## バランス図
■入力シート | [10 empty] | ■グラフデータ
[時] | 外気 温度 | 給水 温度 | 使用湯量 （60℃） | ①給湯 熱負荷 | ② 運転 時間 | ③ 熱源機 加熱能力 | ④ 消費 電力 | ⑤投入熱量 ⑥放熱量※1 （③-①） | ⑦ 貯湯槽 蓄熱量 | 貯湯槽 蓄熱率 | 時 | ⑤投入 熱量 | ⑥放熱量 | ③熱源機加熱能力 | ⑦貯湯槽蓄熱量 | ②運転 状態 | ⑦貯湯槽 蓄熱量 推移 | ⑦同左 容量補正
| [℃] | [℃] | [L/ｈ] | [ｋW] | [h] | [ｋW] | [ｋW] | [ｋWｈ] | [MJ] | ［％］ |  | [ｋW] | [ｋW] | [ｋW] | [MJ] | ON:1/OFF:-10 | [ｋW] | [ｋW]
22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
合計 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
夜間移行率＝ |  |  | Σ（④夜間消費電力量）／（④全消費電力量） |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | 最大
[10 empty] | ※1 ＋は貯湯槽への投入熱量、－は貯湯槽からの放熱量 |  |  |  |  | 0

## バランス図入力例 (ビジネスホテル)
■入力シート | [10 empty] | ■グラフデータ
[時] | 外気 温度 | 給水 温度 | 使用湯量 （60℃） | ①給湯 熱負荷 | ② 運転 時間 | ③ 熱源機 加熱能力 | ④ 消費 電力 | ⑤投入熱量 ⑥放熱量※1 （③-①） | ⑦ 貯湯槽 蓄熱量 | 貯湯槽 蓄熱率 | 時 | ⑤投入熱量 | ⑥放熱量 | ③熱源機加熱能力 | ⑦貯湯槽蓄熱量 | ②運転状態 | ⑦貯湯槽 蓄熱量推移 | ⑦同左容量補正
| [℃] | [℃] | [L/ｈ] | [ｋW] | [h] | [ｋW] | [ｋW] | [ｋWｈ] | [MJ] | ［％］ |  | [ｋW] | [ｋW] | [ｋW] | [MJ] | ON:1/OFF:-10 | [ｋW] | [ｋW]
22 | 15 | 5 | 1499.4 | 105 | 1 | 104 |  | -1 | 658.8 | 22.141 | 22 | 0 | 1 | -104 | 658.8 | 1 | -1 | 183
23 | 15 | 5 | 2410.8 | 170 | 1 | 104 |  | -66 | 421.2 | 14.1557 | 23 | 0 | 66 | -104 | 421.2 | 1 | -67 | 117
0 | 15 | 5 | 2587.2 | 182 | 1 | 104 |  | -78 | 140.4 | 4.7186 | 0 | 0 | 78 | -104 | 140.4 | 1 | -145 | 39
1 | 15 | 5 | 2028.6 | 143 | 1 | 104 |  | -39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | -104 | 0 | 1 | -184 | 0
2 | 15 | 5 | 852.6 | 60 | 1 | 104 |  | 44 | 158.4 | 5.3235 | 2 | 44 | 0 | -104 | 158.4 | 1 | -140 | 44
3 | 15 | 5 | 735 | 52 | 1 | 104 |  | 52 | 345.6 | 11.615 | 3 | 52 | 0 | -104 | 345.6 | 1 | -88 | 96
4 | 15 | 5 | 117.6 | 8 | 1 | 104 |  | 96 | 691.2 | 23.2299 | 4 | 96 | 0 | -104 | 691.2 | 1 | 8 | 192
5 | 15 | 5 | 499.8 | 35 | 1 | 104 |  | 69 | 939.6 | 31.5782 | 5 | 69 | 0 | -104 | 939.6 | 1 | 77 | 261
6 | 15 | 5 | 999.6 | 70 | 1 | 104 |  | 34 | 1062 | 35.6918 | 6 | 34 | 0 | -104 | 1062 | 1 | 111 | 295
7 | 15 | 5 | 2793 | 196 | 1 | 104 |  | -92 | 730.8 | 24.5608 | 7 | 0 | 92 | -104 | 730.8 | 1 | 19 | 203
8 | 15 | 5 | 3733.8 | 263 | 1 | 104 |  | -159 | 158.4 | 5.3235 | 8 | 0 | 159 | -104 | 158.4 | 1 | -140 | 44
9 | 15 | 5 | 999.6 | 70 | 1 | 104 |  | 34 | 280.8 | 9.4372 | 9 | 34 | 0 | -104 | 280.8 | 1 | -106 | 78
10 | 15 | 5 | 235.2 | 17 | 1 | 104 |  | 87 | 594 | 19.9632 | 10 | 87 | 0 | -104 | 594 | 1 | -19 | 165
11 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 104 |  | 104 | 968.4 | 32.5461 | 11 | 104 | 0 | -104 | 968.4 | 1 | 85 | 269
12 | 15 | 5 | 382.2 | 27 | 1 | 104 |  | 77 | 1245.6 | 41.8623 | 12 | 77 | 0 | -104 | 1245.6 | 1 | 162 | 346
13 | 15 | 5 | 382.2 | 27 | 1 | 104 |  | 77 | 1522.8 | 51.1784 | 13 | 77 | 0 | -104 | 1522.8 | 1 | 239 | 423
14 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 104 |  | 104 | 1897.2 | 63.7613 | 14 | 104 | 0 | -104 | 1897.2 | 1 | 343 | 527
15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 104 |  | 104 | 2271.6 | 76.3442 | 15 | 104 | 0 | -104 | 2271.6 | 1 | 447 | 631
16 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 104 |  | 104 | 2646 | 88.9271 | 16 | 104 | 0 | -104 | 2646 | 1 | 551 | 735
17 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0.88 | 91.52 |  | 91.52 | 2975.472 | 100 | 17 | 91.52 | 0 | -91.52 | 2975.472 | 1 | 642.52 | 826.52
18 | 15 | 5 | 1058.4 | 74 | 0 | 0 |  | -74 | 2709.072 | 91.0468 | 18 | 0 | 74 | 0 | 2709.072 | -10 | 568.52 | 752.52
19 | 15 | 5 | 2058 | 145 | 0 | 0 |  | -145 | 2187.072 | 73.5034 | 19 | 0 | 145 | 0 | 2187.072 | -10 | 423.52 | 607.52
20 | 15 | 5 | 3822 | 269 | 0 | 0 |  | -269 | 1218.672 | 40.9573 | 20 | 0 | 269 | 0 | 1218.672 | -10 | 154.52 | 338.52
21 | 15 | 5 | 2205 | 155 | 0 | 0 |  | -155 | 660.672 | 22.2039 | 21 | 0 | 155 | 0 | 660.672 | -10 | -0.48 | 183.52
合計 | - | - | 29400 | 2068 | 19.88 | 2067.52 | 0 | -0.48 | - | -
夜間移行率＝ |  |  | Σ（④夜間消費電力量）／（④全消費電力量） |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | 最大
[10 empty] | ※1 ＋は貯湯槽への投入熱量、－は貯湯槽からの放熱量 |  |  |  |  | 2975.472