## 表紙
「ヒートポンプ機器一覧表」
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター

## 改訂履歴
○改定履歴
| 版数 | 改訂日 | 主な改訂履歴
| 第1版 | 2015-02-02 | 初版発行
| 第2版 | 2015-09-04 | メーカー各社へヒアリングを実施し、変更個所を反映
| 第3版 | 2016-03-30 | 主要メーカー各社へヒアリングを実施し、変更個所を反映 ＜上記変更に合わせ、追加した新規項目＞ ・「⑨冷温同時取出しヒートポンプ」最右列に温水・熱源水供給温度範囲を記載 ・「⑫再蒸気圧縮機」のカテゴリを新規追加
| 第4版 | 2016-09-30 | メーカー各社へヒアリングを実施し、変更個所を反映
| 第5版 | 2017-03-31 | メーカー各社へヒアリングを実施し、変更個所を反映
| 第6版 | 2017-10-06 | メーカー各社へヒアリングを実施し、変更個所を反映
| 第7版 | 2018-04-13 | メーカー各社へヒアリングを実施し、変更個所を反映
| 第8版 | 2018-09-21 | メーカー各社へヒアリングを実施し、変更個所を反映
| 第9版 | 2019-04-02 | メーカー各社へヒアリングを実施し、変更個所を反映
| 第10版 | 2019-10-23 | メーカー各社へヒアリングを実施し、変更個所を反映
| 第11版 | 2020-04-15 | メーカー各社へヒアリングを実施し、変更個所を反映
| 第12版 | 2020-10-19 | メーカー各社へヒアリングを実施し、変更個所を反映
| 第13版 | 2021-05-31 | メーカー各社へヒアリングを実施し、変更個所を反映
| 第14版 | 2022-05-25 | メーカー各社へヒアリングを実施し、変更個所を反映
| 第15版 | 2023-10-31 | メーカー各社へヒアリングを実施し、変更個所を反映
【本一覧表の取扱いに関する留意事項】 ○本一覧表は、ヒートポンプメーカー15社が保有するヒートポンプ機器の一元閲覧が可能なデータとなっており、 参考情報としてお取り扱いいただければ幸いです。また、当該データは、当センターが主要メーカー各社さま へ聞き取りした内容等を元に作成させていただいております。なお、前回改定時からの変更個所は、朱記にて明記をさせていただいております。 ○性能向上等を考慮し、各機器の仕様等は、改良のため予告なしに変更される場合がありますので、各製品の 詳細等につきましては、メーカー各社さまへお問い合わせいただけますようよろしくお願いいたします。

## 対象一覧表
[調査対象一覧表]
メーカー （50音順） | 空冷ヒート ポンプチラー | 水冷ヒート ポンプチラー | 空冷ブライン チラー | 水冷ブライン チラー | ターボ冷凍機 | ビル用マルチ エアコン | パッケージ エアコン | ヒートポンプ 給湯機 | 冷温同時取出しﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 熱風発生 ヒートポンプ | 蒸気発生 ヒートポンプ | 再蒸気 圧縮機
荏原冷熱システム |  | ○ |  |  | ○
コベルコ・コンプレッサ | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○
サイエンス | [8 empty] | ○
昭和鉄工 | [7 empty] | ○
ｾﾞﾈﾗﾙﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ工業 | [5 empty] | ○ |  |  | ○
ダイキン工業 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
東芝キヤリア | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
三菱重工冷熱 | [8 empty] | ○
日本イトミック | [7 empty] | ○
日本サーモエナー | [7 empty] | ○
日立ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
前川製作所 | [7 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○
三菱重工ｻｰﾏﾙｼｽﾃﾑｽﾞ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
三菱電機 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○

## 注釈
[各製品の注釈]
調査対象製品 | 注釈の内容
① 空冷ヒートポンプチラー | ※１：冷却専用の機種は「冷専」、冷却加熱が可能な機種は「HP」と記載。
※２：機種クラス・運転モードともに「通常」・「標準」といったものは「－」とし、同シリーズ内にそれ以外の機種クラスおよび運転モードがあるモノのみ記載。
※３：水噴霧機能の有無を判断することとし、水噴霧の利用是非は運転モードにて記載。
※４：能力・消費電力・COPについて周波数によって値が変わる場合は同枠内に「50Hz時の値／60Hz時の値」と２つの値を記載。
※５：条件は使用条件ではなく、カタログ記載値を算出する際の条件値を記載。
※６：JIS B8613:1994の温度条件を満たす場合は○、それ以外は×とした。
② 水冷ヒートポンプチラー | ※１：機種クラス・運転モードともに「通常」・「標準」といったものは「－」とし、同シリーズ内にそれ以外の機種クラスおよび運転モードがあるモノのみ記載。
※２：能力・消費電力・COPについて周波数によって値が変わる場合は同枠内に「50Hz時の値／60Hz時の値」と２つの値を記載。
※３：条件は使用条件ではなく、カタログ記載値を算出する際の条件値を記載。
※４：JIS B8613:1994の温度条件を満たす場合は○、それ以外は×とした。
③ 空冷ブラインチラー | ※１：冷却専用の機種は「冷専」、冷却加熱が可能な機種は「HP」と記載。
※２：水噴霧機能の有無を判断することとし、水噴霧の利用是非は運転モードにて記載。
※３：氷蓄熱槽とパッケージ化されている場合は○とした。
※４：運転モードでは「通常」・「標準」といったものは「－」とし、同一機にそれ以外の運転モードがあるモノのみ記載。
※５：能力・消費電力・COPについて周波数によって値が変わる場合は同枠内に「50Hz時の値／60Hz時の値」と２つの値を記載。
※６：条件は使用条件ではなく、カタログ記載値を算出する際の条件値を記載。
※７：JIS B8613:1994の温度条件を満たす場合は○とした。
④ 水冷ブラインチラー | ※１：冷却専用の機種は「冷専」、冷却加熱が可能な機種は「HP」と記載すること。
※２：運転モードでは「通常」・「標準」といったものは「－」とし、同一機にそれ以外の運転モードがあるモノのみ記載。
※３：能力・消費電力・COPについて周波数によって値が変わる場合は同枠内に「50Hz時の値／60Hz時の値」と２つの値を記載。
※４：条件は使用条件ではなく、カタログ記載値を算出する際の条件値を記載。
※５：JIS B8613:1994の温度条件を満たす場合は○とした。
⑤ ターボ冷凍機 | ※１：運転モードは「冷専」冷却専用・「温専」加熱専用・「熱回収」冷温同時取出しのいずれかを記載。
※２：消費電力が調査できない場合のみ記載。一般的にカタログには電動機出力が記載されているため、メーカー聞き取り、もしくは仕様書を入手し、入力値を記載。
※３：消費電力が調査できない場合のみ記載。補機電力は一般的にカタログには記載されていないため、メーカー聞き取り、もしくは仕様書を入手し記載。
※４：COPを算出する際は【合計能力／（主電動機入力＋（補機電力×√3×0.9[90％]）＋油ポンプ＋冷媒ポンプ＋オイルヒーターなど）】とした。
その際に補機電力はkVAで記載されているため、ｋWへ換算した。
※５：能力・消費電力・COPについて周波数によって値が変わる場合は同枠内に「50Hz時の値／60Hz時の値」と２つの値を記載。
※６：条件は使用条件ではなく、カタログ記載値を算出する際の条件値を記載。
※７：JIS B8621：2011の温度条件を満たす場合は○とした。
※８：IPLV（JIS B 8621：2011）基準の値を記載。
⑥ ビル用マルチエアコン | ※１：更新用の場合のみ○とする。
※２：機種クラスは標準の場合は「－」それ以外は「高効率」「冷暖フリー」「氷蓄熱」「水熱源」「高顕熱」「寒冷地」などと記載。
※３：能力・消費電力・COPについて周波数によって値が変わる場合は同枠内に「50Hz時の値／60Hz時の値」と２つの値を記載。
※４：条件は使用条件ではなく、カタログ記載値を算出する際の条件値を記載。
※５：JIS B8615/B8616の温度条件を満たす場合は○とした。
※６：APFはJIS B8616：2006およびJRA 4048：2006に基づく値を記載すること。ただし、氷蓄熱タイプについては日量蓄熱利用冷房効率とした。
※７：APF2015(通年エネルギー消費効率)はJIS規格(2015年3月改正)のものとする。
⑦ パッケージエアコン | ※１：更新用の場合のみ○とした。
※２：機種クラスは標準の場合は「－」それ以外は「高効率」「冷暖フリー」「氷蓄熱」「水熱源」「高顕熱」「寒冷地」などと記載。
※３：能力・消費電力・COPについて周波数によって値が変わる場合は同枠内に「50Hz時の値／60Hz時の値」と２つの値を記載。
※４：条件は使用条件ではなく、カタログ記載値を算出する際の条件値を記載。
※５：JIS B8615/B8616の温度条件を満たす場合は○とした。
※６：APFはJIS B8616：2006およびJRA 4048：2006に基づく値を記載すること。ただし、氷蓄熱タイプについては日量蓄熱利用冷房効率した。
※７：APF2015(通年エネルギー消費効率)はJIS規格(2015年3月改正)のものとする。
⑧ ヒートポンプ給湯器 | ※１：運転モードでは「出湯」・「循環加温」・「W」といったものは「－」とし、同一機にそれ以外の運転モードがあるモノのみ記載。
※２：能力・消費電力・COPについて周波数によって値が変わる場合は同枠内に「50Hz時の値／60Hz時の値」と２つの値を記載。
※3：条件は使用条件ではなく、カタログ記載値を算出する際の条件値を記載。
※4：JRA4060：2014の温度条件を満たす場合は○とした。
※5：年間加熱効率(年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率)はJRA規格（JRA4060：2014）によるものとする。
⑨ 冷温同時取出しヒートポンプ | ※１：3WAYヒートポンプ（冷水・温水が同時に取り出せるもので空気熱源・水熱源機能のどちらも有するもの）である場合は○、それ以外の場合は×とした。
※２：Wバンドルヒートポンプ（冷水・温水が同時に取り出せるもので空気熱源機能を有しないもの）である場合は○、それ以外の場合は×とした。
※３：運転モードでは「温専」・「熱回収」などの運転モードにあわせて記載。
※４：能力・消費電力・COPについて周波数によって値が変わる場合は同枠内に「50Hz時の値／60Hz時の値」と２つの値を記載。
※５：条件は使用条件ではなく、カタログ記載値を算出する際の条件値を記載。
➉ 熱風発生ヒートポンプ | 特に無し
⑪ 蒸気発生ヒートポンプ | 特に無し
⑫ 再蒸気圧縮機 | 特に無し

## ①空冷チラー統合
1.空冷ヒートポンプチラー | [30 empty] | 網掛セル：■→カタログ値からの試算（能力及び消費電力からCOPを試算、能力及びCOPから消費電力を試算）、■→メーカー確認値、■→同一機種にて温度条件が異なるケース
メーカー | シリーズ名 （愛称） | 仕様 ※１ | 機種 クラス ※２ | 型式 | モジュール | 水噴霧※３ | INV | 冷媒 | 運転 モード ※２ | 50HZ※4 | [6 empty] | 60HZ※4 | [6 empty] | 温度条件※5
[10 empty] | 能力 |  | 消費電力 |  | COP |  |  | 能力 |  | 消費電力 |  | COP |  |  | JIS※６ | 冷却時 |  |  | 加熱時
[10 empty] | 冷却時 | 加熱時 | 冷却時 | 加熱時 | 冷却時 | 加熱時 | 平均 | 冷却時 | 加熱時 | 冷却時 | 加熱時 | 冷却時 | 加熱時 | 平均 |  | 冷水入口 | 冷水出口 | 外気温度 | 温水入口 | 温水出口 | 外気温度 | 外気温度
[10 empty] | kW | kW | kW | kW | － | － | － | kW | kW | kW | kW | － | － | － |  | ℃ | ℃ | ℃ DB | ℃ | ℃ | ℃ DB | ℃ WB
ダイキン工業 | ｽﾀｲﾙﾌﾘｰﾁﾗｰJIZAI | HP | ｾﾊﾟﾚｰﾄ型ﾎﾟﾝﾌﾟ組込仕様 | UWMY30BS | ○ |  | ○ | R410A | ― | 85 | 85 | 22.1 | 23.6 | 3.8462 | 3.6017 | 3.7239 | 85 | 85 | 22.1 | 23.6 | 3.8462 | 3.6017 | 3.7239 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | ｽﾀｲﾙﾌﾘｰﾁﾗｰJIZAI | HP | ｾﾊﾟﾚｰﾄ型ﾎﾟﾝﾌﾟ組込仕様 | UWMY40BS | ○ |  | ○ | R410A | ― | 118 | 118 | 33.6 | 34.6 | 3.5119 | 3.4104 | 3.4612 | 118 | 118 | 33.6 | 34.6 | 3.5119 | 3.4104 | 3.4612 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | ｽﾀｲﾙﾌﾘｰﾁﾗｰJIZAI | HP | ｾﾊﾟﾚｰﾄ型ﾎﾟﾝﾌﾟ組込仕様 | UWMY50BS | ○ |  | ○ | R410A | ― | 150 | 150 | 49.8 | 46.8 | 3.012 | 3.2051 | 3.1086 | 150 | 150 | 49.8 | 46.8 | 3.012 | 3.2051 | 3.1086 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | ｽﾀｲﾙﾌﾘｰﾁﾗｰJIZAI | HP | ｾﾊﾟﾚｰﾄ型散水仕様 | UWMY30BSW | ○ |  | ○ | R410A | ― | 85 | 85 | 18.5 | 23.6 | 4.5946 | 3.6017 | 4.0981 | 85 | 85 | 18.5 | 23.6 | 4.5946 | 3.6017 | 4.0981 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | ｽﾀｲﾙﾌﾘｰﾁﾗｰJIZAI | HP | ｾﾊﾟﾚｰﾄ型散水仕様 | UWMY40BSW | ○ |  | ○ | R410A | ― | 118 | 118 | 28.8 | 34.6 | 4.0972 | 3.4104 | 3.7538 | 118 | 118 | 28.8 | 34.6 | 4.0972 | 3.4104 | 3.7538 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | ｽﾀｲﾙﾌﾘｰﾁﾗｰJIZAI | HP | ｾﾊﾟﾚｰﾄ型散水仕様 | UWMY50BSW | ○ |  | ○ | R410A | ― | 150 | 150 | 42.8 | 46.8 | 3.5047 | 3.2051 | 3.3549 | 150 | 150 | 42.8 | 46.8 | 3.5047 | 3.2051 | 3.3549 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | ｽﾀｲﾙﾌﾘｰﾁﾗｰJIZAI | HP | ｾﾊﾟﾚｰﾄ型ﾎﾟﾝﾌﾟﾚｽ仕様 | UWMY30BSL | ○ |  | ○ | R410A | ― | 85 | 85 | 22.1 | 23.6 | 3.8462 | 3.6017 | 3.7239 | 85 | 85 | 22.1 | 23.6 | 3.8462 | 3.6017 | 3.7239 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | ｽﾀｲﾙﾌﾘｰﾁﾗｰJIZAI | HP | ｾﾊﾟﾚｰﾄ型ﾎﾟﾝﾌﾟﾚｽ仕様 | UWMY40BSL | ○ |  | ○ | R410A | ― | 118 | 118 | 33.6 | 34.6 | 3.5119 | 3.4104 | 3.4612 | 118 | 118 | 33.6 | 34.6 | 3.5119 | 3.4104 | 3.4612 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | ｽﾀｲﾙﾌﾘｰﾁﾗｰJIZAI | HP | ｾﾊﾟﾚｰﾄ型ﾎﾟﾝﾌﾟﾚｽ仕様 | UWMY50BSL | ○ |  | ○ | R410A | ― | 150 | 150 | 49.8 | 46.8 | 3.012 | 3.2051 | 3.1086 | 150 | 150 | 49.8 | 46.8 | 3.012 | 3.2051 | 3.1086 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | ― | UWXY85FB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 85 | 90 | 20.9 | 22.5 | 4.067 | 4 | 4.0335 | 85 | 90 | 20.9 | 22.5 | 4.067 | 4 | 4.0335 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | ― | UWXY118FB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 | 125 | 32.8 | 33.6 | 3.5976 | 3.7202 | 3.6589 | 118 | 125 | 32.8 | 33.6 | 3.5976 | 3.7202 | 3.6589 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | ― | UWXY150FB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 | 170 | 44.3 | 48.6 | 3.386 | 3.4979 | 3.442 | 150 | 170 | 44.3 | 48.6 | 3.386 | 3.4979 | 3.442 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | ― | UWXY180FB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 | 200 | 56.3 | 55.6 | 3.1972 | 3.5971 | 3.3971 | 180 | 200 | 56.3 | 55.6 | 3.1972 | 3.5971 | 3.3971 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | ― | UWXY200FB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 200 | 212 | 68.3 | 61.5 | 2.9283 | 3.4472 | 3.1877 | 200 | 212 | 68.3 | 61.5 | 2.9283 | 3.4472 | 3.1877 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 散水仕様 | UWXY85FBW | ○ |  | ○ | R32 | ― | 85 | 90 | 17.7 | 22.5 | 4.8023 | 4 | 4.4011 | 85 | 90 | 17.7 | 22.5 | 4.8023 | 4 | 4.4011 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 散水仕様 | UWXY118FBW | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 | 125 | 27.8 | 33.6 | 4.2446 | 3.7202 | 3.9824 | 118 | 125 | 27.8 | 33.6 | 4.2446 | 3.7202 | 3.9824 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 散水仕様 | UWXY150FBW | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 | 170 | 38.2 | 48.6 | 3.9267 | 3.4979 | 3.7123 | 150 | 170 | 38.2 | 48.6 | 3.9267 | 3.4979 | 3.7123 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 散水仕様 | UWXY180FBW | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 | 200 | 48.9 | 55.6 | 3.681 | 3.5971 | 3.6391 | 180 | 200 | 48.9 | 55.6 | 3.681 | 3.5971 | 3.6391 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 散水仕様 | UWXY200FBW | ○ |  | ○ | R32 | ― | 200 | 212 | 59.4 | 61.5 | 3.367 | 3.4472 | 3.4071 | 200 | 212 | 59.4 | 61.5 | 3.367 | 3.4472 | 3.4071 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | ベーシック仕様 | UWXY85FBB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 85 | 90 | 20.9 | 22.5 | 4.067 | 4 | 4.0335 | 85 | 90 | 20.9 | 22.5 | 4.067 | 4 | 4.0335 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | ベーシック仕様 | UWXY118FBB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 | 125 | 32.8 | 33.6 | 3.5976 | 3.7202 | 3.6589 | 118 | 125 | 32.8 | 33.6 | 3.5976 | 3.7202 | 3.6589 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | ベーシック仕様 | UWXY150FBB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 | 170 | 44.3 | 48.6 | 3.386 | 3.4979 | 3.442 | 150 | 170 | 44.3 | 48.6 | 3.386 | 3.4979 | 3.442 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | ベーシック仕様 | UWXY180FBB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 | 200 | 56.3 | 55.6 | 3.1972 | 3.5971 | 3.3971 | 180 | 200 | 56.3 | 55.6 | 3.1972 | 3.5971 | 3.3971 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | ベーシック仕様 | UWXY200FBB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 200 | 212 | 68.3 | 61.5 | 2.93 | 3.45 | 3.19 | 200 | 212 | 68.3 | 61.5 | 2.93 | 3.45 | 3.19 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 公共建築工事仕様 | UWXY85FBC | ○ |  | ○ | R32 | ― | 85 | 90 | 20.9 | 22.5 | 4.067 | 4 | 4.0335 | 85 | 90 | 20.9 | 22.5 | 4.067 | 4 | 4.0335 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 公共建築工事仕様 | UWXY118FBC | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 | 125 | 32.8 | 33.6 | 3.5976 | 3.7202 | 3.6589 | 118 | 125 | 32.8 | 33.6 | 3.5976 | 3.7202 | 3.6589 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 公共建築工事仕様 | UWXY150FBC | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 | 170 | 44.3 | 48.6 | 3.386 | 3.4979 | 3.442 | 150 | 170 | 44.3 | 48.6 | 3.386 | 3.4979 | 3.442 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 公共建築工事仕様 | UWXY180FBC | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 | 200 | 56.3 | 55.6 | 3.1972 | 3.5971 | 3.3971 | 180 | 200 | 56.3 | 55.6 | 3.1972 | 3.5971 | 3.3971 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 公共建築工事仕様 | UWXY200FBC | ○ |  | ○ | R32 | ― | 200 | 212 | 68.3 | 61.5 | 2.9283 | 3.4472 | 3.1877 | 200 | 212 | 68.3 | 61.5 | 2.9283 | 3.4472 | 3.1877 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | ポンプレス仕様 | UWXY85FBL | ○ |  | ○ | R32 | ― | 85 | 90 | 20.9 | 22.5 | 4.067 | 4 | 4.0335 | 85 | 90 | 20.9 | 22.5 | 4.067 | 4 | 4.0335 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | ポンプレス仕様 | UWXY118FBL | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 | 125 | 32.8 | 33.6 | 3.5976 | 3.7202 | 3.6589 | 118 | 125 | 32.8 | 33.6 | 3.5976 | 3.7202 | 3.6589 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | ポンプレス仕様 | UWXY150FBL | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 | 170 | 44.3 | 48.6 | 3.386 | 3.4979 | 3.442 | 150 | 170 | 44.3 | 48.6 | 3.386 | 3.4979 | 3.442 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | ポンプレス仕様 | UWXY180FBL | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 | 200 | 56.3 | 55.6 | 3.1972 | 3.5971 | 3.3971 | 180 | 200 | 56.3 | 55.6 | 3.1972 | 3.5971 | 3.3971 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | ポンプレス仕様 | UWXY200FBL | ○ |  | ○ | R32 | ― | 200 | 212 | 68.3 | 61.5 | 2.9283 | 3.4472 | 3.1877 | 200 | 212 | 68.3 | 61.5 | 2.9283 | 3.4472 | 3.1877 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 散水、ポンプレス仕様 | UWXY85FBLW | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 85 | 90 | 17.7 | 22.5 | 4.8023 | 4 | 4.4011 | 85 | 90 | 17.7 | 22.5 | 4.8023 | 4 | 4.4011 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 散水、ポンプレス仕様 | UWXY118FBLW | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 118 | 125 | 27.8 | 33.6 | 4.2446 | 3.7202 | 3.9824 | 118 | 125 | 27.8 | 33.6 | 4.2446 | 3.7202 | 3.9824 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 散水、ポンプレス仕様 | UWXY150FBLW | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 150 | 170 | 38.2 | 48.6 | 3.9267 | 3.4979 | 3.7123 | 150 | 170 | 38.2 | 48.6 | 3.9267 | 3.4979 | 3.7123 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 散水、ポンプレス仕様 | UWXY180FBLW | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 180 | 200 | 48.9 | 55.6 | 3.681 | 3.5971 | 3.6391 | 180 | 200 | 48.9 | 55.6 | 3.681 | 3.5971 | 3.6391 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 散水、ポンプレス仕様 | UWXY200FBLW | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 200 | 212 | 59.4 | 61.5 | 3.36 | 3.45 | 3.41 | 200 | 212 | 59.4 | 61.5 | 3.36 | 3.45 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | ベーシック、ポンプレス仕様 | UWXY85FBLB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 85 | 90 | 20.9 | 22.5 | 4.067 | 4 | 4.0335 | 85 | 90 | 20.9 | 22.5 | 4.067 | 4 | 4.0335 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | ベーシック、ポンプレス仕様 | UWXY118FBLB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 | 125 | 32.8 | 33.6 | 3.5976 | 3.7202 | 3.6589 | 118 | 125 | 32.8 | 33.6 | 3.5976 | 3.7202 | 3.6589 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | ベーシック、ポンプレス仕様 | UWXY150FBLB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 | 170 | 44.3 | 48.6 | 3.386 | 3.4979 | 3.442 | 150 | 170 | 44.3 | 48.6 | 3.386 | 3.4979 | 3.442 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | ベーシック、ポンプレス仕様 | UWXY180FBLB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 | 200 | 56.3 | 55.6 | 3.1972 | 3.5971 | 3.3971 | 180 | 200 | 56.3 | 55.6 | 3.1972 | 3.5971 | 3.3971 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | ベーシック、ポンプレス仕様 | UWXY200FBLB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 200 | 212 | 68.3 | 61.5 | 2.93 | 3.45 | 3.19 | 200 | 212 | 68.3 | 61.5 | 2.93 | 3.45 | 3.19 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 公共建築工事仕様、ポンプレス仕様 | UWXY85FBLC | ○ |  | ○ | R32 | ― | 85 | 90 | 20.9 | 22.5 | 4.067 | 4 | 4.0335 | 85 | 90 | 20.9 | 22.5 | 4.067 | 4 | 4.0335 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 公共建築工事仕様、ポンプレス仕様 | UWXY118FBLC | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 | 125 | 32.8 | 33.6 | 3.5976 | 3.7202 | 3.6589 | 118 | 125 | 32.8 | 33.6 | 3.5976 | 3.7202 | 3.6589 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 公共建築工事仕様、ポンプレス仕様 | UWXY150FBLC | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 | 170 | 44.3 | 48.6 | 3.386 | 3.4979 | 3.442 | 150 | 170 | 44.3 | 48.6 | 3.386 | 3.4979 | 3.442 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 公共建築工事仕様、ポンプレス仕様 | UWXY180FBLC | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 | 200 | 56.3 | 55.6 | 3.1972 | 3.5971 | 3.3971 | 180 | 200 | 56.3 | 55.6 | 3.1972 | 3.5971 | 3.3971 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 公共建築工事仕様、ポンプレス仕様 | UWXY200FBLC | ○ |  | ○ | R32 | ― | 200 | 212 | 68.3 | 61.5 | 2.9283 | 3.4472 | 3.1877 | 200 | 212 | 68.3 | 61.5 | 2.9283 | 3.4472 | 3.1877 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 異電圧仕様 | UWXY85FBY | ○ |  | ○ | R32 | ― | 85 | 90 | 20.9 | 22.5 | 4.067 | 4 | 4.0335 | 85 | 90 | 20.9 | 22.5 | 4.067 | 4 | 4.0335 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 異電圧仕様 | UWXY118FBY | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 | 125 | 32.8 | 33.6 | 3.5976 | 3.7202 | 3.6589 | 118 | 125 | 32.8 | 33.6 | 3.5976 | 3.7202 | 3.6589 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 異電圧仕様 | UWXY150FBY | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 | 170 | 44.3 | 48.6 | 3.386 | 3.4979 | 3.442 | 150 | 170 | 44.3 | 48.6 | 3.386 | 3.4979 | 3.442 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 異電圧仕様 | UWXY180FBY | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 | 200 | 56.3 | 55.6 | 3.1972 | 3.5971 | 3.3971 | 180 | 200 | 56.3 | 55.6 | 3.1972 | 3.5971 | 3.3971 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 異電圧仕様 | UWXY200FBY | ○ |  | ○ | R32 | ― | 200 | 212 | 68.3 | 61.5 | 2.9283 | 3.4472 | 3.1877 | 200 | 212 | 68.3 | 61.5 | 2.9283 | 3.4472 | 3.1877 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 異電圧、ポンプレス仕様 | UWXY85FBLY | ○ |  | ○ | R32 | ― | 85 | 90 | 20.9 | 22.5 | 4.067 | 4 | 4.0335 | 85 | 90 | 20.9 | 22.5 | 4.067 | 4 | 4.0335 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 異電圧、ポンプレス仕様 | UWXY118FBLY | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 | 125 | 32.8 | 33.6 | 3.5976 | 3.7202 | 3.6589 | 118 | 125 | 32.8 | 33.6 | 3.5976 | 3.7202 | 3.6589 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 異電圧、ポンプレス仕様 | UWXY150FBLY | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 | 170 | 44.3 | 48.6 | 3.386 | 3.4979 | 3.442 | 150 | 170 | 44.3 | 48.6 | 3.386 | 3.4979 | 3.442 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 異電圧、ポンプレス仕様 | UWXY180FBLY | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 | 200 | 56.3 | 55.6 | 3.1972 | 3.5971 | 3.3971 | 180 | 200 | 56.3 | 55.6 | 3.1972 | 3.5971 | 3.3971 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | 異電圧、ポンプレス仕様 | UWXY200FBLY | ○ |  | ○ | R32 | ― | 200 | 212 | 68.3 | 61.5 | 2.9283 | 3.4472 | 3.1877 | 200 | 212 | 68.3 | 61.5 | 2.9283 | 3.4472 | 3.1877 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | ― | UWXA85FB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 85 |  | 20.9 |  | 4.067 |  |  | 85 |  | 20.9 |  | 4.067 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | ― | UWXA118FB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 |  | 32.8 |  | 3.5976 |  |  | 118 |  | 32.8 |  | 3.5976 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | ― | UWXA150FB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 |  | 44.3 |  | 3.386 |  |  | 150 |  | 44.3 |  | 3.386 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | ― | UWXA180FB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 |  | 56.3 |  | 3.1972 |  |  | 180 |  | 56.3 |  | 3.1972 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | ― | UWXA200FB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 200 |  | 68.3 |  | 2.93 |  |  | 200 |  | 68.3 |  | 2.93 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 散水仕様 | UWXA85FBW | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 85 |  | 17.7 |  | 4.8023 |  |  | 85 |  | 17.7 |  | 4.8023 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 散水仕様 | UWXA118FBW | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 118 |  | 27.8 |  | 4.2446 |  |  | 118 |  | 27.8 |  | 4.2446 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 散水仕様 | UWXA150FBW | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 150 |  | 38.2 |  | 3.9267 |  |  | 150 |  | 38.2 |  | 3.9267 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 散水仕様 | UWXA180FBW | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 180 |  | 48.9 |  | 3.681 |  |  | 180 |  | 48.9 |  | 3.681 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 散水仕様 | UWXA200FBW | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 200 |  | 59.4 |  | 3.36 |  |  | 200 |  | 59.4 |  | 3.36 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | ベーシック仕様 | UWXA85FBB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 85 |  | 20.9 |  | 4.067 |  |  | 85 |  | 20.9 |  | 4.067 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | ベーシック仕様 | UWXA118FBB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 |  | 32.8 |  | 3.5976 |  |  | 118 |  | 32.8 |  | 3.5976 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | ベーシック仕様 | UWXA150FBB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 |  | 44.3 |  | 3.386 |  |  | 150 |  | 44.3 |  | 3.386 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | ベーシック仕様 | UWXA180FBB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 |  | 56.3 |  | 3.1972 |  |  | 180 |  | 56.3 |  | 3.1972 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | ベーシック仕様 | UWXA200FBB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 200 |  | 68.3 |  | 2.93 |  |  | 200 |  | 68.3 |  | 2.93 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 散水、ポンプレス仕様 | UWXA85FBL | ○ |  | ○ | R32 | ― | 85 |  | 20.9 |  | 4.067 |  |  | 85 |  | 20.9 |  | 4.067 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 散水、ポンプレス仕様 | UWXA118FBL | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 |  | 32.8 |  | 3.5976 |  |  | 118 |  | 32.8 |  | 3.5976 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 散水、ポンプレス仕様 | UWXA150FBL | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 |  | 44.3 |  | 3.386 |  |  | 150 |  | 44.3 |  | 3.386 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 散水、ポンプレス仕様 | UWXA180FBL | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 |  | 56.3 |  | 3.1972 |  |  | 180 |  | 56.3 |  | 3.1972 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 散水、ポンプレス仕様 | UWXA200FBL | ○ |  | ○ | R32 | ― | 200 |  | 68.3 |  | 2.93 |  |  | 200 |  | 68.3 |  | 2.93 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | ベーシック、ポンプレス仕様 | UWXA85FBLW | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 85 |  | 17.7 |  | 4.8023 |  |  | 85 |  | 17.7 |  | 4.8023 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | ベーシック、ポンプレス仕様 | UWXA118FBLW | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 118 |  | 27.8 |  | 4.2446 |  |  | 118 |  | 27.8 |  | 4.2446 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | ベーシック、ポンプレス仕様 | UWXA150FBLW | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 150 |  | 38.2 |  | 3.9267 |  |  | 150 |  | 38.2 |  | 3.9267 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | ベーシック、ポンプレス仕様 | UWXA180FBLW | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 180 |  | 48.9 |  | 3.681 |  |  | 180 |  | 48.9 |  | 3.681 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | ベーシック、ポンプレス仕様 | UWXA200FBLW | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 200 |  | 59.4 |  | 3.36 |  |  | 200 |  | 59.4 |  | 3.36 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | ポンプレス仕様 | UWXA85FBLB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 85 |  | 20.9 |  | 4.067 |  |  | 85 |  | 20.9 |  | 4.067 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | ポンプレス仕様 | UWXA118FBLB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 |  | 32.8 |  | 3.5976 |  |  | 118 |  | 32.8 |  | 3.5976 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | ポンプレス仕様 | UWXA150FBLB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 |  | 44.3 |  | 3.386 |  |  | 150 |  | 44.3 |  | 3.386 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | ポンプレス仕様 | UWXA180FBLB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 |  | 56.3 |  | 3.1972 |  |  | 180 |  | 56.3 |  | 3.1972 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | ポンプレス仕様 | UWXA200FBLB | ○ |  | ○ | R32 | ― | 200 |  | 68.3 |  | 2.93 |  |  | 200 |  | 68.3 |  | 2.93 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 異電圧仕様 | UWXA85FBY | ○ |  | ○ | R32 | ― | 85 |  | 20.9 |  | 4.067 |  |  | 85 |  | 20.9 |  | 4.067 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 異電圧仕様 | UWXA118FBY | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 |  | 32.8 |  | 3.5976 |  |  | 118 |  | 32.8 |  | 3.5976 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 異電圧仕様 | UWXA150FBY | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 |  | 44.3 |  | 3.386 |  |  | 150 |  | 44.3 |  | 3.386 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 異電圧仕様 | UWXA180FBY | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 |  | 56.3 |  | 3.1972 |  |  | 180 |  | 56.3 |  | 3.1972 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 異電圧仕様 | UWXA200FBY | ○ |  | ○ | R32 | ― | 200 |  | 68.3 |  | 2.93 |  |  | 200 |  | 68.3 |  | 2.93 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 異電圧、ポンプレス仕様 | UWXA85FBLY | ○ |  | ○ | R32 | ― | 85 |  | 20.9 |  | 4.067 |  |  | 85 |  | 20.9 |  | 4.067 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 異電圧、ポンプレス仕様 | UWXA118FBLY | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 |  | 32.8 |  | 3.5976 |  |  | 118 |  | 32.8 |  | 3.5976 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 異電圧、ポンプレス仕様 | UWXA150FBLY | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 |  | 44.3 |  | 3.386 |  |  | 150 |  | 44.3 |  | 3.386 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 異電圧、ポンプレス仕様 | UWXA180FBLY | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 |  | 56.3 |  | 3.1972 |  |  | 180 |  | 56.3 |  | 3.1972 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 異電圧、ポンプレス仕様 | UWXA200FBLY | ○ |  | ○ | R32 | ― | 200 |  | 68.3 |  | 2.93 |  |  | 200 |  | 68.3 |  | 2.93 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 公共建築工事仕様 | UWXA85FBC | ○ |  | ○ | R32 | ― | 85 |  | 20.9 |  | 4.067 |  |  | 85 |  | 20.9 |  | 4.067 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 公共建築工事仕様 | UWXA118FBC | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 |  | 32.8 |  | 3.5976 |  |  | 118 |  | 32.8 |  | 3.5976 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 公共建築工事仕様 | UWXA150FBC | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 |  | 44.3 |  | 3.386 |  |  | 150 |  | 44.3 |  | 3.386 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 公共建築工事仕様 | UWXA180FBC | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 |  | 56.3 |  | 3.1972 |  |  | 180 |  | 56.3 |  | 3.1972 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 公共建築工事仕様 | UWXA200FBC | ○ |  | ○ | R32 | ― | 200 |  | 68.3 |  | 2.93 |  |  | 200 |  | 68.3 |  | 2.93 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 公共建築工事仕様、ポンプレス仕様 | UWXA85FBLC | ○ |  | ○ | R32 | ― | 85 |  | 20.9 |  | 4.067 |  |  | 85 |  | 20.9 |  | 4.067 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 公共建築工事仕様、ポンプレス仕様 | UWXA118FBLC | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 |  | 32.8 |  | 3.5976 |  |  | 118 |  | 32.8 |  | 3.5976 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 公共建築工事仕様、ポンプレス仕様 | UWXA150FBLC | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 |  | 44.3 |  | 3.386 |  |  | 150 |  | 44.3 |  | 3.386 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 公共建築工事仕様、ポンプレス仕様 | UWXA180FBLC | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 |  | 56.3 |  | 3.1972 |  |  | 180 |  | 56.3 |  | 3.1972 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | 公共建築工事仕様、ポンプレス仕様 | UWXA200FBLC | ○ |  | ○ | R32 | ― | 200 |  | 68.3 |  | 2.93 |  |  | 200 |  | 68.3 |  | 2.93 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 |  |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | ― | UWYA125A |  |  | ○ | R32 | ― | 12.5 | 12.5 | 3.81 | 3.91 | 3.28 | 3.19 | 3.235 | 12.5 | 12.5 | 3.81 | 3.91 | 3.28 | 3.19 | 3.235 | 〇 | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | ― | UWYA190A |  |  | 〇 | R32 | ― | 19 | 19 | 5.79 | 5.39 | 3.28 | 3.52 | 3.4 | 19 | 19 | 5.79 | 5.39 | 3.28 | 3.52 | 3.4 | 〇 | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | ― | UWYA250A |  |  | 〇 | R32 | ― | 25 | 25 | 8.11 | 7.83 | 3.08 | 3.19 | 3.135 | 25 | 25 | 8.11 | 7.83 | 3.08 | 3.19 | 3.135 | 〇 | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | ― | UWYA375A |  |  | 〇 | R32 | ― | 37.5 | 37.5 | 12.1 | 11.9 | 3.1 | 3.15 | 3.125 | 37.5 | 37.5 | 12.1 | 11.9 | 3.1 | 3.15 | 3.125 | 〇 | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | ― | UWYA500A |  |  | 〇 | R32 | ― | 50 | 50 | 16.2 | 15.7 | 3.08 | 3.19 | 3.135 | 50 | 50 | 16.2 | 15.7 | 3.08 | 3.19 | 3.135 | 〇 | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | ― | UWYA630A |  |  | 〇 | R32 | ― | 63 | 63 | 20.4 | 19.9 | 3.09 | 3.16 | 3.125 | 63 | 63 | 20.4 | 19.9 | 3.09 | 3.16 | 3.125 | 〇 | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | ― | UWYA750A |  |  | 〇 | R32 | ― | 75 | 75 | 24.2 | 23.8 | 3.1 | 3.15 | 3.125 | 75 | 75 | 24.2 | 23.8 | 3.1 | 3.15 | 3.125 | 〇 | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | 異電圧仕様 | UWYA125AY |  |  | ○ | R32 | ― | 12.5 | 12.5 | 3.85 | 3.98 | 3.2468 | 3.1407 | 3.1937 | 12.5 | 12.5 | 3.85 | 3.98 | 3.2468 | 3.1407 | 3.1937 | 〇 | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | 異電圧仕様 | UWYA190AY |  |  | 〇 | R32 | ― | 19 | 19 | 5.79 | 5.39 | 3.28 | 3.52 | 3.4 | 19 | 19 | 5.79 | 5.39 | 3.28 | 3.52 | 3.4 | 〇 | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | 異電圧仕様 | UWYA250AY |  |  | 〇 | R32 | ― | 25 | 25 | 8.11 | 7.83 | 3.08 | 3.19 | 3.135 | 25 | 25 | 8.11 | 7.83 | 3.08 | 3.19 | 3.135 | 〇 | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | 異電圧仕様 | UWYA375AY |  |  | 〇 | R32 | ― | 37.5 | 37.5 | 12.1 | 11.9 | 3.1 | 3.15 | 3.125 | 37.5 | 37.5 | 12.1 | 11.9 | 3.1 | 3.15 | 3.125 | 〇 | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | 異電圧仕様 | UWYA500AY |  |  | 〇 | R32 | ― | 50 | 50 | 16.2 | 15.7 | 3.08 | 3.19 | 3.135 | 50 | 50 | 16.2 | 15.7 | 3.08 | 3.19 | 3.135 | 〇 | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | 異電圧仕様 | UWYA630AY |  |  | 〇 | R32 | ― | 63 | 63 | 20.4 | 19.9 | 3.09 | 3.16 | 3.125 | 63 | 63 | 20.4 | 19.9 | 3.09 | 3.16 | 3.125 | 〇 | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | 異電圧仕様 | UWYA750AY |  |  | 〇 | R32 | ― | 75 | 75 | 24.2 | 23.8 | 3.1 | 3.15 | 3.125 | 75 | 75 | 24.2 | 23.8 | 3.1 | 3.15 | 3.125 | 〇 | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | 公共建築工事仕様 | UWYA125AC |  |  | ○ | R32 | ― | 12.5 | 12.5 | 3.81 | 3.91 | 3.28 | 3.19 | 3.235 | 12.5 | 12.5 | 3.81 | 3.91 | 3.28 | 3.19 | 3.235 | 〇 | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | 公共建築工事仕様 | UWYA190AC |  |  | 〇 | R32 | ― | 19 | 19 | 5.79 | 5.39 | 3.28 | 3.52 | 3.4 | 19 | 19 | 5.79 | 5.39 | 3.28 | 3.52 | 3.4 | 〇 | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | 公共建築工事仕様 | UWYA250AC |  |  | 〇 | R32 | ― | 25 | 25 | 8.11 | 7.83 | 3.08 | 3.19 | 3.135 | 25 | 25 | 8.11 | 7.83 | 3.08 | 3.19 | 3.135 | 〇 | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | 公共建築工事仕様 | UWYA375AC |  |  | 〇 | R32 | ― | 37.5 | 37.5 | 12.1 | 11.9 | 3.1 | 3.15 | 3.125 | 37.5 | 37.5 | 12.1 | 11.9 | 3.1 | 3.15 | 3.125 | 〇 | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | 公共建築工事仕様 | UWYA500AC |  |  | 〇 | R32 | ― | 50 | 50 | 16.2 | 15.7 | 3.08 | 3.19 | 3.135 | 50 | 50 | 16.2 | 15.7 | 3.08 | 3.19 | 3.135 | 〇 | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | 公共建築工事仕様 | UWYA630AC |  |  | 〇 | R32 | ― | 63 | 63 | 20.4 | 19.9 | 3.09 | 3.16 | 3.125 | 63 | 63 | 20.4 | 19.9 | 3.09 | 3.16 | 3.125 | 〇 | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | 公共建築工事仕様 | UWYA750AC |  |  | 〇 | R32 | ― | 75 | 75 | 24.2 | 23.8 | 3.1 | 3.15 | 3.125 | 75 | 75 | 24.2 | 23.8 | 3.1 | 3.15 | 3.125 | 〇 | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
ダイキン工業 | 空冷ウォーターチリングユニット | 冷専 | ― | UWAXP75D |  |  | ○ | R410A | ― | 7.5 |  | 2.9 |  | 2.5862 |  |  | 7.5 |  | 2.9 |  | 2.5862 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
ダイキン工業 | 空冷ウォーターチリングユニット | 冷専 | ― | UWAA125A |  |  | 〇 | R32 | ― | 12.5 |  | 3.81 |  | 3.2808 |  |  | 12.5 |  | 3.81 |  | 3.2808 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
ダイキン工業 | 空冷ウォーターチリングユニット | 冷専 | ― | UWAA190A |  |  | 〇 | R32 | ― | 19 |  | 5.79 |  | 3.28 |  |  | 19 |  | 5.79 |  | 3.28 |  |  | 〇 | 12 | 7 | 35
ダイキン工業 | 空冷ウォーターチリングユニット | 冷専 | ― | UWAA250A |  |  | 〇 | R32 | ― | 25 |  | 8.11 |  | 3.08 |  |  | 25 |  | 8.11 |  | 3.08 |  |  | 〇 | 12 | 7 | 35
ダイキン工業 | 空冷ウォーターチリングユニット | 冷専 | ― | UWAA375A |  |  | 〇 | R32 | ― | 37.5 |  | 12.1 |  | 3.1 |  |  | 37.5 |  | 12.1 |  | 3.1 |  |  | 〇 | 12 | 7 | 35
ダイキン工業 | 空冷ウォーターチリングユニット | 冷専 | ― | UWAA500A |  |  | 〇 | R32 | ― | 50 |  | 16.2 |  | 3.08 |  |  | 50 |  | 16.2 |  | 3.08 |  |  | 〇 | 12 | 7 | 35
ダイキン工業 | 空冷ウォーターチリングユニット | 冷専 | ― | UWAA630A |  |  | 〇 | R32 | ― | 63 |  | 20.4 |  | 3.09 |  |  | 63 |  | 20.4 |  | 3.09 |  |  | 〇 | 12 | 7 | 35
ダイキン工業 | 空冷ウォーターチリングユニット | 冷専 | ― | UWAA750A |  |  | 〇 | R32 | ― | 75 |  | 24.2 |  | 3.1 |  |  | 75 |  | 24.2 |  | 3.1 |  |  | 〇 | 12 | 7 | 35
ダイキン工業 | 空冷ウォーターチリングユニット | 冷専 | 異電圧仕様 | UWAXP75DY |  |  | ○ | R410A | ― | 7.5 |  | 2.9 |  | 2.5862 |  |  | 7.5 |  | 2.9 |  | 2.5862 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
ダイキン工業 | 空冷ウォーターチリングユニット | 冷専 | 異電圧仕様 | UWAA125AY |  |  | 〇 | R32 | ― | 12.5 |  | 3.85 |  | 3.2468 |  |  | 12.5 |  | 3.85 |  | 3.2468 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
ダイキン工業 | 空冷ウォーターチリングユニット | 冷専 | 異電圧仕様 | UWAA190AY |  |  | 〇 | R32 | ― | 19 |  | 5.79 |  | 3.28 |  |  | 19 |  | 5.79 |  | 3.28 |  |  | 〇 | 12 | 7 | 35
ダイキン工業 | 空冷ウォーターチリングユニット | 冷専 | 異電圧仕様 | UWAA250AY |  |  | 〇 | R32 | ― | 25 |  | 8.11 |  | 3.08 |  |  | 25 |  | 8.11 |  | 3.08 |  |  | 〇 | 12 | 7 | 35
ダイキン工業 | 空冷ウォーターチリングユニット | 冷専 | 異電圧仕様 | UWAA375AY |  |  | 〇 | R32 | ― | 37.5 |  | 12.1 |  | 3.1 |  |  | 37.5 |  | 12.1 |  | 3.1 |  |  | 〇 | 12 | 7 | 35
ダイキン工業 | 空冷ウォーターチリングユニット | 冷専 | 異電圧仕様 | UWAA500AY |  |  | 〇 | R32 | ― | 50 |  | 16.2 |  | 3.08 |  |  | 50 |  | 16.2 |  | 3.08 |  |  | 〇 | 12 | 7 | 35
ダイキン工業 | 空冷ウォーターチリングユニット | 冷専 | 異電圧仕様 | UWAA630AY |  |  | 〇 | R32 | ― | 63 |  | 20.4 |  | 3.09 |  |  | 63 |  | 20.4 |  | 3.09 |  |  | 〇 | 12 | 7 | 35
ダイキン工業 | 空冷ウォーターチリングユニット | 冷専 | 異電圧仕様 | UWAA750AY |  |  | 〇 | R32 | ― | 75 |  | 24.2 |  | 3.1 |  |  | 75 |  | 24.2 |  | 3.1 |  |  | 〇 | 12 | 7 | 35
ダイキン工業 | 空冷ウォーターチリングユニット | 冷専 | 公共建築工事仕様 | UWAA125AC |  |  | 〇 | R32 | ― | 12.5 |  | 3.81 |  | 3.2808 |  |  | 12.5 |  | 3.81 |  | 3.2808 |  |  | 〇 | 12 | 7 | 35
ダイキン工業 | 空冷ウォーターチリングユニット | 冷専 | 公共建築工事仕様 | UWAA190AC |  |  | 〇 | R32 | ― | 19 |  | 5.79 |  | 3.28 |  |  | 19 |  | 5.79 |  | 3.28 |  |  | 〇 | 12 | 7 | 35
ダイキン工業 | 空冷ウォーターチリングユニット | 冷専 | 公共建築工事仕様 | UWAA250AC |  |  | 〇 | R32 | ― | 25 |  | 8.11 |  | 3.08 |  |  | 25 |  | 8.11 |  | 3.08 |  |  | 〇 | 12 | 7 | 35
ダイキン工業 | 空冷ウォーターチリングユニット | 冷専 | 公共建築工事仕様 | UWAA375AC |  |  | 〇 | R32 | ― | 37.5 |  | 12.1 |  | 3.1 |  |  | 37.5 |  | 12.1 |  | 3.1 |  |  | 〇 | 12 | 7 | 35
ダイキン工業 | 空冷ウォーターチリングユニット | 冷専 | 公共建築工事仕様 | UWAA500AC |  |  | 〇 | R32 | ― | 50 |  | 16.2 |  | 3.08 |  |  | 50 |  | 16.2 |  | 3.08 |  |  | 〇 | 12 | 7 | 35
ダイキン工業 | 空冷ウォーターチリングユニット | 冷専 | 公共建築工事仕様 | UWAA630AC |  |  | 〇 | R32 | ― | 63 |  | 20.4 |  | 3.09 |  |  | 63 |  | 20.4 |  | 3.09 |  |  | 〇 | 12 | 7 | 35
ダイキン工業 | 空冷ウォーターチリングユニット | 冷専 | 公共建築工事仕様 | UWAA750AC |  |  | 〇 | R32 | ― | 75 |  | 24.2 |  | 3.1 |  |  | 75 |  | 24.2 |  | 3.1 |  |  | 〇 | 12 | 7 | 35
東芝キヤリア | 空冷インバーターチラー | HP | － | RUA-AP1251H |  |  |  | R410A |  | 12.5 | 15 | 4.03 | 4 | 3.1017 | 3.75 | 3.4259 | 12.5 | 15 | 4.03 | 4 | 3.1017 | 3.75 | 3.4259 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | 空冷インバーターチラー | 冷専 | － | RUA-AP1251 |  |  |  | R410A |  | 12.5 |  | 4.03 |  | 3.1017 |  |  | 12.5 |  | 4.03 |  | 3.1017 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
東芝キヤリア | ユニバーサルスマートX インバータポンプ内蔵 | HP | － | RUA-SP244H | ○ |  | ○ | R410A | ― | 85 | 85 | 20.8 | 21.6 | 4.09 | 3.94 | 4.015 | 85 | 85 | 20.8 | 21.6 | 4.09 | 3.94 | 4.015 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | ユニバーサルスマートX インバータポンプ内蔵 | HP | 高COPタイプ | RUA-SP244HN | ○ | ○ | ○ | R410A | ― | 85 | 85 | 13.3 | 21.6 | 6.39 | 3.94 | 5.165 | 85 | 85 | 13.3 | 21.6 | 6.39 | 3.94 | 5.165 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | ユニバーサルスマートX インバータポンプ内蔵 | HP | － | RUA-SP334H | ○ |  | ○ | R410A | ― | 118 | 118 | 32.1 | 31.7 | 3.68 | 3.72 | 3.7 | 118 | 118 | 32.1 | 31.7 | 3.68 | 3.72 | 3.7 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | ユニバーサルスマートX インバータポンプ内蔵 | HP | 高COPタイプ | RUA-SP334HN | ○ | ○ | ○ | R410A | ― | 118 | 118 | 20.9 | 31.7 | 5.65 | 3.72 | 4.685 | 118 | 118 | 20.9 | 31.7 | 5.65 | 3.72 | 4.685 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | ユニバーサルスマートX インバータポンプ内蔵 | HP | － | RUA-SP424H | ○ |  | ○ | R410A | ― | 150 | 150 | 46.3 | 44 | 3.24 | 3.41 | 3.325 | 150 | 150 | 46.3 | 44 | 3.24 | 3.41 | 3.325 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | ユニバーサルスマートX インバータポンプ内蔵 | HP | 高COPタイプ | RUA-SP424HN | ○ | ○ | ○ | R410A | ― | 150 | 150 | 30.5 | 44 | 4.92 | 3.41 | 4.165 | 150 | 150 | 30.5 | 44 | 4.92 | 3.41 | 4.165 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | ユニバーサルスマートX インバータポンプ内蔵 | 冷専 | － | RUA-SP244C | ○ |  | ○ | R410A | ― | 85 |  | 20.8 |  | 4.09 |  |  | 85 |  | 20.8 |  | 4.09 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | ユニバーサルスマートX インバータポンプ内蔵 | 冷専 | 高COPタイプ | RUA-SP244CN | ○ | ○ | ○ | R410A | ― | 85 |  | 13.3 |  | 6.39 |  |  | 85 |  | 13.3 |  | 6.39 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | ユニバーサルスマートX インバータポンプ内蔵 | 冷専 | － | RUA-SP334C | ○ |  | ○ | R410A | ― | 118 |  | 32.1 |  | 3.68 |  |  | 118 |  | 32.1 |  | 3.68 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | ユニバーサルスマートX インバータポンプ内蔵 | 冷専 | 高COPタイプ | RUA-SP334CN | ○ | ○ | ○ | R410A | ― | 118 |  | 20.9 |  | 5.65 |  |  | 118 |  | 20.9 |  | 5.65 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | ユニバーサルスマートX インバータポンプ内蔵 | 冷専 | － | RUA-SP424C | ○ |  | ○ | R410A | ― | 150 |  | 46.3 |  | 3.24 |  |  | 150 |  | 46.3 |  | 3.24 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | ユニバーサルスマートX インバータポンプ内蔵 | 冷専 | 高COPタイプ | RUA-SP424CN | ○ | ○ | ○ | R410A | ― | 150 |  | 30.5 |  | 4.92 |  |  | 150 |  | 30.5 |  | 4.92 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | ユニバーサルスマートX ポンプレス | HP | － | RUA-SP244HL | ○ |  | ○ | R410A | ― | 85 | 85 | 20.8 | 21.6 | 4.09 | 3.94 | 4.015 | 85 | 85 | 20.8 | 21.6 | 4.09 | 3.94 | 4.015 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | ユニバーサルスマートX ポンプレス | HP | 高COPタイプ | RUA-SP244HLN | ○ | ○ | ○ | R410A | ― | 85 | 85 | 13.3 | 21.6 | 6.39 | 3.94 | 5.165 | 85 | 85 | 13.3 | 21.6 | 6.39 | 3.94 | 5.165 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | ユニバーサルスマートX ポンプレス | HP | － | RUA-SP334HL | ○ |  | ○ | R410A | ― | 118 | 118 | 32.1 | 31.7 | 3.68 | 3.72 | 3.7 | 118 | 118 | 32.1 | 31.7 | 3.68 | 3.72 | 3.7 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | ユニバーサルスマートX ポンプレス | HP | 高COPタイプ | RUA-SP334HLN | ○ | ○ | ○ | R410A | ― | 118 | 118 | 20.9 | 31.7 | 5.65 | 3.72 | 4.685 | 118 | 118 | 20.9 | 31.7 | 5.65 | 3.72 | 4.685 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | ユニバーサルスマートX ポンプレス | HP | － | RUA-SP424HL | ○ |  | ○ | R410A | ― | 150 | 150 | 46.3 | 44 | 3.24 | 3.41 | 3.325 | 150 | 150 | 46.3 | 44 | 3.24 | 3.41 | 3.325 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | ユニバーサルスマートX ポンプレス | HP | 高COPタイプ | RUA-SP424HLN | ○ | ○ | ○ | R410A | ― | 150 | 150 | 30.5 | 44 | 4.92 | 3.41 | 4.165 | 150 | 150 | 30.5 | 44 | 4.92 | 3.41 | 4.165 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | ユニバーサルスマートX ポンプレス | 冷専 | － | RUA-SP244CL | ○ |  | ○ | R410A | ― | 85 |  | 20.8 |  | 4.09 |  |  | 85 |  | 20.8 |  | 4.09 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | ユニバーサルスマートX ポンプレス | 冷専 | 高COPタイプ | RUA-SP244CLN | ○ | ○ | ○ | R410A | ― | 85 |  | 13.3 |  | 6.39 |  |  | 85 |  | 13.3 |  | 6.39 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | ユニバーサルスマートX ポンプレス | 冷専 | － | RUA-SP334CL | ○ |  | ○ | R410A | ― | 118 |  | 32.1 |  | 3.68 |  |  | 118 |  | 32.1 |  | 3.68 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | ユニバーサルスマートX ポンプレス | 冷専 | 高COPタイプ | RUA-SP334CLN | ○ | ○ | ○ | R410A | ― | 118 |  | 20.9 |  | 5.65 |  |  | 118 |  | 20.9 |  | 5.65 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | ユニバーサルスマートX ポンプレス | 冷専 | － | RUA-SP424CL | ○ |  | ○ | R410A | ― | 150 |  | 46.3 |  | 3.24 |  |  | 150 |  | 46.3 |  | 3.24 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | ユニバーサルスマートX ポンプレス | 冷専 | 高COPタイプ | RUA-SP424CLN | ○ | ○ | ○ | R410A | ― | 150 |  | 30.5 |  | 4.92 |  |  | 150 |  | 30.5 |  | 4.92 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | AIREDGE インバータポンプ内蔵 | HP | － | RUA-UP512H | ○ |  | ○ | R410A | ― | 180 | 180 | 56.6 | 53.7 | 3.18 | 3.35 | 3.265 | 180 | 180 | 56.6 | 53.7 | 3.18 | 3.35 | 3.265 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | AIREDGE インバータポンプ内蔵 | HP | 高COPタイプ | RUA-UP512HN | ○ | ○ | ○ | R410A | ― | 180 | 180 | 38.1 | 53.7 | 4.72 | 3.35 | 4.035 | 180 | 180 | 38.1 | 53.7 | 4.72 | 3.35 | 4.035 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | AIREDGE インバータポンプ内蔵 | 冷専 | － | RUA-UP512C | ○ |  | ○ | R410A | ― | 180 |  | 56.6 |  | 3.18 |  |  | 180 |  | 56.6 |  | 3.18 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | AIREDGE インバータポンプ内蔵 | 冷専 | 高COPタイプ | RUA-UP512CN | ○ | ○ | ○ | R410A | ― | 180 |  | 38.1 |  | 4.72 |  |  | 180 |  | 38.1 |  | 4.72 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | HEATEDGE インバータポンプ内蔵 | HP | － | RUA-UP512F | ○ |  | ○ | R410A | ― | 180 | 180 | 56.6 | 53.7 | 3.18 | 3.35 | 3.265 | 180 | 180 | 56.6 | 53.7 | 3.18 | 3.35 | 3.265 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | HEATEDGE インバータポンプ内蔵 | HP | 高COPタイプ | RUA-UP512FN | ○ | ○ | ○ | R410A | ― | 180 | 180 | 38.1 | 53.7 | 4.72 | 3.35 | 4.035 | 180 | 180 | 38.1 | 53.7 | 4.72 | 3.35 | 4.035 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | POWEREDGE インバータポンプ内蔵 | HP | － | RUA-UP562H | ○ |  | ○ | R410A | ― | 200 | 200 | 70.7 | 62.5 | 2.83 | 3.2 | 3.015 | 200 | 200 | 70.7 | 62.5 | 2.83 | 3.2 | 3.015 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | POWEREDGE インバータポンプ内蔵 | HP | 高COPタイプ | RUA-UP562HN | ○ | ○ | ○ | R410A | ― | 200 | 200 | 46.9 | 62.5 | 4.26 | 3.2 | 3.73 | 200 | 200 | 46.9 | 62.5 | 4.26 | 3.2 | 3.73 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | POWEREDGE インバータポンプ内蔵 | 冷専 | － | RUA-UP562C | ○ |  | ○ | R410A | ― | 200 |  | 70.7 |  | 2.83 |  |  | 200 |  | 70.7 |  | 2.83 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | POWEREDGE インバータポンプ内蔵 | 冷専 | 高COPタイプ | RUA-UP562CN | ○ | ○ | ○ | R410A | ― | 200 |  | 46.9 |  | 4.26 |  |  | 200 |  | 46.9 |  | 4.26 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | AIREDGE ポンプレス | HP | － | RUA-UP512HL | ○ |  | ○ | R410A | ― | 180 | 180 | 56.6 | 53.7 | 3.18 | 3.35 | 3.265 | 180 | 180 | 56.6 | 53.7 | 3.18 | 3.35 | 3.265 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | AIREDGE ポンプレス | HP | 高COPタイプ | RUA-UP512HLN | ○ | ○ | ○ | R410A | ― | 180 | 180 | 38.1 | 53.7 | 4.72 | 3.35 | 4.035 | 180 | 180 | 38.1 | 53.7 | 4.72 | 3.35 | 4.035 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | AIREDGE ポンプレス | 冷専 | － | RUA-UP512CL | ○ |  | ○ | R410A | ― | 180 |  | 56.6 |  | 3.18 |  |  | 180 |  | 56.6 |  | 3.18 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | AIREDGE ポンプレス | 冷専 | 高COPタイプ | RUA-UP512CLN | ○ | ○ | ○ | R410A | ― | 180 |  | 38.1 |  | 4.72 |  |  | 180 |  | 38.1 |  | 4.72 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | HEATEDGE ポンプレス | HP | － | RUA-UP512FL | ○ |  | ○ | R410A | ― | 180 | 180 | 56.6 | 53.7 | 3.18 | 3.35 | 3.265 | 180 | 180 | 56.6 | 53.7 | 3.18 | 3.35 | 3.265 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | HEATEDGE ポンプレス | HP | 高COPタイプ | RUA-UP512FLN | ○ | ○ | ○ | R410A | ― | 180 | 180 | 38.1 | 53.7 | 4.72 | 3.35 | 4.035 | 180 | 180 | 38.1 | 53.7 | 4.72 | 3.35 | 4.035 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | POWEREDGE ポンプレス | HP | － | RUA-UP562HL | ○ |  | ○ | R410A | ― | 200 | 200 | 70.7 | 62.5 | 2.83 | 3.2 | 3.015 | 200 | 200 | 70.7 | 62.5 | 2.83 | 3.2 | 3.015 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | POWEREDGE ポンプレス | HP | 高COPタイプ | RUA-UP562HLN | ○ | ○ | ○ | R410A | ― | 200 | 200 | 46.9 | 62.5 | 4.26 | 3.2 | 3.73 | 200 | 200 | 46.9 | 62.5 | 4.26 | 3.2 | 3.73 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | POWEREDGE ポンプレス | 冷専 | － | RUA-UP562CL | ○ |  | ○ | R410A | ― | 200 |  | 70.7 |  | 2.83 |  |  | 200 |  | 70.7 |  | 2.83 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | POWEREDGE ポンプレス | 冷専 | 高COPタイプ | RUA-UP562CLN | ○ | ○ | ○ | R410A | ― | 200 |  | 46.9 |  | 4.26 |  |  | 200 |  | 46.9 |  | 4.26 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | AIREDGE32 インバータポンプ内蔵 | HP | － | RUA-GP332H | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 | 118 | 30.9 | 31.1 | 3.82 | 3.8 | 3.81 | 118 | 118 | 30.9 | 31.1 | 3.82 | 3.8 | 3.81 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | AIREDGE32 インバータポンプ内蔵 | HP | 高COPタイプ | RUA-GP332HN | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 118 | 118 | 19.4 | 31.1 | 6.07 | 3.8 | 4.935 | 118 | 118 | 19.4 | 31.1 | 6.07 | 3.8 | 4.935 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | AIREDGE32 インバータポンプ内蔵 | 冷専 | － | RUA-GP332C | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 |  | 31.5 |  | 3.75 |  |  | 118 |  | 31.5 |  | 3.75 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | AIREDGE32 インバータポンプ内蔵 | 冷専 | 高COPタイプ | RUA-GP332CN | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 118 |  | 20 |  | 5.9 |  |  | 118 |  | 20 |  | 5.9 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | AIREDGE32 インバータポンプ内蔵 | HP | － | RUA-GP422H | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 | 150 | 41.7 | 40.8 | 3.6 | 3.68 | 3.64 | 150 | 150 | 41.7 | 40.8 | 3.6 | 3.68 | 3.64 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | AIREDGE32 インバータポンプ内蔵 | HP | 高COPタイプ | RUA-GP422HN | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 150 | 150 | 26.8 | 40.8 | 5.59 | 3.68 | 4.635 | 150 | 150 | 26.8 | 40.8 | 5.59 | 3.68 | 4.635 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | AIREDGE32 インバータポンプ内蔵 | 冷専 | － | RUA-GP422C | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 |  | 42 |  | 3.57 |  |  | 150 |  | 42 |  | 3.57 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | AIREDGE32 インバータポンプ内蔵 | 冷専 | 高COPタイプ | RUA-GP422CN | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 150 |  | 27.6 |  | 5.44 |  |  | 150 |  | 27.6 |  | 5.44 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | AIREDGE32 インバータポンプ内蔵 | HP | － | RUA-GP512H | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 | 180 | 53.9 | 51 | 3.34 | 3.53 | 3.435 | 180 | 180 | 53.9 | 51 | 3.34 | 3.53 | 3.435 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | AIREDGE32 インバータポンプ内蔵 | HP | 高COPタイプ | RUA-GP512HN | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 180 | 180 | 39 | 51 | 4.62 | 3.53 | 4.075 | 180 | 180 | 39 | 51 | 4.62 | 3.53 | 4.075 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | AIREDGE32 インバータポンプ内蔵 | 冷専 | － | RUA-GP512C | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 |  | 53.9 |  | 3.34 |  |  | 180 |  | 53.9 |  | 3.34 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | AIREDGE32 インバータポンプ内蔵 | 冷専 | 高COPタイプ | RUA-GP512CN | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 180 |  | 39 |  | 4.68 |  |  | 180 |  | 39 |  | 4.68 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | HEATEDGE32 インバータポンプ内蔵 | HP | － | RUA-GP512F | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 | 200 | 53.9 | 58.1 | 3.34 | 3.44 | 3.39 | 180 | 200 | 53.9 | 58.1 | 3.34 | 3.44 | 3.39 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | HEATEDGE32 インバータポンプ内蔵 | HP | 高COPタイプ | RUA-GP512FN | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 180 | 200 | 35.9 | 58.1 | 5.01 | 3.44 | 4.225 | 180 | 200 | 35.9 | 58.1 | 5.01 | 3.44 | 4.225 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | POWEREDGE32 インバータポンプ内蔵 | HP | － | RUA-GP562H | ○ |  | ○ | R32 | ― | 200 | 200 | 63.3 | 58.1 | 3.16 | 3.44 | 3.3 | 200 | 200 | 63.3 | 58.1 | 3.16 | 3.44 | 3.3 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | POWEREDGE32 インバータポンプ内蔵 | HP | 高COPタイプ | RUA-GP562HN | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 200 | 200 | 43.3 | 58.1 | 4.62 | 3.44 | 4.03 | 200 | 200 | 43.3 | 58.1 | 4.62 | 3.44 | 4.03 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | POWEREDGE32 インバータポンプ内蔵 | 冷専 | － | RUA-GP562C | ○ |  | ○ | R32 | ― | 200 |  | 62.5 |  | 3.2 |  |  | 200 |  | 62.5 |  | 3.2 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | POWEREDGE32 インバータポンプ内蔵 | 冷専 | 高COPタイプ | RUA-GP562CN | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 200 |  | 42.7 |  | 4.68 |  |  | 200 |  | 42.7 |  | 4.68 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | POWEREDGE32 インバータポンプ内蔵 | 冷専 | 高COPタイプ | RUA-GP672CN | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 236 |  | 57.3 |  | 4.12 |  |  | 236 |  | 57.3 |  | 4.12 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | AIREDGE32 ポンプレス | HP | － | RUA-GP332HL | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 | 118 | 30.9 | 31.1 | 3.82 | 3.8 | 3.81 | 118 | 118 | 30.9 | 31.1 | 3.82 | 3.8 | 3.81 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | AIREDGE32 ポンプレス | HP | 高COPタイプ | RUA-GP332HLN | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 118 | 118 | 19.4 | 31.1 | 6.07 | 3.8 | 4.935 | 118 | 118 | 19.4 | 31.1 | 6.07 | 3.8 | 4.935 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | AIREDGE32 ポンプレス | 冷専 | － | RUA-GP332CL | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 |  | 31.5 |  | 3.75 |  |  | 118 |  | 31.5 |  | 3.75 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | AIREDGE32 ポンプレス | 冷専 | 高COPタイプ | RUA-GP332CLN | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 118 |  | 20 |  | 5.9 |  |  | 118 |  | 20 |  | 5.9 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | AIREDGE32 ポンプレス | HP | － | RUA-GP422HL | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 | 150 | 41.7 | 40.8 | 3.6 | 3.68 | 3.64 | 150 | 150 | 41.7 | 40.8 | 3.6 | 3.68 | 3.64 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | AIREDGE32 ポンプレス | HP | 高COPタイプ | RUA-GP422HLN | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 150 | 150 | 26.8 | 40.8 | 5.59 | 3.68 | 4.635 | 150 | 150 | 26.8 | 40.8 | 5.59 | 3.68 | 4.635 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | AIREDGE32 ポンプレス | 冷専 | － | RUA-GP422CL | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 |  | 42 |  | 3.57 |  |  | 150 |  | 42 |  | 3.57 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | AIREDGE32 ポンプレス | 冷専 | 高COPタイプ | RUA-GP422CLN | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 150 |  | 27.6 |  | 5.44 |  |  | 150 |  | 27.6 |  | 5.44 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | AIREDGE32 ポンプレス | HP | － | RUA-GP512HL | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 | 180 | 53.9 | 51 | 3.34 | 3.53 | 3.435 | 180 | 180 | 53.9 | 51 | 3.34 | 3.53 | 3.435 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | AIREDGE32 ポンプレス | HP | 高COPタイプ | RUA-GP512HLN | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 180 | 180 | 39 | 51 | 4.62 | 3.53 | 4.075 | 180 | 180 | 39 | 51 | 4.62 | 3.53 | 4.075 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | AIREDGE32 ポンプレス | 冷専 | － | RUA-GP512CL | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 |  | 53.9 |  | 3.34 |  |  | 180 |  | 53.9 |  | 3.34 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | AIREDGE32 ポンプレス | 冷専 | 高COPタイプ | RUA-GP512CLN | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 180 |  | 38.5 |  | 4.68 |  |  | 180 |  | 38.5 |  | 4.68 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | HEATEDGE32 ポンプレス | HP | － | RUA-GP512FL | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 | 200 | 53.9 | 58.1 | 3.34 | 3.44 | 3.39 | 180 | 200 | 53.9 | 58.1 | 3.34 | 3.44 | 3.39 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | HEATEDGE32 ポンプレス | HP | 高COPタイプ | RUA-GP512FLN | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 180 | 200 | 35.9 | 58.1 | 5.01 | 3.44 | 4.225 | 180 | 200 | 35.9 | 58.1 | 5.01 | 3.44 | 4.225 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | POWEREDGE32 ポンプレス | HP | － | RUA-GP562HL | ○ |  | ○ | R32 | ― | 200 | 200 | 63.3 | 58.1 | 3.16 | 3.44 | 3.3 | 200 | 200 | 63.3 | 58.1 | 3.16 | 3.44 | 3.3 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | POWEREDGE32 ポンプレス | HP | 高COPタイプ | RUA-GP562HLN | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 200 | 200 | 43.3 | 58.1 | 4.62 | 3.44 | 4.03 | 200 | 200 | 43.3 | 58.1 | 4.62 | 3.44 | 4.03 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
東芝キヤリア | POWEREDGE32 ポンプレス | 冷専 | － | RUA-GP562CL | ○ |  | ○ | R32 | ― | 200 |  | 62.5 |  | 3.2 |  |  | 200 |  | 62.5 |  | 3.2 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | POWEREDGE32 ポンプレス | 冷専 | 高COPタイプ | RUA-GP562CLN | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 200 |  | 42.7 |  | 4.68 |  |  | 200 |  | 42.7 |  | 4.68 |  |  | × | 14 | 7 | 35
東芝キヤリア | POWEREDGE32 ポンプレス | 冷専 | 高COPタイプ | RUA-GP672CLN | ○ | ○ | ○ | R32 | ― | 236 |  | 57.3 |  | 4.12 |  |  | 236 |  | 57.3 |  | 4.12 |  |  | × | 14 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RCNP1180AV2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 118 |  | 33.4 |  | 3.53 |  |  | 118 |  | 33.4 |  | 3.53 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RCNP1500AV2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 150 |  | 45.8 |  | 3.27 |  |  | 150 |  | 45.8 |  | 3.27 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RCNP1800AV2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 180 |  | 59.7 |  | 3.01 |  |  | 180 |  | 59.7 |  | 3.01 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RCNP2000AV2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 200 |  | 70.8 |  | 2.82 |  |  | 200 |  | 70.8 |  | 2.82 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RCNP1180AVP2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 118 |  | 33.4 |  | 3.53 |  |  | 118 |  | 33.4 |  | 3.53 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RCNP1500AVP2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 150 |  | 45.8 |  | 3.27 |  |  | 150 |  | 45.8 |  | 3.27 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RCNP1800AVP2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 180 |  | 59.7 |  | 3.01 |  |  | 180 |  | 59.7 |  | 3.01 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RCNP2000AVP2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 200 |  | 70.8 |  | 2.82 |  |  | 200 |  | 70.8 |  | 2.82 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | HP | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RHNP1180AV2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 118 | 118 | 33.4 | 33 | 3.53 | 3.57 | 3.55 | 118 | 118 | 33.4 | 33 | 3.53 | 3.57 | 3.55 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | HP | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RHNP1500AV2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 150 | 150 | 45.8 | 43.5 | 3.27 | 3.44 | 3.36 | 150 | 150 | 45.8 | 43.5 | 3.27 | 3.44 | 3.36 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | HP | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RHNP1800AV2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 180 | 180 | 59.7 | 53.7 | 3.01 | 3.31 | 3.16 | 180 | 180 | 59.7 | 53.7 | 3.01 | 3.31 | 3.16 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | HP | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RHNP2000AV2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 200 | 200 | 70.8 | 62.5 | 2.82 | 3.16 | 2.99 | 200 | 200 | 70.8 | 62.5 | 2.82 | 3.16 | 2.99 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | HP | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RHNP1180AVP2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 118 | 118 | 33.4 | 33 | 3.53 | 3.57 | 3.55 | 118 | 118 | 33.4 | 33 | 3.53 | 3.57 | 3.55 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | HP | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RHNP1500AVP2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 150 | 150 | 45.8 | 43.5 | 3.27 | 3.44 | 3.36 | 150 | 150 | 45.8 | 43.5 | 3.27 | 3.44 | 3.36 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | HP | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RHNP1800AVP2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 180 | 180 | 59.7 | 53.7 | 3.01 | 3.31 | 3.16 | 180 | 180 | 59.7 | 53.7 | 3.01 | 3.31 | 3.16 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | HP | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RHNP2000AVP2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 200 | 200 | 70.8 | 62.5 | 2.82 | 3.16 | 2.99 | 200 | 200 | 70.8 | 62.5 | 2.82 | 3.16 | 2.99 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RCNP1180AV2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 118 |  | 33.4 |  | 3.67 |  |  | 118 |  | 33.4 |  | 3.67 |  |  | - | 14 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RCNP1500AV2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 150 |  | 45.8 |  | 3.4 |  |  | 150 |  | 45.8 |  | 3.4 |  |  | - | 14 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RCNP1800AV2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 180 |  | 59.7 |  | 3.13 |  |  | 180 |  | 59.7 |  | 3.13 |  |  | - | 14 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RCNP2000AV2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 200 |  | 70.8 |  | 2.94 |  |  | 200 |  | 70.8 |  | 2.94 |  |  | - | 14 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RCNP1180AVP2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 118 |  | 33.4 |  | 3.67 |  |  | 118 |  | 33.4 |  | 3.67 |  |  | - | 14 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RCNP1500AVP2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 150 |  | 45.8 |  | 3.4 |  |  | 150 |  | 45.8 |  | 3.4 |  |  | - | 14 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RCNP1800AVP2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 180 |  | 59.7 |  | 3.13 |  |  | 180 |  | 59.7 |  | 3.13 |  |  | - | 14 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RCNP2000AVP2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 200 |  | 70.8 |  | 2.94 |  |  | 200 |  | 70.8 |  | 2.94 |  |  | - | 14 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | HP | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RHNP1180AV2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 118 | 118 | 33.4 | 33 | 3.67 | 3.61 | 3.64 | 118 | 118 | 33.4 | 33 | 3.67 | 3.61 | 3.64 | - | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | HP | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RHNP1500AV2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 150 | 150 | 45.8 | 43.5 | 3.4 | 3.48 | 3.44 | 150 | 150 | 45.8 | 43.5 | 3.4 | 3.48 | 3.44 | - | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | HP | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RHNP1800AV2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 180 | 180 | 59.7 | 53.7 | 3.13 | 3.35 | 3.24 | 180 | 180 | 59.7 | 53.7 | 3.13 | 3.35 | 3.24 | - | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | HP | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RHNP2000AV2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 200 | 200 | 70.8 | 62.5 | 2.94 | 3.2 | 3.07 | 200 | 200 | 70.8 | 62.5 | 2.94 | 3.2 | 3.07 | - | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | HP | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RHNP1180AVP2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 118 | 118 | 33.4 | 33 | 3.67 | 3.61 | 3.64 | 118 | 118 | 33.4 | 33 | 3.67 | 3.61 | 3.64 | - | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | HP | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RHNP1500AVP2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 150 | 150 | 45.8 | 43.5 | 3.4 | 3.48 | 3.44 | 150 | 150 | 45.8 | 43.5 | 3.4 | 3.48 | 3.44 | - | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | HP | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RHNP1800AVP2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 180 | 180 | 59.7 | 53.7 | 3.13 | 3.35 | 3.24 | 180 | 180 | 59.7 | 53.7 | 3.13 | 3.35 | 3.24 | - | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスシグマ | HP | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RHNP2000AVP2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 200 | 200 | 70.8 | 62.5 | 2.94 | 3.2 | 3.07 | 200 | 200 | 70.8 | 62.5 | 2.94 | 3.2 | 3.07 | - | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスアドバンス | 冷専 | 高効率/連続制御タイプ | RCF1180AZ1 | ○ |  |  | R134a | ― | 106 |  | 29.4 |  | 3.6054 |  |  | 118 |  | 34.6 |  | 3.4104 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスアドバンス | 冷専 | 高効率/連続制御タイプ | RCF1500AZ1 | ○ |  |  | R134a | ― | 132 |  | 38.3 |  | 3.4465 |  |  | 150 |  | 46.4 |  | 3.2328 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスアドバンス | 冷専 | 高効率/連続制御タイプ | RCF1800AZ1 | ○ |  |  | R134a | ― | 160 |  | 49.1 |  | 3.2587 |  |  | 180 |  | 59.8 |  | 3.01 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスアドバンス | 冷専 | 高効率/連続制御タイプ | RCF2360AZ1 | ○ |  |  | R134a | ― | 212 |  | 58.8 |  | 3.6054 |  |  | 236 |  | 69.2 |  | 3.4104 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスアドバンス | 冷専 | 高効率/連続制御タイプ | RCF3000AZ1 | ○ |  |  | R134a | ― | 265 |  | 76.8 |  | 3.4505 |  |  | 300 |  | 92.8 |  | 3.2328 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスアドバンス | 冷専 | 高効率/連続制御タイプ | RCF3550AZ1 | ○ |  |  | R134a | ― | 315 |  | 96.6 |  | 3.2609 |  |  | 355 |  | 117.9 |  | 3.011 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスアドバンス | 冷専 | 高効率/連続制御タイプ | RCF1180AZP1 | ○ |  |  | R134a | ― | 106 |  | 29.4 |  | 3.6054 |  |  | 118 |  | 34.6 |  | 3.4104 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスアドバンス | 冷専 | 高効率/連続制御タイプ | RCF1500AZP1 | ○ |  |  | R134a | ― | 132 |  | 38.3 |  | 3.4465 |  |  | 150 |  | 46.4 |  | 3.2328 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスアドバンス | 冷専 | 高効率/連続制御タイプ | RCF1800AZP1 | ○ |  |  | R134a | ― | 160 |  | 49.1 |  | 3.2587 |  |  | 180 |  | 59.8 |  | 3.01 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスアドバンス | 冷専 | 高効率/連続制御タイプ | RCF2360AZP1 | ○ |  |  | R134a | ― | 212 |  | 58.8 |  | 3.6054 |  |  | 236 |  | 69.2 |  | 3.4104 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスアドバンス | 冷専 | 高効率/連続制御タイプ | RCF3000AZP1 | ○ |  |  | R134a | ― | 265 |  | 76.8 |  | 3.4505 |  |  | 300 |  | 92.8 |  | 3.2328 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスアドバンス | 冷専 | 高効率/連続制御タイプ | RCF3550AZP1 | ○ |  |  | R134a | ― | 315 |  | 96.6 |  | 3.2609 |  |  | 355 |  | 117.9 |  | 3.011 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷式チラーユニット | 冷専 | － | RCUNP75AV1 |  |  | ○ | R410A | － | 7.5 |  | 2.25 |  | 3.3333 |  |  | 7.5 |  | 2.25 |  | 3.3333 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷式チラーユニット | 冷専 | － | RCUNP125AV1 |  |  | ○ | R410A | － | 12.5 |  | 3.9 |  | 3.2051 |  |  | 12.5 |  | 3.9 |  | 3.2051 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷式チラーユニット | 冷専 | － | RCUNP190AV1 |  |  | ○ | R410A | － | 19 |  | 6 |  | 3.1667 |  |  | 19 |  | 6 |  | 3.1667 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷式チラーユニット | 冷専 | － | RCUNP250AV1 |  |  | ○ | R410A | － | 25 |  | 8.4 |  | 2.9762 |  |  | 25 |  | 8.4 |  | 2.9762 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷式チラーユニット | 冷専 | － | RCUNP375AV1 |  |  | ○ | R410A | － | 37.5 |  | 12.1 |  | 3.0992 |  |  | 37.5 |  | 12.1 |  | 3.0992 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷式チラーユニット | 冷専 | － | RCUNP500AV1 |  |  | ○ | R410A | － | 50 |  | 16.8 |  | 2.9762 |  |  | 50 |  | 16.8 |  | 2.9762 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | HP | 高効率/インバータ/中容量設置タイプ | RHGP750AV | ○ |  | ○ | R32 |  | 75 | 75 | 22.4 | 20.9 | 3.34 | 3.58 | 3.46 | 75 | 75 | 22.4 | 20.9 | 3.34 | 3.58 | 3.46 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | HP | 高効率/インバータ/中容量設置タイプ | RHGP900AV | ○ |  | ○ | R32 |  | 90 | 90 | 28.3 | 25.8 | 3.18 | 3.48 | 3.33 | 90 | 90 | 28.3 | 25.8 | 3.18 | 3.48 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | HP | 高効率/インバータ/中容量設置タイプ | RHGP1000AV | ○ |  | ○ | R32 |  | 100 | 100 | 33.1 | 29.5 | 3.02 | 3.38 | 3.2 | 100 | 100 | 33.1 | 29.5 | 3.02 | 3.38 | 3.2 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | HP | 高効率/インバータ/中容量設置タイプ | RHGP750AVP | ○ |  | ○ | R32 |  | 75 | 75 | 22.4 | 20.9 | 3.34 | 3.58 | 3.46 | 75 | 75 | 22.4 | 20.9 | 3.34 | 3.58 | 3.46 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | HP | 高効率/インバータ/中容量設置タイプ | RHGP900AVP | ○ |  | ○ | R32 |  | 90 | 90 | 28.3 | 25.8 | 3.18 | 3.48 | 3.33 | 90 | 90 | 28.3 | 25.8 | 3.18 | 3.48 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | HP | 高効率/インバータ/中容量設置タイプ | RHGP1000AVP | ○ |  | ○ | R32 |  | 100 | 100 | 33.1 | 29.5 | 3.02 | 3.38 | 3.2 | 100 | 100 | 33.1 | 29.5 | 3.02 | 3.38 | 3.2 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | HP | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RHGP1180AV | ○ |  | ○ | R32 |  | 118 | 118 | 32.8 | 31 | 3.59 | 3.8 | 3.695 | 118 | 118 | 32.8 | 31 | 3.59 | 3.8 | 3.695 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | HP | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RHGP1500AV | ○ |  | ○ | R32 |  | 150 | 150 | 42.7 | 39.6 | 3.51 | 3.78 | 3.645 | 150 | 150 | 42.7 | 39.6 | 3.51 | 3.78 | 3.645 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | HP | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RHGP1800AV | ○ |  | ○ | R32 |  | 180 | 180 | 54.2 | 49 | 3.32 | 3.67 | 3.495 | 180 | 180 | 54.2 | 49 | 3.32 | 3.67 | 3.495 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | HP | 高効率/インバータ/標準設置タイプ | RHGP2000AV | ○ |  | ○ | R32 |  | 200 | 200 | 63.3 | 56 | 3.15 | 3.57 | 3.36 | 200 | 200 | 63.3 | 56 | 3.15 | 3.57 | 3.36 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | HP | 高効率/インバータ/リニュアル設置設置ﾀｲﾌﾟ | RHGP1180AVX | ○ |  | ○ | R32 |  | 118 | 118 | 32.8 | 31 | 3.59 | 3.8 | 3.695 | 118 | 118 | 32.8 | 31 | 3.59 | 3.8 | 3.695 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | HP | 高効率/インバータ/リニュアル設置設置ﾀｲﾌﾟ | RHGP1500AVX | ○ |  | ○ | R32 |  | 150 | 150 | 42.7 | 39.6 | 3.51 | 3.78 | 3.645 | 150 | 150 | 42.7 | 39.6 | 3.51 | 3.78 | 3.645 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | HP | 高効率/インバータ/リニュアル設置設置ﾀｲﾌﾟ | RHGP1800AVX | ○ |  | ○ | R32 |  | 18 | 180 | 54.2 | 63.3 | 3.32 | 3.67 | 3.495 | 18 | 180 | 54.2 | 63.3 | 3.32 | 3.67 | 3.495 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | HP | 高効率/インバータ/リニュアル設置設置ﾀｲﾌﾟ | RHGP2000AVX | ○ |  | ○ | R32 |  | 200 | 180 | 49 | 56 | 3.15 | 3.57 | 3.36 | 200 | 180 | 49 | 56 | 3.15 | 3.57 | 3.36 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | HP | 高効率/インバータ/リニュアル設置設置ﾀｲﾌﾟ | RHGP1180AVPX | ○ |  | ○ | R32 |  | 118 | 118 | 32.8 | 31 | 3.59 | 3.8 | 3.695 | 118 | 118 | 32.8 | 31 | 3.59 | 3.8 | 3.695 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | HP | 高効率/インバータ/リニュアル設置設置ﾀｲﾌﾟ | RHGP1500AVPX | ○ |  | ○ | R32 |  | 150 | 150 | 42.7 | 39.6 | 3.51 | 3.78 | 3.645 | 150 | 150 | 42.7 | 39.6 | 3.51 | 3.78 | 3.645 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | HP | 高効率/インバータ/リニュアル設置設置ﾀｲﾌﾟ | RHGP1800AVPX | ○ |  | ○ | R32 |  | 18 | 180 | 54.2 | 63.3 | 3.32 | 3.67 | 3.495 | 18 | 180 | 54.2 | 63.3 | 3.32 | 3.67 | 3.495 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | HP | 高効率/インバータ/リニュアル設置設置ﾀｲﾌﾟ | RHGP2000AVPX | ○ |  | ○ | R32 |  | 200 | 180 | 49 | 56 | 3.15 | 3.57 | 3.36 | 200 | 180 | 49 | 56 | 3.15 | 3.57 | 3.36 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/中容量ﾀｲﾌﾟ | RCGP750AV | ○ |  | ○ | R32 |  | 75 |  | 22.4 |  | 3.34 |  |  | 75 |  | 22.4 |  | 3.34 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/中容量ﾀｲﾌﾟ | RCGP900AV | ○ |  | ○ | R32 |  | 90 |  | 28.3 |  | 3.18 |  |  | 90 |  | 28.3 |  | 3.18 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/中容量ﾀｲﾌﾟ | RCGP1000AV | ○ |  | ○ | R32 |  | 100 |  | 33.1 |  | 3.02 |  |  | 100 |  | 33.1 |  | 3.02 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/中容量ﾀｲﾌﾟ | RCGP750AVP | ○ |  | ○ | R32 |  | 75 |  | 22.4 |  | 3.34 |  |  | 75 |  | 22.4 |  | 3.34 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/中容量ﾀｲﾌﾟ | RCGP900AVP | ○ |  | ○ | R32 |  | 90 |  | 28.3 |  | 3.18 |  |  | 90 |  | 28.3 |  | 3.18 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/中容量ﾀｲﾌﾟ | RCGP1000AVP | ○ |  | ○ | R32 |  | 100 |  | 33.1 |  | 3.02 |  |  | 100 |  | 33.1 |  | 3.02 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/標準設置ﾀｲﾌﾟ | RCGP1180AV | ○ |  | ○ | R32 |  | 118 |  | 32.8 |  | 3.59 |  |  | 118 |  | 32.8 |  | 3.59 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/標準設置ﾀｲﾌﾟ | RCGP1500AV | ○ |  | ○ | R32 |  | 150 |  | 42.7 |  | 3.51 |  |  | 150 |  | 42.7 |  | 3.51 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/標準設置ﾀｲﾌﾟ | RCGP1800AV | ○ |  | ○ | R32 |  | 180 |  | 54.2 |  | 3.32 |  |  | 180 |  | 54.2 |  | 3.32 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/標準設置ﾀｲﾌﾟ | RCGP2000AV | ○ |  | ○ | R32 |  | 200 |  | 63.3 |  | 3.15 |  |  | 200 |  | 63.3 |  | 3.15 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/リニュアル設置設置ﾀｲﾌﾟ | RCGP1180AVX | ○ |  | ○ | R32 |  | 118 |  | 32.8 |  | 3.59 |  |  | 118 |  | 32.8 |  | 3.59 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/リニュアル設置設置ﾀｲﾌﾟ | RCGP1500AVX | ○ |  | ○ | R32 |  | 150 |  | 42.7 |  | 3.51 |  |  | 150 |  | 42.7 |  | 3.51 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/リニュアル設置設置ﾀｲﾌﾟ | RCGP1800AVX | ○ |  | ○ | R32 |  | 180 |  | 54.2 |  | 3.32 |  |  | 180 |  | 54.2 |  | 3.32 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/リニュアル設置設置ﾀｲﾌﾟ | RCGP2000AVX | ○ |  | ○ | R32 |  | 200 |  | 63.3 |  | 3.15 |  |  | 200 |  | 63.3 |  | 3.15 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/リニュアル設置設置ﾀｲﾌﾟ | RCGP1180AVPX | ○ |  | ○ | R32 |  | 118 |  | 32.8 |  | 3.59 |  |  | 118 |  | 32.8 |  | 3.59 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/リニュアル設置設置ﾀｲﾌﾟ | RCGP1500AVPX | ○ |  | ○ | R32 |  | 150 |  | 42.7 |  | 3.51 |  |  | 150 |  | 42.7 |  | 3.51 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/リニュアル設置設置ﾀｲﾌﾟ | RCGP1800AVPX | ○ |  | ○ | R32 |  | 180 |  | 54.2 |  | 3.32 |  |  | 180 |  | 54.2 |  | 3.32 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクス シグマ | 冷専 | 高効率/インバータ/リニュアル設置設置ﾀｲﾌﾟ | RCGP2000AVPX | ○ |  | ○ | R32 |  | 200 |  | 63.3 |  | 3.15 |  |  | 200 |  | 63.3 |  | 3.15 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181P1 | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181P2 | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181P3 | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181P5 | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181 | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1181P1 | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1181P2 | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1181P3 | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1181P5 | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1181 | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181P1C | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181P2C | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181C | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1181P1C | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1181P2C | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1181C | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181P1F | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181P2F | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181P3F | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181P5F | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181F | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1181P1F | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1181P2F | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1181P3F | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1181P5F | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1181F | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181P1CF | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181P2CF | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181P3CF | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181P5CF | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181CF | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1181P1CF | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1181P2CF | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1181CF | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | 118 | 118 | 35.5 | 34 | 3.3239 | 3.4706 | 3.3973 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181P2V | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181P3V | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181P5V | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1181P2V | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1181P3V | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1181P5V | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181P2CV | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1181P2CV | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181P2FV | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181P3FV | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181P5FV | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1181P2FV | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1181P3FV | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1181P5FV | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1181P2CFV | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1181P2CFV | ○ |  | ○ | R410A | － | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.54 | 3.465 | 118 | 118 | 34.8 | 33.3 | 3.39 | 3.23 | 3.31 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501P1 | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501P2 | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501P3 | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501P5 | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501 | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1501P1 | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1501P2 | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1501P3 | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1501P5 | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1501 | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501P1C | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501P2C | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501C | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1501P1C | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1501P2C | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1501C | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501P1F | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501P2F | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501P3F | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501P5F | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501F | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1501P1F | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1501P2F | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1501P3F | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1501P5F | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1501F | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501P1CF | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501P2CF | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501P3CF | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501P5CF | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501CF | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1501P1CF | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1501P2CF | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1501CF | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | 150 | 150 | 47.1 | 46.2 | 3.1847 | 3.2468 | 3.2157 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501P2V | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501P3V | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501P5V | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1501P2V | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1501P3V | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1501P5V | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501P2CV | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1501P2CV | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501P2FV | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501P3FV | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501P5FV | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1501P2FV | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1501P3FV | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1501P5FV | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1501P2CFV | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1501P2CFV | ○ |  | ○ | R410A | － | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | 150 | 150 | 46.4 | 45.5 | 3.23 | 3.3 | 3.265 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1801P2 | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1801P3 | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1801P5 | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1801 | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1801P2 | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1801P3 | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1801P5 | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1801 | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1801P2C | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1801C | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1801P2C | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1801C | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1801P2F | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1801P3F | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1801P5F | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1801F | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1801P2F | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1801P3F | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1801P5F | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1801F | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1801P2CF | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1801P3CF | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1801P5CF | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1801CF | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1801P2CF | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1801CF | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | 180 | 180 | 62.8 | 57 | 2.8662 | 3.1579 | 3.0121 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1801P2V | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1801P3V | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1801P5V | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1801P2V | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1801P3V | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1801P5V | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1801P2CV | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1801P2CV | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1801P2FV | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1801P3FV | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1801P5FV | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1801P2FV | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1801P3FV | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1801P5FV | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSV1801P2CFV | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV | HP | 高効率 | MSVS1801P2CFV | ○ |  | ○ | R410A | － | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | 180 | 180 | 62.1 | 56.3 | 2.9 | 3.2 | 3.05 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1182P1F | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1182P2F | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1182P3F | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1182P5F | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1182F | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1182P1F | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1182P2F | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1182P3F | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1182P5F | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1182F | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1182P1CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1182P2CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1182P3CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1182P5CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1182CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1182P1CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1182P2CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1182P3CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1182P5CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1182CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1182P1FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1182P2FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1182P3FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1182P5FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1182FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1182P1FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1182P2FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1182P3FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1182P5FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1182FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1182P1CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1182P2CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1182P3CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1182P5CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1182CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1182P1CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1182P2CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1182P3CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1182P5CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1182CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | 118 | 118 | 31.1 | 31.2 | 3.8 | 3.78 | 3.79 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1502P1F | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1502P2F | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1502P3F | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1502P5F | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1502F | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1502P1F | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1502P2F | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1502P3F | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1502P5F | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1502F | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1502P1CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1502P2CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1502P3CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1502P5CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1502CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1502P1CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1502P2CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1502P3CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1502P5CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1502CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1502P1FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1502P2FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1502P3FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1502P5FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1502FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1502P1FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1502P2FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1502P3FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1502P5FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1502FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1502P1CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1502P2CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1502P3CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1502P5CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1502CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1502P1CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1502P2CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1502P3CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1502P5CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1502CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | 150 | 150 | 41.7 | 42.3 | 3.6 | 3.55 | 3.575 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1802P2F | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1802P3F | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1802P5F | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1802F | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1802P2F | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1802P3F | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1802P5F | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1802F | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1802P2CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1802P3CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1802P5CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1802CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1802P2CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1802P3CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1802P5CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1802CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1802P2FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1802P3FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1802P5FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1802FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1802P2FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1802P3FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1802P5FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1802FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1802P2CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1802P3CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1802P5CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV1802CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1802P2CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1802P3CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1802P5CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS1802CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 180 | 180 | 54.2 | 53.9 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV2002P2F | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV2002P3F | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV2002P5F | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV2002F | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS2002P2F | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS2002P3F | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS2002P5F | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS2002F | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV2002P2CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV2002P3CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV2002P5CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV2002CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS2002P2CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS2002P3CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS2002P5CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS2002CF | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV2002P2FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV2002P3FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV2002P5FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV2002FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS2002P2FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS2002P3FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS2002P5FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS2002FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV2002P2CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV2002P3CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV2002P5CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSV2002CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS2002P2CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS2002P3CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS2002P5CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率 | MSVS2002CFV | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | 200 | 200 | 63.9 | 61.3 | 3.13 | 3.26 | 3.195 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1182P1F | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1182P2F | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1182P3F | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1182P5F | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1182F | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1182P1F | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1182P2F | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1182P3F | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1182P5F | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1182F | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1182P1FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1182P2FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1182P3FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1182P5FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1182FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1182P1FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1182P2FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1182P3FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1182P5FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1182FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | 118 | － | 31.1 | － | 3.8 | － | 3.8 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1502P1F | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1502P2F | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1502P3F | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1502P5F | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1502F | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1502P1F | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1502P2F | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1502P3F | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1502P5F | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1502F | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1502P1FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1502P2FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1502P3FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1502P5FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1502FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1502P1FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1502P2FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1502P3FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1502P5FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1502FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | 150 | － | 41.7 | － | 3.6 | － | 3.6 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1802P2F | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1802P3F | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1802P5F | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1802F | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1802P2F | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1802P3F | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1802P5F | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1802F | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1802P2FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1802P3FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1802P5FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC1802FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1802P2FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1802P3FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1802P5FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS1802FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | 180 | － | 54.2 | － | 3.32 | － | 3.32 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC2002P2F | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC2002P3F | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC2002P5F | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC2002F | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS2002P2F | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS2002P3F | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS2002P5F | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS2002F | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC2002P2FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC2002P3FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC2002P5FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVC2002FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS2002P2FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS2002P3FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS2002P5FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率 | MSVCS2002FV | ○ |  | ○ | R32 | － | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | 200 | － | 63.9 | － | 3.13 | － | 3.13 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1182P1FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1182P2FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1182P3FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1182P5FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1182FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1182P1FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1182P2FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1182P3FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1182P5FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1182FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1182P1CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1182P2CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1182P3CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1182P5CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1182CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1182P1CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1182P2CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1182P3CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1182P5CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1182CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1182P1FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1182P2FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1182P3FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1182P5FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1182FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1182P1FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1182P2FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1182P3FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1182P5FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1182FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1182P1CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1182P2CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1182P3CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1182P5CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1182CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1182P1CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1182P2CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1182P3CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1182P5CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1182CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | 118 | 118 | 26.8 | 31.2 | 4.41 | 3.78 | 4.095 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1502P1FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1502P2FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1502P3FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1502P5FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1502FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1502P1FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1502P2FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1502P3FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1502P5FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1502FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1502P1CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1502P2CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1502P3CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1502P5CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1502CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1502P1CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1502P2CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1502P3CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1502P5CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1502CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1502P1FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1502P2FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1502P3FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1502P5FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1502FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1502P1FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1502P2FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1502P3FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1502P5FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1502FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1502P1CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1502P2CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1502P3CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1502P5CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1502CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1502P1CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1502P2CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1502P3CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1502P5CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1502CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | 150 | 150 | 36.1 | 42.3 | 4.16 | 3.55 | 3.855 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1802P2FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1802P3FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1802P5FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1802FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1802P2FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1802P3FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1802P5FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1802FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1802P2CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1802P3CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1802P5CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1802CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1802P2CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1802P3CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1802P5CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1802CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1802P2FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1802P3FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1802P5FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1802FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1802P2FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1802P3FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1802P5FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1802FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1802P2CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1802P3CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1802P5CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV1802CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1802P2CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1802P3CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1802P5CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS1802CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | 180 | 180 | 46.8 | 53.9 | 3.85 | 3.34 | 3.595 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV2002P2FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV2002P3FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV2002P5FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV2002FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS2002P2FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS2002P3FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS2002P5FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS2002FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV2002P2CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV2002P3CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV2002P5CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV2002CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS2002P2CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS2002P3CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS2002P5CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS2002CFW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV2002P2FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV2002P3FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV2002P5FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV2002FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS2002P2FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS2002P3FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS2002P5FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS2002FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV2002P2CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV2002P3CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV2002P5CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSV2002CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS2002P2CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS2002P3CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS2002P5CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | HP | 高効率・散水装置付 | MSVS2002CFVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | 200 | 200 | 56.2 | 61.3 | 3.56 | 3.26 | 3.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1182P1FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1182P2FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1182P3FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1182P5FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1182FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1182P1FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1182P2FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1182P3FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1182P5FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1182FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1182P1FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1182P2FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1182P3FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1182P5FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1182FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1182P1FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1182P2FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1182P3FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1182P5FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1182FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | 118 | － | 26.8 | － | 4.41 | － | 4.41 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1502P1FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1502P2FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1502P3FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1502P5FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1502FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1502P1FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1502P2FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1502P3FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1502P5FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1502FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1502P1FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1502P2FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1502P3FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1502P5FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1502FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1502P1FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1502P2FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1502P3FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1502P5FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1502FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | 150 | － | 36.1 | － | 4.16 | － | 4.16 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1802P2FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1802P3FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1802P5FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1802FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1802P2FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1802P3FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1802P5FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1802FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1802P2FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1802P3FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1802P5FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC1802FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1802P2FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1802P3FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1802P5FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS1802FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | 180 | － | 46.8 | － | 3.85 | － | 3.85 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC2002P2FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC2002P3FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC2002P5FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC2002FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS2002P2FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS2002P3FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS2002P5FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS2002FW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC2002P2FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC2002P3FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC2002P5FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVC2002FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS2002P2FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS2002P3FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS2002P5FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | MSV2 | 冷専 | 高効率・散水装置付 | MSVCS2002FVW | ○ | ○ | ○ | R32 | － | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | 200 | － | 56.2 | － | 3.56 | － | 3.56 | ○ | 12 | 7 | 35 | － | － | － | －
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | 冷専 | 冷房専用(散水なし) | CAV-MP1180B | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 |  | 32.68 |  | 3.61 |  | 3.61 | 118 |  | 32.68 |  | 3.61 |  | 3.61 | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | 冷専 | 冷房専用(散水なし) | CAV-MP1180B | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 |  | 31.97 |  | 3.69 |  | 3.69 | 118 |  | 31.97 |  | 3.69 |  | 3.69 | × | 14 | 7 | 35
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | 冷専 | 冷房専用(散水なし) | CAV-MP1500B | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 |  | 43.85 |  | 3.42 |  | 3.42 | 150 |  | 43.85 |  | 3.42 |  | 3.42 | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | 冷専 | 冷房専用(散水なし) | CAV-MP1500B | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 |  | 42.73 |  | 3.51 |  | 3.51 | 150 |  | 42.73 |  | 3.51 |  | 3.51 | × | 14 | 7 | 35
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | 冷専 | 冷房専用(散水なし) | CAV-MP1800B | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 |  | 55.9 |  | 3.22 |  | 3.22 | 180 |  | 55.9 |  | 3.22 |  | 3.22 | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | 冷専 | 冷房専用(散水なし) | CAV-MP1800B | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 |  | 54.87 |  | 3.28 |  | 3.28 | 180 |  | 54.87 |  | 3.28 |  | 3.28 | × | 14 | 7 | 35
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | 冷専 | 冷房専用(散水なし) | CAV-MP2000B | ○ |  | ○ | R32 | ― | 200 |  | 66.66 |  | 3 |  | 3 | 200 |  | 66.66 |  | 3 |  | 3 | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | 冷専 | 冷房専用(散水なし) | CAV-MP2000B | ○ |  | ○ | R32 | ― | 200 |  | 65.35 |  | 3.06 |  | 3.06 | 200 |  | 65.35 |  | 3.06 |  | 3.06 | × | 14 | 7 | 35
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | 冷専 | 冷房専用(散水なし) | CAV-MP2360B | ○ |  | ○ | R32 | ― | 236 |  | 82.8 |  | 2.85 |  | 2.85 | 236 |  | 82.8 |  | 2.85 |  | 2.85 | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | 冷専 | 冷房専用(散水なし) | CAV-MP2360B | ○ |  | ○ | R32 | ― | 236 |  | 80.54 |  | 2.93 |  | 2.93 | 236 |  | 80.54 |  | 2.93 |  | 2.93 | × | 14 | 7 | 35
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | 冷専 | 冷房専用クールタフネス(散水なし) | CAV-MP1800BC | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 |  | 55.38 |  | 3.25 |  | 3.25 | 180 |  | 55.38 |  | 3.25 |  | 3.25 | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | 冷専 | 冷房専用クールタフネス(散水なし) | CAV-MP1800BC | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 |  | 54.38 |  | 3.31 |  | 3.31 | 180 |  | 54.38 |  | 3.31 |  | 3.31 | × | 14 | 7 | 35
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | HP | 散水なし | CAHV-MP1180B | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 | 118 | 32.68 | 32.41 | 3.61 | 3.64 | 3.3 | 118 | 118 | 32.68 | 32.41 | 3.61 | 3.64 | 3.3 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | HP | 散水なし | CAHV-MP1180B | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 | 118 | 31.97 | 31.8 | 3.69 | 3.71 | 3.7 | 118 | 118 | 31.97 | 31.8 | 3.69 | 3.71 | 3.7 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | HP | 散水なし | CAHV-MP1500B | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 | 150 | 43.85 | 42.61 | 3.42 | 3.52 | 3.47 | 150 | 150 | 43.85 | 42.61 | 3.42 | 3.52 | 3.47 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | HP | 散水なし | CAHV-MP1500B | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 | 150 | 42.73 | 41.78 | 3.51 | 3.59 | 3.55 | 150 | 150 | 42.73 | 41.78 | 3.51 | 3.59 | 3.55 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | HP | 散水なし | CAHV-MP1800B | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 | 180 | 55.9 | 53.09 | 3.22 | 3.39 | 3.3 | 180 | 180 | 55.9 | 53.09 | 3.22 | 3.39 | 3.3 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | HP | 散水なし | CAHV-MP1800B | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 | 180 | 54.87 | 52.17 | 3.28 | 3.45 | 3.37 | 180 | 180 | 54,87 | 52.17 | 3.28 | 3.45 | 3.37 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | HP | 散水なし | CAHV-MP2000B | ○ |  | ○ | R32 | ― | 200 | 200 | 66.66 | 60.6 | 3 | 3.3 | 3.15 | 200 | 200 | 66.66 | 60.6 | 3 | 3.3 | 3.15 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | HP | 散水なし | CAHV-MP2000B | ○ |  | ○ | R32 | ― | 200 | 200 | 65.35 | 59.52 | 3.06 | 3.36 | 3.21 | 200 | 200 | 65.35 | 59.52 | 3.06 | 3.36 | 3.21 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | HP | 加熱強化 散水なし | CAHV-MP1180BH | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 | 118 | 32.68 | 42.61 | 3.61 | 3.52 | 3.47 | 118 | 118 | 32.68 | 42.61 | 3.61 | 3.52 | 3.47 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | HP | 加熱強化 散水なし | CAHV-MP1180BH | ○ |  | ○ | R32 | ― | 118 | 118 | 31.97 | 41.78 | 3.69 | 3.59 | 3.55 | 118 | 118 | 31.97 | 41.78 | 3.69 | 3.59 | 3.55 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | HP | 加熱強化 散水なし | CAHV-MP1500BH | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 | 150 | 43.85 | 53.09 | 3.42 | 3.39 | 3.3 | 150 | 150 | 43.85 | 53.09 | 3.42 | 3.39 | 3.3 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | HP | 加熱強化 散水なし | CAHV-MP1500BH | ○ |  | ○ | R32 | ― | 150 | 150 | 42.73 | 52.17 | 3.51 | 3.45 | 3.37 | 150 | 150 | 42.73 | 52.17 | 3.51 | 3.45 | 3.37 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | HP | 加熱強化 散水なし | CAHV-MP1800BH | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 | 180 | 55.9 | 60.6 | 3.22 | 3.3 | 3.15 | 180 | 180 | 55.9 | 60.6 | 3.22 | 3.3 | 3.15 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-RⅢ | HP | 加熱強化 散水なし | CAHV-MP1800BH | ○ |  | ○ | R32 | ― | 180 | 180 | 54.87 | 59.52 | 3.28 | 3.36 | 3.21 | 180 | 180 | 54.87 | 59.52 | 3.28 | 3.36 | 3.21 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | 冷専 | 冷房専用(散水なし) | CAV-P850A2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 85 |  | 21.57 |  | 3.9407 |  | 3.9407 | 85 |  | 21.57 |  | 3.9407 |  | 3.9407 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | 冷専 | 冷房専用(散水なし) | CAV-P850A2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 85 |  | 21.14 |  | 4.0208 |  | 4.0208 | 85 |  | 21.14 |  | 4.0208 |  | 4.0208 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | 冷専 | 冷房専用(散水なし) | CAV-P1180A2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 118 |  | 31.29 |  | 3.7712 |  | 3.7712 | 118 |  | 31.29 |  | 3.7712 |  | 3.7712 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | 冷専 | 冷房専用(散水なし) | CAV-P1180A2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 118 |  | 30.56 |  | 3.8613 |  | 3.8613 | 118 |  | 30.56 |  | 3.8613 |  | 3.8613 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | 冷専 | 冷房専用(散水なし) | CAV-P1500A2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 150 |  | 43.79 |  | 3.4254 |  | 3.4254 | 150 |  | 43.79 |  | 3.4254 |  | 3.4254 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | 冷専 | 冷房専用(散水なし) | CAV-P1500A2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 150 |  | 42.85 |  | 3.5006 |  | 3.5006 | 150 |  | 42.85 |  | 3.5006 |  | 3.5006 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | 冷専 | 冷房専用(散水なし) | CAV-P1800A2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 180 |  | 57.29 |  | 3.1419 |  | 3.1419 | 180 |  | 57.29 |  | 3.1419 |  | 3.1419 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | 冷専 | 冷房専用(散水なし) | CAV-P1800A2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 180 |  | 55.9 |  | 3.22 |  | 3.22 | 180 |  | 55.9 |  | 3.22 |  | 3.22 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | HP | 散水なし | CAＨV-P850A2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 85 | 85 | 21.57 | 22.43 | 3.94 | 3.78 | 3.86 | 85 | 85 | 21.57 | 22.43 | 3.94 | 3.78 | 3.86 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | HP | 散水なし | CAＨV-P850A2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 85 | 85 | 21.14 | 21.73 | 4.02 | 3.91 | 3.97 | 85 | 85 | 21.14 | 21.73 | 4.02 | 3.91 | 3.97 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | HP | 散水なし | CAHV-P1180A2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 118 | 118 | 31.29 | 32.63 | 3.77 | 3.61 | 3.69 | 118 | 118 | 31.29 | 32.63 | 3.77 | 3.61 | 3.69 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | HP | 散水なし | CAHV-P1180A2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 118 | 118 | 30.56 | 31.63 | 3.86 | 3.73 | 3.8 | 118 | 118 | 30.56 | 31.63 | 3.86 | 3.73 | 3.8 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | HP | 散水なし | CAHV-P1500A2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 150 | 150 | 43.79 | 43.29 | 3.42 | 3.46 | 3.44 | 150 | 150 | 43.79 | 43.29 | 3.42 | 3.46 | 3.44 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | HP | 散水なし | CAHV-P1500A2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 150 | 150 | 42.85 | 42.33 | 3.5 | 3.54 | 3.52 | 150 | 150 | 42.85 | 42.33 | 3.5 | 3.54 | 3.52 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | HP | 散水なし | CAHV-P1800A2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 180 | 180 | 57.29 | 54.06 | 3.14 | 3.32 | 3.23 | 180 | 180 | 57.29 | 54.06 | 3.14 | 3.32 | 3.23 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | HP | 散水なし | CAHV-P1800A2 | ○ |  | ○ | R410A | ― | 180 | 180 | 55.9 | 53.26 | 3.22 | 3.37 | 3.3 | 180 | 180 | 55.9 | 53.26 | 3.22 | 3.37 | 3.3 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | HP | 散水有り | CAHV-P850AE2 | ○ | ○ | ○ | R410A | 水噴霧 | 85 | 85 | 18.24 | 22.43 | 4.6601 | 3.7896 | 4.2248 | 85 | 85 | 18.24 | 22.43 | 4.6601 | 3.7896 | 4.2248 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | HP | 散水有り | CAHV-P850AE2 | ○ | ○ | ○ | R410A | 水噴霧 | 85 | 85 | 17.85 | 21.73 | 4.7619 | 3.9116 | 4.3368 | 85 | 85 | 17.85 | 21.73 | 4.7619 | 3.9116 | 4.3368 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | HP | 散水有り | CAHV-P1180AE2 | ○ | ○ | ○ | R410A | 水噴霧 | 118 | 118 | 26.57 | 32.63 | 4.4411 | 3.6163 | 4.0287 | 118 | 118 | 26.57 | 32.63 | 4.4411 | 3.6163 | 4.0287 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | HP | 散水有り | CAHV-P1180AE2 | ○ | ○ | ○ | R410A | 水噴霧 | 118 | 118 | 26.04 | 31.63 | 4.5315 | 3.7306 | 4.1311 | 118 | 118 | 26.04 | 31.63 | 4.5315 | 3.7306 | 4.1311 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | HP | 散水有り | CAHV-P1500AE2 | ○ | ○ | ○ | R410A | 水噴霧 | 150 | 150 | 36.4 | 43.29 | 4.1209 | 3.465 | 3.7929 | 150 | 150 | 36.4 | 43.29 | 4.1209 | 3.465 | 3.7929 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | HP | 散水有り | CAHV-P1500AE2 | ○ | ○ | ○ | R410A | 水噴霧 | 150 | 150 | 35.54 | 42.33 | 4.2206 | 3.5436 | 3.8821 | 150 | 150 | 35.54 | 42.33 | 4.2206 | 3.5436 | 3.8821 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | HP | 散水有り | CAHV-P1800AE2 | ○ | ○ | ○ | R410A | 水噴霧 | 180 | 180 | 47.24 | 54.06 | 3.8103 | 3.3296 | 3.57 | 180 | 180 | 47.24 | 54.06 | 3.8103 | 3.3296 | 3.57 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | HP | 散水有り | CAHV-P1800AE2 | ○ | ○ | ○ | R410A | 水噴霧 | 180 | 180 | 46.27 | 53.26 | 3.8902 | 3.3796 | 3.6349 | 180 | 180 | 46.27 | 53.26 | 3.8902 | 3.3796 | 3.6349 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | 冷専 | 冷房専用(散水有り) | CAV-P850AE2 | ○ | ○ | ○ | R410A | 水噴霧 | 85 |  | 18.24 |  | 4.6601 |  | 4.6601 | 85 |  | 18.24 |  | 4.6601 |  | 4.6601 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | 冷専 | 冷房専用(散水有り) | CAV-P850AE2 | ○ | ○ | ○ | R410A | 水噴霧 | 85 |  | 17.85 |  | 4.7619 |  | 4.7619 | 85 |  | 17.85 |  | 4.7619 |  | 4.7619 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | 冷専 | 冷房専用(散水有り) | CAV-P1180AE2 | ○ | ○ | ○ | R410A | 水噴霧 | 118 |  | 26.57 |  | 4.4411 |  | 4.4411 | 118 |  | 26.57 |  | 4.4411 |  | 4.4411 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | 冷専 | 冷房専用(散水有り) | CAV-P1180AE2 | ○ | ○ | ○ | R410A | 水噴霧 | 118 |  | 26.04 |  | 4.5315 |  | 4.5315 | 118 |  | 26.04 |  | 4.5315 |  | 4.5315 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | 冷専 | 冷房専用(散水有り) | CAV-P1500AE2 | ○ | ○ | ○ | R410A | 水噴霧 | 150 |  | 36.4 |  | 4.1209 |  | 4.1209 | 150 |  | 36.4 |  | 4.1209 |  | 4.1209 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | 冷専 | 冷房専用(散水有り) | CAV-P1500AE2 | ○ | ○ | ○ | R410A | 水噴霧 | 150 |  | 35.54 |  | 4.2206 |  | 4.2206 | 150 |  | 35.54 |  | 4.2206 |  | 4.2206 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | 冷専 | 冷房専用(散水有り) | CAV-P1800AE2 | ○ | ○ | ○ | R410A | 水噴霧 | 180 |  | 47.24 |  | 3.8103 |  | 3.8103 | 180 |  | 47.24 |  | 3.8103 |  | 3.8103 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラーDT-R2 | 冷専 | 冷房専用(散水有り) | CAV-P1800AE2 | ○ | ○ | ○ | R410A | 水噴霧 | 180 |  | 46.27 |  | 3.8902 |  | 3.8902 | 180 |  | 46.27 |  | 3.8902 |  | 3.8902 | × | 14 | 7 | 35 | 38 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | 標準形 | CAH-P190C |  |  |  | R407C | ― | 17 | 20 | 7.1 | 6.6 | 2.3944 | 3.0303 | 2.7123 | 19 | 22.4 | 8.7 | 7.7 | 2.1839 | 2.9091 | 2.5465 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | 標準形 | CAH-P250C |  |  |  | R407C | ― | 22.4 | 25 | 9.2 | 8.3 | 2.4348 | 3.01 | 2.8138 | 25 | 30 | 11.2 | 9.9 | 2.2321 | 3.0303 | 2.6312 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | 標準形 | CAH-P375C |  |  |  | R407C | ― | 33.5 | 40 | 14.2 | 13.1 | 2.3592 | 3.0534 | 2.7063 | 37.5 | 45 | 17.4 | 15.4 | 2.1552 | 2.9221 | 2.5386 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | 標準形 | CAH-P500C |  |  |  | R407C | ― | 45 | 53 | 18.3 | 16.6 | 2.459 | 3.1928 | 2.8259 | 50 | 60 | 22.3 | 19.8 | 2.2422 | 3.0303 | 2.6362 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | 標準形 | CAH-P630D |  |  |  | R407C | ― | 56 | 67 | 23.4 | 21.4 | 2.3932 | 3.1308 | 2.762 | 63 | 75 | 28.6 | 25.3 | 2.2028 | 2.9644 | 2.5836 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 空冷ヒートポンプチラー | HP | 標準形 | CAH-P750D |  |  |  | R407C | ― | 67 | 80 | 27.5 | 24.9 | 2.4364 | 3.2129 | 2.8246 | 75 | 90 | 33.5 | 29.7 | 2.2388 | 3.0303 | 2.6346 | × | 12 | 7 | 35 | 40 | 45 | 7 | 6
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 標準形 | MCA-P75B |  |  |  | R407C | ― | 6.7 |  | 2.7 |  | 2.4815 |  |  | 7.5 |  | 3.2 |  | 2.3438 |  |  | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 標準形 | MCA-P125B |  |  |  | R407C | ― | 12.5 |  | 4.8 |  | 2.6042 |  |  | 13.2 |  | 5.6 |  | 2.3571 |  |  | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 標準形 | MCA-P190C |  |  |  | R407C | ― | 17 |  | 6.7 |  | 2.5373 |  |  | 19 |  | 8.3 |  | 2.2892 |  |  | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 標準形 | MCA-P250C |  |  |  | R407C | ― | 22.4 |  | 8.9 |  | 2.5169 |  |  | 25 |  | 10.7 |  | 2.3364 |  |  | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 標準形 | MCA-P375C |  |  |  | R407C | ― | 33.5 |  | 13.4 |  | 2.5 |  |  | 37.5 |  | 16.6 |  | 2.259 |  |  | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 標準形 | MCA-P500C |  |  |  | R407C | ― | 45 |  | 17.8 |  | 2.5281 |  |  | 50 |  | 21.4 |  | 2.3364 |  |  | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 標準形 | MCA-P630D |  |  |  | R407C | ― | 56 |  | 22.3 |  | 2.5112 |  |  | 63 |  | 27.3 |  | 2.3077 |  |  | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 標準形 | MCA-P750D |  |  |  | R407C | ― | 67 |  | 26.7 |  | 2.5094 |  |  | 75 |  | 32.1 |  | 2.3364 |  |  | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 水温幅拡大形 | MCA-P75BW |  |  |  | R407C | ― | 7.92 |  | 2.8 |  | 2.8286 |  |  | 8.86 |  | 3.3 |  | 2.6848 |  |  | × | 25 | 20 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 水温幅拡大形 | MCA-P125BW |  |  |  | R407C | ― | 14.6 |  | 5.1 |  | 2.8627 |  |  | 15.4 |  | 5.9 |  | 2.6102 |  |  | × | 25 | 20 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 水温幅拡大形 | MCA-P190CW |  |  |  | R407C | ― | 21.7 |  | 7.5 |  | 2.8933 |  |  | 23.5 |  | 9.1 |  | 2.5824 |  |  | × | 25 | 20 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 水温幅拡大形 | MCA-P250CW |  |  |  | R407C | ― | 28.9 |  | 9.5 |  | 3.0421 |  |  | 31.8 |  | 11.8 |  | 2.6949 |  |  | × | 25 | 20 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 水温幅拡大形 | MCA-P375CW |  |  |  | R407C | ― | 43.3 |  | 15 |  | 2.8867 |  |  | 46.9 |  | 18.2 |  | 2.5769 |  |  | × | 25 | 20 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 水温幅拡大形 | MCA-P500CW |  |  |  | R407C | ― | 57.8 |  | 19 |  | 3.0421 |  |  | 63.6 |  | 23.6 |  | 2.6949 |  |  | × | 25 | 20 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 水温幅拡大形 | MCA-P630DW |  |  |  | R407C | ― | 72.2 |  | 24.5 |  | 2.9469 |  |  | 78.7 |  | 30 |  | 2.6233 |  |  | × | 25 | 20 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 水温幅拡大形 | MCA-P750DW |  |  |  | R407C | ― | 86.7 |  | 28.5 |  | 3.0421 |  |  | 95.4 |  | 35.4 |  | 2.6949 |  |  | × | 25 | 20 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | インバーター | MCAV-P150A(-BS) |  |  | ○ | R407C | ― | 12.5 |  | 5.24 |  | 2.3855 |  |  | 12.5 |  | 5.24 |  | 2.3855 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | インバーター | MCAV-P150A(-BS) |  |  | ○ | R407C | ― | 15 |  | 5.44 |  | 2.7574 |  |  | 15 |  | 5.44 |  | 2.7574 |  |  | × | 20 | 15 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | インバーター | MCAV-P224A(-BS) |  |  | ○ | R407C | ― | 19 |  | 7.3 |  | 2.6027 |  |  | 19 |  | 7.3 |  | 2.6027 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | インバーター | MCAV-P224A(-BS) |  |  | ○ | R407C | ― | 22.4 |  | 6.9 |  | 3.2464 |  |  | 22.4 |  | 6.9 |  | 3.2464 |  |  | × | 20 | 15 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | インバーター | MCAV-P300A(-BS) |  |  | ○ | R407C | ― | 25 |  | 9.84 |  | 2.5407 |  |  | 25 |  | 9.84 |  | 2.5407 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | インバーター | MCAV-P300A(-BS) |  |  | ○ | R407C | ― | 30 |  | 9.7 |  | 3.0928 |  |  | 30 |  | 9.7 |  | 3.0928 |  |  | × | 20 | 15 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | インバーター | MCAV-P400Ｅ(-BS) |  |  | ○ | R410A | ― | 37.5 |  | 15.5 |  | 2.4194 |  |  | 37.5 |  | 15.5 |  | 2.4194 |  |  | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | インバーター | MCAV-P400Ｅ(-BS) |  |  | ○ | R410A | ― | 40 |  | 12 |  | 3.3333 |  |  | 40 |  | 12 |  | 3.3333 |  |  | × | 20 | 15 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 標準仕様 | MCAV-P450F1 |  |  | ○ | R410A | ― | 37.5 |  | 13.4 |  | 2.7985 |  |  | 37.5 |  | 13.4 |  | 2.7985 |  |  | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 標準仕様 | MCAV-P450F1 |  |  | ○ | R410A | ― | 45 |  | 11.4 |  | 3.9474 |  |  | 45 |  | 11.4 |  | 3.9474 |  |  | × | 20 | 15 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 標準仕様 | MCAV-P540F1 |  |  | ○ | R410A | ― | 45 |  | 16.9 |  | 2.6627 |  |  | 45 |  | 16.9 |  | 2.6627 |  |  | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 標準仕様 | MCAV-P540F1 |  |  | ○ | R410A | ― | 54 |  | 14.3 |  | 3.7762 |  |  | 54 |  | 14.3 |  | 3.7762 |  |  | × | 20 | 15 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 標準仕様 | MCAV-P750F |  |  | ○ | R410A | ― | 63 |  | 20.4 |  | 3.0882 |  |  | 63 |  | 20.4 |  | 3.0882 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 標準仕様 | MCAV-P750F |  |  | ○ | R410A | ― | 75 |  | 18.1 |  | 4.1436 |  |  | 75 |  | 18.1 |  | 4.1436 |  |  | × | 20 | 15 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 標準仕様 | MCAV-P900F |  |  | ○ | R410A | ― | 75 |  | 26.1 |  | 2.8736 |  |  | 75 |  | 26.1 |  | 2.8736 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 標準仕様 | MCAV-P900F |  |  | ○ | R410A | ― | 90 |  | 22.8 |  | 3.9474 |  |  | 90 |  | 22.8 |  | 3.9474 |  |  | × | 20 | 15 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 水温幅拡大形 | MCAV-P450F1W |  |  | ○ | R410A | ― | 37.5 |  | 13.4 |  | 2.7985 |  |  | 37.5 |  | 13.4 |  | 2.7985 |  |  | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 水温幅拡大形 | MCAV-P450F1W |  |  | ○ | R410A | ― | 45 |  | 11.4 |  | 3.9474 |  |  | 45 |  | 11.4 |  | 3.9474 |  |  | × | 20 | 15 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 水温幅拡大形 | MCAV-P540F1W |  |  | ○ | R410A | ― | 45 |  | 16.9 |  | 2.6627 |  |  | 45 |  | 16.9 |  | 2.6627 |  |  | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 水温幅拡大形 | MCAV-P540F1W |  |  | ○ | R410A | ― | 54 |  | 14.3 |  | 3.7762 |  |  | 54 |  | 14.3 |  | 3.7762 |  |  | × | 20 | 15 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 水温幅拡大形 | MCAV-P750FW |  |  | ○ | R410A | ― | 63 |  | 20.4 |  | 3.0882 |  |  | 63 |  | 20.4 |  | 3.0882 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 水温幅拡大形 | MCAV-P750FW |  |  | ○ | R410A | ― | 75 |  | 18.1 |  | 4.1436 |  |  | 75 |  | 18.1 |  | 4.1436 |  |  | × | 20 | 15 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 水温幅拡大形 | MCAV-P900FW |  |  | ○ | R410A | ― | 75 |  | 26.1 |  | 2.8736 |  |  | 75 |  | 26.1 |  | 2.8736 |  |  | ○ | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 水温幅拡大形 | MCAV-P900FW |  |  | ○ | R410A | ― | 90 |  | 22.8 |  | 3.9474 |  |  | 90 |  | 22.8 |  | 3.9474 |  |  | × | 20 | 15 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 冷却器ステンレス仕様 | MCAV-P150A-SUS |  |  |  | R407C | ― | 15 |  | 5.4 |  | 2.7778 |  |  | 15 |  | 5.4 |  | 2.7778 |  |  | × | 23 | 20 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 冷却器ステンレス仕様 | MCAV-P224A-SUS |  |  |  | R407C | ― | 22.4 |  | 6.9 |  | 3.2464 |  |  | 22.4 |  | 6.9 |  | 3.2464 |  |  | × | 23 | 20 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 冷却器ステンレス仕様 | MCAV-P300A-SUS |  |  |  | R407C | ― | 30 |  | 9.7 |  | 3.0928 |  |  | 30 |  | 9.7 |  | 3.0928 |  |  | × | 23 | 20 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | 冷却器ステンレス仕様 | MCAV-P400E-SUS |  |  | ○ | R410A | ― | 40 |  | 12 |  | 3.3333 |  |  | 40 |  | 12 |  | 3.3333 |  |  | × | 23 | 20 | 35
三菱電機 | 高効率産業用チリングユニット | 冷専 | 標準配管仕様 | MCAV-EP600A |  |  | ○ | R410A |  | 50 |  | 14 |  | 3.5714 |  |  | 50 |  | 14 |  | 3.5714 |  |  | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 高効率産業用チリングユニット | 冷専 | 標準配管仕様 | MCAV-EP750A |  |  | ○ | R410A |  | 63 |  | 16.3 |  | 3.865 |  |  | 63 |  | 16.3 |  | 3.865 |  |  | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 高効率産業用チリングユニット | 冷専 | 標準配管仕様 | MCAV-EP900A |  |  | ○ | R410A |  | 75 |  | 21.1 |  | 3.5545 |  |  | 75 |  | 21.1 |  | 3.5545 |  |  | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 高効率産業用チリングユニット | 冷専 | 標準配管仕様 | MCAV-EP1200A |  |  | ○ | R410A |  | 100 |  | 28.1 |  | 3.5587 |  |  | 100 |  | 28.1 |  | 3.5587 |  |  | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 高効率産業用チリングユニット | 冷専 | 標準配管仕様 | MCAV-EP1500A |  |  | ○ | R410A |  | 125 |  | 35.1 |  | 3.5613 |  |  | 125 |  | 35.1 |  | 3.5613 |  |  | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 高効率産業用チリングユニット | 冷専 | 標準配管仕様 | MCAV-EP1800A |  |  | ○ | R410A |  | 150 |  | 42.1 |  | 3.5629 |  |  | 150 |  | 42.1 |  | 3.5629 |  |  | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 高効率産業用チリングユニット | 冷専 | 内蔵ヘッダー仕様 | MCAV-EP600A-N |  |  | ○ | R410A |  | 50 |  | 14 |  | 3.5714 |  |  | 50 |  | 14 |  | 3.5714 |  |  | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 高効率産業用チリングユニット | 冷専 | 内蔵ヘッダー仕様 | MCAV-EP750A-N |  |  | ○ | R410A |  | 63 |  | 16.3 |  | 3.865 |  |  | 63 |  | 16.3 |  | 3.865 |  |  | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 高効率産業用チリングユニット | 冷専 | 内蔵ヘッダー仕様 | MCAV-EP900A-N |  |  | ○ | R410A |  | 75 |  | 21.1 |  | 3.5545 |  |  | 75 |  | 21.1 |  | 3.5545 |  |  | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 高効率産業用チリングユニット | 冷専 | 内蔵ヘッダー仕様 | MCAV-EP1200A-N |  |  | ○ | R410A |  | 100 |  | 28.1 |  | 3.5587 |  |  | 100 |  | 28.1 |  | 3.5587 |  |  | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 高効率産業用チリングユニット | 冷専 | 内蔵ヘッダー仕様 | MCAV-EP1500A-N |  |  | ○ | R410A |  | 125 |  | 35.1 |  | 3.5613 |  |  | 125 |  | 35.1 |  | 3.5613 |  |  | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 高効率産業用チリングユニット | 冷専 | 内蔵ヘッダー仕様 | MCAV-EP1800A-N |  |  | ○ | R410A |  | 150 |  | 42.1 |  | 3.5629 |  |  | 150 |  | 42.1 |  | 3.5629 |  |  | × | 12 | 7 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | ポンプタンク付き屋外設置形 | MCAV-P300A-PT(-BS) |  |  | ○ | R407C | ― | 30 |  | 11.1 |  | 2.7027 |  |  | 30 |  | 11.7 |  | 2.5641 |  |  | × | 31 | 25 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | ポンプタンク付き屋内設置形 | MCAV-P300A-PTN |  |  | ○ | R407C | ― | 30 |  | 11.1 |  | 2.7027 |  |  | 30 |  | 11.7 |  | 2.5641 |  |  | × | 31 | 25 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | ポンプタンク付き屋外設置仕様 | MCA-P125B-PT(-BS) |  |  |  | R407C | ― | 15.5 |  | 5.7 |  | 2.7193 |  |  | 16.3 |  | 6.8 |  | 2.3971 |  |  | × | 31 | 25 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | ポンプタンク付き屋外設置仕様 | MCA-P190C-PT(-BS) |  |  |  | R407C | ― | 22 |  | 9 |  | 2.4444 |  |  | 23.8 |  | 11.1 |  | 2.1441 |  |  | × | 31 | 25 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | ポンプタンク付き屋外設置仕様 | MCA-P250C-PT(-BS) |  |  |  | R407C | ― | 28.3 |  | 11 |  | 2.5727 |  |  | 31.1 |  | 14 |  | 2.2214 |  |  | × | 31 | 25 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | ポンプタンク付き屋外設置仕様 | MCA-P375C-PT(-BS) |  |  |  | R407C | ― | 44.1 |  | 16.9 |  | 2.6095 |  |  | 47.6 |  | 21 |  | 2.2667 |  |  | × | 31 | 25 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | ポンプタンク付き屋外設置仕様 | MCA-P500C-PT(-BS) |  |  |  | R407C | ― | 56.7 |  | 20.9 |  | 2.7129 |  |  | 62.2 |  | 26.4 |  | 2.3561 |  |  | × | 31 | 25 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | ポンプタンク付き屋内設置仕様 | MCA-P125B-PTN |  |  |  | R407C | ― | 15.5 |  | 5.7 |  | 2.7193 |  |  | 16.3 |  | 6.8 |  | 2.3971 |  |  | × | 31 | 25 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | ポンプタンク付き屋内設置仕様 | MCA-P190C-PTN |  |  |  | R407C | ― | 22 |  | 9 |  | 2.4444 |  |  | 23.8 |  | 11.1 |  | 2.1441 |  |  | × | 31 | 25 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | ポンプタンク付き屋内設置仕様 | MCA-P250C-PTN |  |  |  | R407C | ― | 28.3 |  | 11 |  | 2.5727 |  |  | 31.1 |  | 14 |  | 2.2214 |  |  | × | 31 | 25 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | ポンプタンク付き屋内設置仕様 | MCA-P375C-PTN |  |  |  | R407C | ― | 44.1 |  | 16.9 |  | 2.6095 |  |  | 47.6 |  | 21 |  | 2.2667 |  |  | × | 31 | 25 | 35
三菱電機 | 産業用チリングユニット | 冷専 | ポンプタンク付き屋内設置仕様 | MCA-P500C-PTN |  |  |  | R407C | ― | 56.7 |  | 20.9 |  | 2.7129 |  |  | 62.2 |  | 26.4 |  | 2.3561 |  |  | × | 31 | 25 | 35
[※日立アプライアンス製品（空冷チラー）] 平成27年10月に実施された組織改編により、製造部門は「日立ジョンソンコントロールズ空調」、販売部門は「日立アプライアンス」へと体制変更。
Note on H3: 散水機能
Note on I3: 作成者: インバータ
Note on AC5: 熱交換器入口空気乾球温度

## ②水冷チラー統合
2.水冷ヒ－トポンプチラ－ | [23 empty] | 網掛セル：■→カタログ値からの試算（能力及び消費電力からCOPを試算、能力及びCOPから消費電力を試算）、■→メーカー確認値、■→同一機種にて温度条件が異なるケース
メ－カ－ | シリ－ズ名 （愛称） | 機種 クラス ※１ | 型式 | モジュ－ル | INV | 冷媒 | 運転 モ－ド ※１ | 50HZ※2 | [5 empty] | 60HZ※2 | [5 empty] | 温度条件※３
[20 empty] | JIS※４ | 冷却時 |  |  |  | 加熱時
[8 empty] | 冷却能力 | 加熱能力 | 消費電力冷却 | 消費電力加熱 | COP冷却 | COP加熱 | 冷却能力 | 加熱能力 | 消費電力冷却 | 消費電力加熱 | COP冷却 | COP加熱 |  | 冷水入口 | 冷水出口 | 冷却水入口 | 冷却水出口 | 温水入口 | 温水出口 | 熱源水入口 | 熱源水出口
[8 empty] | kW | kW | kW | kW | － | － | kW | kW | kW | kW | － | － |  | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃
荏原冷熱システム | モジュラッチ | － | RHSDW402MV1 |  | ○ | HFC407C |  | 400 |  | 73.7 |  | 5.4274 |  | 400 |  | 73.7 |  | 5.4274 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
荏原冷熱システム | モジュラッチ | － | RHSDW402MV2 |  | ○ | HFC407C |  | 800 |  | 147.4 |  | 5.4274 |  | 800 |  | 147.4 |  | 5.4274 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
荏原冷熱システム | モジュラッチ | － | RHSDW402MV3 |  | ○ | HFC407C |  | 1200 |  | 221.1 |  | 5.4274 |  | 1200 |  | 221.1 |  | 5.4274 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
荏原冷熱システム | モジュラッチ | － | RHSDW402MV4 |  | ○ | HFC407C |  | 1600 |  | 294.8 |  | 5.4274 |  | 1600 |  | 294.8 |  | 5.4274 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
荏原冷熱システム | モジュラッチ | － | RHSDW402MV5 |  | ○ | HFC407C |  | 2000 |  | 368.5 |  | 5.4274 |  | 2000 |  | 368.5 |  | 5.4274 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
荏原冷熱システム | モジュラッチ | － | RHSDW402MV6 |  | ○ | HFC407C |  | 2400 |  | 442.2 |  | 5.4274 |  | 2400 |  | 442.2 |  | 5.4274 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
荏原冷熱システム | モジュラッチ | － | RHSDW402MV7 |  | ○ | HFC407C |  | 2800 |  | 515.9 |  | 5.4274 |  | 2800 |  | 515.9 |  | 5.4274 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
荏原冷熱システム | モジュラッチ | － | RHSDW402MV8 |  | ○ | HFC407C |  | 3200 |  | 589.6 |  | 5.4274 |  | 3200 |  | 589.6 |  | 5.4274 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
荏原冷熱システム | モジュラッチ | － | RHSDW202MV1 |  | ○ | HFC407C |  | 211 |  | 42.2 |  |  |  | 211 |  | 42.2 |  |  |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
荏原冷熱システム | モジュラッチ | － | RHSDW202MV2 |  | ○ | HFC407C |  | 422 |  | 84.4 |  |  |  | 422 |  | 84.4 |  |  |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
荏原冷熱システム | モジュラッチ | － | RHSDW202MV3 |  | ○ | HFC407C |  | 633 |  | 126.6 |  |  |  | 633 |  | 126.6 |  |  |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
荏原冷熱システム | モジュラッチ | － | RHSDW202MV4 |  | ○ | HFC407C |  | 844 |  | 168.8 |  |  |  | 844 |  | 168.8 |  |  |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
荏原冷熱システム | モジュラッチ | － | RHSDW202MV5 |  | ○ | HFC407C |  | 1055 |  | 211 |  |  |  | 1055 |  | 211 |  |  |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
荏原冷熱システム | モジュラッチ | － | RHSDW202MV6 |  | ○ | HFC407C |  | 1266 |  | 253.2 |  |  |  | 1266 |  | 253.2 |  |  |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
荏原冷熱システム | モジュラッチ | － | RHSDW202MV7 |  | ○ | HFC407C |  | 1477 |  | 295.4 |  |  |  | 1477 |  | 295.4 |  |  |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
荏原冷熱システム | モジュラッチ | － | RHSDW202MV8 |  | ○ | HFC407C |  | 1688 |  | 337.6 |  |  |  | 1688 |  | 337.6 |  |  |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
荏原冷熱システム | モジュラッチ | － | RHSKW140MV1 |  | ○ | HFO1234yf |  | 140 |  | 30.4 |  |  |  | 140 |  | 30.4 |  |  |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
荏原冷熱システム | モジュラッチ | － | RHSKW140MV2 |  | ○ | HFO1234yf |  | 280 |  | 60.8 |  |  |  | 280 |  | 60.8 |  |  |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
荏原冷熱システム | モジュラッチ | － | RHSKW140MV3 |  | ○ | HFO1234yf |  | 420 |  | 91.2 |  |  |  | 420 |  | 91.2 |  |  |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
荏原冷熱システム | モジュラッチ | － | RHSKW140MV4 |  | ○ | HFO1234yf |  | 560 |  | 121.6 |  |  |  | 560 |  | 121.6 |  |  |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
荏原冷熱システム | モジュラッチ | － | RHSKW140MV5 |  | ○ | HFO1234yf |  | 700 |  | 152 |  |  |  | 700 |  | 152 |  |  |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
荏原冷熱システム | モジュラッチ | － | RHSKW140MV6 |  | ○ | HFO1234yf |  | 840 |  | 182.4 |  |  |  | 840 |  | 182.4 |  |  |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
荏原冷熱システム | モジュラッチ | － | RHSKW140MV7 |  | ○ | HFO1234yf |  | 980 |  | 212.8 |  |  |  | 980 |  | 212.8 |  |  |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
荏原冷熱システム | モジュラッチ | － | RHSKW140MV8 |  | ○ | HFO1234yf |  | 1120 |  | 243.2 |  |  |  | 1120 |  | 243.2 |  |  |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ |  | HEM100Ⅱ | ○ | ○ | HFC407E | 冷専 | 351.6 |  | 64.5 |  | 5.4512 |  | 351.6 |  | 64.5 |  | 5.4512 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ |  | HEM150Ⅱ | ○ | ○ | HFC407E | 冷専 | 527.4 |  | 87.9 |  | 6 |  | 527.4 |  | 87.9 |  | 6 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ |  | HEM200Ⅱ | ○ | ○ | HFC407E | 冷専 | 703.2 |  | 129 |  | 5.4512 |  | 703.2 |  | 129 |  | 5.4512 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ |  | HEM250Ⅱ | ○ | ○ | HFC407E | 冷専 | 879 |  | 152.4 |  | 5.7677 |  | 879 |  | 152.4 |  | 5.7677 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ |  | HEM300Ⅱ | ○ | ○ | HFC407E | 冷専 | 1054.8 |  | 175.8 |  | 6 |  | 1054.8 |  | 175.8 |  | 6 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ |  | HEM350Ⅱ | ○ | ○ | HFC407E | 冷専 | 1230.6 |  | 216.9 |  | 5.6736 |  | 1230.6 |  | 216.9 |  | 5.6736 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ |  | HEM400Ⅱ | ○ | ○ | HFC407E | 冷専 | 1406.4 |  | 240.3 |  | 5.8527 |  | 1406.4 |  | 240.3 |  | 5.8527 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ |  | HEM450Ⅱ | ○ | ○ | HFC407E | 冷専 | 1582.2 |  | 263.7 |  | 6 |  | 1582.2 |  | 263.7 |  | 6 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ |  | HEM500Ⅱ | ○ | ○ | HFC407E | 冷専 | 1758 |  | 304.8 |  | 5.7677 |  | 1758 |  | 304.8 |  | 5.7677 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ |  | HEM550Ⅱ | ○ | ○ | HFC407E | 冷専 | 1933.8 |  | 328.2 |  | 5.8921 |  | 1933.8 |  | 328.2 |  | 5.8921 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ |  | HEM600Ⅱ | ○ | ○ | HFC407E | 冷専 | 2109.6 |  | 351.6 |  | 6 |  | 2109.6 |  | 351.6 |  | 6 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
コベルコ・コンプレッサ | ＫＨＴシリ－ズ |  | KHT150 | ○ | ○ | HFC407E |  | 570.5 | 538.1 | 57 | 104.3 | 10.0088 | 5.1592 | 570.5 | 538.1 | 57 | 104.3 | 10.0088 | 5.1592 |  | 12 | 7 | 15 | 20 | 40 | 45 | 15 | 10
コベルコ・コンプレッサ | ＫＨＴシリ－ズ |  | KHT300 | ○ | ○ | HFC407E |  | 1141 | 1076.2 | 114 | 208.6 | 10.0088 | 5.1592 | 1141 | 1076.2 | 114 | 208.6 | 10.0088 | 5.1592 |  | 12 | 7 | 15 | 20 | 40 | 45 | 15 | 10
コベルコ・コンプレッサ | ＫＨＴシリ－ズ |  | KHT450 | ○ | ○ | HFC407E |  | 1711.5 | 1614.3 | 171 | 312.9 | 10.0088 | 5.1592 | 1711.5 | 1614.3 | 171 | 312.9 | 10.0088 | 5.1592 |  | 12 | 7 | 15 | 20 | 40 | 45 | 15 | 10
コベルコ・コンプレッサ | ＫＨＴシリ－ズ |  | KHT600 | ○ | ○ | HFC407E |  | 2282 | 2152.4 | 228 | 417.2 | 10.0088 | 5.1592 | 2282 | 2152.4 | 228 | 417.2 | 10.0088 | 5.1592 |  | 12 | 7 | 15 | 20 | 40 | 45 | 15 | 10
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ |  | HEMⅢ-100-GL | ○ | ○ | R454A | 冷専 | 351.6 |  | 63.5 |  | 5.537 |  | 351.6 |  | 63.5 |  | 5.537 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ |  | HEMⅢ-150-GL | ○ | ○ | R454A | 冷専 | 527.4 |  | 92.5 |  | 5.7016 |  | 527.4 |  | 92.5 |  | 5.7016 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ |  | HEMⅢ-200-GL | ○ | ○ | R454A | 冷専 | 703.2 |  | 127 |  | 5.537 |  | 703.2 |  | 127 |  | 5.537 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ |  | HEMⅢ-250-GL | ○ | ○ | R454A | 冷専 | 879 |  | 156 |  | 5.6346 |  | 879 |  | 156 |  | 5.6346 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ |  | HEMⅢ-300-GL | ○ | ○ | R454A | 冷専 | 1054.8 |  | 185 |  | 5.7016 |  | 1054.8 |  | 185 |  | 5.7016 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ |  | HEMⅢ-350-GL | ○ | ○ | R454A | 冷専 | 1230.6 |  | 219.5 |  | 5.6064 |  | 1230.6 |  | 219.5 |  | 5.6064 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ |  | HEMⅢ-400-GL | ○ | ○ | R454A | 冷専 | 1406.4 |  | 248.5 |  | 5.6596 |  | 1406.4 |  | 248.5 |  | 5.6596 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ |  | HEMⅢ-450-GL | ○ | ○ | R454A | 冷専 | 1582.2 |  | 277.5 |  | 5.7016 |  | 1582.2 |  | 277.5 |  | 5.7016 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ |  | HEMⅢ-500-GL | ○ | ○ | R454A | 冷専 | 1758 |  | 312 |  | 5.6346 |  | 1758 |  | 312 |  | 5.6346 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ |  | HEMⅢ-550-GL | ○ | ○ | R454A | 冷専 | 1933.8 |  | 341 |  | 5.671 |  | 1933.8 |  | 341 |  | 5.671 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ |  | HEMⅢ-600-GL | ○ | ○ | R454A | 冷専 | 2109.6 |  | 370 |  | 5.7016 |  | 2109.6 |  | 370 |  | 5.7016 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
ダイキン工業 | ウォーターチリングユニット | ー | UWP90A |  |  | R407C |  | 8 |  | 2.5 |  | 3.2 |  | 9 |  | 3 |  | 3 |  |  | 12 | 7 | 30 | 35
ダイキン工業 | ウォーターチリングユニット | ー | UWP150A |  |  | R407C |  | 13.2 |  | 3.3 |  | 4 |  | 15 |  | 4 |  | 3.75 |  |  | 12 | 7 | 30 | 35
ダイキン工業 | ウォーターチリングユニット | ー | UWP224A |  |  | R407C |  | 20 |  | 5 |  | 4 |  | 22.4 |  | 5.9 |  | 3.7966 |  |  | 12 | 7 | 30 | 35
ダイキン工業 | ウォーターチリングユニット | ー | UWP300A |  |  | R407C |  | 26.5 |  | 6.6 |  | 4.0152 |  | 30 |  | 7.9 |  | 3.7975 |  |  | 12 | 7 | 30 | 35
ダイキン工業 | ウォーターチリングユニット | ー | UWP450A |  |  | R407C |  | 40 |  | 10 |  | 4 |  | 45 |  | 11.8 |  | 3.8136 |  |  | 12 | 7 | 30 | 35
ダイキン工業 | ウォーターチリングユニット | ー | UWP600A |  |  | R407C |  | 53 |  | 13.2 |  | 4.0152 |  | 60 |  | 15.8 |  | 3.7975 |  |  | 12 | 7 | 30 | 35
ダイキン工業 | ウォーターチリングユニット | ー | UWP750A |  |  | R407C |  | 67 |  | 16.6 |  | 4.0361 |  | 75 |  | 19.7 |  | 3.8071 |  |  | 12 | 7 | 30 | 35
ダイキン工業 | ウォーターチリングユニット | ー | UWP900A |  |  | R407C |  | 80 |  | 19.8 |  | 4.0404 |  | 90 |  | 23.7 |  | 3.7975 |  |  | 12 | 7 | 30 | 35
ダイキン工業 | ウォーターチリングユニット | ー | UWD40G5/G6 |  |  | R513A |  | 121 |  | 29.4 |  | 4.1156 |  | 141 |  | 37 |  | 3.8108 |  |  | 12 | 7 | 30 | 35
ダイキン工業 | ウォーターチリングユニット | ー | UWD50G5/G6 |  |  | R513A |  | 152 |  | 36.7 |  | 4.1417 |  | 176 |  | 45 |  | 3.9111 |  |  | 12 | 7 | 30 | 35
ダイキン工業 | ウォーターチリングユニット | ー | UWD60G5/G6 |  |  | R513A |  | 198 |  | 45.8 |  | 4.3231 |  | 229 |  | 58.3 |  | 3.928 |  |  | 12 | 7 | 30 | 35
ダイキン工業 | ウォーターチリングユニット | ー | UWD80G5/G6 |  |  | R513A |  | 253 |  | 63.4 |  | 3.9905 |  | 294 |  | 78.1 |  | 3.7644 |  |  | 12 | 7 | 30 | 35
ダイキン工業 | ウォーターチリングユニット | ー | UWD100G5/G6 |  |  | R513A |  | 290 |  | 70.1 |  | 4.1369 |  | 336 |  | 87.3 |  | 3.8488 |  |  | 12 | 7 | 30 | 35
ダイキン工業 | ウォーターチリングユニット | ー | UWD120G5/G6 |  |  | R513A |  | 381 |  | 90.8 |  | 4.196 |  | 439 |  | 112.4 |  | 3.9057 |  |  | 12 | 7 | 30 | 35
ダイキン工業 | ウォーターチリングユニット | ー | ZUWD100BA5 |  |  | R134a |  | 360 |  | 72.2 |  | 4.9861 |  | - |  | - |  | - |  |  | 12 | 7 | 30 | 35
ダイキン工業 | ウォーターチリングユニット | ー | ZUWD120BA5/BA6 |  |  | R134a |  | 445 |  | 87.6 |  | 5.0799 |  | 441 |  | 88.3 |  | 4.9943 |  |  | 12 | 7 | 30 | 35
ダイキン工業 | ウォーターチリングユニット | ー | ZUWD150BA5/BA6 |  |  | R134a |  | 498 |  | 97.3 |  | 5.1182 |  | 542 |  | 108.5 |  | 4.9954 |  |  | 12 | 7 | 30 | 35
ダイキン工業 | ウォーターチリングユニット | ー | ZUWD175BA5/BA6 |  |  | R134a |  | 620 |  | 123.1 |  | 5.0366 |  | 606 |  | 121.4 |  | 4.9918 |  |  | 12 | 7 | 30 | 35
ダイキン工業 | ウォーターチリングユニット | ー | ZUWD200BA5/BA6 |  |  | R134a |  | 694 |  | 131.2 |  | 5.2896 |  | 759 |  | 151.4 |  | 5.0132 |  |  | 12 | 7 | 30 | 35
ダイキン工業 | ウォーターチリングユニット | ー | ZUWD240BA5/BA6 |  |  | R134a |  | 839 |  | 169.2 |  | 4.9586 |  | 848 |  | 164.7 |  | 5.1488 |  |  | 12 | 7 | 30 | 35
ダイキン工業 | ウォーターチリングユニット | ー | ZUWD300BA5/BA6 |  |  | R134a |  | 1092 |  | 209.3 |  | 5.2174 |  | 1040 |  | 210.3 |  | 4.9453 |  |  | 12 | 7 | 30 | 35
東芝キヤリア | ス－パ－フレックスモジュ－ルチラ－W | － | RUW-TBP302CLA/D | ○ |  | R410A |  | 95 |  | 18.3 |  | 5.1913 |  | 106 |  | 22.6 |  | 4.6903 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
東芝キヤリア | ス－パ－フレックスモジュ－ルチラ－W | － | RUW-TBP302CL | ○ |  | R410A |  | 95 |  | 18.3 |  | 5.1913 |  | 106 |  | 22.6 |  | 4.6903 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
東芝キヤリア | ス－パ－フレックスモジュ－ルチラ－W | Ｖタイプ（大容量省スペ－ス） | RUW-TBP452CLA/D | ○ |  | R410A |  | 150 |  | 29.2 |  | 5.137 |  | 170 |  | 35.4 |  | 4.8023 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
東芝キヤリア | ス－パ－フレックスモジュ－ルチラ－W | Ｖタイプ（大容量省スペ－ス） | RUW-TBP452CL | ○ |  | R410A |  | 150 |  | 29.2 |  | 5.137 |  | 170 |  | 35.4 |  | 4.8023 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスアドバンス | 高効率/連続制御タイプ | RCF1320WZT2（C） | 〇 | × | R134a |  | 118 |  | 23.4 |  | 5.04 |  | 132 |  | 26.4 |  | 5.5 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスアドバンス | 高効率/連続制御タイプ | RCF1700WZT2（C） | 〇 | × | R134a |  | 150 |  | 29.5 |  | 5.08 |  | 170 |  | 35 |  | 4.85 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスアドバンス | 高効率/連続制御タイプ | RCF2000WZT2（C） | 〇 | × | R134a |  | 180 |  | 38.2 |  | 4.71 |  | 200 |  | 44.5 |  | 4.49 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスアドバンス | 高効率/連続制御タイプ | RCF2360WZT2（C） | 〇 | × | R134a |  | 212 |  | 52 |  | 4.07 |  | 236 |  | 63.1 |  | 3.74 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスアドバンス | 高効率/連続制御タイプ | RCY1320WZT（C） | 〇 | × | R1234yf |  | 118 |  | 24.5 |  | 4.81 |  | 132 |  | 27.8 |  | 4.74 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスアドバンス | 高効率/連続制御タイプ | RCY1700WZT（C） | 〇 | × | R1234yf |  | 150 |  | 32.2 |  | 4.65 |  | 170 |  | 39 |  | 4.35 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスアドバンス | 高効率/連続制御タイプ | RCY2000WZT（C） | 〇 | × | R1234yf |  | 180 |  | 42.2 |  | 4.26 |  | 200 |  | 50 |  | 4 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスアドバンス | 高効率/連続制御タイプ | RCY2360WZT（C） | 〇 | × | R1234yf |  | 212 |  | 55.2 |  | 3.84 |  | 236 |  | 68.4 |  | 3.45 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 水冷式 | － | RCUNP90WV1 |  | ○ | R410A |  | 9 |  | 2.36 |  | 3.81 |  | 9 |  | 2.36 |  | 3.81 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 水冷式 | － | RCUNP150WV1 |  | ○ | R410A |  | 15 |  | 4.08 |  | 3.67 |  | 15 |  | 4.08 |  | 3.67 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 水冷式 | － | RCUNP224WV1 |  | ○ | R410A |  | 22.4 |  | 6.1 |  | 3.67 |  | 22.4 |  | 6.1 |  | 3.67 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 水冷式 | － | RCUNP300WV1 |  | ○ | R410A |  | 30 |  | 7.9 |  | 3.79 |  | 30 |  | 7.9 |  | 3.79 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 水冷式 | － | RCUNP450WV1 |  | ○ | R410A |  | 45 |  | 12.2 |  | 3.68 |  | 45 |  | 12.2 |  | 3.68 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 水冷式 | － | RCUNP600WV1 |  | ○ | R410A |  | 60 |  | 15.8 |  | 3.79 |  | 60 |  | 15.8 |  | 3.79 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
三菱電機 | 水冷コンパクトキュ－ブ | － | MCRV-P1750NA1 | ○ | ○ | R410A |  | 175 |  | 34.0 |  | 5.15 |  | 175 |  | 34.0 |  | 5.15 |  | ○ |  | 7 |  | 35
三菱電機 | 水冷コンパクトキュ－ブ | － | MCRV-P1750NA1-D | ○ | ○ | R410A |  | 175 |  | 34.0 |  | 5.15 |  | 175 |  | 34.0 |  | 5.15 |  | ○ |  | 7 |  | 35
三菱電機 | 水冷コンパクトキュ－ブ | － | MCRV-P3500NA1-D | ○ | ○ | R410A |  | 350 |  | 68,0 |  | 5.15 |  | 350 |  | 68.0 |  | 5.15 |  | ○ |  | 7 |  | 35
三菱電機 | 水冷コンパクトキュ－ブ | － | MCRV-P5250NA1-D | ○ | ○ | R410A |  | 525 |  | 102 |  | 5.15 |  | 525 |  | 102.0 |  | 5.15 |  | ○ |  | 7 |  | 35
三菱電機 | 水冷コンパクトキュ－ブ | － | MCRV-P7000NA1-D | ○ | ○ | R410A |  | 700 |  | 136 |  | 5.15 |  | 700 |  | 136.0 |  | 5.15 |  | ○ |  | 7 |  | 35
三菱電機 | 水冷コンパクトキュ－ブ | － | MCRV-P8750NA1-D | ○ | ○ | R410A |  | 875 |  | 170 |  | 5.15 |  | 875 |  | 170.0 |  | 5.15 |  | ○ |  | 7 |  | 35
三菱電機 | 水冷コンパクトキュ－ブ | － | MCRV-P10500NA1-D | ○ | ○ | R410A |  | 1050 |  | 204 |  | 5.15 |  | 1050 |  | 204.0 |  | 5.15 |  | ○ |  | 7 |  | 35
三菱電機 | 水冷コンパクトキュ－ブ | ヒ－トポンプ仕様 | MCRV-P1750NA1H | ○ | ○ | R410A |  | 175 | 197.9 | 34 |  | 5.15 |  | 175 | 197.9 | 34 |  | 5.15 |  | ○ |  | 7 |  | 35 |  | 45 |  | 7
三菱電機 | 水冷コンパクトキュ－ブ | ヒ－トポンプ仕様 | MCRV-P1750NA1H-D | ○ | ○ | R410A |  | 175 | 197.9 | 34 |  | 5.15 |  | 175 | 197.9 | 34 |  | 5.15 |  | ○ |  | 7 |  | 35 |  | 45 |  | 7
三菱電機 | 水冷コンパクトキュ－ブ | ヒ－トポンプ仕様 | MCRV-P3500NA1H-D | ○ | ○ | R410A |  | 350 | 395.8 | 68 |  | 5.15 |  | 350 | 395.8 | 68 |  | 5.15 |  | ○ |  | 7 |  | 35 |  | 45 |  | 7
三菱電機 | 水冷コンパクトキュ－ブ | ヒ－トポンプ仕様 | MCRV-P5250NA1H-D | ○ | ○ | R410A |  | 525 | 593.7 | 102 |  | 5.15 |  | 525 | 593.7 | 102 |  | 5.15 |  | ○ |  | 7 |  | 35 |  | 45 |  | 7
三菱電機 | 水冷コンパクトキュ－ブ | ヒ－トポンプ仕様 | MCRV-P7000NA1H-D | ○ | ○ | R410A |  | 700 | 791.6 | 136 |  | 5.15 |  | 700 | 791.6 | 136 |  | 5.15 |  | ○ |  | 7 |  | 35 |  | 45 |  | 7
三菱電機 | 水冷コンパクトキュ－ブ | ヒ－トポンプ仕様 | MCRV-P8750NA1H-D | ○ | ○ | R410A |  | 875 | 989.5 | 170 |  | 5.15 |  | 875 | 989.5 | 170 |  | 5.15 |  | ○ |  | 7 |  | 35 |  | 45 |  | 7
三菱電機 | 水冷コンパクトキュ－ブ | ヒ－トポンプ仕様 | MCRV-P10500NA1H-D | ○ | ○ | R410A |  | 1050 | 1187.4 | 204 |  | 5.15 |  | 1050 | 1187.4 | 204 |  | 5.15 |  | ○ |  | 7 |  | 35 |  | 45 |  | 7
三菱電機 | 水冷チリングユニット | 屋内設置形 | MCR-P150E |  |  | R410A |  | 13.2 |  | 3.4 |  | 3.8824 |  | 15 |  | 4 |  | 3.75 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
三菱電機 | 水冷チリングユニット | 屋内設置形 | MCRV-P224E |  |  | R410A |  | 22.4 |  | 5 |  | 4.48 |  | 22.4 |  | 5 |  | 4.48 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
三菱電機 | 水冷チリングユニット | 屋内設置形 | MCRV-P300E |  |  | R410A |  | 30 |  | 7.6 |  | 3.9474 |  | 30 |  | 7.6 |  | 3.9474 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
三菱電機 | 水冷チリングユニット | 屋内設置形 | MCRV-P450E |  |  | R410A |  | 45 |  | 11.1 |  | 4.0541 |  | 45 |  | 11.1 |  | 4.0541 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
三菱電機 | 水冷チリングユニット | 屋内設置形 | MCRV-P600E |  |  | R410A |  | 60 |  | 16.6 |  | 3.6145 |  | 60 |  | 16.6 |  | 3.6145 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
三菱電機 | 水冷式インバ－タ－チリングユニット | － | MCRV-P750E |  | ○ | R410A |  | 75 |  | 17.8 |  | 4.2135 |  | 75 |  | 17.8 |  | 4.2135 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
三菱電機 | 水冷式インバ－タ－チリングユニット | － | MCRV-P900E |  | ○ | R410A |  | 90 |  | 22.8 |  | 3.9474 |  | 90 |  | 22.8 |  | 3.9474 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
三菱電機 | 水冷式産業用スクリュ－チラ－ | － | MCR-SP40KE |  |  | R407C |  | 118 |  | 25.3 |  | 4.664 |  | 138 |  | 31.4 |  | 4.3949 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
三菱電機 | 水冷式産業用スクリュ－チラ－ | － | MCR-SP50KE |  |  | R407C |  | 158 |  | 31.2 |  | 5.0641 |  | 185 |  | 39.4 |  | 4.6954 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
三菱電機 | 水冷式産業用スクリュ－チラ－ | － | MCR-SP60KE |  |  | R407C |  | 180 |  | 36.7 |  | 4.9046 |  | 216 |  | 45.4 |  | 4.7577 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
三菱電機 | 水冷式産業用スクリュ－チラ－ | － | MCR-SP80KE |  |  | R407C |  | 233 |  | 47.7 |  | 4.8847 |  | 271 |  | 59.3 |  | 4.57 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
三菱電機 | 水冷式産業用スクリュ－チラ－ | － | MCR-SP100KE |  |  | R407C |  | 302 |  | 62 |  | 4.871 |  | 353 |  | 77 |  | 4.5844 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
三菱電機 | 水冷式産業用スクリュ－チラ－ | － | MCR-SP120KE |  |  | R407C |  | 381 |  | 77.9 |  | 4.8909 |  | 449 |  | 96 |  | 4.6771 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
三菱電機 | 水冷式産業用スクリュ－チラ－ | － | MCR-SP150KE |  |  | R407C |  | 451 |  | 92.1 |  | 4.8969 |  | 540 |  | 113.8 |  | 4.7452 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
三菱電機 | 水冷式産業用スクリュ－チラ－ | 凝縮器シェルアンドチュ－ブタイプ | MCR-SP40KEN |  |  | R407C |  | 115 |  | 27.1 |  | 4.2435 |  | 136 |  | 33.2 |  | 4.0964 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
三菱電機 | 水冷式産業用スクリュ－チラ－ | 凝縮器シェルアンドチュ－ブタイプ | MCR-SP50KEN |  |  | R407C |  | 154 |  | 32.6 |  | 4.7239 |  | 182 |  | 40.9 |  | 4.4499 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
三菱電機 | 水冷式産業用スクリュ－チラ－ | 凝縮器シェルアンドチュ－ブタイプ | MCR-SP60KEN |  |  | R407C |  | 177 |  | 38.3 |  | 4.6214 |  | 214 |  | 46.8 |  | 4.5726 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
三菱電機 | 水冷式産業用スクリュ－チラ－ | 凝縮器シェルアンドチュ－ブタイプ | MCR-SP80KEN |  |  | R407C |  | 230 |  | 48.7 |  | 4.7228 |  | 269 |  | 60.2 |  | 4.4684 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
三菱電機 | 水冷式産業用スクリュ－チラ－ | 凝縮器シェルアンドチュ－ブタイプ | MCR-SP100KEN |  |  | R407C |  | 296 |  | 65.8 |  | 4.4985 |  | 348 |  | 80.9 |  | 4.3016 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
三菱電機 | 水冷式産業用スクリュ－チラ－ | 凝縮器シェルアンドチュ－ブタイプ | MCR-SP120KEN |  |  | R407C |  | 378 |  | 80.6 |  | 4.6898 |  | 447 |  | 98.5 |  | 4.5381 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
三菱電機 | 水冷式産業用スクリュ－チラ－ | 凝縮器シェルアンドチュ－ブタイプ | MCR-SP150KEN |  |  | R407C |  | 447 |  | 96.2 |  | 4.6466 |  | 537 |  | 116.1 |  | 4.6253 |  | ○ | 12 | 7 | 30 | 35
[※日立アプライアンス製品（水冷チラー）] 平成27年10月に実施された組織改編により、製造部門は「日立ジョンソンコントロールズ空調」、販売部門は「日立アプライアンス」へと体制変更。

## ③空冷ブラインチラー統合
3.空冷ブラインチラー | [38 empty] | 網掛セル：■→カタログ値からの試算（能力及び消費電力からCOPを試算、能力及びCOPから消費電力を試算）、■→メーカー確認値、■→同一機種にて温度条件が異なるケース
メーカー | シリーズ名 （愛称） | 仕様 ※１ | 型式 | モジュール | 水噴霧※２ | 氷蓄熱システム※３ | INV | 冷媒 | 運転 モード ※４ | 50HZ※5 | [8 empty] | 60HZ※5 | [8 empty] | 蓄熱槽 |  | 温度条件※６
[10 empty] | 能力 |  |  | 消費電力 |  |  | COP |  |  | 能力 |  |  | 消費電力 |  |  | COP |  |  |  |  | JIS※７ | 冷却時 | [5 empty] | 加熱時
[10 empty] | 冷却時 |  | 加熱時 | 冷却時 |  | 加熱時 | 冷却時 |  | 加熱時 | 冷却時 |  | 加熱時 | 冷却時 |  | 加熱時 | 冷却時 |  | 加熱時 | 保有 水量 | 最大 蓄熱量 |  | 昼間追掛 |  |  | 製氷
[10 empty] | 昼間追掛 | 製氷 |  | 昼間追掛 | 製氷 |  | 昼間追掛 | 製氷 |  | 昼間追掛 | 製氷 |  | 昼間追掛 | 製氷 |  | 昼間追掛 | 製氷 |  |  |  |  | ﾌﾞﾗｲﾝ入口 | ﾌﾞﾗｲﾝ出口 | 外気温度 | ﾌﾞﾗｲﾝ入口 | ﾌﾞﾗｲﾝ出口 | 外気温度 | ﾌﾞﾗｲﾝ入口 | ﾌﾞﾗｲﾝ出口 | 外気温度
[10 empty] | kW | kW | kW | kW | kW | kW | － | － | － | kW | kW | kW | kW | kW | kW | － | － | － | ｍ3 | MJ |  | ℃ | ℃ | ℃ DB | ℃ | ℃ | ℃ DB | ℃ | ℃ | ℃ DB/WB
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | UWXY85FBLZ | ○ |  |  | ○ | R32 | ― |  | 54 | 87 |  | 19.4 | 23 |  | 2.7835 | 3.7826 |  | 54 | 87 |  | 19.4 | 23 |  | 2.7835 | 3.7826 | [6 empty] | -2 | -5 | 35 | 40 | 45 | 7/6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | UWXY118FBLZ | ○ |  |  | ○ | R32 | ― |  | 75 | 121 |  | 30.4 | 34.3 |  | 2.4671 | 3.5277 |  | 75 | 121 |  | 30.4 | 34.3 |  | 2.4671 | 3.5277 | [6 empty] | -2 | -5 | 35 | 40 | 45 | 7/6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | UWXY150FBLZ | ○ |  |  | ○ | R32 | ― |  | 96 | 165 |  | 42.4 | 49.6 |  | 2.2642 | 3.3266 |  | 96 | 165 |  | 42.4 | 49.6 |  | 2.2642 | 3.3266 | [6 empty] | -2 | -5 | 35 | 40 | 45 | 7/6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | UWXY180FBLZ | ○ |  |  | ○ | R32 | ― |  | 115 | 194 |  | 53.2 | 56.7 |  | 2.1617 | 3.4215 |  | 115 | 194 |  | 53.2 | 56.7 |  | 2.1617 | 3.4215 | [6 empty] | -2 | -5 | 35 | 40 | 45 | 7/6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | HP | UWXY200FBLZ | ○ |  |  | ○ | R32 | ― |  | 128 | 206 |  | 63.4 | 62.8 |  | 2.0189 | 3.2803 |  | 128 | 206 |  | 63.4 | 62.8 |  | 2.0189 | 3.2803 | [6 empty] | -2 | -5 | 35 | 40 | 45 | 7/6 | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | UWXA85FBLZ | ○ |  |  | ○ | R32 | ― |  | 54 |  |  | 19.4 |  |  | 2.7835 |  |  | 54 |  |  | 19.4 |  |  | 2.7835 | [7 empty] | -2 | -5 | 35 |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | UWXA118FBLZ | ○ |  |  | ○ | R32 | ― |  | 75 |  |  | 30.4 |  |  | 2.4671 |  |  | 75 |  |  | 30.4 |  |  | 2.4671 | [7 empty] | -2 | -5 | 35 |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | UWXA150FBLZ | ○ |  |  | ○ | R32 | ― |  | 96 |  |  | 42.4 |  |  | 2.2642 |  |  | 96 |  |  | 42.4 |  |  | 2.2642 | [7 empty] | -2 | -5 | 35 |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | UWXA180FBLZ | ○ |  |  | ○ | R32 | ― |  | 115 |  |  | 53.2 |  |  | 2.1617 |  |  | 115 |  |  | 53.2 |  |  | 2.1617 | [7 empty] | -2 | -5 | 35 |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | ヘキサゴンモジュールチラー | 冷専 | UWXA200FBLZ | ○ |  |  | ○ | R32 | ― |  | 128 |  |  | 63.4 |  |  | 2.0189 |  |  | 128 |  |  | 63.4 |  |  | 2.0189 | [7 empty] | -2 | -5 | 35 |  |  |  | 2022年7月1日受注開始
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプブラインチラー | HP | UWYA125AZ | ○ |  |  | ○ | R32 | ― |  | 9.7 | 12.1 |  | 6.21 | 4 |  | 1.562 | 3.025 |  | 9.7 | 12.1 |  | 6.21 | 4 |  | 1.562 | 3.025 | [6 empty] | -2 | -5 | 35 | 40 | 45 | 7/6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプブラインチラー | HP | UWYA190AZ | ○ |  |  | ○ | R32 | ― |  | 15.2 | 18.4 |  | 7.84 | 5.61 |  | 1.94 | 3.28 |  | 15.2 | 18.4 |  | 7.84 | 5.61 |  | 1.94 | 3.28 | [6 empty] | -2 | -5 | 35 | 40 | 45 | 7/6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプブラインチラー | HP | UWYA250AZ | ○ |  |  | ○ | R32 | ― |  | 18.5 | 24.3 |  | 9.79 | 7.99 |  | 1.89 | 3.04 |  | 18.5 | 24.3 |  | 9.79 | 7.99 |  | 1.89 | 3.04 | [6 empty] | -2 | -5 | 35 | 40 | 45 | 7/6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプブラインチラー | HP | UWYA375AZ | ○ |  |  | ○ | R32 | ― |  | 27.7 | 36.4 |  | 13.6 | 12.1 |  | 2.04 | 3 |  | 27.7 | 36.4 |  | 13.6 | 12.1 |  | 2.04 | 3 | [6 empty] | -2 | -5 | 35 | 40 | 45 | 7/6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプブラインチラー | HP | UWYA500AZ | ○ |  |  | ○ | R32 | ― |  | 30.4 | 36.8 |  | 19.6 | 16 |  | 1.94 | 3.28 |  | 30.4 | 36.8 |  | 19.6 | 16 |  | 1.94 | 3.28 | [6 empty] | -2 | -5 | 35 | 40 | 45 | 7/6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプブラインチラー | HP | UWYA630AZ | ○ |  |  | ○ | R32 | ― |  | 46.2 | 60.7 |  | 23.4 | 20.1 |  | 1.98 | 3.02 |  | 46.2 | 60.7 |  | 23.4 | 20.1 |  | 1.98 | 3.02 | [6 empty] | -2 | -5 | 35 | 40 | 45 | 7/6
ダイキン工業 | 空冷ヒートポンプブラインチラー | HP | UWYA750AZ | ○ |  |  | ○ | R32 | ― |  | 55.4 | 72.8 |  | 27.2 | 24.3 |  | 2.04 | 3 |  | 55.4 | 72.8 |  | 27.2 | 24.3 |  | 2.04 | 3 | [6 empty] | -2 | -5 | 35 | 40 | 45 | 7/6
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWAXP75DZ | ○ |  |  | ○ | R410A | ― |  | 4.6 |  |  | 2.89 |  |  | 1.5917 |  |  | 4.6 |  |  | 2.89 |  |  | 1.5917 | [7 empty] | -2 | -5 | 35
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWAA125AZ | ○ |  |  | ○ | R32 |  |  | 9.7 |  |  | 6.21 |  |  | 1.562 |  |  | 9.7 |  |  | 6.21 |  |  | 1.562 | [7 empty] | -2 | -5 | 35
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWAA190AZ | ○ |  |  | ○ | R32 | ― |  | 15.2 |  |  | 7.84 |  |  | 1.94 |  |  | 15.2 |  |  | 7.84 |  |  | 1.94 | [7 empty] | -2 | -5 | 35
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWAA250AZ | ○ |  |  | ○ | R32 | ― |  | 18.5 |  |  | 9.79 |  |  | 1.89 |  |  | 18.5 |  |  | 9.79 |  |  | 1.89 | [7 empty] | -2 | -5 | 35
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWAA375AZ | ○ |  |  | ○ | R32 | ― |  | 27.7 |  |  | 13.6 |  |  | 2.04 |  |  | 27.7 |  |  | 13.6 |  |  | 2.04 | [7 empty] | -2 | -5 | 35
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWAA500AZ | ○ |  |  | ○ | R32 | ― |  | 30.4 |  |  | 19.6 |  |  | 1.94 |  |  | 30.4 |  |  | 19.6 |  |  | 1.94 | [7 empty] | -2 | -5 | 35
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWAA630AZ | ○ |  |  | ○ | R32 | ― |  | 46.2 |  |  | 23.4 |  |  | 1.98 |  |  | 46.2 |  |  | 23.4 |  |  | 1.98 | [7 empty] | -2 | -5 | 35
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWAA750AZ | ○ |  |  | ○ | R32 | ― |  | 55.4 |  |  | 27.2 |  |  | 2.04 |  |  | 55.4 |  |  | 27.2 |  |  | 2.04 | [7 empty] | -2 | -5 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷式（インバーター）低温 | 冷専 | RCUNP75ALVK |  |  |  | ○ | R410A | － |  | 4.4 |  |  | 2.8 |  |  | 1.5714 |  |  | 4.4 |  |  | 2.8 |  |  | 1.5714 | [7 empty] | -3 | -7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷式（インバーター）低温 | 冷専 | RCUNP75ALVK |  |  |  | ○ | R410A | パワーセーブ |  | 3.7 |  |  | 2.3 |  |  | 1.6087 |  |  | 3.7 |  |  | 2.3 |  |  | 1.6087 | [7 empty] | -3 | -7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷式（インバーター）低温 | 冷専 | RCUNP125ALVK |  |  |  | ○ | R410A | － |  | 6.8 |  |  | 4.3 |  |  | 1.5814 |  |  | 6.8 |  |  | 4.3 |  |  | 1.5814 | [7 empty] | -3 | -7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷式（インバーター）低温 | 冷専 | RCUNP125ALVK |  |  |  | ○ | R410A | パワーセーブ |  | 5.9 |  |  | 3.7 |  |  | 1.5946 |  |  | 5.9 |  |  | 3.7 |  |  | 1.5946 | [7 empty] | -3 | -7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷式（インバーター）低温 | 冷専 | RCUNP190ALVK |  |  |  | ○ | R410A | － |  | 10.6 |  |  | 6.9 |  |  | 1.5362 |  |  | 10.6 |  |  | 6.9 |  |  | 1.5362 | [7 empty] | -3 | -7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷式（インバーター）低温 | 冷専 | RCUNP190ALVK |  |  |  | ○ | R410A | パワーセーブ |  | 9 |  |  | 5.7 |  |  | 1.5789 |  |  | 9 |  |  | 5.7 |  |  | 1.5789 | [7 empty] | -3 | -7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷式（インバーター）低温 | 冷専 | RCUNP250ALVK |  |  |  | ○ | R410A | － |  | 12.5 |  |  | 8.5 |  |  | 1.4706 |  |  | 12.5 |  |  | 8.5 |  |  | 1.4706 | [7 empty] | -3 | -7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷式（インバーター）低温 | 冷専 | RCUNP250ALVK |  |  |  | ○ | R410A | パワーセーブ |  | 10.6 |  |  | 7.1 |  |  | 1.493 |  |  | 10.6 |  |  | 7.1 |  |  | 1.493 | [7 empty] | -3 | -7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷式（インバーター）低温 | 冷専 | RCUNP375ALVK |  |  |  | ○ | R410A | － |  | 20 |  |  | 14 |  |  | 1.4286 |  |  | 20 |  |  | 14 |  |  | 1.4286 | [7 empty] | -3 | -7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷式（インバーター）低温 | 冷専 | RCUNP375ALVK |  |  |  | ○ | R410A | パワーセーブ |  | 18 |  |  | 12 |  |  | 1.5 |  |  | 18 |  |  | 12 |  |  | 1.5 | [7 empty] | -3 | -7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷式（インバーター）低温 | 冷専 | RCUNP500ALVK |  |  |  | ○ | R410A | － |  | 25 |  |  | 17 |  |  | 1.4706 |  |  | 25 |  |  | 17 |  |  | 1.4706 | [7 empty] | -3 | -7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷式（インバーター）低温 | 冷専 | RCUNP500ALVK |  |  |  | ○ | R410A | パワーセーブ |  | 21.2 |  |  | 14.2 |  |  | 1.493 |  |  | 21.2 |  |  | 14.2 |  |  | 1.493 | [7 empty] | -3 | -7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷式（インバーター）低温 | 冷専 | RCUNP750ALVK |  |  |  | ○ | R410A | － |  | 40 |  |  | 28 |  |  | 1.4286 |  |  | 40 |  |  | 28 |  |  | 1.4286 | [7 empty] | -3 | -7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷式（インバーター）低温 | 冷専 | RCUNP750ALVK |  |  |  | ○ | R410A | パワーセーブ |  | 36 |  |  | 24 |  |  | 1.5 |  |  | 36 |  |  | 24 |  |  | 1.5 | [7 empty] | -3 | -7 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスアイスタイル | 冷専 | RCNP850ALV | ○ |  |  | ○ | R410A |  |  | 54 |  |  | 21.5 |  |  | 2.5116 |  |  | 54 |  |  | 21.5 |  |  | 2.5116 | [7 empty] | 0 | -5 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスアイスタイル | 冷専 | RCNP1180ALV | ○ |  |  | ○ | R410A |  |  | 75 |  |  | 31.7 |  |  | 2.3659 |  |  | 75 |  |  | 31.7 |  |  | 2.3659 | [7 empty] | 0 | -5 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | マトリクスアイスタイル | 冷専 | RCNP1500ALV | ○ |  |  | ○ | R410A |  |  | 98 |  |  | 44.5 |  |  | 2.2022 |  |  | 98 |  |  | 44.5 |  |  | 2.2022 | [7 empty] | 0 | -5 | 35
三菱電機 | 産業用空冷式ブラインクーラ | 冷専 | BAL-P75B |  |  |  |  | R407C |  | 5.2 |  |  | 2.6 |  |  | 2 |  |  | 5.8 |  |  | 3.2 |  |  | 1.8125 | [5 empty] | 3 | 0 | 35
三菱電機 | 産業用空冷式ブラインクーラ | 冷専 | BAL-P125B |  |  |  |  | R407C |  | 10.2 |  |  | 4.6 |  |  | 2.2174 |  |  | 10.8 |  |  | 5.4 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | 0 | 35
三菱電機 | 産業用空冷式ブラインクーラ | 冷専 | BAL-P190C |  |  |  |  | R407C |  | 13.7 |  |  | 6.4 |  |  | 2.1406 |  |  | 15.1 |  |  | 7.9 |  |  | 1.9114 | [5 empty] | 3 | 0 | 35
三菱電機 | 産業用空冷式ブラインクーラ | 冷専 | BAL-P250C |  |  |  |  | R407C |  | 17 |  |  | 8.1 |  |  | 2.0988 |  |  | 18.7 |  |  | 9.9 |  |  | 1.8889 | [5 empty] | 3 | 0 | 35
三菱電機 | 産業用空冷式ブラインクーラ | 冷専 | BAL-P375C |  |  |  |  | R407C |  | 27.4 |  |  | 12.7 |  |  | 2.1575 |  |  | 30.2 |  |  | 15.7 |  |  | 1.9236 | [5 empty] | 3 | 0 | 35
三菱電機 | 産業用空冷式ブラインクーラ | 冷専 | BAL-P500C |  |  |  |  | R407C |  | 34 |  |  | 16.2 |  |  | 2.0988 |  |  | 37.4 |  |  | 19.7 |  |  | 1.8985 | [5 empty] | 3 | 0 | 35
三菱電機 | 産業用空冷式ブラインクーラ | 冷専 | BAL-P630D |  |  |  |  | R407C |  | 44.4 |  |  | 20.8 |  |  | 2.1346 |  |  | 48.9 |  |  | 25.6 |  |  | 1.9102 | [5 empty] | 3 | 0 | 35
三菱電機 | 産業用空冷式ブラインクーラ | 冷専 | BAL-P750D |  |  |  |  | R407C |  | 51 |  |  | 24.3 |  |  | 2.0988 |  |  | 56.1 |  |  | 29.6 |  |  | 1.8953 | [5 empty] | 3 | 0 | 35
三菱電機 | 産業用空冷式ブラインクーラ | 冷専 | BALV-P450F |  |  |  | ○ | R410A |  | 30.2 |  |  | 13.4 |  |  | 2.2537 |  |  | 30.2 |  |  | 13.4 |  |  | 2.2537 | [5 empty] | 3 | 0 | 35
三菱電機 | 産業用空冷式ブラインクーラ | 冷専 | BALV-P750F |  |  |  | ○ | R410A |  | 49 |  |  | 20 |  |  | 2.45 |  |  | 49 |  |  | 20 |  |  | 2.45 | [5 empty] | 3 | 0 | 35
三菱電機 | 産業用空冷式ブラインクーラ | 冷専 | BALV-P900F |  |  |  | ○ | R410A |  | 56.5 |  |  | 24.3 |  |  | 2.3251 |  |  | 56.5 |  |  | 24.3 |  |  | 2.3251 | [5 empty] | 3 | 0 | 35
三菱電機 | 一体空冷式ブラインクーラ | 冷専 | BAOV-EN40AS | ○ |  |  | ○ | R410A | － |  | 29.3 |  |  | 24.5 |  |  | 1.2 |  |  | 29.3 |  |  | 24.5 |  |  | 1.2 | [8 empty] | -25 | 35
三菱電機 | 一体空冷式ブラインクーラ | 冷専 | BAOV-EN50AS | ○ |  |  | ○ | R410A | － |  | 33.6 |  |  | 31.8 |  |  | 1.16 |  |  | 33.6 |  |  | 31.8 |  |  | 1.16 | [8 empty] | -25 | 35
三菱電機 | 一体空冷式ブラインクーラ | 冷専 | BAOV-EN60AS | ○ |  |  | ○ | R410A | － |  | 39.3 |  |  | 38.1 |  |  | 1.03 |  |  | 39.3 |  |  | 38.1 |  |  | 1.03 | [8 empty] | -25 | 35
三菱電機 | 一体空冷式ブラインクーラ | 冷専 | BALV-EN40A | ○ |  |  | ○ | R410A | － |  | 77.5 |  |  | 30.754 |  |  | 2.52 |  |  | 77.5 |  |  | 30.754 |  |  | 2.52 | [7 empty] | 0 | -5 | 35
三菱電機 | 一体空冷式ブラインクーラ | 冷専 | BALV-EN50A | ○ |  |  | ○ | R410A | － |  | 99.1 |  |  | 41.4644 |  |  | 2.39 |  |  | 99.1 |  |  | 41.4644 |  |  | 2.39 | [7 empty] | 0 | -5 | 35
三菱電機 | 一体空冷式ブラインクーラ | 冷専 | BALV-EN60A | ○ |  |  | ○ | R410A | － |  | 115.2 |  |  | 51.4286 |  |  | 2.24 |  |  | 115.2 |  |  | 51.4286 |  |  | 2.24 | [7 empty] | 0 | -5 | 35
[※日立アプライアンス製品（空冷ブラインチラー）] 平成27年10月に実施された組織改編により、製造部門は「日立ジョンソンコントロールズ空調」、販売部門は「日立アプライアンス」へと体制変更。

## ④水冷ブラインチラー統合
4.水冷ブラインチラー | [29 empty] | 網掛セル：■→カタログ値からの試算（能力及び消費電力からCOPを試算、能力及びCOPから消費電力を試算）、■→メーカー確認値、■→同一機種にて温度条件が異なるケース
メーカー | シリーズ名 （愛称） | 仕様 ※１ | 型式 | モジュール | INV | 冷媒 | 運転 モード ※２ | 50Hｚ※3 | [5 empty] | 60Hｚ※3 | [5 empty] | 温度条件※４
[8 empty] | 能力 |  | 消費電力 |  | COP |  | 能力 |  | 消費電力 |  | COP |  | JIS※５ | 冷却時
[8 empty] | 冷却時 |  | 冷却時 |  | 冷却時 |  | 冷却時 |  | 冷却時 |  | 冷却時 |  |  | 昼間追掛 |  |  |  |  | 製氷
[8 empty] | 昼間追掛 | 製氷 | 昼間追掛 | 製氷 | 昼間追掛 | 製氷 | 昼間追掛 | 製氷 | 昼間追掛 | 製氷 | 昼間追掛 | 製氷 |  | ﾌﾞﾗｲﾝ入口 | ﾌﾞﾗｲﾝ出口 | 冷却水入口 | 冷却水出口 | 外気温度 | ﾌﾞﾗｲﾝ入口 | ﾌﾞﾗｲﾝ出口 | 冷却水入口 | 冷却水出口 | 外気温度
[8 empty] | kW | kW | kW | kW | － | － | kW | kW | kW | kW | － | － |  | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ DB | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ DB
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ | 冷専 | HEM100Ⅱ | ○ | ○ | HFC407E |  | 329.7 | 239.6 | 70.1 | 68.7 | 4.7033 | 3.4876 | 329.7 | 239.6 | 70.1 | 68.7 | 4.7033 | 3.4876 |  | 9.1 | 5 | 30 | 35 |  | -2 | -5 | 27 | 30.9
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ | 冷専 | HEM150Ⅱ | ○ | ○ | HFC407E |  | 494.6 | 359.4 | 95.1 | 93.4 | 5.2008 | 3.848 | 494.6 | 359.4 | 95.1 | 93.4 | 5.2008 | 3.848 |  | 9.1 | 5 | 30 | 35 |  | -2 | -5 | 27 | 30.9
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ | 冷専 | HEM200Ⅱ | ○ | ○ | HFC407E |  | 659.4 | 479.2 | 140.2 | 137.4 | 4.7033 | 3.4876 | 659.4 | 479.2 | 140.2 | 137.4 | 4.7033 | 3.4876 |  | 9.1 | 5 | 30 | 35 |  | -2 | -5 | 27 | 30.9
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ | 冷専 | HEM250Ⅱ | ○ | ○ | HFC407E |  | 824.3 | 599 | 165.2 | 162.1 | 4.9897 | 3.6952 | 824.3 | 599 | 165.2 | 162.1 | 4.9897 | 3.6952 |  | 9.1 | 5 | 30 | 35 |  | -2 | -5 | 27 | 30.9
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ | 冷専 | HEM300Ⅱ | ○ | ○ | HFC407E |  | 989.2 | 718.8 | 190.2 | 186.8 | 5.2008 | 3.848 | 989.2 | 718.8 | 190.2 | 186.8 | 5.2008 | 3.848 |  | 9.1 | 5 | 30 | 35 |  | -2 | -5 | 27 | 30.9
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ | 冷専 | HEM350Ⅱ | ○ | ○ | HFC407E |  | 1154 | 838.6 | 235.3 | 230.8 | 4.9044 | 3.6334 | 1154 | 838.6 | 235.3 | 230.8 | 4.9044 | 3.6334 |  | 9.1 | 5 | 30 | 35 |  | -2 | -5 | 27 | 30.9
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ | 冷専 | HEM400Ⅱ | ○ | ○ | HFC407E |  | 1318.9 | 958.4 | 260.3 | 255.5 | 5.0668 | 3.7511 | 1318.9 | 958.4 | 260.3 | 255.5 | 5.0668 | 3.7511 |  | 9.1 | 5 | 30 | 35 |  | -2 | -5 | 27 | 30.9
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ | 冷専 | HEM450Ⅱ | ○ | ○ | HFC407E |  | 1483.8 | 1078.2 | 285.3 | 280.2 | 5.2008 | 3.848 | 1483.8 | 1078.2 | 285.3 | 280.2 | 5.2008 | 3.848 |  | 9.1 | 5 | 30 | 35 |  | -2 | -5 | 27 | 30.9
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ | 冷専 | HEM500Ⅱ | ○ | ○ | HFC407E |  | 1648.6 | 1198 | 330.4 | 324.2 | 4.9897 | 3.6952 | 1648.6 | 1198 | 330.4 | 324.2 | 4.9897 | 3.6952 |  | 9.1 | 5 | 30 | 35 |  | -2 | -5 | 27 | 30.9
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ | 冷専 | HEM550Ⅱ | ○ | ○ | HFC407E |  | 1813.5 | 1317.8 | 355.4 | 348.9 | 5.1027 | 3.777 | 1813.5 | 1317.8 | 355.4 | 348.9 | 5.1027 | 3.777 |  | 9.1 | 5 | 30 | 35 |  | -2 | -5 | 27 | 30.9
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ | 冷専 | HEM600Ⅱ | ○ | ○ | HFC407E |  | 1978.4 | 1437.6 | 380.4 | 373.6 | 5.2008 | 3.848 | 1978.4 | 1437.6 | 380.4 | 373.6 | 5.2008 | 3.848 |  | 9.1 | 5 | 30 | 35 |  | -2 | -5 | 27 | 30.9
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR-TB | HP | HEM-HR-TB1 | ○ | ○ | HFC134a |  |  | 156.6 |  | 89.3 |  | 1.7536 |  | 156.6 |  | 89.3 |  | 1.7536 | [6 empty] | 0 | -5 | 60 | 65
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR-TB | HP | HEM-HR-TB2 | ○ | ○ | HFC134a |  |  | 313.2 |  | 178.6 |  | 1.7536 |  | 313.2 |  | 178.6 |  | 1.7536 | [6 empty] | 0 | -5 | 60 | 65
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR-TB | HP | HEM-HR-TB3 | ○ | ○ | HFC134a |  |  | 469.8 |  | 267.9 |  | 1.7536 |  | 469.8 |  | 267.9 |  | 1.7536 | [6 empty] | 0 | -5 | 60 | 65
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR-TB | HP | HEM-HR-TB4 | ○ | ○ | HFC134a |  |  | 626.4 |  | 357.2 |  | 1.7536 |  | 626.4 |  | 357.2 |  | 1.7536 | [6 empty] | 0 | -5 | 60 | 65
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ | 冷専 | HEMⅢ-100B-GL | ○ | ○ | R454C |  |  | 233.4 |  | 67.3 |  | 3.4681 |  | 233.4 |  | 67.3 |  | 3.4681 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ | 冷専 | HEMⅢ-150B-GL | ○ | ○ | R454A |  |  | 396.3 |  | 109.2 |  | 3.6291 |  | 396.3 |  | 109.2 |  | 3.6291 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ | 冷専 | HEMⅢ-200B-GL | ○ | ○ | R454C |  |  | 466.8 |  | 134.6 |  | 3.4681 |  | 466.8 |  | 134.6 |  | 3.4681 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ | 冷専 | HEMⅢ-250B-GL | ○ | ○ | R454A/R454C |  |  | 629.7 |  | 176.5 |  | 3.5677 |  | 629.7 |  | 176.5 |  | 3.5677 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ | 冷専 | HEMⅢ-300B-GL | ○ | ○ | R454A |  |  | 792.6 |  | 218.4 |  | 3.6291 |  | 792.6 |  | 218.4 |  | 3.6291 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ | 冷専 | HEMⅢ-350B-GL | ○ | ○ | R454A/R454C |  |  | 863.1 |  | 243.8 |  | 3.5402 |  | 863.1 |  | 243.8 |  | 3.5402 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ | 冷専 | HEMⅢ-400B-GL | ○ | ○ | R454A/R454C |  |  | 1026 |  | 285.7 |  | 3.5912 |  | 1026 |  | 285.7 |  | 3.5912 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ | 冷専 | HEMⅢ-450B-GL | ○ | ○ | R454A |  |  | 1188.9 |  | 327.6 |  | 3.6291 |  | 1188.9 |  | 327.6 |  | 3.6291 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ | 冷専 | HEMⅢ-500B-GL | ○ | ○ | R454A/R454C |  |  | 1259.4 |  | 353 |  | 3.5677 |  | 1259.4 |  | 353 |  | 3.5677 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ | 冷専 | HEMⅢ-550B-GL | ○ | ○ | R454A/R454C |  |  | 1422.3 |  | 394.9 |  | 3.6017 |  | 1422.3 |  | 394.9 |  | 3.6017 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ | 冷専 | HEMⅢ-600B-GL | ○ | ○ | R454A |  |  | 1585.2 |  | 436.8 |  | 3.6291 |  | 1585.2 |  | 436.8 |  | 3.6291 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWP3AZ |  |  | R407C |  | 4.8 | 4.8 |  | 2.42 |  | 1.9835 | 5.8 | 5.8 |  | 3.08 |  | 1.8831 | [6 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWP5AZ |  |  | R407C |  | 6.7 | 6.7 |  | 3.2 |  | 2.0938 | 8 | 8 |  | 4 |  | 2 | [6 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWP8AZ |  |  | R407C |  | 10.3 | 10.3 |  | 4.83 |  | 2.1325 | 12 | 12 |  | 5.8 |  | 2.069 | [6 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWP10AZ |  |  | R407C |  | 13.8 | 13.8 |  | 6.7 |  | 2.0597 | 16 | 16 |  | 8.2 |  | 1.9512 | [6 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWP15AZ |  |  | R407C |  | 20.7 | 20.7 |  | 9.65 |  | 2.1451 | 24.1 | 24.1 |  | 11.6 |  | 2.0776 | [6 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWP20AZ |  |  | R407C |  | 27.7 | 27.7 |  | 13.4 |  | 2.0672 | 32.1 | 32.1 |  | 16.4 |  | 1.9573 | [6 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWP25AZ |  |  | R407C |  | 34.5 | 34.5 |  | 16.3 |  | 2.1166 | 40.1 | 40.1 |  | 19.8 |  | 2.0253 | [6 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWP30AZ |  |  | R407C |  | 41.4 | 41.4 |  | 20.2 |  | 2.0495 | 48.1 | 48.1 |  | 24.6 |  | 1.9553 | [6 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWD40G5Z/6Z |  |  | R513A |  | 66 | 66 |  | 29.1 |  | 2.268 | 75 | 75 |  | 35.7 |  | 2.1008 | [6 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWD50G5Z/G6Z |  |  | R513A |  | 85 | 85 |  | 33.9 |  | 2.5074 | 96 | 96 |  | 41 |  | 2.3415 | [6 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWD60G5Z/G6Z |  |  | R513A |  | 107 | 107 |  | 45.5 |  | 2.3516 | 123 | 123 |  | 56 |  | 2.1964 | [6 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWD80G5Z/G6Z |  |  | R513A |  | 140 | 140 |  | 60.2 |  | 2.3256 | 160 | 160 |  | 70.9 |  | 2.2567 | [6 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWD100G5Z/G6Z |  |  | R513A |  | 157 | 157 |  | 68.9 |  | 2.2787 | 182 | 182 |  | 87 |  | 2.092 | [6 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWD120G5Z/6Z |  |  | R513A |  | 212 | 212 |  | 87 |  | 2.4368 | 243 | 243 |  | 107.3 |  | 2.2647 | [6 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWN40A5Z/A6Z |  |  | R404A |  | 34 | 34 |  | 25.5 |  | 1.3333 | 40 | 40 |  | 33 |  | 1.2121 | [6 empty] | -22.5 | -20 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWN50A5Z/A6Z |  |  | R404A |  | 42 | 42 |  | 31 |  | 1.3548 | 50 | 50 |  | 39.8 |  | 1.2563 | [6 empty] | -22.5 | -20 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWN60A5Z/A6Z |  |  | R404A |  | 50 | 50 |  | 37.4 |  | 1.3369 | 62 | 62 |  | 47 |  | 1.3191 | [6 empty] | -22.5 | -20 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWN80A5Z/A6Z |  |  | R404A |  | 68 | 68 |  | 51 |  | 1.3333 | 80 | 80 |  | 66 |  | 1.2121 | [6 empty] | -22.5 | -20 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWN100A5Z/A6Z |  |  | R404A |  | 85 | 85 |  | 62 |  | 1.371 | 100 | 100 |  | 79.6 |  | 1.2563 | [6 empty] | -22.5 | -20 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | UWN120A5Z/A6Z |  |  | R404A |  | 100 | 100 |  | 74.8 |  | 1.3369 | 124 | 124 |  | 94 |  | 1.3191 | [6 empty] | -22.5 | -20 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | ZUWD100BA5Z |  |  | R134a |  | 185 | 185 |  | 67 |  | 2.7612 | [12 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | ZUWD120BA5Z |  |  | R134a |  | 236 | 236 |  | 81 |  | 2.9136 | [12 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | ZUWD150BA5Z |  |  | R134a |  | 265 | 265 |  | 91 |  | 2.9121 | [12 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | ZUWD175BA5Z |  |  | R134a |  | 330 | 330 |  | 114 |  | 2.8947 | [12 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | ZUWD200BA5Z |  |  | R134a |  | 370 | 370 |  | 131 |  | 2.8244 | [12 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | ZUWD240BA5Z |  |  | R134a |  | 445 | 445 |  | 159 |  | 2.7987 | [12 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | ZUWD300BA5Z |  |  | R134a |  | 585 | 585 |  | 205 |  | 2.8537 | [12 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | ZUWD120BA6Z |  |  | R134a | [7 empty] | 233 | 233 | 84 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | ZUWD150BA6Z |  |  | R134a | [7 empty] | 290 | 290 | 100 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | ZUWD175BA6Z |  |  | R134a | [7 empty] | 320 | 320 | 112 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | ZUWD200BA6Z |  |  | R134a | [7 empty] | 400 | 400 | 138 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | ZUWD240BA6Z |  |  | R134a | [7 empty] | 460 | 460 | 162 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
ダイキン工業 | ブラインチリングユニット | 冷専 | ZUWD300BA6Z |  |  | R134a | [7 empty] | 555 | 555 | 198 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | -2 | -5 | 32 | 37
日立グローバルライフソリューションズ※ | 水冷式（低温） | 冷専 | RCUP90L2 |  |  | R407C |  |  | 4.1 |  | 2.1 |  | 1.9524 |  | 4.8 |  | 2.5 |  | 1.92 | [6 empty] | -3 | -7 | 30 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 水冷式（低温） | 冷専 | RCUP150L2 |  |  | R407C |  |  | 7.6 |  | 3.6 |  | 2.1111 |  | 8.7 |  | 4.3 |  | 2.0233 | [6 empty] | -3 | -7 | 30 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 水冷式（低温） | 冷専 | RCUP224L2 |  |  | R407C |  |  | 11.8 |  | 5.4 |  | 2.1852 |  | 13.7 |  | 6.4 |  | 2.1406 | [6 empty] | -3 | -7 | 30 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 水冷式（低温） | 冷専 | RCUP300L2 |  |  | R407C |  |  | 15 |  | 6.7 |  | 2.2388 |  | 17.2 |  | 7.9 |  | 2.1772 | [6 empty] | -3 | -7 | 30 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 水冷式（低温） | 冷専 | RCUP450L2 |  |  | R407C |  |  | 23.6 |  | 10.8 |  | 2.1852 |  | 27.4 |  | 12.8 |  | 2.1406 | [6 empty] | -3 | -7 | 30 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 水冷式（低温） | 冷専 | RCUP600L2 |  |  | R407C |  |  | 30 |  | 13.4 |  | 2.2388 |  | 34.4 |  | 15.8 |  | 2.1772 | [6 empty] | -3 | -7 | 30 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 水冷式（低温） | 冷専 | RCUP900L2 |  |  | R407C |  |  | 45 |  | 20.1 |  | 2.2388 |  | 51.6 |  | 23.7 |  | 2.1772 | [6 empty] | -3 | -7 | 30 | 35
日立グローバルライフソリューションズ※ | 水冷式スクリュー | 冷専 | RCUP1320LZ3T |  |  | R407C |  |  | 62 |  | 25.1 |  | 2.4701 |  | 72 |  | 30.5 |  | 2.3607 | [6 empty] | -3 | -7 | 32 | 37
日立グローバルライフソリューションズ※ | 水冷式スクリュー | 冷専 | RCUP1700LZ3T |  |  | R407C |  |  | 77 |  | 29.5 |  | 2.6102 |  | 89 |  | 36 |  | 2.4722 | [6 empty] | -3 | -7 | 32 | 37
日立グローバルライフソリューションズ※ | 水冷式スクリュー | 冷専 | RCUP2000LZ3T |  |  | R407C |  |  | 92 |  | 36.2 |  | 2.5414 |  | 106 |  | 44.5 |  | 2.382 | [6 empty] | -3 | -7 | 32 | 37
日立グローバルライフソリューションズ※ | 水冷式スクリュー | 冷専 | RCUP2650LZ3T |  |  | R407C |  |  | 124 |  | 49.2 |  | 2.5203 |  | 144 |  | 60.9 |  | 2.3645 | [6 empty] | -3 | -7 | 32 | 37
日立グローバルライフソリューションズ※ | 水冷式スクリュー | 冷専 | RCUP3350LZ3T |  |  | R407C |  |  | 152 |  | 60 |  | 2.5333 |  | 173 |  | 74.6 |  | 2.319 | [6 empty] | -3 | -7 | 32 | 37
日立グローバルライフソリューションズ※ | 水冷式スクリュー | 冷専 | RCUP4000LZ3T |  |  | R407C |  |  | 178 |  | 73.2 |  | 2.4317 |  | 205 |  | 90.1 |  | 2.2752 | [6 empty] | -3 | -7 | 32 | 37
日立グローバルライフソリューションズ※ | 水冷式スクリュー | 冷専 | RCUP5100LZ3T |  |  | R407C |  |  | 240 |  | 96.4 |  | 2.4896 |  | 250 |  | 106 |  | 2.3585 | [6 empty] | -3 | -7 | 32 | 37
三菱電機 | 産業用水冷式ブラインクーラ | 冷専 | BCL-P150E |  |  | R410A |  | 10.1 |  | 3.4 |  | 2.9706 |  | 11.4 |  | 4 |  | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 30 | 35
三菱電機 | 産業用水冷式ブラインクーラ | 冷専 | BCLV-P224E |  | ○ | R410A |  | 19 |  | 5.8 |  | 3.2759 |  | 19 |  | 5.8 |  | 3.2759 |  |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 30 | 35
三菱電機 | 産業用水冷式ブラインクーラ | 冷専 | BCLV-P300E |  | ○ | R410A |  | 24 |  | 7.7 |  | 3.1169 |  | 24 |  | 7.7 |  | 3.1169 |  |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 30 | 35
三菱電機 | 産業用水冷式ブラインクーラ | 冷専 | BCLV-P450E |  | ○ | R410A |  | 37.2 |  | 13.6 |  | 2.7353 |  | 37.2 |  | 13.6 |  | 2.7353 |  |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 30 | 35
三菱電機 | 産業用水冷式ブラインクーラ | 冷専 | BCLV-P600E |  | ○ | R410A |  | 42 |  | 17.1 |  | 2.4561 |  | 42 |  | 15.8 |  | 2.6582 |  |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 30 | 35
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ（凝縮器シェルアンドチューブタイプ） | 冷専 | BCL-SP40E/BCL-SP40EL |  |  | R404A | － |  | 71.5 |  | 26.7 |  | 2.6779 |  | 84.6 |  | 32.7 |  | 2.5872 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ（凝縮器シェルアンドチューブタイプ） | 冷専 | BCL-SP50E/BCL-SP50EL |  |  | R404A | － |  | 84.3 |  | 29.6 |  | 2.848 |  | 100.1 |  | 36 |  | 2.7806 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ（凝縮器シェルアンドチューブタイプ） | 冷専 | BCL-SP60E/BCL-SP60EL |  |  | R404A | － |  | 112.6 |  | 35.2 |  | 3.1989 |  | 133.9 |  | 42.5 |  | 3.1506 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ（凝縮器シェルアンドチューブタイプ） | 冷専 | BCL-SP80E/BCL-SP80EL |  |  | R404A | － |  | 131.4 |  | 40.9 |  | 3.2127 |  | 155.9 |  | 49.6 |  | 3.1431 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ（凝縮器シェルアンドチューブタイプ） | 冷専 | BCL-SP100E/BCL-SP100EL |  |  | R404A | － |  | 166.8 |  | 53.7 |  | 3.1061 |  | 196.9 |  | 65.2 |  | 3.0199 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ（凝縮器シェルアンドチューブタイプ） | 冷専 | BCL-SP120E/BCL-SP120EL |  |  | R404A | － |  | 213.2 |  | 72.1 |  | 2.957 |  | 251.4 |  | 87.8 |  | 2.8633 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ（凝縮器シェルアンドチューブタイプ） | 冷専 | BCL-SP150E/BCL-SP150EL |  |  | R404A | － |  | 271.4 |  | 88.9 |  | 3.0529 |  | 319.6 |  | 107.6 |  | 2.9703 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ（凝縮器シェルアンドチューブタイプ） | 冷専 | BCL-SP180E/BCL-SP180EL |  |  | R404A | － |  | 323.8 |  | 100.9 |  | 3.2091 |  | 380.7 |  | 122.8 |  | 3.1002 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ（凝縮器シェルアンドチューブタイプ） | 冷専 | BCL-SP40EN/BCL-SP40ELN |  |  | R404A | － |  | 73.3 |  | 26 |  | 2.8192 |  | 86.9 |  | 31.6 |  | 2.75 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ（凝縮器シェルアンドチューブタイプ） | 冷専 | BCL-SP50EN/BCL-SP50ELN |  |  | R404A | － |  | 84 |  | 29.8 |  | 2.8188 |  | 99.7 |  | 36.2 |  | 2.7541 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ（凝縮器シェルアンドチューブタイプ） | 冷専 | BCL-SP60EN/BCL-SP60ELN |  |  | R404A | － |  | 110.6 |  | 36.5 |  | 3.0301 |  | 131.4 |  | 44.4 |  | 2.9595 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ（凝縮器シェルアンドチューブタイプ） | 冷専 | BCL-SP80EN/BCL-SP80ELN |  |  | R404A | － |  | 129.9 |  | 41.9 |  | 3.1002 |  | 153.9 |  | 50.9 |  | 3.0236 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ（凝縮器シェルアンドチューブタイプ） | 冷専 | BCL-SP100EN/BCL-SP100ELN |  |  | R404A | － |  | 166.5 |  | 54.1 |  | 3.0776 |  | 196.6 |  | 65.7 |  | 2.9924 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ（凝縮器シェルアンドチューブタイプ） | 冷専 | BCL-SP120EN/BCL-SP120ELN |  |  | R404A | － |  | 214.3 |  | 71.4 |  | 3.0014 |  | 252.8 |  | 86.8 |  | 2.9124 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ（凝縮器シェルアンドチューブタイプ） | 冷専 | BCL-SP150EN/BCL-SP150ELN |  |  | R404A | － |  | 273.6 |  | 87.5 |  | 3.1269 |  | 322.5 |  | 105.7 |  | 3.0511 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ（凝縮器シェルアンドチューブタイプ） | 冷専 | BCL-SP180EN/BCL-SP180ELN |  |  | R404A | － |  | 325.6 |  | 102.4 |  | 3.1797 |  | 383.1 |  | 124.1 |  | 3.087 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ（凝縮器・冷却器シェルアンドチューブタイプ） | 冷専 | BCL-SP40ES/BCL-SP40ELS |  |  | R404A | － |  | 63.1 |  | 26.1 |  | 2.4176 |  | 74 |  | 31.3 |  | 2.3642 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ（凝縮器・冷却器シェルアンドチューブタイプ） | 冷専 | BCL-SP50ES/BCL-SP50ELS |  |  | R404A | － |  | 81 |  | 30.1 |  | 2.691 |  | 95.9 |  | 36.3 |  | 2.6419 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ（凝縮器・冷却器シェルアンドチューブタイプ） | 冷専 | BCL-SP60ES/BCL-SP60ELS |  |  | R404A | － |  | 105.6 |  | 36.8 |  | 2.8696 |  | 124.8 |  | 44.4 |  | 2.8108 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ（凝縮器・冷却器シェルアンドチューブタイプ） | 冷専 | BCL-SP80ES/BCL-SP80ELS |  |  | R404A | － |  | 124.4 |  | 42.2 |  | 2.9479 |  | 147 |  | 50.9 |  | 2.888 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ（凝縮器・冷却器シェルアンドチューブタイプ） | 冷専 | BCL-SP100ES/BCL-SP100ELS |  |  | R404A | － |  | 163.6 |  | 54.6 |  | 2.9963 |  | 192.7 |  | 66 |  | 2.9197 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ（凝縮器・冷却器シェルアンドチューブタイプ） | 冷専 | BCL-SP120ES/BCL-SP120ELS |  |  | R404A | － |  | 206.5 |  | 74.9 |  | 2.757 |  | 242.7 |  | 90.5 |  | 2.6818 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ（凝縮器・冷却器シェルアンドチューブタイプ） | 冷専 | BCL-SP150ES/BCL-SP150ELS |  |  | R404A | － |  | 264.9 |  | 91.8 |  | 2.8856 |  | 310.9 |  | 110.6 |  | 2.811 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ（凝縮器・冷却器シェルアンドチューブタイプ） | 冷専 | BCL-SP180ES/BCL-SP180ELS |  |  | R404A | － |  | 319.5 |  | 106.6 |  | 2.9972 |  | 375 |  | 128.7 |  | 2.9138 | [6 empty] | 0 | -5 | 32 | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ | 冷専 | BCL-25BRA/BCL-25BRLA |  |  | R404A | － |  | 42.4 |  | 14.6 |  | 2.9041 |  | 48.7 |  | 18.6 |  | 2.6183 | [6 empty] | 0 | -5 |  | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ | 冷専 | BCL-220BSA/BCL-220BSLA |  |  | R404A | － |  | 391.9 |  | 143.9 |  | 2.7234 |  | 456.8 |  | 174.6 |  | 2.6163 | [6 empty] | 0 | -5 |  | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ | 冷専 | BCL-280BSA/BCL-280BSLA |  |  | R404A | － |  | 488.9 |  | 182.1 |  | 2.6848 |  | 569.9 |  | 219.5 |  | 2.5964 | [6 empty] | 0 | -5 |  | 37
三菱電機 | 水冷式ブラインクーラ | 冷専 | BCL-320BSA/BCL-320BSLA |  |  | R404A | － |  | 582.6 |  | 214.4 |  | 2.7174 |  | 679.3 |  | 259.3 |  | 2.6197 | [6 empty] | 0 | -5 |  | 37
三菱電機 | 水冷式二段スクリューブラインクーラ | 冷専 | BCS-P25A |  |  | R404A |  |  | 11.1 | [5 empty] | 12.9 | [10 empty] | -37 | -40 | 32 | 37
三菱電機 | 水冷式二段スクリューブラインクーラ | 冷専 | BCS-P40A |  |  | R404A |  |  | 16.6 | [5 empty] | 19 | [10 empty] | -37 | -40 | 32 | 37
[※日立アプライアンス製品（水冷ブラインチラー）] 平成27年10月に実施された組織改編により、製造部門は「日立ジョンソンコントロールズ空調」、販売部門は「日立アプライアンス」へと体制変更。

## ⑤ターボ
5.ターボ冷凍機 | [49 empty] | 網掛セル：■→カタログ値からの試算（能力及び消費電力からCOPを試算、能力及びCOPから消費電力を試算）、■→メーカー確認値、■→同一機種にて温度条件が異なるケース
メーカー | シリーズ名 （愛称） | 型式 | INV | 冷媒 | 運転 モード ※１ | 能力 | [5 empty] | 消費電力 | 50Hz※5 | [7 empty] | 60Hz※5 | [7 empty] | 力率 （仮） | COP※４ | [7 empty] | IPLV ※８ | 温度条件※６
[6 empty] | 50Hz※5 |  |  | 60Hz※5 |  |  |  | 主電動機（出力）※２ |  |  |  | 補機電力※３ |  |  |  | 主電動機（出力）※２ |  |  |  | 補機電力※３ |  |  |  |  | 50Hz※5 |  |  |  | 60Hz※5 |  |  |  |  | JIS※７ | ブライン種別 | 冷却時 | [7 empty] | 加熱時
[6 empty] | 冷却時 |  | 加熱時 | 冷却時 |  | 加熱時 |  | 冷却時 |  | 加熱時 | 冷温 同時 | 補機電力 | 油ポンプ | 冷媒ポンプ | オイル | 冷却時 |  | 加熱時 | 冷温 同時 | 補機電力 | 油ポンプ | 冷媒ポンプ | オイル |  | 冷却時 |  | 加熱時 | 冷温 同時 | 冷却時 |  | 加熱時 | 冷温 同時 |  |  |  | 昼間追掛 |  |  |  | 製氷
[6 empty] | 昼間追掛 | 製氷 |  | 昼間追掛 | 製氷 |  |  | 昼間追掛 | 製氷 |  |  | （制御回路） |  |  | ヒーター | 昼間追掛 | 製氷 |  |  | （制御回路） |  |  | ヒーター |  | 昼間追掛 | 製氷 |  |  | 昼間追掛 | 製氷 | [5 empty] | ﾌﾞﾗｲﾝ入口 | ﾌﾞﾗｲﾝ出口 | 冷却水入口 | 冷却水出口 | ﾌﾞﾗｲﾝ入口 | ﾌﾞﾗｲﾝ出口 | 冷却水入口 | 冷却水出口 | 温水入口 | 温水出口
[6 empty] | kW | kW | kW | kW | kW | kW | ｋW | kW | kW | kW | kW | kVA | kW | ｋW | kW | kW | kW | kW | kW | kVA | kW | ｋW | kW | ％ | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ｲﾝﾊﾞｰﾀﾀｰﾎﾞRTBAシリーズ | RTBA022V | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 774 | - | - | 774 | - | - | 135 | - | - | - | - | 5.5 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | - | - | - | - | 5.5 | 0.4 | 0.2 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ｲﾝﾊﾞｰﾀﾀｰﾎﾞRTBAシリーズ | RTBA025V | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 879 | - | - | 879 | - | - | 151 | - | - | - | - | 5.5 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | - | - | - | - | 5.5 | 0.4 | 0.2 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ｲﾝﾊﾞｰﾀﾀｰﾎﾞRTBAシリーズ | RTBA027V | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 949 | - | - | 949 | - | - | 160 | - | - | - | - | 5.5 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | - | - | - | - | 5.5 | 0.4 | 0.2 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ｲﾝﾊﾞｰﾀﾀｰﾎﾞRTBAシリーズ | RTBA030V | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 1055 | - | - | 1055 | - | - | 176 | - | - | - | - | 5.5 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | - | - | - | - | 5.5 | 0.4 | 0.2 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ｲﾝﾊﾞｰﾀﾀｰﾎﾞRTBAシリーズ | RTBA036SV | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 1266 | - | - | 1266 | - | - | 217 | - | - | - | - | 5.5 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | - | - | - | - | 5.5 | 0.4 | 0.2 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ｲﾝﾊﾞｰﾀﾀｰﾎﾞRTBAシリーズ | RTBA040V | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 1407 | - | - | 1407 | - | - | 237 | - | - | - | - | 6 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | - | - | - | - | 6 | 0.4 | 0.4 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ｲﾝﾊﾞｰﾀﾀｰﾎﾞRTBAシリーズ | RTBA044V | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 1547 | - | - | 1547 | - | - | 256 | - | - | - | - | 6 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | - | - | - | - | 6 | 0.4 | 0.4 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ｲﾝﾊﾞｰﾀﾀｰﾎﾞRTBAシリーズ | RTBA050V | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 1758 | - | - | 1758 | - | - | 292 | - | - | - | - | 6 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | - | - | - | - | 6 | 0.4 | 0.4 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ｲﾝﾊﾞｰﾀﾀｰﾎﾞRTBAシリーズ | RTBA053V | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 1864 | - | - | 1864 | - | - | 312 | - | - | - | - | 6.8 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | - | - | - | - | 6.8 | 0.4 | 0.4 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ｲﾝﾊﾞｰﾀﾀｰﾎﾞRTBAシリーズ | RTBA060V | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 2110 | - | - | 2110 | - | - | 351 | - | - | - | - | 7.5 | 0.4 | 0.75 | 2 | - | - | - | - | 7.5 | 0.4 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ｲﾝﾊﾞｰﾀﾀｰﾎﾞRTBAシリーズ | RTBA065V | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 2286 | - | - | 2286 | - | - | 381 | - | - | - | - | 7.5 | 1.1 | 0.75 | 2 | - | - | - | - | 7.5 | 1.1 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ｲﾝﾊﾞｰﾀﾀｰﾎﾞRTBAシリーズ | RTBA070V | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 2461 | - | - | 2461 | - | - | 412 | - | - | - | - | 7.5 | 1.1 | 0.75 | 2 | - | - | - | - | 7.5 | 1.1 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ｲﾝﾊﾞｰﾀﾀｰﾎﾞRTBAシリーズ | RTBA075V | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 2637 | - | - | 2637 | - | - | 442 | - | - | - | - | 7.5 | 1.1 | 0.75 | 2 | - | - | - | - | 7.5 | 1.1 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ｲﾝﾊﾞｰﾀﾀｰﾎﾞRTBAシリーズ | RTBA080V | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 2813 | - | - | 2813 | - | - | 467 | - | - | - | - | 7.5 | 1.1 | 0.75 | 2 | - | - | - | - | 7.5 | 1.1 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ｲﾝﾊﾞｰﾀﾀｰﾎﾞRTBAシリーズ | RTBA090V | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 3077 | - | - | 3077 | - | - | 506 | - | - | - | - | 7.5 | 1.1 | 0.75 | 2 | - | - | - | - | 7.5 | 1.1 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ｲﾝﾊﾞｰﾀﾀｰﾎﾞRTBAシリーズ | RTBA100V | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 3516 | - | - | 3516 | - | - | 574 | - | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 | - | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ｲﾝﾊﾞｰﾀﾀｰﾎﾞRTBAシリーズ | RTBA115V | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 3868 | - | - | 3868 | - | - | 632 | - | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 | - | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ｲﾝﾊﾞｰﾀﾀｰﾎﾞRTBAシリーズ | RTBA125V | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 4395 | - | - | 4395 | - | - | 724 | - | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 | - | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ｲﾝﾊﾞｰﾀﾀｰﾎﾞRTBAシリーズ | RTBA135V | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 4571 | - | - | 4571 | - | - | 744 | - | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 | - | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ｲﾝﾊﾞｰﾀﾀｰﾎﾞRTBAシリーズ | RTBA150V | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 5063 | - | - | 5063 | - | - | 846 | - | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 | - | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ﾀｰﾎﾞ RTBAシリーズ | RTBA022 | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 774 | - | - | 774 | - | - | 130 | - | - | - | - | 5.5 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | - | - | - | - | 5.5 | 0.4 | 0.2 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ﾀｰﾎﾞ RTBAシリーズ | RTBA025 | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 879 | - | - | 879 | - | - | 145 | - | - | - | - | 5.5 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | - | - | - | - | 5.5 | 0.4 | 0.2 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ﾀｰﾎﾞ RTBAシリーズ | RTBA027 | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 949 | - | - | 949 | - | - | 155 | - | - | - | - | 5.5 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | - | - | - | - | 5.5 | 0.4 | 0.2 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ﾀｰﾎﾞ RTBAシリーズ | RTBA030 | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 1055 | - | - | 1055 | - | - | 169 | - | - | - | - | 5.5 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | - | - | - | - | 5.5 | 0.4 | 0.2 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ﾀｰﾎﾞ RTBAシリーズ | RTBA036S | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 1266 | - | - | 1266 | - | - | 208 | - | - | - | - | 5.5 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | - | - | - | - | 5.5 | 0.4 | 0.2 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ﾀｰﾎﾞ RTBAシリーズ | RTBA040 | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 1407 | - | - | 1407 | - | - | 227 | - | - | - | - | 6 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | - | - | - | - | 6 | 0.4 | 0.4 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ﾀｰﾎﾞ RTBAシリーズ | RTBA044 | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 1547 | - | - | 1547 | - | - | 246 | - | - | - | - | 6 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | - | - | - | - | 6 | 0.4 | 0.4 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ﾀｰﾎﾞ RTBAシリーズ | RTBA050 | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 1758 | - | - | 1758 | - | - | 280 | - | - | - | - | 6 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | - | - | - | - | 6 | 0.4 | 0.4 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ﾀｰﾎﾞ RTBAシリーズ | RTBA053 | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 1864 | - | - | 1864 | - | - | 299 | - | - | - | - | 6.8 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | - | - | - | - | 6.8 | 0.4 | 0.4 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ﾀｰﾎﾞ RTBAシリーズ | RTBA060 | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 2110 | - | - | 2110 | - | - | 337 | - | - | - | - | 7.5 | 0.4 | 0.75 | 2 | - | - | - | - | 7.5 | 0.4 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ﾀｰﾎﾞ RTBAシリーズ | RTBA065 | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 2286 | - | - | 2286 | - | - | 366 | - | - | - | - | 7.5 | 1.1 | 0.75 | 2 | - | - | - | - | 7.5 | 1.1 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ﾀｰﾎﾞ RTBAシリーズ | RTBA070 | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 2461 | - | - | 2461 | - | - | 395 | - | - | - | - | 7.5 | 1.1 | 0.75 | 2 | - | - | - | - | 7.5 | 1.1 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ﾀｰﾎﾞ RTBAシリーズ | RTBA075 | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 2637 | - | - | 2637 | - | - | 424 | - | - | - | - | 7.5 | 1.1 | 0.75 | 2 | - | - | - | - | 7.5 | 1.1 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ﾀｰﾎﾞ RTBAシリーズ | RTBA080 | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 2813 | - | - | 2813 | - | - | 449 | - | - | - | - | 7.5 | 1.1 | 0.75 | 2 | - | - | - | - | 7.5 | 1.1 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ﾀｰﾎﾞ RTBAシリーズ | RTBA090 | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 3077 | - | - | 3077 | - | - | 486 | - | - | - | - | 7.5 | 1.1 | 0.75 | 2 | - | - | - | - | 7.5 | 1.1 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ﾀｰﾎﾞ RTBAシリーズ | RTBA100 | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 3516 | - | - | 3516 | - | - | 551 | - | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 | - | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ﾀｰﾎﾞ RTBAシリーズ | RTBA115 | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 3868 | - | - | 3868 | - | - | 607 | - | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 | - | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ﾀｰﾎﾞ RTBAシリーズ | RTBA125 | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 4395 | - | - | 4395 | - | - | 695 | - | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 | - | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ﾀｰﾎﾞ RTBAシリーズ | RTBA135 | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 4571 | - | - | 4571 | - | - | 715 | - | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 | - | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ﾉﾝﾌﾛﾝ高効率ﾀｰﾎﾞ RTBAシリーズ | RTBA150 | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 5063 | - | - | 5063 | - | - | 813 | - | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 | - | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率インバータ RTXFシリーズ | RTXF025A | ○ | HFC245fa | 冷専 | 861 | - | - | 861 | - | - | - | - | - | - | - | 400V級：3.9 | 0.2 | 0.2 | 1 | - | - | - | - | 400V級：3.75 | 0.2 | 0.2 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率インバータ RTXFシリーズ | RTXF030A | ○ | HFC245fa | 冷専 | 1020 | - | - | 1020 | - | - | - | - | - | - | - | 400V級：3.9 | 0.2 | 0.2 | 1 | - | - | - | - | 400V級：3.75 | 0.2 | 0.2 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率インバータ RTXFシリーズ | RTXF050A | ○ | HFC245fa | 冷専 | 1723 | - | - | 1723 | - | - | - | - | - | - | - | 400V級：4.27 | 0.2 | 0.4 | 1 | - | - | - | - | 400V級：4.3 | 0.2 | 0.4 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率インバータ RTXFシリーズ | RTXF060A | ○ | HFC245fa | 冷専 | 2075 | - | - | 2075 | - | - | - | - | - | - | - | 400V級：4.27 | 0.2 | 0.4 | 1 | - | - | - | - | 400V級：4.3 | 0.2 | 0.4 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率インバータ RTBFシリーズ | RTBF022V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 774 | - | - | 774 | - | - | - | 120 | - | - | - | 400V級：5.5、3000V級・6000V級：8.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 120 | - | - | - | 400V級：5.5、3000V級・6000V級：8.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率インバータ RTBFシリーズ | RTBF025V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 879 | - | - | 879 | - | - | - | 135 | - | - | - | 400V級：5.5、3000V級・6000V級：8.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 135 | - | - | - | 400V級：5.5、3000V級・6000V級：8.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率インバータ RTBFシリーズ | RTBF027V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 949 | - | - | 949 | - | - | - | 145 | - | - | - | 400V級：5.5、3000V級・6000V級：8.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 145 | - | - | - | 400V級：5.5、3000V級・6000V級：8.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率インバータ RTBFシリーズ | RTBF030V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 1055 | - | - | 1055 | - | - | - | 160 | - | - | - | 400V級：5.5、3000V級・6000V級：8.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 160 | - | - | - | 400V級：5.5、3000V級・6000V級：8.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率インバータ RTBFシリーズ | RTBF036SV | ○ | HFC245fa | 冷専 | 1266 | - | - | 1266 | - | - | - | 190 | - | - | - | 400V級：5.5、3000V級・6000V級：8.5 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 190 | - | - | - | 400V級：6.0、3000V級・6000V級：8.5 | 0.2 | 0.4 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率インバータ RTBFシリーズ | RTBF040V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 1407 | - | - | 1407 | - | - | - | 215 | - | - | - | 400V級：6.0、3000V級・6000V級：9.0 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 215 | - | - | - | 400V級：6.0、3000V級・6000V級：9.0 | 0.2 | 0.4 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率インバータ RTBFシリーズ | RTBF044V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 1547 | - | - | 1547 | - | - | - | 230 | - | - | - | 400V級：6.0、3000V級・6000V級：9.0 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 230 | - | - | - | 400V級：6.0、3000V級・6000V級：9.0 | 0.2 | 0.4 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率インバータ RTBFシリーズ | RTBF050V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 1758 | - | - | 1758 | - | - | - | 260 | - | - | - | 400V級：6.0、3000V級・6000V級：9.0 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 260 | - | - | - | 400V級：6.0、3000V級・6000V級：9.0 | 0.2 | 0.4 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率インバータ RTBFシリーズ | RTBF053V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 1864 | - | - | 1864 | - | - | - | 275 | - | - | - | 400V級：6.8、3000V級・6000V級：9.8 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 275 | - | - | - | 400V級：6.8、3000V級・6000V級：9.8 | 0.2 | 0.4 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率インバータ RTBFシリーズ | RTBF060SV | ○ | HFC245fa | 冷専 | 2110 | - | - | 2110 | - | - | - | 315 | - | - | - | 400V級：6.8、3000V級・6000V級：9.8 | 0.55 | 0.75 | 2 | 315 | - | - | - | 400V級：6.8、3000V級・6000V級：9.8 | 0.55 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率インバータ RTBFシリーズ | RTBF065V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 2286 | - | - | 2286 | - | - | - | 340 | - | - | - | 400V級：7.5、3000V級・6000V級：10.5 | 0.55 | 0.75 | 2 | 340 | - | - | - | 400V級：7.5、3000V級・6000V級：10.5 | 0.55 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率インバータ RTBFシリーズ | RTBF070V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 2461 | - | - | 2461 | - | - | - | 360 | - | - | - | 400V級：7.5、3000V級・6000V級：10.5 | 0.55 | 0.75 | 2 | 360 | - | - | - | 400V級：7.5、3000V級・6000V級：10.5 | 0.55 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率インバータ RTBFシリーズ | RTBF075V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 2637 | - | - | 2637 | - | - | - | 385 | - | - | - | 400V級：7.5、3000V級・6000V級：10.5 | 0.55 | 0.75 | 2 | 385 | - | - | - | 400V級：7.5、3000V級・6000V級：10.5 | 0.55 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率インバータ RTBFシリーズ | RTBF080V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 2813 | - | - | 2813 | - | - | - | 405 | - | - | - | 400V級：7.5、3000V級・6000V級：10.5 | 0.55 | 0.75 | 2 | 405 | - | - | - | 400V級：7.5、3000V級・6000V級：10.5 | 0.55 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率インバータ RTBFシリーズ | RTBF085V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 2989 | - | - | 2989 | - | - | - | 430 | - | - | - | 400V級：7.5、3000V級・6000V級：10.5 | 0.55 | 0.75 | 2 | 430 | - | - | - | 400V級：7.5、3000V級・6000V級：10.5 | 0.55 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率インバータ RTBFシリーズ | RTBF090V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 3165 | - | - | 3165 | - | - | - | 455 | - | - | - | 400V級：7.5、3000V級・6000V級：10.5 | 0.55 | 0.75 | 2 | 455 | - | - | - | 400V級：7.5、3000V級・6000V級：10.5 | 0.55 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率インバータ RTBFシリーズ | RTBF100SV | ○ | HFC245fa | 冷専 | 3516 | - | - | 3516 | - | - | - | 515 | - | - | - | 10.5 | 0.55 | 0.75 | 2 | 515 | - | - | - | 10.5 | 0.55 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率インバータ RTBFシリーズ | RTBF115V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 4044 | - | - | 4044 | - | - | - | 570 | - | - | - | 14.1 | 1.1 | 0.75 | 2.4 | 570 | - | - | - | 14.1 | 1.1 | 0.75 | 2.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率インバータ RTBFシリーズ | RTBF125V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 4395 | - | - | 4395 | - | - | - | 615 | - | - | - | 14.1 | 1.1 | 0.75 | 2.4 | 615 | - | - | - | 14.1 | 1.1 | 0.75 | 2.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率インバータ RTBFシリーズ | RTBF135V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 4747 | - | - | 4747 | - | - | - | 665 | - | - | - | 14.1 | 1.1 | 0.75 | 2.4 | 665 | - | - | - | 14.1 | 1.1 | 0.75 | 2.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率インバータ RTBFシリーズ | RTBF150V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 5274 | - | - | 5274 | - | - | - | 760 | - | - | - | 14.1 | 1.1 | 0.75 | 2.4 | 760 | - | - | - | 14.1 | 1.1 | 0.75 | 2.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF022 | × | HFC245fa | 冷専 | 774 | - | - | 774 | - | - | - | 120 | - | - | - | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 120 | - | - | - | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF025 | × | HFC245fa | 冷専 | 879 | - | - | 879 | - | - | - | 135 | - | - | - | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 135 | - | - | - | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF027 | × | HFC245fa | 冷専 | 949 | - | - | 949 | - | - | - | 145 | - | - | - | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 145 | - | - | - | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF030 | × | HFC245fa | 冷専 | 1055 | - | - | 1055 | - | - | - | 160 | - | - | - | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 160 | - | - | - | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF036S | × | HFC245fa | 冷専 | 1266 | - | - | 1266 | - | - | - | 190 | - | - | - | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 190 | - | - | - | 5.5 | 0.2 | 0.4 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF040 | × | HFC245fa | 冷専 | 1407 | - | - | 1407 | - | - | - | 210 | - | - | - | 6 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 210 | - | - | - | 6 | 0.2 | 0.4 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF044 | × | HFC245fa | 冷専 | 1547 | - | - | 1547 | - | - | - | 230 | - | - | - | 6 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 225 | - | - | - | 6 | 0.2 | 0.4 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF050 | × | HFC245fa | 冷専 | 1758 | - | - | 1758 | - | - | - | 260 | - | - | - | 6 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 260 | - | - | - | 6 | 0.2 | 0.4 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF053 | × | HFC245fa | 冷専 | 1864 | - | - | 1864 | - | - | - | 275 | - | - | - | 6.8 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 275 | - | - | - | 6.8 | 0.2 | 0.4 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF060S | × | HFC245fa | 冷専 | 2110 | - | - | 2110 | - | - | - | 315 | - | - | - | 6.8 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 315 | - | - | - | 6.8 | 0.2 | 0.4 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF065 | × | HFC245fa | 冷専 | 2286 | - | - | 2286 | - | - | - | 340 | - | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 | 340 | - | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF070 | × | HFC245fa | 冷専 | 2461 | - | - | 2461 | - | - | - | 360 | - | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 | 360 | - | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF075 | × | HFC245fa | 冷専 | 2637 | - | - | 2637 | - | - | - | 385 | - | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 | 385 | - | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF080 | × | HFC245fa | 冷専 | 2813 | - | - | 2813 | - | - | - | 410 | - | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 | 410 | - | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF085 | × | HFC245fa | 冷専 | 2989 | - | - | 2989 | - | - | - | 425 | - | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 | 425 | - | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF090 | × | HFC245fa | 冷専 | 3165 | - | - | 3165 | - | - | - | 455 | - | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 | 455 | - | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF100S | × | HFC245fa | 冷専 | 3516 | - | - | 3516 | - | - | - | 510 | - | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 | 510 | - | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF115 | × | HFC245fa | 冷専 | 4044 | - | - | 4044 | - | - | - | 570 | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 | 570 | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF125 | × | HFC245fa | 冷専 | 4395 | - | - | 4395 | - | - | - | 615 | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 | 615 | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF135 | × | HFC245fa | 冷専 | 4747 | - | - | 4747 | - | - | - | 665 | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 | 665 | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF150 | × | HFC245fa | 冷専 | 5274 | - | - | 5274 | - | - | - | 750 | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 | 750 | - | - | - | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 2.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF022B | × | HFC245fa | 冷専 | 615 | 422 | - | 615 | 422 | - | - | 130 | 130 | - | - | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 130 | 130 | - | - | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ﾌﾞﾗｲﾝ | 10 | 5 | 32 | 37 | -1.5 | -5 | 30 | 33.6 | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF025B | × | HFC245fa | 冷専 | 703 | 475 | - | 703 | 475 | - | - | 140 | 140 | - | - | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 140 | 140 | - | - | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ﾌﾞﾗｲﾝ | 10 | 5 | 32 | 37 | -1.5 | -5 | 30 | 33.6 | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF027B | × | HFC245fa | 冷専 | 774 | 545 | - | 774 | 545 | - | - | 155 | 155 | - | - | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 155 | 155 | - | - | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ﾌﾞﾗｲﾝ | 10 | 5 | 32 | 37 | -1.5 | -5 | 30 | 33.6 | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF030B | × | HFC245fa | 冷専 | 861 | 598 | - | 861 | 598 | - | - | 170 | 170 | - | - | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 170 | 170 | - | - | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ﾌﾞﾗｲﾝ | 10 | 5 | 32 | 37 | -1.5 | -5 | 30 | 33.6 | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF036SB | × | HFC245fa | 冷専 | 1020 | 703 | - | 1020 | 703 | - | - | 200 | 200 | - | - | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 200 | 200 | - | - | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ﾌﾞﾗｲﾝ | 10 | 5 | 32 | 37 | -1.5 | -5 | 30 | 33.6 | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF040B | × | HFC245fa | 冷専 | 1160 | 809 | - | 1160 | 809 | - | - | 240 | 240 | - | - | 6 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 240 | 240 | - | - | 6 | 0.2 | 0.4 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ﾌﾞﾗｲﾝ | 10 | 5 | 32 | 37 | -1.5 | -5 | 30 | 33.6 | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF044B | × | HFC245fa | 冷専 | 1301 | 897 | - | 1301 | 897 | - | - | 265 | 265 | - | - | 6 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 265 | 265 | - | - | 6 | 0.2 | 0.4 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ﾌﾞﾗｲﾝ | 10 | 5 | 32 | 37 | -1.5 | -5 | 30 | 33.6 | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF050B | × | HFC245fa | 冷専 | 1442 | 1002 | - | 1442 | 1002 | - | - | 290 | 290 | - | - | 6 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 290 | 290 | - | - | 6 | 0.2 | 0.4 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ﾌﾞﾗｲﾝ | 10 | 5 | 32 | 37 | -1.5 | -5 | 30 | 33.6 | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF053B | × | HFC245fa | 冷専 | 1565 | 1090 | - | 1565 | 1090 | - | - | 325 | 325 | - | - | 6.8 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 325 | 325 | - | - | 6.8 | 0.2 | 0.4 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ﾌﾞﾗｲﾝ | 10 | 5 | 32 | 37 | -1.5 | -5 | 30 | 33.6 | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF060SB | × | HFC245fa | 冷専 | 1635 | 1143 | - | 1635 | 1143 | - | - | 350 | 350 | - | - | 6.8 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 350 | 350 | - | - | 6.8 | 0.2 | 0.4 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ﾌﾞﾗｲﾝ | 10 | 5 | 32 | 37 | -1.5 | -5 | 30 | 33.6 | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF065B | × | HFC245fa | 冷専 | 1811 | 1266 | - | 1811 | 1266 | - | - | 365 | 365 | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 | 365 | 365 | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ﾌﾞﾗｲﾝ | 10 | 5 | 32 | 37 | -1.5 | -5 | 30 | 33.6 | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF070B | × | HFC245fa | 冷専 | 1969 | 1371 | - | 1969 | 1371 | - | - | 395 | 395 | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 | 395 | 395 | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ﾌﾞﾗｲﾝ | 10 | 5 | 32 | 37 | -1.5 | -5 | 30 | 33.6 | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF075B | × | HFC245fa | 冷専 | 2180 | 1512 | - | 2180 | 1512 | - | - | 430 | 430 | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 | 430 | 430 | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ﾌﾞﾗｲﾝ | 10 | 5 | 32 | 37 | -1.5 | -5 | 30 | 33.6 | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF080B | × | HFC245fa | 冷専 | 2250 | 1582 | - | 2250 | 1582 | - | - | 445 | 445 | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 | 445 | 445 | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ﾌﾞﾗｲﾝ | 10 | 5 | 32 | 37 | -1.5 | -5 | 30 | 33.6 | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF085B | × | HFC245fa | 冷専 | 2321 | 1617 | - | 2321 | 1617 | - | - | 460 | 460 | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 | 460 | 460 | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ﾌﾞﾗｲﾝ | 10 | 5 | 32 | 37 | -1.5 | -5 | 30 | 33.6 | - | -
荏原冷熱システム | 高効率ターボ冷凍機 | RTBF090B | × | HFC245fa | 冷専 | 2444 | 1705 | - | 2444 | 1705 | - | - | 500 | 500 | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 | 500 | 500 | - | - | 7.5 | 0.55 | 0.75 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ﾌﾞﾗｲﾝ | 10 | 5 | 32 | 37 | -1.5 | -5 | 30 | 33.6 | - | -
荏原冷熱システム | ターボ冷凍機 | RTBF022Y | × | HFC245fa | 冷専 | 774 | - | - | 774 | - | - | - | 125 | - | - | - | 5.5 | 0.55 | 0.3 | 1.8 | 125 | - | - | - | 5.5 | 0.55 | 0.3 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ターボ冷凍機 | RTBF025Y | × | HFC245fa | 冷専 | 879 | - | - | 879 | - | - | - | 140 | - | - | - | 5.5 | 0.55 | 0.3 | 1.8 | 140 | - | - | - | 5.5 | 0.55 | 0.3 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ターボ冷凍機 | RTBF027Y | × | HFC245fa | 冷専 | 949 | - | - | 949 | - | - | - | 150 | - | - | - | 5.5 | 0.55 | 0.3 | 1.8 | 150 | - | - | - | 5.5 | 0.55 | 0.3 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ターボ冷凍機 | RTBF030Y | × | HFC245fa | 冷専 | 1055 | - | - | 1055 | - | - | - | 165 | - | - | - | 5.5 | 0.55 | 0.3 | 1.8 | 165 | - | - | - | 5.5 | 0.55 | 0.3 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ターボ冷凍機 | RTBF036SY | × | HFC245fa | 冷専 | 1266 | - | - | 1266 | - | - | - | 200 | - | - | - | 5.5 | 0.55 | 0.3 | 1.8 | 200 | - | - | - | 5.5 | 0.55 | 0.3 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ターボ冷凍機 | RTBF040Y | × | HFC245fa | 冷専 | 1407 | - | - | 1407 | - | - | - | 220 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.55 | 2 | 220 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.3 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ターボ冷凍機 | RTBF044Y | × | HFC245fa | 冷専 | 1547 | - | - | 1547 | - | - | - | 235 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.55 | 2 | 235 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.3 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ターボ冷凍機 | RTBF050Y | × | HFC245fa | 冷専 | 1758 | - | - | 1758 | - | - | - | 265 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.55 | 2 | 265 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.3 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | インバータ ターボ冷凍機 | RTBF022VY | ○ | HFC245fa | 冷専 | 774 | - | - | 774 | - | - | - | 125 | - | - | - | 400V級：5.5、3000V級・6000V級：8.5 | 0.55 | 0.3 | 1.8 | 125 | - | - | - | 400V級：5.5、3000V級・6000V級：8.5 | 0.55 | 0.3 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | インバータ ターボ冷凍機 | RTBF025VY | ○ | HFC245fa | 冷専 | 879 | - | - | 879 | - | - | - | 140 | - | - | - | 400V級：5.5、3000V級・6000V級：8.5 | 0.55 | 0.3 | 1.8 | 140 | - | - | - | 400V級：5.5、3000V級・6000V級：8.5 | 0.55 | 0.3 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | インバータ ターボ冷凍機 | RTBF027VY | ○ | HFC245fa | 冷専 | 949 | - | - | 949 | - | - | - | 150 | - | - | - | 400V級：5.5、3000V級・6000V級：8.5 | 0.55 | 0.3 | 1.8 | 150 | - | - | - | 400V級：5.5、3000V級・6000V級：8.5 | 0.55 | 0.3 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | インバータ ターボ冷凍機 | RTBF030VY | ○ | HFC245fa | 冷専 | 1055 | - | - | 1055 | - | - | - | 165 | - | - | - | 400V級：5.5、3000V級・6000V級：8.5 | 0.55 | 0.3 | 1.8 | 165 | - | - | - | 400V級：5.5、3000V級・6000V級：8.5 | 0.55 | 0.3 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | インバータ ターボ冷凍機 | RTBF036SVY | ○ | HFC245fa | 冷専 | 1266 | - | - | 1266 | - | - | - | 200 | - | - | - | 400V級：5.5、3000V級・6000V級：8.5 | 0.55 | 0.3 | 1.8 | 200 | - | - | - | 400V級：6.0、3000V級・6000V級：8.5 | 0.55 | 0.3 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | インバータ ターボ冷凍機 | RTBF040VY | ○ | HFC245fa | 冷専 | 1407 | - | - | 1407 | - | - | - | 220 | - | - | - | 400V級：6.0、3000V級・6000V級：9.0 | 0.55 | 0.55 | 2 | 220 | - | - | - | 400V級：6.0、3000V級・6000V級：9.0 | 0.55 | 0.55 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | インバータ ターボ冷凍機 | RTBF044VY | ○ | HFC245fa | 冷専 | 1547 | - | - | 1547 | - | - | - | 235 | - | - | - | 400V級：6.0、3000V級・6000V級：9.0 | 0.55 | 0.55 | 2 | 235 | - | - | - | 400V級：6.0、3000V級・6000V級：9.0 | 0.55 | 0.55 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | インバータ ターボ冷凍機 | RTBF050VY | ○ | HFC245fa | 冷専 | 1758 | - | - | 1758 | - | - | - | 265 | - | - | - | 400V級：6.0、3000V級・6000V級：9.0 | 0.55 | 0.55 | 2 | 265 | - | - | - | 400V級：6.0、3000V級・6000V級：9.0 | 0.55 | 0.55 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ターボ冷凍機 | RTBA022Y | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 774 | - | - | 774 | - | - | - | 120 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.3 | 1.8 | 120 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.3 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ターボ冷凍機 | RTBA025Y | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 879 | - | - | 879 | - | - | - | 140 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.3 | 1.8 | 140 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.3 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ターボ冷凍機 | RTBA027Y | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 949 | - | - | 949 | - | - | - | 145 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.3 | 1.8 | 145 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.3 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ターボ冷凍機 | RTBA030Y | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 1055 | - | - | 1055 | - | - | - | 160 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.3 | 1.8 | 160 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.3 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ターボ冷凍機 | RTBA036SY | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 1266 | - | - | 1266 | - | - | - | 200 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.3 | 1.8 | 200 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.3 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ターボ冷凍機 | RTBA040Y | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 1407 | - | - | 1407 | - | - | - | 210 | - | - | - | 6.5 | 0.55 | 0.55 | 2 | 210 | - | - | - | 6.5 | 0.55 | 0.55 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ターボ冷凍機 | RTBA044Y | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 1547 | - | - | 1547 | - | - | - | 230 | - | - | - | 6.5 | 0.55 | 0.55 | 2 | 230 | - | - | - | 6.5 | 0.55 | 0.55 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | ターボ冷凍機 | RTBA050Y | × | R1224yd(Z) | 冷専 | 1758 | - | - | 1758 | - | - | - | 260 | - | - | - | 6.5 | 0.55 | 0.55 | 2 | 260 | - | - | - | 6.5 | 0.55 | 0.55 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | インバータ ターボ冷凍機 | RTBA022VY | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 774 | - | - | 774 | - | - | - | 120 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.3 | 1.8 | 120 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.3 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | インバータ ターボ冷凍機 | RTBA025VY | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 879 | - | - | 879 | - | - | - | 140 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.3 | 1.8 | 140 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.3 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | インバータ ターボ冷凍機 | RTBA027VY | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 949 | - | - | 949 | - | - | - | 145 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.3 | 1.8 | 145 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.3 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | インバータ ターボ冷凍機 | RTBA030VY | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 1055 | - | - | 1055 | - | - | - | 160 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.3 | 1.8 | 160 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.3 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | インバータ ターボ冷凍機 | RTBA036SVY | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 1231 | - | - | 1231 | - | - | - | 190 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.3 | 1.8 | 190 | - | - | - | 6 | 0.55 | 0.3 | 1.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | インバータ ターボ冷凍機 | RTBA040VY | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 1407 | - | - | 1407 | - | - | - | 210 | - | - | - | 6.5 | 0.55 | 0.55 | 2 | 210 | - | - | - | 6.5 | 0.55 | 0.55 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | インバータ ターボ冷凍機 | RTBA044VY | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 1547 | - | - | 1547 | - | - | - | 230 | - | - | - | 6.5 | 0.55 | 0.55 | 2 | 230 | - | - | - | 6.5 | 0.55 | 0.55 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
荏原冷熱システム | インバータ ターボ冷凍機 | RTBA050VY | ○ | R1224yd(Z) | 冷専 | 1758 | - | - | 1758 | - | - | - | 260 | - | - | - | 6.5 | 0.55 | 0.55 | 2 | 260 | - | - | - | 6.5 | 0.55 | 0.55 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
ダイキン工業 | 磁気軸受 | WMC200AX | ○ | R134a | 冷専 | 703 | - | - | 703 | - | - | - | 117 | - | - | - | - | - | - | - | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.2 |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
ダイキン工業 | 磁気軸受 | WMC250AX | ○ | R134a | 冷専 | 879 | - | - | 879 | - | - | - | 147 | - | - | - | - | - | - | - | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.4 |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
ダイキン工業 | 磁気軸受 | WMC300AX | ○ | R134a | 冷専 | 1055 | - | - | 1055 | - | - | - | 182 | - | - | - | - | - | - | - | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.2 |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
ダイキン工業 | 磁気軸受 | WMC350AX | ○ | R134a | 冷専 | 1231 | - | - | 1231 | - | - | - | 205 | - | - | - | - | - | - | - | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.4 |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
ダイキン工業 | 磁気軸受 | WMC400AX | ○ | R134a | 冷専 | 1407 | - | - | 1407 | - | - | - | 232 | - | - | - | - | - | - | - | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.6 |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
ダイキン工業 | 磁気軸受 | WMC500AX | ○ | R134a | 冷専 | 1758 | - | - | 1758 | - | - | - | 304 | - | - | - | - | - | - | - | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.1 |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
ダイキン工業 | 磁気軸受 | WMC600AX | ○ | R134a | 冷専 | 2110 | - | - | 2110 | - | - | - | 368 | - | - | - | - | - | - | - | 368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.3 |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
ダイキン工業 | 磁気軸受 | WMC700AX | ○ | R134a | 冷専 | 2461 | - | - | 2461 | - | - | - | 427 | - | - | - | - | - | - | - | 427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.3 |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
ダイキン工業 | 磁気軸受 | WMT400AX | ○ | R1233zd(E) | 冷専 | 1407 | - | - | 1407 | - | - | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.2 |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
ダイキン工業 | 磁気軸受 | WMT450AX | ○ | R1233zd(E) | 冷専 | 1582 | - | - | 1582 | - | - | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
ダイキン工業 | 磁気軸受 | WMT500AX | ○ | R1233zd(E) | 冷専 | 1758 | - | - | 1758 | - | - | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
ダイキン工業 | 磁気軸受 | WMT550AX | ○ | R1233zd(E) | 冷専 | 1934 | - | - | 1934 | - | - | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.9 |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
ダイキン工業 | 磁気軸受 | WMT600AX | ○ | R1233zd(E) | 冷専 | 2110 | - | - | 2110 | - | - | 342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
東芝キヤリア | RS-BPVシリーズ | RS-BP022V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 774 | - | - | 774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPVシリーズ | RS-BP025V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 879 | - | - | 879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPVシリーズ | RS-BP027V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 949 | - | - | 949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPVシリーズ | RS-BP030V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 1055 | - | - | 1055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPVシリーズ | RS-BP036V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 1266 | - | - | 1266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPVシリーズ | RS-BP040V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 1407 | - | - | 1407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPVシリーズ | RS-BP044V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 1547 | - | - | 1547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPVシリーズ | RS-BP050V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 1758 | - | - | 1758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPVシリーズ | RS-BP053V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 1864 | - | - | 1864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPVシリーズ | RS-BP060V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 2110 | - | - | 2110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPVシリーズ | RS-BP065V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 2286 | - | - | 2286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPVシリーズ | RS-BP070V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 2461 | - | - | 2461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPVシリーズ | RS-BP075V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 2637 | - | - | 2637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPVシリーズ | RS-BP080V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 2813 | - | - | 2813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPVシリーズ | RS-BP085V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 2989 | - | - | 2989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPVシリーズ | RS-BP090V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 3165 | - | - | 3165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPVシリーズ | RS-BP100V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 3516 | - | - | 3516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPVシリーズ | RS-BP115V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 4044 | - | - | 4044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPVシリーズ | RS-BP125V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 4395 | - | - | 4395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPVシリーズ | RS-BP135V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 4747 | - | - | 4747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPVシリーズ | RS-BP150V | ○ | HFC245fa | 冷専 | 5274 | - | - | 5274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPシリーズ | RS-BP022 |  | HFC245fa | 冷専 | 774 | - | - | 774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPシリーズ | RS-BP025 |  | HFC245fa | 冷専 | 879 | - | - | 879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPシリーズ | RS-BP027 |  | HFC245fa | 冷専 | 949 | - | - | 949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPシリーズ | RS-BP030 |  | HFC245fa | 冷専 | 1055 | - | - | 1055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPシリーズ | RS-BP036S |  | HFC245fa | 冷専 | 1266 | - | - | 1266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPシリーズ | RS-BP040 |  | HFC245fa | 冷専 | 1407 | - | - | 1407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPシリーズ | RS-BP044 |  | HFC245fa | 冷専 | 1547 | - | - | 1547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPシリーズ | RS-BP050 |  | HFC245fa | 冷専 | 1758 | - | - | 1758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPシリーズ | RS-BP053 |  | HFC245fa | 冷専 | 1864 | - | - | 1864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPシリーズ | RS-BP060S |  | HFC245fa | 冷専 | 2110 | - | - | 2110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPシリーズ | RS-BP065 |  | HFC245fa | 冷専 | 2286 | - | - | 2286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPシリーズ | RS-BP070 |  | HFC245fa | 冷専 | 2461 | - | - | 2461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPシリーズ | RS-BP075 |  | HFC245fa | 冷専 | 2637 | - | - | 2637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPシリーズ | RS-BP080 |  | HFC245fa | 冷専 | 2813 | - | - | 2813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPシリーズ | RS-BP085 |  | HFC245fa | 冷専 | 2989 | - | - | 2989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPシリーズ | RS-BP090 |  | HFC245fa | 冷専 | 3165 | - | - | 3165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPシリーズ | RS-BP100S |  | HFC245fa | 冷専 | 3516 | - | - | 3516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPシリーズ | RS-BP115 |  | HFC245fa | 冷専 | 4044 | - | - | 4044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPシリーズ | RS-BP125 |  | HFC245fa | 冷専 | 4395 | - | - | 4395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPシリーズ | RS-BP135 |  | HFC245fa | 冷専 | 4747 | - | - | 4747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-BPシリーズ | RS-BP150 |  | HFC245fa | 冷専 | 5274 | - | - | 5274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPシリーズ | RS-CP022 |  | R1224yd(Z) | 冷専 | 774 | - | - | 774 | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7333 | - | - | - | 5.7333 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPシリーズ | RS-CP025 |  | R1224yd(Z) | 冷専 | 879 | - | - | 879 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.86 | - | - | - | 5.86 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPシリーズ | RS-CP027 |  | R1224yd(Z) | 冷専 | 949 | - | - | 949 | - | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8944 | - | - | - | 5.8944 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPシリーズ | RS-CP030 |  | R1224yd(Z) | 冷専 | 1055 | - | - | 1055 | - | - | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9605 | - | - | - | 5.9605 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPシリーズ | RS-CP036 |  | R1224yd(Z) | 冷専 | 1266 | - | - | 1266 | - | - | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9437 | - | - | - | 5.9437 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPシリーズ | RS-CP040 |  | R1224yd(Z) | 冷専 | 1407 | - | - | 1407 | - | - | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9872 | - | - | - | 5.9872 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPシリーズ | RS-CP044 |  | R1224yd(Z) | 冷専 | 1547 | - | - | 1547 | - | - | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0667 | - | - | - | 6.0667 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPシリーズ | RS-CP050 |  | R1224yd(Z) | 冷専 | 1758 | - | - | 1758 | - | - | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1042 | - | - | - | 6.1042 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPシリーズ | RS-CP053 |  | R1224yd(Z) | 冷専 | 1864 | - | - | 1864 | - | - | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0717 | - | - | - | 6.0717 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPシリーズ | RS-CP060 |  | R1224yd(Z) | 冷専 | 2110 | - | - | 2110 | - | - | 346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0983 | - | - | - | 6.0983 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPシリーズ | RS-CP065 |  | R1224yd(Z) | 冷専 | 2286 | - | - | 2286 | - | - | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1287 | - | - | - | 6.1287 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPシリーズ | RS-CP070 |  | R1224yd(Z) | 冷専 | 2461 | - | - | 2461 | - | - | 398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1834 | - | - | - | 6.1834 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPシリーズ | RS-CP075 |  | R1224yd(Z) | 冷専 | 2637 | - | - | 2637 | - | - | 428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1612 | - | - | - | 6.1612 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPシリーズ | RS-CP080 |  | R1224yd(Z) | 冷専 | 2813 | - | - | 2813 | - | - | 455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1824 | - | - | - | 6.1824 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPシリーズ | RS-CP090 |  | R1224yd(Z) | 冷専 | 3165 | - | - | 3165 | - | - | 501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3174 | - | - | - | 6.3174 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPシリーズ | RS-CP100 |  | R1224yd(Z) | 冷専 | 3516 | - | - | 3516 | - | - | 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3351 | - | - | - | 6.3351 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPシリーズ | RS-CP115 |  | R1224yd(Z) | 冷専 | 4044 | - | - | 4044 | - | - | 631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4089 | - | - | - | 6.4089 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPシリーズ | RS-CP125 |  | R1224yd(Z) | 冷専 | 4395 | - | - | 4395 | - | - | 695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3237 | - | - | - | 6.3237 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPVシリーズ | RS-CP022V | 〇 | R1224yd(Z) | 冷専 | 774 | - | - | 774 | - | - | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4894 | - | - | - | 5.4894 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPVシリーズ | RS-CP025V | 〇 | R1224yd(Z) | 冷専 | 879 | - | - | 879 | - | - | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6346 | - | - | - | 5.6346 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPVシリーズ | RS-CP027V | 〇 | R1224yd(Z) | 冷専 | 949 | - | - | 949 | - | - | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6488 | - | - | - | 5.6488 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPVシリーズ | RS-CP030V | 〇 | R1224yd(Z) | 冷専 | 1055 | - | - | 1055 | - | - | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7027 | - | - | - | 5.7027 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPVシリーズ | RS-CP036V | 〇 | R1224yd(Z) | 冷専 | 1266 | - | - | 1266 | - | - | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7027 | - | - | - | 5.7027 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPVシリーズ | RS-CP040V | 〇 | R1224yd(Z) | 冷専 | 1407 | - | - | 1407 | - | - | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7429 | - | - | - | 5.7429 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPVシリーズ | RS-CP044V | 〇 | R1224yd(Z) | 冷専 | 1547 | - | - | 1547 | - | - | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8158 | - | - | - | 5.8158 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPVシリーズ | RS-CP050V | 〇 | R1224yd(Z) | 冷専 | 1758 | - | - | 1758 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.86 | - | - | - | 5.86 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPVシリーズ | RS-CP053V | 〇 | R1224yd(Z) | 冷専 | 1864 | - | - | 1864 | - | - | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.825 | - | - | - | 5.825 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPVシリーズ | RS-CP060V | 〇 | R1224yd(Z) | 冷専 | 2110 | - | - | 2110 | - | - | 361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8449 | - | - | - | 5.8449 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPVシリーズ | RS-CP065V | 〇 | R1224yd(Z) | 冷専 | 2286 | - | - | 2286 | - | - | 389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8766 | - | - | - | 5.8766 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPVシリーズ | RS-CP070V | 〇 | R1224yd(Z) | 冷専 | 2461 | - | - | 2461 | - | - | 415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9301 | - | - | - | 5.9301 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPVシリーズ | RS-CP075V | 〇 | R1224yd(Z) | 冷専 | 2637 | - | - | 2637 | - | - | 446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9126 | - | - | - | 5.9126 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPVシリーズ | RS-CP080V | 〇 | R1224yd(Z) | 冷専 | 2813 | - | - | 2813 | - | - | 474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9346 | - | - | - | 5.9346 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPVシリーズ | RS-CP090V | 〇 | R1224yd(Z) | 冷専 | 3165 | - | - | 3165 | - | - | 522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0632 | - | - | - | 6.0632 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPVシリーズ | RS-CP100V | 〇 | R1224yd(Z) | 冷専 | 3516 | - | - | 3516 | - | - | 578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.083 | - | - | - | 6.083 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPVシリーズ | RS-CP115V | 〇 | R1224yd(Z) | 冷専 | 4044 | - | - | 4044 | - | - | 657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1553 | - | - | - | 6.1553 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
東芝キヤリア | RS-CPVシリーズ | RS-CP125V | 〇 | R1224yd(Z) | 冷専 | 4395 | - | - | 4395 | - | - | 724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0704 | - | - | - | 6.0704 | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F05ZX30S/F05ZX30SV | ○ | HFC134a | 冷専 | 527 | - | - | - | - | - | 104.7707 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F05ZX30S/F05ZX30SV | ○ | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 527 | - | - | 104.7707 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.03 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F05ZX30S/F05ZX30SV | ○ | HFC134a | 冷専 | 703 | - | - | - | - | - | 129.2 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4412 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F05ZX30S/F05ZX30SV | ○ | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 703 | - | - | 129.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4412 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F05ZZ30S/F05ZZ30SV | ○ | HFC134a | 冷専 | 1055 | - | - | - | - | - | 174.9606 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0299 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F05ZZ30S/F05ZZ30SV | ○ | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 1055 | - | - | 174.9606 | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0299 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F10B35S/F10B35SV | ○ | HFC134a | 冷専 | 1407 | - | - | - | - | - | 233.3 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F10B35S/F10B35SV | ○ | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 1407 | - | - | 233.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0309 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F20C35S/F20C35SV | ○ | HFC134a | 冷専 | 1758 | - | - | - | - | - | 291.6 | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0288 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F20C35S/F20C35SV | ○ | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 1758 | - | - | 291.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0288 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F20D35S/F20D35SV | ○ | HFC134a | 冷専 | 2110 | - | - | - | - | - | 344.4 | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1266 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F20D35S/F20D35SV | ○ | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 2110 | - | - | 344.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1266 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F25E35S/F25E35SV | ○ | HFC134a | 冷専 | 2461 | - | - | - | - | - | 410.6 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9937 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F25E35S/F25E35SV | ○ | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 2461 | - | - | 410.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9937 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F25F35S/F25F35SV | ○ | HFC134a | 冷専 | 2813 | - | - | - | - | - | 475 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9221 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F25F35S/F25F35SV | ○ | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 2813 | - | - | 475 | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9221 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F30G35S/F30G35SV | ○ | HFC134a | 冷専 | 3165 | - | - | - | - | - | 526.7 | 455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0091 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F30G35S/F30G35SV | ○ | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 3165 | - | - | 526.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0091 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F30H40S/F30H40SV | ○ | HFC134a | 冷専 | 3516 | - | - | - | - | - | 587.7 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9826 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F30H40S/F30H40SV | ○ | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 3516 | - | - | 587.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9826 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F35I40S/F35I40SV | ○ | HFC134a | 冷専 | 3868 | - | - | - | - | - | 646.2 | 563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9858 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F35I40S/F35I40SV | ○ | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 3868 | - | - | 649.431 | - | - | - | - | - | - | - | - | 563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.956 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F35J40S/F35J40SV | ○ | HFC134a | 冷専 | 4923 | - | - | - | - | - | 823.2 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9803 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F35J40S/F35J40SV | ○ | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 4923 | - | - | 827.316 | - | - | - | - | - | - | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9506 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F40K40S/F40K40SV | ○ | HFC134a | 冷専 | 5274 | - | - | - | - | - | 850 | 761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2047 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F40K40S/F40K40SV | ○ | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 5274 | - | - | 854.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1738 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F50N45S/F50N45SV | ○ | HFC134a | 冷専 | 6329 | - | - | - | - | - | 1007 | 909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.285 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F50N45S/F50N45SV | ○ | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 6329 | - | - | 1012.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | 909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2537 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F50P45S/F50P45SV | ○ | HFC134a | 冷専 | 7033 | - | - | - | - | - | 1117 | 1011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2963 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御SGシリーズ | F50P45S/F50P45SV | ○ | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 7033 | - | - | 1122.585 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.265 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F05ZX30S/F05ZX30SV | × | HFC134a | 冷専 | 527 | - | - | - | - | - | 104.3564 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F05ZX30S/F05ZX30SV | × | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 527 | - | - | 104.8782 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0249 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F05ZX30S/F05ZX30SV | × | HFC134a | 冷専 | 703 | - | - | - | - | - | 131.9 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3298 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F05ZX30S/F05ZX30SV | × | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 703 | - | - | 132.5595 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3033 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F05ZZ30S/F05ZZ30SV | × | HFC134a | 冷専 | 1055 | - | - | - | - | - | 179.6 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8742 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F05ZZ30S/F05ZZ30SV | × | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 1055 | - | - | 180.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8416 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F10B35S/F10B35SV | × | HFC134a | 冷専 | 1407 | - | - | - | - | - | 238.2 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9068 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F10B35S/F10B35SV | × | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 1407 | - | - | 240.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8503 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F20C35S/F20C35SV | × | HFC134a | 冷専 | 1758 | - | - | - | - | - | 291.5 | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F20C35S/F20C35SV | × | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 1758 | - | - | 294.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9654 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F20D35S/F20D35SV | × | HFC134a | 冷専 | 2110 | - | - | - | - | - | 346.5 | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0895 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F20D35S/F20D35SV | × | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 2110 | - | - | 348.2325 | - | - | - | - | - | - | - | - | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0592 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F25E35S/F25E35SV | × | HFC134a | 冷専 | 2461 | - | - | - | - | - | 402.4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1158 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F25E35S/F25E35SV | × | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 2461 | - | - | 404.412 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0854 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F25F35S/F25F35SV | × | HFC134a | 冷専 | 2813 | - | - | - | - | - | 465.5 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.043 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F25F35S/F25F35SV | × | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 2813 | - | - | 467.8275 | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0129 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F30G35S/F30G35SV | × | HFC134a | 冷専 | 3165 | - | - | - | - | - | 516.2 | 455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1313 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F30G35S/F30G35SV | × | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 3165 | - | - | 518.781 | - | - | - | - | - | - | - | - | 455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1008 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | S30H40S/S30H40SV | × | HFC134a | 冷専 | 3516 | - | - | - | - | - | 576 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1042 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | S30H40S/S30H40SV | × | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 3516 | - | - | 578.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0738 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F35I40S/F35I40SV | × | HFC134a | 冷専 | 3868 | - | - | - | - | - | 626.9 | 563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F35I40S/F35I40SV | × | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 3868 | - | - | 630.0345 | - | - | - | - | - | - | - | - | 563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1393 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F35J40S/F35J40SV | × | HFC134a | 冷専 | 4923 | - | - | - | - | - | 798.5 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1653 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F35J40S/F35J40SV | × | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 4923 | - | - | 802.4925 | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1346 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F40K40S/F40K40SV | × | HFC134a | 冷専 | 5274 | - | - | - | - | - | 824.6 | 761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3958 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F40K40S/F40K40SV | × | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 5274 | - | - | 828.723 | - | - | - | - | - | - | - | - | 761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.364 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F50N45S/F50N45SV | × | HFC134a | 冷専 | 6329 | - | - | - | - | - | 976.9 | 909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4787 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F50N45S/F50N45SV | × | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 6329 | - | - | 981.7845 | - | - | - | - | - | - | - | - | 909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4464 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F50P45S/F50P45SV | × | HFC134a | 冷専 | 7033 | - | - | - | - | - | 1083.6 | 1011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4904 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 固定速SGシリーズ | F50P45S/F50P45SV | × | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 7033 | - | - | 1089.018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4581 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御 ItD-SGシリーズ | F10B35S/F10B35SV | ○ | HFC134a | 冷専 | 1407 | - | - | - | - | - | 230.6 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御 ItD-SGシリーズ | F10B35S/F10B35SV | ○ | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 1407 | - | - | 230.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1015 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御 ItD-SGシリーズ | F20C35S/F20C35SV | ○ | HFC134a | 冷専 | 1758 | - | - | - | - | - | 283.1 | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2098 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御 ItD-SGシリーズ | F20C35S/F20C35SV | ○ | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 1758 | - | - | 283.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2098 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御 ItD-SGシリーズ | F20D35S/F20D35SV | ○ | HFC134a | 冷専 | 2110 | - | - | - | - | - | 338.1 | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2408 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御 ItD-SGシリーズ | F20D35S/F20D35SV | ○ | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 2110 | - | - | 338.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2408 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御 ItD-SGシリーズ | F25E35S/F25E35SV | ○ | HFC134a | 冷専 | 2461 | - | - | - | - | - | 406.2 | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0586 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御 ItD-SGシリーズ | F25E35S/F25E35SV | ○ | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 2461 | - | - | 406.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0586 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御 ItD-SGシリーズ | F25F35S/F25F35SV | ○ | HFC134a | 冷専 | 2813 | - | - | - | - | - | 464.2 | 406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0599 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御 ItD-SGシリーズ | F25F35S/F25F35SV | ○ | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 2813 | - | - | 464.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0599 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御 ItD-SGシリーズ | F30G35S/F30G35SV | ○ | HFC134a | 冷専 | 3165 | - | - | - | - | - | 516.3 | 446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1302 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御 ItD-SGシリーズ | F30G35S/F30G35SV | ○ | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 3165 | - | - | 516.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1302 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御 ItD-SGシリーズ | F30H40S/F30H40SV | ○ | HFC134a | 冷専 | 3516 | - | - | - | - | - | 572.7 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1393 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | インバータ制御 ItD-SGシリーズ | F30H40S/F30H40SV | ○ | HFC134a | 冷専 | - | - | - | 3516 | - | - | 572.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1393 | - | - | - | - | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 磁気軸受搭載 HZシリーズ | HZ-250M | INVのみ | HFO1233zd（E） | 冷専 | 879.0698 | - | - | 879.0698 | - | - | 142.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1603 | - | - | - | 6.1603 | - | - | - | 9.01 | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 磁気軸受搭載 HZシリーズ | HZ-300M | INVのみ | HFO1233zd（E） | 冷専 | 1054.8837 | - | - | 1054.8837 | - | - | 176.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9665 | - | - | - | 5.9665 | - | - | - | 9.41 | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 磁気軸受搭載 HZシリーズ | HZ-350M | INVのみ | HFO1233zd（E） | 冷専 | 1230.6977 | - | - | 1230.6977 | - | - | 200.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1473 | - | - | - | 6.1473 | - | - | - | 9.27 | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 磁気軸受搭載 HZシリーズ | HZ-400M | INVのみ | HFO1233zd（E） | 冷専 | 1406.5116 | - | - | 1406.5116 | - | - | 224.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2763 | - | - | - | 6.2763 | - | - | - | 9.1 | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 磁気軸受搭載 HZシリーズ | HZ-450M | INVのみ | HFO1233zd（E） | 冷専 | 1582.3256 | - | - | 1582.3256 | - | - | 256.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1737 | - | - | - | 6.1737 | - | - | - | 9.43 | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 磁気軸受搭載 HZシリーズ | HZ-480M | INVのみ | HFO1233zd（E） | 冷専 | 1687.814 | - | - | 1687.814 | - | - | 278.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0539 | - | - | - | 6.0539 | - | - | - | 9.63 | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 磁気軸受搭載 HZシリーズ | HZ-500M | INVのみ | HFO1234zd（E） | 冷専 | 1758 | - | - | 1758 | - | - | 274.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4137 | - | - | - | 6.4137 | - | - | - | 9.15 | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
| 磁気軸受搭載 HZシリーズ | HZ-550M | INVのみ | HFO1234zd（E） | 冷専 | 1934 | - | - | 1934 | - | - | 302.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3892 | - | - | - | 6.3892 | - | - | - | 9.55 | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 磁気軸受搭載 HZシリーズ | HZ-600M | INVのみ | HFO1233zd（E） | 冷専 | 2109.7674 | - | - | 2109.7674 | - | - | 338.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.229 | - | - | - | 6.229 | - | - | - | 8.56 | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 磁気軸受搭載 HZシリーズ | HZ-630M | INVのみ | HFO1233zd（E） | 冷専 | 2215.2558 | - | - | 2215.2558 | - | - | 334.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6305 | - | - | - | 6.6305 | - | - | - | 9.29 | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 磁気軸受搭載 HZシリーズ | HZ-700M | INVのみ | HFO1233zd（E） | 冷専 | 2461.3953 | - | - | 2461.3953 | - | - | 395.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2267 | - | - | - | 6.2267 | - | - | - | 9.23 | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 磁気軸受搭載 HZシリーズ | HZ-750M | INVのみ | HFO1233zd（E） | 冷専 | 2637.2093 | - | - | 2637.2093 | - | - | 423.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2301 | - | - | - | 6.2301 | - | - | - | 9.89 | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 磁気軸受搭載 HZシリーズ | HZ-800M | INVのみ | HFO1233zd（E） | 冷専 | 2813 | - | - | 2813 | - | - | 452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2235 | - | - | - | 6.2235 | - | - | - | 9.38 | ○ | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | -
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 磁気軸受搭載 HZシリーズ | HZ-900M | INVのみ | HFO1233zd（E） | 冷専 | 3164.6512 | - | - | 3164.6512 | - | - | 501.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3129 | - | - | - | 6.3129 | - | - | - | 8.98
日立ジョンソンコントロールズ空調※ | 磁気軸受搭載 HZシリーズ | HZ-1000M | INVのみ | HFO1233zd（E） | 冷専 | 3516 | - | - | 3516 | - | - | 563.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2396 | - | - | - | 6.2396 | - | - | - | 9.59
三菱重工サーマルシステムズ | GART-Iシリ－ズ | GART-65I | ○ | HFC-134a | 冷専 | 1934 | － | － | 1934 | － | － |  | 273 | － | － | － | － | － | － | － | 273 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-Iシリ－ズ | GART-75I | ○ | HFC-134a | 冷専 | 2461 | － | － | 2461 | － | － |  | 357 | － | － | － | － | － | － | － | 358 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-Iシリ－ズ | GART-95I | ○ | HFC-134a | 冷専 | 2532 | － | － | 2532 | － | － |  | 357 | － | － | － | － | － | － | － | 358 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-Iシリ－ズ | GART-110I | ○ | HFC-134a | 冷専 | 3235 | － | － | 3235 | － | － |  | 467 | － | － | － | － | － | － | － | 469 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-Iシリ－ズ | GART-135I | ○ | HFC-134a | 冷専 | 3692 | － | － | 3692 | － | － |  | 519 | － | － | － | － | － | － | － | 526 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-Iシリ－ズ | GART-160I | ○ | HFC-134a | 冷専 | 4712 | － | － | 4712 | － | － |  | 673 | － | － | － | － | － | － | － | 674 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-Iシリ－ズ | GART-190I | ○ | HFC-134a | 冷専 | 5415 | － | － | 5415 | － | － |  | 763 | － | － | － | － | － | － | － | 765 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 9.29 |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-Iシリ－ズ | GART-225I | ○ | HFC-134a | 冷専 | 6611 | － | － | 6611 | － | － |  | 953 | － | － | － | － | － | － | － | 961 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-Iシリ－ズ | GART-270I | ○ | HFC-134a | 冷専 | 7279 | － | － | 7279 | － | － |  | 1031 | － | － | － | － | － | － | － | 1036 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GARTシリ－ズ | GART-65 | × | HFC-134a | 冷専 | 1934 | － | － | 1934 | － | － |  | 273 | － | － | － | － | － | － | － | 273 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GARTシリ－ズ | GART-75 | × | HFC-134a | 冷専 | 2461 | － | － | 2461 | － | － |  | 357 | － | － | － | － | － | － | － | 358 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GARTシリ－ズ | GART-95 | × | HFC-134a | 冷専 | 2532 | － | － | 2532 | － | － |  | 357 | － | － | － | － | － | － | － | 358 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GARTシリ－ズ | GART-110 | × | HFC-134a | 冷専 | 3235 | － | － | 3235 | － | － |  | 467 | － | － | － | － | － | － | － | 469 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GARTシリ－ズ | GART-135 | × | HFC-134a | 冷専 | 3692 | － | － | 3692 | － | － |  | 519 | － | － | － | － | － | － | － | 526 | － | － | － | － | － | － | － | － | 6.5 | － | － | － | － | － | － | － | 7.24 |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GARTシリ－ズ | GART-160 | × | HFC-134a | 冷専 | 4712 | － | － | 4712 | － | － |  | 673 | － | － | － | － | － | － | － | 674 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GARTシリ－ズ | GART-190 | × | HFC-134a | 冷専 | 5415 | － | － | 5415 | － | － |  | 763 | － | － | － | － | － | － | － | 765 | － | － | － | － | － | － | － | － | 6.5 | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GARTシリ－ズ | GART-225 | × | HFC-134a | 冷専 | 6611 | － | － | 6611 | － | － |  | 953 | － | － | － | － | － | － | － | 961 | － | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GARTシリ－ズ | GART-270 | × | HFC-134a | 冷専 | 7279 | － | － | 7279 | － | － |  | 1031 | － | － | － | － | － | － | － | 1036 | － | － | － | － | － | － | － | － | 6.5 | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | AART-Iシリーズ | AART-25I | ○ | HFC-134a | 冷専 | 809 | － | － | 809 | － | － | - | 118 | － | － | － | － | － | － | － | 118 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | AART-Iシリーズ | AART-30I | ○ | HFC-134a | 冷専 | 914 | － | － | 914 | － | － | - | 131 | － | － | － | － | － | － | － | 132 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | AART-Iシリーズ | AART-35I | ○ | HFC-134a | 冷専 | 1125 | － | － | 1125 | － | － | - | 161 | － | － | － | － | － | － | － | 162 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | AART-Iシリーズ | AART-40I | ○ | HFC-134a | 冷専 | 1301 | － | － | 1301 | － | － | - | 184 | － | － | － | － | － | － | － | 184 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | AARTシリーズ | AART-25 | × | HFC-134a | 冷専 | 809 | － | － | 809 | － | － | - | 118 | － | － | － | － | － | － | － | 118 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | AARTシリーズ | AART-30 | × | HFC-134a | 冷専 | 914 | － | － | 914 | － | － | - | 131 | － | － | － | － | － | － | － | 132 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | AARTシリーズ | AART-35 | × | HFC-134a | 冷専 | 1125 | － | － | 1125 | － | － | - | 161 | － | － | － | － | － | － | － | 162 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | AARTシリーズ | AART-40 | × | HFC-134a | 冷専 | 1301 | － | － | 1301 | － | － | - | 184 | － | － | － | － | － | － | － | 184 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | AART-Iシリーズ | AART-25H・I | ○ | HFC-134a | 冷専 | 879.1 | 632.9 | － | 879.1 | 632.9 | － | - | 147 | 138 | － | － | － | － | － | － | 148 | 139 | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | ナイブラインZ-1 | 9.1 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.8 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | AART-Iシリーズ | AART-30H・I | ○ | HFC-134a | 冷専 | 914.2 | 668.1 | － | 914.2 | 668.1 | － | - | 154 | 145 | － | － | － | － | － | － | 154 | 146 | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | ナイブラインZ-1 | 9.1 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.8 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | AART-Iシリーズ | AART-35H・I | ○ | HFC-134a | 冷専 | 1230.7 | 879.1 | － | 1230.7 | 879.1 | － | - | 202 | 187 | － | － | － | － | － | － | 202 | 189 | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | ナイブラインZ-1 | 9.1 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.7 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | AART-Iシリーズ | AART-40H・I | ○ | HFC-134a | 冷専 | 1301 | 949.4 | － | 1301 | 949.4 | － | - | 214 | 201 | － | － | － | － | － | － | 216 | 202 | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | ナイブラインZ-1 | 9.1 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.8 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-Iシリ－ズ | GART-65H・I | 〇 | HFC-134a | 冷専 | 1934 | 1406.5 | - | 1934 | 1406.5 | - | - | 332 | 294 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9.1 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.8 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-Iシリ－ズ | GART-95H・I | 〇 | HFC-134a | 冷専 | 2742.7 | 2039.4 | - | 2742.7 | 2039.4 | - | - | 466 | 424 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9.1 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.8 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-Iシリ－ズ | GART-135H・I | 〇 | HFC-134a | 冷専 | 3867.9 | 2813 | - | 3867.9 | 2813 | - | - | 650 | 579 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9.1 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.8 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-Iシリ－ズ | GART-190H・I | 〇 | HFC-134a | 冷専 | 5274.4 | 3867.9 | - | 5274.4 | 3867.9 | - | - | 886 | 779 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9.1 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.8 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-Iシリ－ズ | GART-270H・I | 〇 | HFC-134a | 冷専 | 7384.2 | 5274.4 | - | 7384.2 | 5274.4 | - | - | 1235 | 1089 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9.1 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.7 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | AARTシリーズ | AART-25H | × | HFC-134a | 冷専 | 879.1 | 632.9 | － | 879.1 | 632.9 | － | - | 159 | 138 | － | － | － | － | － | － | 160 | 138 | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | ナイブラインZ-1 | 9.1 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.7 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | AARTシリーズ | AART-30H | × | HFC-134a | 冷専 | 914.2 | 668.1 | － | 914.2 | 668.1 | － | - | 167 | 145 | － | － | － | － | － | － | 167 | 146 | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | ナイブラインZ-1 | 9.1 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.8 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | AARTシリーズ | AART-35H | × | HFC-134a | 冷専 | 1230.7 | 879.1 | － | 1230.7 | 879.1 | － | - | 217 | 187 | － | － | － | － | － | － | 219 | 189 | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | ナイブラインZ-1 | 9.1 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.7 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | AARTシリーズ | AART-40H | × | HFC-134a | 冷専 | 1301 | 949.4 | － | 1301 | 949.4 | － | - | 231 | 201 | － | － | － | － | － | － | 232 | 202 | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | ナイブラインZ-1 | 9.1 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.8 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GARTシリ－ズ | GART-65H | × | HFC-134a | 冷専 | 1934 | 1406.5 | - | 1934 | 1406.5 | - | - | 332 | 294 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9.1 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.8 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GARTシリ－ズ | GART-95H | × | HFC-134a | 冷専 | 2742.7 | 2039.4 | - | 2742.7 | 2039.4 | - | - | 466 | 424 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9.1 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.8 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GARTシリ－ズ | GART-135H | × | HFC-134a | 冷専 | 3867.9 | 2813 | - | 3867.9 | 2813 | - | - | 650 | 579 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9.1 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.8 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GARTシリ－ズ | GART-190H | × | HFC-134a | 冷専 | 5274.4 | 3867.9 | - | 5274.4 | 3867.9 | - | - | 886 | 779 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9.1 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.8 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GARTシリ－ズ | GART-270H | × | HFC-134a | 冷専 | 7384.2 | 5274.4 | - | 7384.2 | 5274.4 | - | - | 1235 | 1089 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9.1 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.7 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | AART-Iシリーズ | AART-25H・HR・I | ○ | HFC-134a | 熱回収 | 879.1 | － | 1075.1 | 879.1 | － | 1080.1 | - | 138 | － | 170 | － | － | － | － | － | 147 | － | 171 | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | AART-Iシリーズ | AART-30H・HR・I | ○ | HFC-134a | 熱回収 | 949.4 | － | 1159.4 | 949.4 | － | 1164.4 | - | 147 | － | 183 | － | － | － | － | － | 149 | － | 185 | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | AART-Iシリーズ | AART-35H・HR・I | ○ | HFC-134a | 熱回収 | 1230.7 | － | 1502.7 | 1230.7 | － | 1506.7 | - | 187 | － | 239 | － | － | － | － | － | 187 | － | 239 | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | AART-Iシリーズ | AART-40H・HR・I | ○ | HFC-134a | 熱回収 | 1406.5 | － | 1707.5 | 1406.5 | － | 1711.5 | - | 233 | － | 269 | － | － | － | － | － | 232 | － | 270 | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | GART-Iシリ－ズ | GART-65H.I.HR | 〇 | HFC-134a | 熱回収 | 2039 | - | 2455 | 2039 | - | 2455 | - | 309 | - | 382 | - | - | - | - | - | 309 | - | 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | GART-Iシリ－ズ | GART-95H.I.HR | 〇 | HFC-134a | 熱回収 | 2672 | - | 3213 | 2672 | - | 3213 | - | 399 | - | 495 | - | - | - | - | - | 399 | - | 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | GART-Iシリ－ズ | GART-135H.I.HR | 〇 | HFC-134a | 熱回収 | 4290 | - | 5148 | 4290 | - | 5148 | - | 647 | - | 795 | - | - | - | - | - | 647 | - | 795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | GART-Iシリ－ズ | GART-190H.I.HR | 〇 | HFC-134a | 熱回収 | 5661 | - | 6799 | 5661 | - | 6799 | - | 847 | - | 1052 | - | - | - | - | - | 847 | - | 1052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | GART-Iシリ－ズ | GART-270H.I.HR | 〇 | HFC-134a | 熱回収 | 7947 | - | 9588 | 7947 | - | 9588 | - | 1209 | - | 1503 | - | - | - | - | - | 1209 | - | 1503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | AARTシリーズ | AART-25H・HR | × | HFC-134a | 熱回収 | 879.1 | － | 1075.1 | 879.1 | － | 1080.1 | - | 143 | － | 170 | － | － | － | － | － | 143 | － | 171 | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | AARTシリーズ | AART-30H・HR | × | HFC-134a | 熱回収 | 949.4 | － | 1159.4 | 949.4 | － | 1164.4 | - | 155 | － | 183 | － | － | － | － | － | 155 | － | 185 | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | AARTシリーズ | AART-35H・HR | × | HFC-134a | 熱回収 | 1230.7 | － | 1502.7 | 1230.7 | － | 1506.7 | - | 198 | － | 239 | － | － | － | － | － | 199 | － | 239 | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | AARTシリーズ | AART-40H・HR | × | HFC-134a | 熱回収 | 1406.5 | － | 1707.5 | 1406.5 | － | 1711.5 | - | 238 | － | 269 | － | － | － | － | － | 238 | － | 270 | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | GARTシリ－ズ | GART-65H.HR | × | HFC-134a | 熱回収 | 2039 | - | 2455 | 2039 | - | 2455 | - | 309 | - | 382 | - | - | - | - | - | 309 | - | 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | GARTシリ－ズ | GART-95H.HR | × | HFC-134a | 熱回収 | 2672 | - | 3213 | 2672 | - | 2672 | - | 399 | - | 495 | - | - | - | - | - | 399 | - | 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | GARTシリ－ズ | GART-135H.HR | × | HFC-134a | 熱回収 | 4290 | - | 5148 | 4290 | - | 4290 | - | 647 | - | 795 | - | - | - | - | - | 647 | - | 795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | GARTシリ－ズ | GART-190H.HR | × | HFC-134a | 熱回収 | 5661 | - | 6799 | 5661 | - | 5661 | - | 847 | - | 1052 | - | - | - | - | - | 847 | - | 1052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | GARTシリ－ズ | GART-270H.HR | × | HFC-134a | 熱回収 | 7947 | - | 9588 | 7947 | - | 7947 | - | 1209 | - | 1503 | - | - | - | - | - | 1209 | - | 1503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | ETIシリーズ | ETI-15 | 〇 | HFC-134a | 冷専 | 527 | － | － | 527 | － | － | - | 83 | － | － | － | － | － | － | － | 83 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | ETIシリーズ | ETI-20 | ○ | HFC-134a | 冷専 | 703 | － | － | 703 | － | － | - | 102 | － | － | － | － | － | － | － | 102 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | ETIシリーズ | ETI-25 | ○ | HFC-134a | 冷専 | 879 | － | － | 879 | － | － | - | 130 | － | － | － | － | － | － | － | 130 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | ETIシリーズ | ETI-25A | ○ | HFC-134a | 冷専 | 879 | － | － | 879 | － | － | - | 131 | － | － | － | － | － | － | － | 131 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | ETIシリーズ | ETI-30A | ○ | HFC-134a | 冷専 | 1055 | － | － | 1055 | － | － | - | 155 | － | － | － | － | － | － | － | 155 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | ETIシリーズ | ETI-35A | ○ | HFC-134a | 冷専 | 1231 | － | － | 1231 | － | － | - | 184 | － | － | － | － | － | － | － | 184 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | ETIシリーズ | ETI-40 | ○ | HFC-134a | 冷専 | 1407 | － | － | 1407 | － | － | - | 202 | － | － | － | － | － | － | － | 202 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | ETIシリーズ | ETI-50 | ○ | HFC-134a | 冷専 | 1758 | － | － | 1758 | － | － | - | 256 | － | － | － | － | － | － | － | 256 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | ETIシリーズ | ETI-50A | ○ | HFC-134a | 冷専 | 1758 | － | － | 1758 | － | － | - | 260 | － | － | － | － | － | － | － | 260 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | ETIシリーズ | ETI-60A | ○ | HFC-134a | 冷専 | 2110 | － | － | 2110 | － | － | - | 306 | － | － | － | － | － | － | － | 306 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | ETIシリーズ | ETI-70A | ○ | HFC-134a | 冷専 | 2461 | － | － | 2461 | － | － | - | 364 | － | － | － | － | － | － | － | 364 | － | － | － | － | － | － | － | - | 6.2 | － | － | － | 6.2 | － | － | － | 9 |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | ETIシリーズ | ETI-40ES | ○ | HFC-134a | 冷専 | 1407 | － | － | 1407 | － | － | - | 212.6 | － | － | － | － | － | － | － | 212.6 | － | － | － | － | － | － | － | - | 6.6 | － | － | － | 6.6 | － | － | － | 9.2 |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | ETIシリーズ | ETI-50ES | ○ | HFC-134a | 冷専 | 1758 | － | － | 1758 | － | － | - | 269 | － | － | － | － | － | － | － | 269 | － | － | － | － | － | － | － | - | 6.5 | － | － | － | 5.5 | － | － | － | - |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | ETI-Zシリーズ | ETI-Z15 | ○ | HFO-1233ｚｄ（E) | 冷専 | 527 | － | － | 527 | － | － | - | 76 | － | － | － | － | － | － | － | 76 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | ETI-Zシリーズ | ETI-Z20 | ○ | HFO-1233ｚｄ（E) | 冷専 | 703 | － | － | 703 | － | － | - | 99 | － | － | － | － | － | － | － | 99 | － | － | － | － | － | － | － | - | 6.3 | － | － | － | 6.3 | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | ETI-Zシリーズ | ETI-Z25 | ○ | HFO-1233ｚｄ（E) | 冷専 | 879 | － | － | 879 | － | － | - | 124 | － | － | － | － | － | － | － | 124 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | ETI-Zシリーズ | ETI-Z27 | ○ | HFO-1233ｚｄ（E) | 冷専 | 879 | － | － | 879 | － | － | - | 124 | － | － | － | － | － | － | － | 124 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | ETI-Zシリーズ | ETI-Z30 | ○ | HFO-1233ｚｄ（E) | 冷専 | 1055 | － | － | 1055 | － | － | - | 148 | － | － | － | － | － | － | － | 148 | － | － | － | － | － | － | － | - | 6.3 | － | － | － | 6.3 | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | ETI-Zシリーズ | ETI-Z35 | ○ | HFO-1233ｚｄ（E) | 冷専 | 1231 | － | － | 1231 | － | － | - | 189 | － | － | － | － | － | － | － | 189 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | ETI-Zシリーズ | ETI-Z40 | ○ | HFO-1233ｚｄ（E) | 冷専 | 1407 | － | － | 1407 | － | － | - | 197 | － | － | － | － | － | － | － | 197 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | ETI-Zシリーズ | ETI-Z50 | ○ | HFO-1233ｚｄ（E) | 冷専 | 1758 | － | － | 1758 | － | － | - | 247 | － | － | － | － | － | － | － | 247 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － | 9.1 |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | ETI-Zシリーズ | ETI-Z60 | ○ | HFO-1233ｚｄ（E) | 冷専 | 2110 | － | － | 2110 | － | － | - | 296 | － | － | － | － | － | － | － | 296 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | ETI-Zシリーズ | ETI-Z70 | ○ | HFO-1233ｚｄ（E) | 冷専 | 2461 | － | － | 2461 | － | － | - | 381 | － | － | － | － | － | － | － | 381 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | ETI-Zシリーズ | ETI-Z20HP | 〇 | HFO-1233ｚｄ（E) | 冷専 | 703.26 | － | － | 703.26 | － | － | － | 100 | － | － | － | － | － | － | － | 100 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 17 | 24 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | ETI-Zシリーズ | ETI-Z20HP | 〇 | HFO-1233ｚｄ（E) | 熱回収 | - | － | 972.11 | - | － | 972.11 | － | － | － | 118.8 | － | － | － | － | － | － | － | 118.8 | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 20 | 15 | － | － | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | ETI-Zシリーズ | ETI-Z40HP | 〇 | HFO-1233ｚｄ（E) | 冷専 | 1406.51 | － | － | 1406.51 | － | － | － | 200 | － | － | － | － | － | － | － | 200 | － | － | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 17 | 24 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | ETI-Zシリーズ | ETI-Z40HP | 〇 | HFO-1233ｚｄ（E) | 熱回収 | － | － | 1647.01 | － | － | 1647.01 | － | － | － | 240.02 | － | － | － | － | － | － | － | 240.02 | － | － | － | － | － | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 20 | 15 | － | － | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEシリーズ | GART-ZE50I | ○ | HFO-1234ze(E) | 冷専 | 1407 | － | － | 1407 | － | － | - | 197 | － | － | － | － | － | － | － | 198 | － | － | － | － | － | － | － | - | - | － | － | － | - | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEシリーズ | GART-ZE75I | ○ | HFO-1234ze(E) | 冷専 | 1828 | － | － | 1828 | － | － | - | 260 | － | － | － | － | － | － | － | 262 | － | － | － | － | － | － | － | - | - | － | － | － | - | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEシリーズ | GART-ZE100I | ○ | HFO-1234ze(E) | 冷専 | 2532 | － | － | 2532 | － | － | - | 360 | － | － | － | － | － | － | － | 368 | － | － | － | － | － | － | － | - | - | － | － | － | - | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEシリーズ | GART-ZE150I | ○ | HFO-1234ze(E) | 冷専 | 3798 | － | － | 3798 | － | － | - | 538 | － | － | － | － | － | － | － | 543 | － | － | － | － | － | － | － | - | - | － | － | － | - | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEシリーズ | GART-ZE220I | ○ | HFO-1234ze(E) | 冷専 | 5767 | － | － | 5767 | － | － | - | 838 | － | － | － | － | － | － | － | 840 | － | － | － | － | － | － | － | - | - | － | － | － | - | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEシリーズ | GART-ZE250I | ○ | HFO-1234ze(E) | 冷専 | 6329 | － | － | 6329 | － | － | - | 915 | － | － | － | － | － | － | － | 919 | － | － | － | － | － | － | － | - | - | － | － | － | - | － | － | － | 8.8 |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEシリーズ | GART-ZE50 | × | HFO-1234ze(E) | 冷専 | 1407 | － | － | 1407 | － | － | - | 197 | － | － | － | － | － | － | － | 198 | － | － | － | － | － | － | － | - | - | － | － | － | - | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEシリーズ | GART-ZE75 | × | HFO-1234ze(E) | 冷専 | 1828 | － | － | 1828 | － | － | - | 260 | － | － | － | － | － | － | － | 262 | － | － | － | － | － | － | － | - | - | － | － | － | - | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEシリーズ | GART-ZE100 | × | HFO-1234ze(E) | 冷専 | 2532 | － | － | 2532 | － | － | - | 360 | － | － | － | － | － | － | － | 368 | － | － | － | － | － | － | － | - | - | － | － | － | - | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEシリーズ | GART-ZE150 | × | HFO-1234ze(E) | 冷専 | 3798 | － | － | 3798 | － | － | - | 538 | － | － | － | － | － | － | － | 543 | － | － | － | － | － | － | － | - | - | － | － | － | - | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEシリーズ | GART-ZE220 | × | HFO-1234ze(E) | 冷専 | 5767 | － | － | 5767 | － | － | - | 838 | － | － | － | － | － | － | － | 840 | － | － | － | － | － | － | － | - | - | － | － | － | - | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEシリーズ | GART-ZE250 | × | HFO-1234ze(E) | 冷専 | 6329 | － | － | 6329 | － | － | - | 915 | － | － | － | － | － | － | － | 919 | － | － | － | － | － | － | － | - | - | － | － | － | - | － | － | － | 7.2 |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEIシリ－ズ | GART-ZE50I | 〇 | HFO-1234ze(E) | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEIシリ－ズ | GART-ZE75I | 〇 | HFO-1234ze(E) | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEIシリ－ズ | GART-ZE100I | 〇 | HFO-1234ze(E) | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEIシリ－ズ | GART-ZE150I | 〇 | HFO-1234ze(E) | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9.1 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.8 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEIシリ－ズ | GART-ZE220I | 〇 | HFO-1234ze(E) | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9.1 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.8 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEIシリ－ズ | GART-ZE250I | 〇 | HFO-1234ze(E) | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9.1 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.8 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEシリ－ズ | GART-ZE50 | × | HFO-1234ze(E) | 冷専 | 1407 | 1055 | - | 1407 | 1055 | - | - | 242 | 224 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEシリ－ズ | GART-ZE75 | × | HFO-1234ze(E) | 冷専 | 2004 | 1512 | - | 2004 | 1512 | - | - | 353 | 323 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEシリ－ズ | GART-ZE100 | × | HFO-1234ze(E) | 冷専 | 2813 | 2110 | - | 2813 | 2110 | - | - | 485 | 444 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEシリ－ズ | GART-ZE150 | × | HFO-1234ze(E) | 冷専 | 4044 | 2989 | - | 4044 | 2989 | - | - | 691 | 623 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9.1 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.8 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEシリ－ズ | GART-ZE220 | × | HFO-1234ze(E) | 冷専 | 5802 | 4220 | - | 5802 | 4220 | - | - | 989 | 885 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9.1 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.8 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEシリ－ズ | GART-ZE250 | × | HFO-1234ze(E) | 冷専 | 6681 | 4923 | - | 6681 | 4923 | - | - | 1141 | 1031 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9.1 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.8 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEIシリ－ズ | GART-ZE50I.HR | 〇 | HFO-1234ze(E) | 熱回収 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEIシリ－ズ | GART-ZE75I.HR | 〇 | HFO-1234ze(E) | 熱回収 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEIシリ－ズ | GART-ZE100I.HR | 〇 | HFO-1234ze(E) | 熱回収 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEIシリ－ズ | GART-ZE150I.HR | 〇 | HFO-1234ze(E) | 熱回収 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEIシリ－ズ | GART-ZE220I.HR | 〇 | HFO-1234ze(E) | 熱回収 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEIシリ－ズ | GART-ZE220I.HR | 〇 | HFO-1234ze(E) | 熱回収 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEシリ－ズ | GART-ZE50HR | × | HFO-1234ze(E) | 熱回収 | 1512 | - | 1818.5 | 1512 | - | 1819 | - | 222.4 | - | 276.5 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEシリ－ズ | GART-ZE75HR | × | HFO-1234ze(E) | 熱回収 | 2039 | - | 2463 | 2039 | - | 2463 | - | 309.6 | - | 383.7 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEシリ－ズ | GART-ZE100HR | × | HFO-1234ze(E) | 熱回収 | 2954 | - | 3570.4 | 2954 | - | 3570.4 | - | 454 | - | 560.4 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEシリ－ズ | GART-ZE150HR | × | HFO-1234ze(E) | 熱回収 | 4255 | - | 5136.4 | 4255 | - | 5136.4 | - | 651.9 | - | 801.3 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEシリ－ズ | GART-ZE220HR | × | HFO-1234ze(E) | 熱回収 | 5521 | - | 6688 | 5521 | - | 6688 | - | 871.3 | - | 1066 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | GART-ZEシリ－ズ | GART-ZE250HR | × | HFO-1234ze(E) | 熱回収 | 6892 | - | 8341 | 6892 | - | 8341 | - | 1077 | - | 1325 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y50I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 1442 | － | － | 1442 | － | － | - | 212.5 | － | － | - | - | - | - | - | 212.5 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y60I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 1617 | － | － | 1617 | － | － | - | 235.2 | － | － | - | - | - | - | - | 235.2 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y75I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 1828 | － | － | 1828 | － | － | - | 268 | － | － | - | - | - | - | - | 268 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y80I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 2215 | － | － | 2215 | － | － | - | 325 | － | － | - | - | - | - | - | 325 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y85I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 2321 | － | － | 2321 | － | － | - | 340.7 | － | － | - | - | - | - | - | 340.7 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y110I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 2567 | － | － | 2567 | － | － | - | 379.3 | － | － | - | - | - | - | - | 379.3 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y115I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 2848 | － | － | 2848 | － | － | - | 419.5 | － | － | - | - | - | - | - | 419.5 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y120I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 3340 | － | － | 3340 | － | － | - | 488.7 | － | － | - | - | - | - | - | 488.7 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y145I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 3657 | － | － | 3657 | － | － | - | 537 | － | － | - | - | - | - | - | 537 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y160I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 3973 | － | － | 3973 | － | － | - | 590.4 | － | － | - | - | - | - | - | 590.4 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y165I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 4431 | － | － | 4431 | － | － | - | 646.8 | － | － | - | - | - | - | - | 646.8 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y170I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 4747 | － | － | 4747 | － | － | - | 692.6 | － | － | - | - | - | - | - | 692.6 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y205I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 5345 | － | － | 5345 | － | － | - | 785.7 | － | － | - | - | - | - | - | 785.7 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y225I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 5591 | － | － | 5591 | － | － | - | 829.4 | － | － | - | - | - | - | - | 829.4 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y230I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 5837 | － | － | 5837 | － | － | - | 859.7 | － | － | - | - | - | - | - | 859.7 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y245I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 7033 | － | － | 7033 | － | － | - | 1029 | － | － | - | - | - | - | - | 1029 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y270I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 8193 | － | － | 8193 | － | － | - | 1244 | － | － | - | - | - | - | - | 1244 | － | － | - | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y50 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 1442 | － | － | 1442 | － | － | - | 212.5 | － | － | - | - | - | - | - | 212.5 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y60 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 1617 | － | － | 1617 | － | － | - | 235.2 | － | － | - | - | - | - | - | 235.2 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y75 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 1828 | － | － | 1828 | － | － | - | 268 | － | － | - | - | - | - | - | 268 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y80 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 2215 | － | － | 2215 | － | － | - | 325 | － | － | - | - | - | - | - | 325 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y85 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 2321 | － | － | 2321 | － | － | - | 340.7 | － | － | - | - | - | - | - | 340.7 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y110 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 2567 | － | － | 2567 | － | － | - | 379.3 | － | － | - | - | - | - | - | 379.3 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y115 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 2848 | － | － | 2848 | － | － | - | 419.5 | － | － | - | - | - | - | - | 419.5 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y120 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 3340 | － | － | 3340 | － | － | - | 488.7 | － | － | - | - | - | - | - | 488.7 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y145 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 3657 | － | － | 3657 | － | － | - | 537 | － | － | - | - | - | - | - | 537 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y160 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 3973 | － | － | 3973 | － | － | - | 590.4 | － | － | - | - | - | - | - | 590.4 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y165 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 4431 | － | － | 4431 | － | － | - | 646.8 | － | － | - | - | - | - | - | 646.8 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y170 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 4747 | － | － | 4747 | － | － | - | 692.6 | － | － | - | - | - | - | - | 692.6 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y205 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 5345 | － | － | 5345 | － | － | - | 785.7 | － | － | - | - | - | - | - | 785.7 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y225 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 5591 | － | － | 5591 | － | － | - | 829.4 | － | － | - | - | - | - | - | 829.4 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y230 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 5837 | － | － | 5837 | － | － | - | 859.7 | － | － | - | - | - | - | - | 859.7 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y245 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 7033 | － | － | 7033 | － | － | - | 1029 | － | － | - | - | - | - | - | 1029 | － | － | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y270 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 8193 | － | － | 8193 | － | － | - | 1244 | － | － | - | - | - | - | - | 1244 | － | － | - | - | - | - | - | - | 6.4 | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y50I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y60I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y75I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y80I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y85I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y110I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y115I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y120I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y145I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y160I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y165I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y170I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y205I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y225I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y230I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y245I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y270I | ○ | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y50 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y60 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 1758 | 1336 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | 299 | 282 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y75 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y80 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y85 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 2708 | 1899 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | 464 | 400 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y110 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y115 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y120 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | 3552 | 2673 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | 599 | 559 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y145 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y160 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y165 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y170 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y205 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y225 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y230 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y245 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y270 | × | HFO-1234ｙｆ | 冷専 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ナイブラインZ-1 | 9 | 5 | 32 | 37 | -2 | -5 | 30 | 33.9 | － | －
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y50I.HR | 〇 | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y60I.HR | 〇 | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y75I.HR | 〇 | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y80I.HR | 〇 | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y85I.HR | 〇 | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y110I.HR | 〇 | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y115I.HR | 〇 | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y120I.HR | 〇 | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y145I.HR | 〇 | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y160I.HR | 〇 | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y165I.HR | 〇 | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y170I.HR | 〇 | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y205I.HR | 〇 | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y225I.HR | 〇 | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y230I.HR | 〇 | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y245I.HR | 〇 | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y270I.HR | 〇 | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y50HR | × | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y60HR | × | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | 1688 | － | 2050 |  | － |  | - | 264 | － | 332 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y75HR | × | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y80HR | × | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y85HR | × | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | 2391 | － | 2900 |  | － |  | - | 381 | － | 470 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y110HR | × | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y115HR | × | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y120HR | × | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | 3323 | － | 4028 |  | － |  | - | 530 | － | 655 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y145HR | × | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y160HR | × | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y165HR | × | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y170HR | × | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y205HR | × | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y225HR | × | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y230HR | × | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y245HR | × | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
三菱重工サーマルシステムズ | JHT-Yシリーズ | JHT-Y270HR | × | HFO-1234ｙｆ | 熱回収 | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 |  | － |  | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | お問い合わせください。 | － | お問い合わせください。 | - | - | - | - | - | - | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 水 | 12 | 7 | 32 | 37 | － | － | － | － | 40 | 45
[※日立ジョンソンコントロールズ空調製品（ターボ冷凍機）]
平成27年10月に実施された組織改編により、製造部門および販売部門は「日立ジョンソンコントロールズ空調」へと体制変更。

## ⑥ビルマル
6.ビル用マルチエアコン | [42 empty] | 網掛セル：■→カタログ値からの試算（能力及び消費電力からCOPを試算、能力及びCOPから消費電力を試算）、■→メーカー確認値、■→同一機種にて温度条件が異なるケース
メーカー | シリーズ名 （愛称） | 更新用 ※１ | 機種 クラス ※２ | 型式 | 冷媒 | 50Hz※３ | [15 empty] | 60Hz※３ | [15 empty] | APF ※６ | APF 2015 ※７ | 温度条件※４
[6 empty] | 能力 |  |  |  |  | 消費電力 |  |  |  |  | COP | [5 empty] | 能力 |  |  |  |  | 消費電力 |  |  |  |  | COP | [7 empty] | JIS B8615※5 |  | JIS B8616※5
[6 empty] | 冷房 |  | 暖房 |  |  | 冷房 |  | 暖房 |  |  | 冷房 |  | 暖房 |  |  | 冷暖 平均 | 冷房 |  | 暖房 |  |  | 冷房 |  | 暖房 |  |  | 冷房 |  | 暖房 |  |  | 冷暖 平均 |  |  | 冷房時 | 暖房時 | 冷房時 | 暖房時
[7 empty] | 蓄熱利用 |  | 低温 | 極低温 |  | 蓄熱利用 |  | 低温 | 極低温 |  | 蓄熱利用 |  | 低温 | 極低温 |  |  | 蓄熱利用 |  | 低温 | 極低温 |  | 蓄熱利用 |  | 低温 | 極低温 |  | 蓄熱利用 |  | 低温 | 極低温
[6 empty] | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | － | － | － | － | － | － | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | － | － | － | － | － | －
ゼネラルヒートポンプ工業 | 地中熱源対応空水冷式ビル用マルチシステム |  | 空冷時 | ZP5-XS450-T | R410A | 45 |  | 50 |  |  | 15.1 |  | 14 |  |  | 2.9801 |  | 3.5714 |  |  | 3.2758 | 45 |  | 50 |  |  | 15.1 |  | 14 |  |  | 2.9801 |  | 3.5714 |  |  | 3.2758 |  |  | ○ | ○
ゼネラルヒートポンプ工業 | 地中熱源対応空水冷式ビル用マルチシステム |  | 空冷時 | ZP5-XS500-T | R410A | 50 |  | 56 |  |  | 18.7 |  | 16.7 |  |  | 2.6738 |  | 3.3533 |  |  | 3.0135 | 50 |  | 56 |  |  | 18.7 |  | 16.7 |  |  | 2.6738 |  | 3.3533 |  |  | 3.0135 |  |  | ○ | ○
ゼネラルヒートポンプ工業 | 地中熱源対応空水冷式ビル用マルチシステム |  | 空冷時 | ZP5-XS560-T | R410A | 56 |  | 61.5 |  |  | 20.3 |  | 18.7 |  |  | 2.7586 |  | 3.2888 |  |  | 3.0237 | 56 |  | 61.5 |  |  | 20.3 |  | 18.7 |  |  | 2.7586 |  | 3.2888 |  |  | 3.0237 |  |  |  |  | ○ | ○
ゼネラルヒートポンプ工業 | 地中熱源対応空水冷式ビル用マルチシステム |  | 水冷時 | ZP5-XS280-T | R410A | 28 |  | 31.5 |  |  | 7 |  | 7.4 |  |  | 4 |  | 4.2568 |  |  | 4.1284 | 28 |  | 31.5 |  |  | 7 |  | 7.4 |  |  | 4 |  | 4.2568 |  |  | 4.1284 |  |  |  |  | ○ | ○
ゼネラルヒートポンプ工業 | 地中熱源対応空水冷式ビル用マルチシステム |  | 水冷時 | ZP5-XS335-T | R410A | 33.5 |  | 37.5 |  |  | 8.3 |  | 8 |  |  | 4.0361 |  | 4.6875 |  |  | 4.3618 | 33.5 |  | 37.5 |  |  | 8.3 |  | 8 |  |  | 4.0361 |  | 4.6875 |  |  | 4.3618 |  |  |  |  | ○ | ○
ゼネラルヒートポンプ工業 | 地中熱源対応空水冷式ビル用マルチシステム |  | 水冷時 | ZP5-XS400-T | R410A | 40 |  | 45 |  |  | 8.7 |  | 8.6 |  |  | 4.5977 |  | 5.2326 |  |  | 4.9151 | 40 |  | 45 |  |  | 8.7 |  | 8.6 |  |  | 4.5977 |  | 5.2326 |  |  | 4.9151 |  |  |  |  | ○ | ○
ゼネラルヒートポンプ工業 | 地中熱源対応空水冷式ビル用マルチシステム |  | 水冷時 | ZP5-XS450-T | R410A | 45 |  | 50 |  |  | 10.8 |  | 10.1 |  |  | 4.1667 |  | 4.9505 |  |  | 4.5586 | 45 |  | 50 |  |  | 10.8 |  | 10.1 |  |  | 4.1667 |  | 4.9505 |  |  | 4.5586 |  |  |  |  | ○ | ○
ゼネラルヒートポンプ工業 | 地中熱源対応空水冷式ビル用マルチシステム |  | 水冷時 | ZP5-XS500-T | R410A | 50 |  | 56 |  |  | 14.2 |  | 13.1 |  |  | 3.5211 |  | 4.2748 |  |  | 3.898 | 50 |  | 56 |  |  | 14.2 |  | 13.1 |  |  | 3.5211 |  | 4.2748 |  |  | 3.898 |  |  |  |  | ○ | ○
ゼネラルヒートポンプ工業 | 地中熱源対応空水冷式ビル用マルチシステム |  | 水冷時 | ZP5-XS560-T | R410A | 56 |  | 61.5 |  |  | 15.2 |  | 14.8 |  |  | 3.6842 |  | 4.1554 |  |  | 3.9198 | 56 |  | 61.5 |  |  | 15.2 |  | 14.8 |  |  | 3.6842 |  | 4.1554 |  |  | 3.9198 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXUP224FC | R410A | 22.4 |  | 25 | 18 |  | 5.49 |  | 5.73 | 8.34 |  | 4.0801 |  | 4.363 |  |  | 4.2216 | 22.4 |  | 25 | 18 |  | 5.49 |  | 5.73 | 8.34 |  | 4.0801 |  | 4.363 |  |  | 4.2216 | 5.9 | 6.7 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXUP280FC | R410A | 28 |  | 31.5 | 23.8 |  | 8.48 |  | 7.7 | 13.7 |  | 3.3019 |  | 4.0909 |  |  | 3.6964 | 28 |  | 31.5 | 23.8 |  | 8.48 |  | 7.7 | 13.7 |  | 3.3019 |  | 4.0909 |  |  | 3.6964 | 5.5 | 6.4 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXUP335FC | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 25.1 |  | 10 |  | 9.63 | 13.7 |  | 3.35 |  | 3.8941 |  |  | 3.622 | 33.5 |  | 37.5 | 25.1 |  | 10 |  | 9.63 | 13.7 |  | 3.35 |  | 3.8941 |  |  | 3.622 | 6 | 6.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXUP400FC | R410A | 40 |  | 45 | 30 |  | 10.3 |  | 10.6 | 15.7 |  | 3.8835 |  | 4.2453 |  |  | 4.0644 | 40 |  | 45 | 30 |  | 10.3 |  | 10.6 | 15.7 |  | 3.8835 |  | 4.2453 |  |  | 4.0644 | 5.2 | 6.5 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXUP450FC | R410A | 45 |  | 50 | 35 |  | 12.5 |  | 11.9 | 18.2 |  | 3.6 |  | 4.2017 |  |  | 3.9008 | 45 |  | 50 | 35 |  | 12.5 |  | 11.9 | 18.2 |  | 3.6 |  | 4.2017 |  |  | 3.9008 | 4.9 | 6.7 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXUP500FC | R410A | 50 |  | 56 | 41.8 |  | 13.8 |  | 13.2 | 22.1 |  | 3.6232 |  | 4.2424 |  |  | 3.9328 | 50 |  | 56 | 41.8 |  | 13.8 |  | 13.2 | 22.1 |  | 3.6232 |  | 4.2424 |  |  | 3.9328 | 5.6 | 6.5 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXUP560FC | R410A | 56 |  | 63 | 47.6 |  | 17 |  | 15.4 | 27.4 |  | 3.2941 |  | 4.0909 |  |  | 3.6925 | 56 |  | 63 | 47.6 |  | 17 |  | 15.4 | 27.4 |  | 3.2941 |  | 4.0909 |  |  | 3.6925 |  | 6.4 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXUP615FC | R410A | 61.5 |  | 69 | 48.9 |  | 18.5 |  | 17.4 | 27.4 |  | 3.3243 |  | 3.9655 |  |  | 3.6449 | 61.5 |  | 69 | 48.9 |  | 18.5 |  | 17.4 | 27.4 |  | 3.3243 |  | 3.9655 |  |  | 3.6449 |  | 6.5 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXUP670FC | R410A | 67 |  | 77.5 | 50.2 |  | 20 |  | 20.6 | 27.4 |  | 3.35 |  | 3.7621 |  |  | 3.5561 | 67 |  | 77.5 | 50.2 |  | 20 |  | 20.6 | 27.4 |  | 3.35 |  | 3.7621 |  |  | 3.5561 |  | 6.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXUP730FC | R410A | 73 |  | 82.5 | 58.8 |  | 21 |  | 20.1 | 31.9 |  | 3.4762 |  | 4.1045 |  |  | 3.7903 | 73 |  | 82.5 | 58.8 |  | 21 |  | 20.1 | 31.9 |  | 3.4762 |  | 4.1045 |  |  | 3.7903 |  | 6.5 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXUP775FC | R410A | 77.5 |  | 90 | 60.1 |  | 22 |  | 22.8 | 31.9 |  | 3.5227 |  | 3.9474 |  |  | 3.735 | 77.5 |  | 90 | 60.1 |  | 22 |  | 22.8 | 31.9 |  | 3.5227 |  | 3.9474 |  |  | 3.735 |  | 6.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXUP850FC | R410A | 85 |  | 95 | 65 |  | 22.8 |  | 22.5 | 33.9 |  | 3.7281 |  | 4.2222 |  |  | 3.9751 | 85 |  | 95 | 65 |  | 22.8 |  | 22.5 | 33.9 |  | 3.7281 |  | 4.2222 |  |  | 3.9751 |  | 6.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXUP900FC | R410A | 90 |  | 100 | 70 |  | 25 |  | 23.8 | 36.4 |  | 3.6 |  | 4.2017 |  |  | 3.9008 | 90 |  | 100 | 70 |  | 25 |  | 23.8 | 36.4 |  | 3.6 |  | 4.2017 |  |  | 3.9008 |  | 6.7 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXUP950FC | R410A | 95 |  | 106 | 74 |  | 28.5 |  | 26.8 | 41.1 |  | 3.3333 |  | 3.9552 |  |  | 3.6443 | 95 |  | 106 | 74 |  | 28.5 |  | 26.8 | 41.1 |  | 3.3333 |  | 3.9552 |  |  | 3.6443 |  | 6.5 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXUP1000FC | R410A | 100 |  | 112 | 75.3 |  | 29.8 |  | 28.7 | 41.1 |  | 3.3557 |  | 3.9024 |  |  | 3.6291 | 100 |  | 112 | 75.3 |  | 29.8 |  | 28.7 | 41.1 |  | 3.3557 |  | 3.9024 |  |  | 3.6291 |  | 6.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXUP1060FC | R410A | 106 |  | 118 | 80.2 |  | 29.8 |  | 28.9 | 43.1 |  | 3.557 |  | 4.083 |  |  | 3.82 | 106 |  | 118 | 80.2 |  | 29.8 |  | 28.9 | 43.1 |  | 3.557 |  | 4.083 |  |  | 3.82 |  | 6.5 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXUP1120FC | R410A | 112 |  | 125 | 85.2 |  | 32.5 |  | 31.2 | 45.6 |  | 3.4462 |  | 4.0064 |  |  | 3.7263 | 112 |  | 125 | 85.2 |  | 32.5 |  | 31.2 | 45.6 |  | 3.4462 |  | 4.0064 |  |  | 3.7263 |  | 6.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXUP1180FC | R410A | 118 |  | 132 | 90.1 |  | 32.6 |  | 31.9 | 47.6 |  | 3.6196 |  | 4.1379 |  |  | 3.8788 | 118 |  | 132 | 90.1 |  | 32.6 |  | 31.9 | 47.6 |  | 3.6196 |  | 4.1379 |  |  | 3.8788 |  | 6.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXHP224FC | R410A | 22.4 |  | 25 | 18 |  | 5.42 |  | 5.41 | 9.61 |  | 4.1328 |  | 4.6211 |  |  | 4.377 | 22.4 |  | 25 | 18 |  | 5.42 |  | 5.41 | 9.61 |  | 4.1328 |  | 4.6211 |  |  | 4.377 | 5.5 | 6.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXHP280FC | R410A | 28 |  | 31.5 | 23.8 |  | 7.33 |  | 7.16 | 13.3 |  | 3.8199 |  | 4.3994 |  |  | 4.1097 | 28 |  | 31.5 | 23.8 |  | 7.33 |  | 7.16 | 13.3 |  | 3.8199 |  | 4.3994 |  |  | 4.1097 | 5.1 | 5.8 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXHP335FC | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 25.1 |  | 8.35 |  | 8.39 | 12.1 |  | 4.012 |  | 4.4696 |  |  | 4.2408 | 33.5 |  | 37.5 | 25.1 |  | 8.35 |  | 8.39 | 12.1 |  | 4.012 |  | 4.4696 |  |  | 4.2408 | 5.2 | 6.5 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXHP400FC | R410A | 40 |  | 45 | 30 |  | 9.7 |  | 10.1 | 15.6 |  | 4.1237 |  | 4.4554 |  |  | 4.2896 | 40 |  | 45 | 30 |  | 9.7 |  | 10.1 | 15.6 |  | 4.1237 |  | 4.4554 |  |  | 4.2896 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXHP450FC | R410A | 45 |  | 50 | 35 |  | 11.2 |  | 10.7 | 17.2 |  | 4.0179 |  | 4.6729 |  |  | 4.3454 | 45 |  | 50 | 35 |  | 11.2 |  | 10.7 | 17.2 |  | 4.0179 |  | 4.6729 |  |  | 4.3454 | 6.6 | 6.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXHP500FC | R410A | 50 |  | 56 | 41.8 |  | 12.6 |  | 12.4 | 23 |  | 3.9683 |  | 4.5161 |  |  | 4.2422 | 50 |  | 56 | 41.8 |  | 12.6 |  | 12.4 | 23 |  | 3.9683 |  | 4.5161 |  |  | 4.2422 | 5.2 | 6.1 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXHP560FC | R410A | 56 |  | 63 | 47.6 |  | 14.7 |  | 14.4 | 26.6 |  | 3.8095 |  | 4.375 |  |  | 4.0923 | 56 |  | 63 | 47.6 |  | 14.7 |  | 14.4 | 26.6 |  | 3.8095 |  | 4.375 |  |  | 4.0923 |  | 5.8 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXHP615FC | R410A | 61.5 |  | 69 | 48.9 |  | 15.7 |  | 15.6 | 25.4 |  | 3.9172 |  | 4.4231 |  |  | 4.1701 | 61.5 |  | 69 | 48.9 |  | 15.7 |  | 15.6 | 25.4 |  | 3.9172 |  | 4.4231 |  |  | 4.1701 |  | 6.1 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXHP670FC | R410A | 67 |  | 77.5 | 50.2 |  | 16.7 |  | 17.9 | 24.2 |  | 4.012 |  | 4.3296 |  |  | 4.1708 | 67 |  | 77.5 | 50.2 |  | 16.7 |  | 17.9 | 24.2 |  | 4.012 |  | 4.3296 |  |  | 4.1708 |  | 6.5 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXHP730FC | R410A | 73 |  | 82.5 | 59.8 |  | 18.3 |  | 18.5 | 32.6 |  | 3.9891 |  | 4.4595 |  |  | 4.2243 | 73 |  | 82.5 | 59.8 |  | 18.3 |  | 18.5 | 32.6 |  | 3.9891 |  | 4.4595 |  |  | 4.2243 |  | 6.2 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXHP775FC | R410A | 77.5 |  | 90 | 65.6 |  | 19.7 |  | 20.7 | 36.3 |  | 3.934 |  | 4.3478 |  |  | 4.1409 | 77.5 |  | 90 | 65.6 |  | 19.7 |  | 20.7 | 36.3 |  | 3.934 |  | 4.3478 |  |  | 4.1409 |  | 6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXHP850FC | R410A | 85 |  | 95 | 66.9 |  | 21.7 |  | 21.5 | 35.1 |  | 3.9171 |  | 4.4186 |  |  | 4.1678 | 85 |  | 95 | 66.9 |  | 21.7 |  | 21.5 | 35.1 |  | 3.9171 |  | 4.4186 |  |  | 4.1678 |  | 6.2 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXHP900FC | R410A | 90 |  | 100 | 68.2 |  | 22.5 |  | 22.2 | 33.9 |  | 4 |  | 4.5045 |  |  | 4.2523 | 90 |  | 100 | 68.2 |  | 22.5 |  | 22.2 | 33.9 |  | 4 |  | 4.5045 |  |  | 4.2523 |  | 6.5 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXHP950FC | R410A | 95 |  | 106 | 74 |  | 24.1 |  | 23.8 | 37.5 |  | 3.9419 |  | 4.4538 |  |  | 4.1978 | 95 |  | 106 | 74 |  | 24.1 |  | 23.8 | 37.5 |  | 3.9419 |  | 4.4538 |  |  | 4.1978 |  | 6.2 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVX |  | 高効率 | RXHP1000FC | R410A | 100 |  | 112 | 75.3 |  | 24.9 |  | 25 | 36.3 |  | 4.0161 |  | 4.48 |  |  | 4.248 | 100 |  | 112 | 75.3 |  | 24.9 |  | 25 | 36.3 |  | 4.0161 |  | 4.48 |  |  | 4.248 |  | 6.5 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP140DD | R410A | 14 |  | 16 | 13.6 |  | 3.64 |  | 3.67 | 4.28 |  | 3.8462 |  | 4.3597 |  |  | 4.1029 | 14 |  | 16 | 13.6 |  | 3.64 |  | 3.67 | 4.28 |  | 3.8462 |  | 4.3597 |  |  | 4.1029 | 5.4 | 5.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP160DD | R410A | 16 |  | 18 | 15 |  | 4.47 |  | 4.32 | 4.83 |  | 3.5794 |  | 4.1667 |  |  | 3.873 | 16 |  | 18 | 15 |  | 4.47 |  | 4.32 | 4.83 |  | 3.5794 |  | 4.1667 |  |  | 3.873 | 5.1 | 5.5 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP224FC | R410A | 22.4 |  | 25 | 15.8 |  | 6.34 |  | 6.25 | 7.24 |  | 3.5331 |  | 4 |  |  | 3.7666 | 22.4 |  | 25 | 15.8 |  | 6.34 |  | 6.25 | 7.24 |  | 3.5331 |  | 4 |  |  | 3.7666 | 5.6 | 6.1 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP280FC | R410A | 28 |  | 31.5 | 20.9 |  | 9.1 |  | 9.6 | 12.4 |  | 3.0769 |  | 3.2812 |  |  | 3.1791 | 28 |  | 31.5 | 20.9 |  | 9.1 |  | 9.6 | 12.4 |  | 3.0769 |  | 3.2812 |  |  | 3.1791 | 5.1 | 5.7 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP335FC | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 21.5 |  | 9.9 |  | 12.6 | 12.4 |  | 3.3838 |  | 2.9762 |  |  | 3.18 | 33.5 |  | 37.5 | 21.5 |  | 9.9 |  | 12.6 | 12.4 |  | 3.3838 |  | 2.9762 |  |  | 3.18 | 5.2 | 6.3 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP400FC | R410A | 40 |  | 45 | 28.1 |  | 11.4 |  | 13.6 | 16.7 |  | 3.5088 |  | 3.3088 |  |  | 3.4088 | 40 |  | 45 | 28.1 |  | 11.4 |  | 13.6 | 16.7 |  | 3.5088 |  | 3.3088 |  |  | 3.4088 | 5.1 | 5.7 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP450FC | R410A | 45 |  | 50 | 31.2 |  | 13.6 |  | 15.1 | 16.8 |  | 3.3088 |  | 3.3113 |  |  | 3.31 | 45 |  | 50 | 31.2 |  | 13.6 |  | 15.1 | 16.8 |  | 3.3088 |  | 3.3113 |  |  | 3.31 | 4.8 | 5.4 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP500FC | R410A | 50 |  | 56 | 37.4 |  | 16.6 |  | 15.3 | 22.4 |  | 3.012 |  | 3.6601 |  |  | 3.3361 | 50 |  | 56 | 37.4 |  | 16.6 |  | 15.3 | 22.4 |  | 3.012 |  | 3.6601 |  |  | 3.3361 | 4.7 | 5.2 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP560FC | R410A | 56 |  | 63 | 39.6 |  | 17.3 |  | 21.3 | 23.8 |  | 3.237 |  | 2.9577 |  |  | 3.0974 | 56 |  | 63 | 39.6 |  | 17.3 |  | 21.3 | 23.8 |  | 3.237 |  | 2.9577 |  |  | 3.0974 | 4.4 | 5.2 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP615FC | R410A | 61.5 |  | 69 | 41.4 |  | 21.8 |  | 25.7 | 24.8 |  | 2.8211 |  | 2.6848 |  |  | 2.753 | 61.5 |  | 69 | 41.4 |  | 21.8 |  | 25.7 | 24.8 |  | 2.8211 |  | 2.6848 |  |  | 2.753 | 4.4 | 4.8 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP670FC | R410A | 67 |  | 77.5 | 43 |  | 19.8 |  | 26.9 | 24.8 |  | 3.3838 |  | 2.881 |  |  | 3.1324 | 67 |  | 77.5 | 43 |  | 19.8 |  | 26.9 | 24.8 |  | 3.3838 |  | 2.881 |  |  | 3.1324 |  | 6.3 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP730FC | R410A | 73 |  | 82.5 | 52.1 |  | 22.7 |  | 25.4 | 28.6 |  | 3.2159 |  | 3.248 |  |  | 3.2319 | 73 |  | 82.5 | 52.1 |  | 22.7 |  | 25.4 | 28.6 |  | 3.2159 |  | 3.248 |  |  | 3.2319 |  | 5.5 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP775FC | R410A | 77.5 |  | 90 | 52.7 |  | 23 |  | 29.3 | 28.6 |  | 3.3696 |  | 3.0717 |  |  | 3.2206 | 77.5 |  | 90 | 52.7 |  | 23 |  | 29.3 | 28.6 |  | 3.3696 |  | 3.0717 |  |  | 3.2206 |  | 5.7 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP850FC | R410A | 85 |  | 95 | 59.3 |  | 25 |  | 28.7 | 32.9 |  | 3.4 |  | 3.3101 |  |  | 3.3551 | 85 |  | 95 | 59.3 |  | 25 |  | 28.7 | 32.9 |  | 3.4 |  | 3.3101 |  |  | 3.3551 |  | 5.5 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP900FC | R410A | 90 |  | 100 | 62.4 |  | 27.2 |  | 30.2 | 32.4 |  | 3.3088 |  | 3.3113 |  |  | 3.31 | 90 |  | 100 | 62.4 |  | 27.2 |  | 30.2 | 32.4 |  | 3.3088 |  | 3.3113 |  |  | 3.31 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP950FC | R410A | 95 |  | 106 | 68.4 |  | 30.2 |  | 30.4 | 32.1 |  | 3.1457 |  | 3.4868 |  |  | 3.3163 | 95 |  | 106 | 68.4 |  | 30.2 |  | 30.4 | 32.1 |  | 3.1457 |  | 3.4868 |  |  | 3.3163 |  | 5.2 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP1000FC | R410A | 100 |  | 112 | 70.8 |  | 30.3 |  | 35.8 | 40 |  | 3.3003 |  | 3.1285 |  |  | 3.2144 | 100 |  | 112 | 70.8 |  | 30.3 |  | 35.8 | 40 |  | 3.3003 |  | 3.1285 |  |  | 3.2144 |  | 5.2 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP1060FC | R410A | 106 |  | 118 | 72.6 |  | 35.1 |  | 40.2 | 41.6 |  | 3.0199 |  | 2.9353 |  |  | 2.9776 | 106 |  | 118 | 72.6 |  | 35.1 |  | 40.2 | 41.6 |  | 3.0199 |  | 2.9353 |  |  | 2.9776 |  | 5 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP1120FC | R410A | 112 |  | 125 | 74.2 |  | 33.4 |  | 40.3 | 41 |  | 3.3533 |  | 3.1017 |  |  | 3.2275 | 112 |  | 125 | 74.2 |  | 33.4 |  | 40.3 | 41 |  | 3.3533 |  | 3.1017 |  |  | 3.2275 |  | 5.9 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP1180FC | R410A | 118 |  | 132 | 83.3 |  | 36.3 |  | 40.2 | 44.8 |  | 3.2507 |  | 3.2836 |  |  | 3.2671 | 118 |  | 132 | 83.3 |  | 36.3 |  | 40.2 | 44.8 |  | 3.2507 |  | 3.2836 |  |  | 3.2671 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP1220FC | R410A | 122 |  | 140 | 83.9 |  | 36.2 |  | 44.4 | 44.8 |  | 3.3702 |  | 3.1532 |  |  | 3.2617 | 122 |  | 140 | 83.9 |  | 36.2 |  | 44.4 | 44.8 |  | 3.3702 |  | 3.1532 |  |  | 3.2617 |  | 5.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP1280FC | R410A | 128 |  | 145 | 90.5 |  | 37.5 |  | 43.8 | 49.1 |  | 3.4133 |  | 3.3105 |  |  | 3.3619 | 128 |  | 145 | 90.5 |  | 37.5 |  | 43.8 | 49.1 |  | 3.4133 |  | 3.3105 |  |  | 3.3619 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP1360FC | R410A | 136 |  | 150 | 90.7 |  | 41.5 |  | 45.3 | 48.6 |  | 3.2771 |  | 3.3113 |  |  | 3.2942 | 136 |  | 150 | 90.7 |  | 41.5 |  | 45.3 | 48.6 |  | 3.2771 |  | 3.3113 |  |  | 3.2942 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP1400FC | R410A | 140 |  | 155 | 89.2 |  | 43.8 |  | 45 | 48.3 |  | 3.1963 |  | 3.4444 |  |  | 3.3204 | 140 |  | 155 | 89.2 |  | 43.8 |  | 45 | 48.3 |  | 3.1963 |  | 3.4444 |  |  | 3.3204 |  | 5.3 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP1450FC | R410A | 145 |  | 160 | 91 |  | 43.9 |  | 49.7 | 48 |  | 3.303 |  | 3.2193 |  |  | 3.2611 | 145 |  | 160 | 91 |  | 43.9 |  | 49.7 | 48 |  | 3.303 |  | 3.2193 |  |  | 3.2611 |  | 5.3 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | ビル用マルチＶRVA |  | 高効率 | RXYP1500FC | R410A | 150 |  | 165 | 92.6 |  | 48.1 |  | 53.3 | 50.7 |  | 3.1185 |  | 3.0957 |  |  | 3.1071 | 150 |  | 165 | 92.6 |  | 48.1 |  | 53.3 | 50.7 |  | 3.1185 |  | 3.0957 |  |  | 3.1071 |  | 5.1 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱX | ○ | 高効率 | RQUP224FC | R410A | 22.4 |  | 25 | 18 |  | 5.51 |  | 5.74 | 8.35 |  | 4.0653 |  | 4.3554 |  |  | 4.2104 | 22.4 |  | 25 | 18 |  | 5.51 |  | 5.74 | 8.35 |  | 4.0653 |  | 4.3554 |  |  | 4.2104 | 5.9 | 6.7 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱX | ○ | 高効率 | RQUP280FC | R410A | 28 |  | 31.5 | 23.8 |  | 8.52 |  | 7.72 | 13.8 |  | 3.2864 |  | 4.0803 |  |  | 3.6833 | 28 |  | 31.5 | 23.8 |  | 8.52 |  | 7.72 | 13.8 |  | 3.2864 |  | 4.0803 |  |  | 3.6833 | 5.5 | 6.4 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱX | ○ | 高効率 | RQUP335FC | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 25.1 |  | 10.1 |  | 9.72 | 13.8 |  | 3.3168 |  | 3.858 |  |  | 3.5874 | 33.5 |  | 37.5 | 25.1 |  | 10.1 |  | 9.72 | 13.8 |  | 3.3168 |  | 3.858 |  |  | 3.5874 | 6 | 6.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱX | ○ | 高効率 | RQUP400FC | R410A | 40 |  | 45 | 30 |  | 10.4 |  | 10.7 | 15.8 |  | 3.8462 |  | 4.2056 |  |  | 4.0259 | 40 |  | 45 | 30 |  | 10.4 |  | 10.7 | 15.8 |  | 3.8462 |  | 4.2056 |  |  | 4.0259 | 5.2 | 6.5 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱX | ○ | 高効率 | RQUP450FC | R410A | 45 |  | 50 | 35 |  | 12.7 |  | 12 | 18.4 |  | 3.5433 |  | 4.1667 |  |  | 3.855 | 45 |  | 50 | 35 |  | 12.7 |  | 12 | 18.4 |  | 3.5433 |  | 4.1667 |  |  | 3.855 | 4.9 | 6.7 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱX | ○ | 高効率 | RQUP500FC | R410A | 50 |  | 56 | 41.8 |  | 13.9 |  | 13.3 | 22.2 |  | 3.5971 |  | 4.2105 |  |  | 3.9038 | 50 |  | 56 | 41.8 |  | 13.9 |  | 13.3 | 22.2 |  | 3.5971 |  | 4.2105 |  |  | 3.9038 | 5.6 | 6.5 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱX | ○ | 高効率 | RQUP560FC | R410A | 56 |  | 63 | 47.6 |  | 17.1 |  | 15.5 | 27.6 |  | 3.2749 |  | 4.0645 |  |  | 3.6697 | 56 |  | 63 | 47.6 |  | 17.1 |  | 15.5 | 27.6 |  | 3.2749 |  | 4.0645 |  |  | 3.6697 |  | 6.4 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱX | ○ | 高効率 | RQUP615FC | R410A | 61.5 |  | 69 | 48.9 |  | 18.7 |  | 17.5 | 27.6 |  | 3.2888 |  | 3.9429 |  |  | 3.6158 | 61.5 |  | 69 | 48.9 |  | 18.7 |  | 17.5 | 27.6 |  | 3.2888 |  | 3.9429 |  |  | 3.6158 |  | 6.5 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱX | ○ | 高効率 | RQUP670FC | R410A | 67 |  | 77.5 | 50.2 |  | 20.2 |  | 20.8 | 27.6 |  | 3.3168 |  | 3.726 |  |  | 3.5214 | 67 |  | 77.5 | 50.2 |  | 20.2 |  | 20.8 | 27.6 |  | 3.3168 |  | 3.726 |  |  | 3.5214 |  | 6.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱX | ○ | 高効率 | RQUP730FC | R410A | 73 |  | 82.5 | 58.8 |  | 21.3 |  | 20.3 | 32.2 |  | 3.4272 |  | 4.064 |  |  | 3.7456 | 73 |  | 82.5 | 58.8 |  | 21.3 |  | 20.3 | 32.2 |  | 3.4272 |  | 4.064 |  |  | 3.7456 |  | 6.5 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱX | ○ | 高効率 | RQUP775FC | R410A | 77.5 |  | 90 | 60.1 |  | 22.3 |  | 23 | 32.2 |  | 3.4753 |  | 3.913 |  |  | 3.6942 | 77.5 |  | 90 | 60.1 |  | 22.3 |  | 23 | 32.2 |  | 3.4753 |  | 3.913 |  |  | 3.6942 |  | 6.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱX | ○ | 高効率 | RQUP850FC | R410A | 85 |  | 95 | 65 |  | 23.1 |  | 22.7 | 34.2 |  | 3.6797 |  | 4.185 |  |  | 3.9323 | 85 |  | 95 | 65 |  | 23.1 |  | 22.7 | 34.2 |  | 3.6797 |  | 4.185 |  |  | 3.9323 |  | 6.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱX | ○ | 高効率 | RQUP900FC | R410A | 90 |  | 100 | 70 |  | 25.4 |  | 24 | 36.8 |  | 3.5433 |  | 4.1667 |  |  | 3.855 | 90 |  | 100 | 70 |  | 25.4 |  | 24 | 36.8 |  | 3.5433 |  | 4.1667 |  |  | 3.855 |  | 6.7 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱX | ○ | 高効率 | RQUP950FC | R410A | 95 |  | 106 | 74 |  | 28.8 |  | 27 | 41.4 |  | 3.2986 |  | 3.9259 |  |  | 3.6123 | 95 |  | 106 | 74 |  | 28.8 |  | 27 | 41.4 |  | 3.2986 |  | 3.9259 |  |  | 3.6123 |  | 6.5 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱX | ○ | 高効率 | RQUP1000FC | R410A | 100 |  | 112 | 75.3 |  | 30 |  | 29 | 41.4 |  | 3.3333 |  | 3.8621 |  |  | 3.5977 | 100 |  | 112 | 75.3 |  | 30 |  | 29 | 41.4 |  | 3.3333 |  | 3.8621 |  |  | 3.5977 |  | 6.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱX | ○ | 高効率 | RQUP1060FC | R410A | 106 |  | 118 | 80.2 |  | 30.1 |  | 29.2 | 43.4 |  | 3.5216 |  | 4.0411 |  |  | 3.7813 | 106 |  | 118 | 80.2 |  | 30.1 |  | 29.2 | 43.4 |  | 3.5216 |  | 4.0411 |  |  | 3.7813 |  | 6.5 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱX | ○ | 高効率 | RQUP1120FC | R410A | 112 |  | 125 | 85.2 |  | 32.9 |  | 31.5 | 46 |  | 3.4043 |  | 3.9683 |  |  | 3.6863 | 112 |  | 125 | 85.2 |  | 32.9 |  | 31.5 | 46 |  | 3.4043 |  | 3.9683 |  |  | 3.6863 |  | 6.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱX | ○ | 高効率 | RQUP1180FC | R410A | 118 |  | 132 | 90.1 |  | 33 |  | 32.2 | 48 |  | 3.5758 |  | 4.0994 |  |  | 3.8376 | 118 |  | 132 | 90.1 |  | 33 |  | 32.2 | 48 |  | 3.5758 |  | 4.0994 |  |  | 3.8376 |  | 6.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱ | ○ | 高効率 | RQYP140DD | R410A | 14 |  | 16 | 13.6 |  | 3.71 |  | 3.73 | 4.28 |  | 3.7736 |  | 4.2895 |  |  | 4.0316 | 14 |  | 16 | 13.6 |  | 3.71 |  | 3.73 | 4.28 |  | 3.7736 |  | 4.2895 |  |  | 4.0316 | 5.4 | 5.6
ダイキン工業 | 更新用VRVＱ | ○ | 高効率 | RQYP160DD | R410A | 16 |  | 18 | 15 |  | 4.47 |  | 4.44 | 4.83 |  | 3.5794 |  | 4.0541 |  |  | 3.8167 | 16 |  | 18 | 15 |  | 4.47 |  | 4.44 | 4.83 |  | 3.5794 |  | 4.0541 |  |  | 3.8167 | 5.1 | 5.5
ダイキン工業 | 更新用VRVＱ | ○ | 高効率 | RQYP224FC | R410A | 22.4 |  | 25 | 15.8 |  | 6.39 |  | 6.26 | 7.25 |  | 3.5055 |  | 3.9936 |  |  | 3.7495 | 22.4 |  | 25 | 15.8 |  | 6.39 |  | 6.26 | 7.25 |  | 3.5055 |  | 3.9936 |  |  | 3.7495 | 5.6 | 6.1 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱ | ○ | 高効率 | RQYP280FC | R410A | 28 |  | 31.5 | 20.9 |  | 9.14 |  | 9.62 | 12.5 |  | 3.0635 |  | 3.2744 |  |  | 3.1689 | 28 |  | 31.5 | 20.9 |  | 9.14 |  | 9.62 | 12.5 |  | 3.0635 |  | 3.2744 |  |  | 3.1689 | 5.1 | 5.7 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱ | ○ | 高効率 | RQYP335FC | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 21.5 |  | 9.95 |  | 12.7 | 12.5 |  | 3.3668 |  | 2.9528 |  |  | 3.1598 | 33.5 |  | 37.5 | 21.5 |  | 9.95 |  | 12.7 | 12.5 |  | 3.3668 |  | 2.9528 |  |  | 3.1598 | 5.2 | 6.3 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱ | ○ | 高効率 | RQYP400FC | R410A | 40 |  | 45 | 28.1 |  | 11.5 |  | 13.7 | 16.8 |  | 3.4783 |  | 3.2847 |  |  | 3.3815 | 40 |  | 45 | 28.1 |  | 11.5 |  | 13.7 | 16.8 |  | 3.4783 |  | 3.2847 |  |  | 3.3815 | 5.1 | 5.7 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱ | ○ | 高効率 | RQYP450FC | R410A | 45 |  | 50 | 31.2 |  | 13.7 |  | 15.2 | 16.9 |  | 3.2847 |  | 3.2895 |  |  | 3.2871 | 45 |  | 50 | 31.2 |  | 13.7 |  | 15.2 | 16.9 |  | 3.2847 |  | 3.2895 |  |  | 3.2871 | 4.8 | 5.4 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱ | ○ | 高効率 | RQYP500FC | R410A | 50 |  | 56 | 37.4 |  | 16.8 |  | 15.4 | 22.5 |  | 2.9762 |  | 3.6364 |  |  | 3.3063 | 50 |  | 56 | 37.4 |  | 16.8 |  | 15.4 | 22.5 |  | 2.9762 |  | 3.6364 |  |  | 3.3063 | 4.7 | 5.2 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱ | ○ | 高効率 | RQYP560FC | R410A | 56 |  | 63 | 39.6 |  | 17.5 |  | 21.5 | 24 |  | 3.2 |  | 2.9302 |  |  | 3.0651 | 56 |  | 63 | 39.6 |  | 17.5 |  | 21.5 | 24 |  | 3.2 |  | 2.9302 |  |  | 3.0651 | 4.4 | 5.2 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱ | ○ | 高効率 | RQYP615FC | R410A | 61.5 |  | 69 | 41.4 |  | 22.1 |  | 25.9 | 25 |  | 2.7828 |  | 2.6641 |  |  | 2.7234 | 61.5 |  | 69 | 41.4 |  | 22.1 |  | 25.9 | 25 |  | 2.7828 |  | 2.6641 |  |  | 2.7234 | 4.4 | 4.8 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱ | ○ | 高効率 | RQYP670FC | R410A | 67 |  | 77.5 | 43 |  | 19.9 |  | 27.1 | 25 |  | 3.3668 |  | 2.8598 |  |  | 3.1133 | 67 |  | 77.5 | 43 |  | 19.9 |  | 27.1 | 25 |  | 3.3668 |  | 2.8598 |  |  | 3.1133 |  | 6.3 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱ | ○ | 高効率 | RQYP730FC | R410A | 73 |  | 82.5 | 52.1 |  | 22.9 |  | 25.5 | 28.8 |  | 3.1878 |  | 3.2353 |  |  | 3.2115 | 73 |  | 82.5 | 52.1 |  | 22.9 |  | 25.5 | 28.8 |  | 3.1878 |  | 3.2353 |  |  | 3.2115 |  | 5.5 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱ | ○ | 高効率 | RQYP775FC | R410A | 77.5 |  | 90 | 52.7 |  | 23.1 |  | 29.5 | 28.8 |  | 3.355 |  | 3.0508 |  |  | 3.2029 | 77.5 |  | 90 | 52.7 |  | 23.1 |  | 29.5 | 28.8 |  | 3.355 |  | 3.0508 |  |  | 3.2029 |  | 5.7 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱ | ○ | 高効率 | RQYP850FC | R410A | 85 |  | 95 | 59.3 |  | 25.2 |  | 28.9 | 33.1 |  | 3.373 |  | 3.2872 |  |  | 3.3301 | 85 |  | 95 | 59.3 |  | 25.2 |  | 28.9 | 33.1 |  | 3.373 |  | 3.2872 |  |  | 3.3301 |  | 5.5 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱ | ○ | 高効率 | RQYP900FC | R410A | 90 |  | 100 | 62.4 |  | 27.4 |  | 30.4 | 32.6 |  | 3.2847 |  | 3.2895 |  |  | 3.2871 | 90 |  | 100 | 62.4 |  | 27.4 |  | 30.4 | 32.6 |  | 3.2847 |  | 3.2895 |  |  | 3.2871 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱ | ○ | 高効率 | RQYP950FC | R410A | 95 |  | 106 | 68.6 |  | 30.5 |  | 30.6 | 32.2 |  | 3.1148 |  | 3.4641 |  |  | 3.2894 | 95 |  | 106 | 68.6 |  | 30.5 |  | 30.6 | 32.2 |  | 3.1148 |  | 3.4641 |  |  | 3.2894 |  | 5.2 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱ | ○ | 高効率 | RQYP1000FC | R410A | 100 |  | 112 | 70.8 |  | 30.6 |  | 36.1 | 42.4 |  | 3.268 |  | 3.1025 |  |  | 3.1852 | 100 |  | 112 | 70.8 |  | 30.6 |  | 36.1 | 42.4 |  | 3.268 |  | 3.1025 |  |  | 3.1852 |  | 5.2 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱ | ○ | 高効率 | RQYP1060FC | R410A | 106 |  | 118 | 72.6 |  | 35.5 |  | 40.5 | 41.9 |  | 2.9859 |  | 2.9136 |  |  | 2.9497 | 106 |  | 118 | 72.6 |  | 35.5 |  | 40.5 | 41.9 |  | 2.9859 |  | 2.9136 |  |  | 2.9497 |  | 5 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱ | ○ | 高効率 | RQYP1120FC | R410A | 112 |  | 125 | 74.2 |  | 33.6 |  | 40.6 | 41.3 |  | 3.3333 |  | 3.0788 |  |  | 3.2061 | 112 |  | 125 | 74.2 |  | 33.6 |  | 40.6 | 41.3 |  | 3.3333 |  | 3.0788 |  |  | 3.2061 |  | 5.9 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱ | ○ | 高効率 | RQYP1180FC | R410A | 118 |  | 132 | 83.3 |  | 36.6 |  | 40.4 | 45.1 |  | 3.224 |  | 3.2673 |  |  | 3.2457 | 118 |  | 132 | 83.3 |  | 36.6 |  | 40.4 | 45.1 |  | 3.224 |  | 3.2673 |  |  | 3.2457 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱ | ○ | 高効率 | RQYP1220FC | R410A | 122 |  | 140 | 83.9 |  | 36.5 |  | 44.7 | 45.1 |  | 3.3425 |  | 3.132 |  |  | 3.2372 | 122 |  | 140 | 83.9 |  | 36.5 |  | 44.7 | 45.1 |  | 3.3425 |  | 3.132 |  |  | 3.2372 |  | 5.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱ | ○ | 高効率 | RQYP1280FC | R410A | 128 |  | 145 | 90.5 |  | 37.8 |  | 44.1 | 49.4 |  | 3.3862 |  | 3.288 |  |  | 3.3371 | 128 |  | 145 | 90.5 |  | 37.8 |  | 44.1 | 49.4 |  | 3.3862 |  | 3.288 |  |  | 3.3371 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用VRVＱ | ○ | 高効率 | RQYP1360FC | R410A | 136 |  | 150 | 90.7 |  | 41.8 |  | 45.6 | 48.9 |  | 3.2536 |  | 3.2895 |  |  | 3.2715 | 136 |  | 150 | 90.7 |  | 41.8 |  | 45.6 | 48.9 |  | 3.2536 |  | 3.2895 |  |  | 3.2715 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | ○ | クレーンレス | RQYP140BC | R410A | 14 |  | 16 | 13.6 |  | 3.56 |  | 4.03 |  |  | 3.9326 |  | 3.9702 |  |  | 3.9514 | 14 |  | 16 | 13.6 |  | 3.56 |  | 4.03 |  |  | 3.9326 |  | 3.9702 |  |  | 3.9514 | 5.4 | 4.9 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | ○ | クレーンレス | RQYP180BC | R410A | 18 |  | 20 | 16.5 |  | 5.68 |  | 5.67 |  |  | 3.169 |  | 3.5273 |  |  | 3.3482 | 18 |  | 20 | 16.5 |  | 5.68 |  | 5.67 |  |  | 3.169 |  | 3.5273 |  |  | 3.3482 | 5 | 4.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | ○ | クレーンレス | RQCYP280BC | R410A | 28 |  | 31.5 | 25.9 |  | 7.12 |  | 7.81 |  |  | 3.9326 |  | 4.0333 |  |  | 3.9829 | 28 |  | 31.5 | 25.9 |  | 7.12 |  | 7.81 |  |  | 3.9326 |  | 4.0333 |  |  | 3.9829 |  | 4.9 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | ○ | クレーンレス | RQCYP355BC | R410A | 35.5 |  | 40 | 32.7 |  | 11.1 |  | 11.4 |  |  | 3.1982 |  | 3.5088 |  |  | 3.3535 | 35.5 |  | 40 | 32.7 |  | 11.1 |  | 11.4 |  |  | 3.1982 |  | 3.5088 |  |  | 3.3535 |  | 4.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | ○ | クレーンレス | RQCYP450BC | R410A | 45 |  | 50 | 42.4 |  | 12.3 |  | 12.7 |  |  | 3.6585 |  | 3.937 |  |  | 3.7978 | 45 |  | 50 | 42.4 |  | 12.3 |  | 12.7 |  |  | 3.6585 |  | 3.937 |  |  | 3.7978 |  | 4.7 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | ○ | クレーンレス | RQCYP500BC | R410A | 50 |  | 56 | 44.2 |  | 15 |  | 15.4 |  |  | 3.3333 |  | 3.6364 |  |  | 3.4848 | 50 |  | 56 | 44.2 |  | 15 |  | 15.4 |  |  | 3.3333 |  | 3.6364 |  |  | 3.4848 |  | 4.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | ○ | クレーンレス | RQCYP560BC | R410A | 56 |  | 60 | 48.4 |  | 18.4 |  | 17.1 |  |  | 3.0435 |  | 3.5088 |  |  | 3.2761 | 56 |  | 60 | 48.4 |  | 18.4 |  | 17.1 |  |  | 3.0435 |  | 3.5088 |  |  | 3.2761 |  | 4.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV ＲX |  | 高効率 | REUP280FA | R410A | 28 |  | 31.5 | 20.5 |  | 8.49 |  | 8.66 |  |  | 3.298 |  | 3.6374 |  |  | 3.4677 | 28 |  | 31.5 | 20.5 |  | 8.49 |  | 8.66 |  |  | 3.298 |  | 3.6374 |  |  | 3.4677 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV ＲX |  | 高効率 | REUP335FA | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 21.7 |  | 9.86 |  | 9.98 |  |  | 3.3976 |  | 3.7575 |  |  | 3.5775 | 33.5 |  | 37.5 | 21.7 |  | 9.86 |  | 9.98 |  |  | 3.3976 |  | 3.7575 |  |  | 3.5775 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV ＲX |  | 高効率 | REUP400FA | R411A | 40 |  | 45 | 25.1 |  | 12.5 |  | 13.5 |  |  | 3.2 |  | 3.3333 |  |  | 3.2667 | 40 |  | 45 | 25.1 |  | 12.5 |  | 13.5 |  |  | 3.2 |  | 3.3333 |  |  | 3.2667 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV ＲX |  | 高効率 | REUP450FA | R410A | 45 |  | 50 | 32.5 |  | 13.7 |  | 12.9 |  |  | 3.2847 |  | 3.876 |  |  | 3.5803 | 45 |  | 50 | 32.5 |  | 13.7 |  | 12.9 |  |  | 3.2847 |  | 3.876 |  |  | 3.5803 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV ＲX |  | 高効率 | REUP500FA | R410A | 50 |  | 56 | 35.2 |  | 14.7 |  | 14.9 |  |  | 3.4014 |  | 3.7584 |  |  | 3.5799 | 50 |  | 56 | 35.2 |  | 14.7 |  | 14.9 |  |  | 3.4014 |  | 3.7584 |  |  | 3.5799 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV ＲX |  | 高効率 | REUP560FA | R410A | 56 |  | 63 | 36.3 |  | 16.4 |  | 16.7 |  |  | 3.4146 |  | 3.7725 |  |  | 3.5935 | 56 |  | 63 | 36.3 |  | 16.4 |  | 16.7 |  |  | 3.4146 |  | 3.7725 |  |  | 3.5935 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV ＲX |  | 高効率 | REUP615FA | R410A | 61.5 |  | 69 | 42.2 |  | 18.4 |  | 18.7 |  |  | 3.3424 |  | 3.6898 |  |  | 3.5161 | 61.5 |  | 69 | 42.2 |  | 18.4 |  | 18.7 |  |  | 3.3424 |  | 3.6898 |  |  | 3.5161 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV ＲX |  | 高効率 | REUP670FA | R410A | 67 |  | 77.5 | 43.4 |  | 19.8 |  | 21.3 |  |  | 3.3838 |  | 3.6385 |  |  | 3.5112 | 67 |  | 77.5 | 43.4 |  | 19.8 |  | 21.3 |  |  | 3.3838 |  | 3.6385 |  |  | 3.5112 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV ＲX |  | 高効率 | REUP730FA | R410A | 73 |  | 82.5 | 53 |  | 22.2 |  | 22.1 |  |  | 3.2883 |  | 3.733 |  |  | 3.5107 | 73 |  | 82.5 | 53 |  | 22.2 |  | 22.1 |  |  | 3.2883 |  | 3.733 |  |  | 3.5107 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV ＲX |  | 高効率 | REUP775FA | R410A | 77.5 |  | 90 | 54.1 |  | 23 |  | 24.2 |  |  | 3.3696 |  | 3.719 |  |  | 3.5443 | 77.5 |  | 90 | 54.1 |  | 23 |  | 24.2 |  |  | 3.3696 |  | 3.719 |  |  | 3.5443 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV ＲX |  | 高効率 | REUP850FA | R410A | 85 |  | 95 | 57.6 |  | 26.2 |  | 26.4 |  |  | 3.2443 |  | 3.5985 |  |  | 3.4214 | 85 |  | 95 | 57.6 |  | 26.2 |  | 26.4 |  |  | 3.2443 |  | 3.5985 |  |  | 3.4214 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV ＲX |  | 高効率 | REUP900FA | R410A | 90 |  | 100 | 64.9 |  | 27.4 |  | 25.8 |  |  | 3.2847 |  | 3.876 |  |  | 3.5803 | 90 |  | 100 | 64.9 |  | 27.4 |  | 25.8 |  |  | 3.2847 |  | 3.876 |  |  | 3.5803 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV ＲX |  | 高効率 | REUP950FA | R410A | 95 |  | 106 | 63.9 |  | 28.3 |  | 28.4 |  |  | 3.3569 |  | 3.7324 |  |  | 3.5446 | 95 |  | 106 | 63.9 |  | 28.3 |  | 28.4 |  |  | 3.3569 |  | 3.7324 |  |  | 3.5446 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV ＲX |  | 高効率 | REUP1000FA | R410A | 100 |  | 112 | 65.1 |  | 29.3 |  | 29.7 |  |  | 3.413 |  | 3.771 |  |  | 3.592 | 100 |  | 112 | 65.1 |  | 29.3 |  | 29.7 |  |  | 3.413 |  | 3.771 |  |  | 3.592 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV ＲX |  | 高効率 | REUP1060FA | R410A | 106 |  | 118 | 68.5 |  | 31.7 |  | 32.4 |  |  | 3.3438 |  | 3.642 |  |  | 3.4929 | 106 |  | 118 | 68.5 |  | 31.7 |  | 32.4 |  |  | 3.3438 |  | 3.642 |  |  | 3.4929 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV ＲX |  | 高効率 | REUP1120FA | R410A | 112 |  | 125 | 75.8 |  | 33.5 |  | 32.9 |  |  | 3.3433 |  | 3.7994 |  |  | 3.5713 | 112 |  | 125 | 75.8 |  | 33.5 |  | 32.9 |  |  | 3.3433 |  | 3.7994 |  |  | 3.5713 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV ＲX |  | 高効率 | REUP1180FA | R410A | 118 |  | 132 | 79.3 |  | 35.8 |  | 36.2 |  |  | 3.2961 |  | 3.6464 |  |  | 3.4712 | 118 |  | 132 | 79.3 |  | 35.8 |  | 36.2 |  |  | 3.2961 |  | 3.6464 |  |  | 3.4712 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV ＲX |  | 高効率 | REUP1220FA | R410A | 122 |  | 140 | 82.7 |  | 36.9 |  | 39.9 |  |  | 3.3062 |  | 3.5088 |  |  | 3.4075 | 122 |  | 140 | 82.7 |  | 36.9 |  | 39.9 |  |  | 3.3062 |  | 3.5088 |  |  | 3.4075 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV ＲX |  | 高効率 | REUP1280FA | R411A | 128 |  | 145 | 90 |  | 38.7 |  | 39.3 |  |  | 3.3075 |  | 3.6896 |  |  | 3.4985 | 128 |  | 145 | 90 |  | 38.7 |  | 39.3 |  |  | 3.3075 |  | 3.6896 |  |  | 3.4985 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV ＲX |  | 高効率 | REUP1360FA | R410A | 136 |  | 150 | 93.6 |  | 41.8 |  | 38.7 |  |  | 3.2536 |  | 3.876 |  |  | 3.5648 | 136 |  | 150 | 93.6 |  | 41.8 |  | 38.7 |  |  | 3.2536 |  | 3.876 |  |  | 3.5648 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV Ｒ |  | 冷暖フリー | REYP224FA | R410A | 22.4 |  | 25 | 14.6 |  | 6.4 |  | 6.43 |  |  | 3.5 |  | 3.888 |  |  | 3.694 | 22.4 |  | 25 | 14.6 |  | 6.4 |  | 6.43 |  |  | 3.5 |  | 3.888 |  |  | 3.694 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV Ｒ |  | 冷暖フリー | REYP280FA | R410A | 28 |  | 31.5 | 18.3 |  | 9.14 |  | 9.7 |  |  | 3.0635 |  | 3.2474 |  |  | 3.1554 | 28 |  | 31.5 | 18.3 |  | 9.14 |  | 9.7 |  |  | 3.0635 |  | 3.2474 |  |  | 3.1554 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV Ｒ |  | 冷暖フリー | REYP335FA | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 18.5 |  | 11.1 |  | 12.9 |  |  | 3.018 |  | 2.907 |  |  | 2.9625 | 33.5 |  | 37.5 | 18.5 |  | 11.1 |  | 12.9 |  |  | 3.018 |  | 2.907 |  |  | 2.9625 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV Ｒ |  | 冷暖フリー | REYP400FA | R410A | 40 |  | 45 | 24.9 |  | 12.6 |  | 13.8 |  |  | 3.1746 |  | 3.2609 |  |  | 3.2177 | 40 |  | 45 | 24.9 |  | 12.6 |  | 13.8 |  |  | 3.1746 |  | 3.2609 |  |  | 3.2177 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV Ｒ |  | 冷暖フリー | REYP450FA | R410A | 45 |  | 50 | 28.9 |  | 14.5 |  | 15.5 |  |  | 3.1034 |  | 3.2258 |  |  | 3.1646 | 45 |  | 50 | 28.9 |  | 14.5 |  | 15.5 |  |  | 3.1034 |  | 3.2258 |  |  | 3.1646 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV Ｒ |  | 冷暖フリー | REYP500FA | R410A | 50 |  | 56 | 35 |  | 18.4 |  | 16.9 |  |  | 2.7174 |  | 3.3136 |  |  | 3.0155 | 50 |  | 56 | 35 |  | 18.4 |  | 16.9 |  |  | 2.7174 |  | 3.3136 |  |  | 3.0155 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV Ｒ |  | 冷暖フリー | REYP560FA | R410A | 56 |  | 63 | 36.5 |  | 17.5 |  | 21.6 |  |  | 3.2 |  | 2.9167 |  |  | 3.0583 | 56 |  | 63 | 36.5 |  | 17.5 |  | 21.6 |  |  | 3.2 |  | 2.9167 |  |  | 3.0583 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV Ｒ |  | 冷暖フリー | REYP615FA | R410A | 61.5 |  | 69 | 39.6 |  | 22.2 |  | 26.2 |  |  | 2.7703 |  | 2.6336 |  |  | 2.7019 | 61.5 |  | 69 | 39.6 |  | 22.2 |  | 26.2 |  |  | 2.7703 |  | 2.6336 |  |  | 2.7019 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV Ｒ |  | 冷暖フリー | REYP670FA | R410A | 67 |  | 77.5 | 36.9 |  | 22.2 |  | 27.6 |  |  | 3.018 |  | 2.808 |  |  | 2.913 | 67 |  | 77.5 | 36.9 |  | 22.2 |  | 27.6 |  |  | 3.018 |  | 2.808 |  |  | 2.913 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV Ｒ |  | 冷暖フリー | REYP730FA | R410A | 73 |  | 82.5 | 47.2 |  | 23.7 |  | 25.9 |  |  | 3.0802 |  | 3.1853 |  |  | 3.1327 | 73 |  | 82.5 | 47.2 |  | 23.7 |  | 25.9 |  |  | 3.0802 |  | 3.1853 |  |  | 3.1327 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV Ｒ |  | 冷暖フリー | REYP775FA | R410A | 77.5 |  | 90 | 47.3 |  | 25 |  | 30.1 |  |  | 3.1 |  | 2.99 |  |  | 3.045 | 77.5 |  | 90 | 47.3 |  | 25 |  | 30.1 |  |  | 3.1 |  | 2.99 |  |  | 3.045 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV Ｒ |  | 冷暖フリー | REYP850FA | R410A | 85 |  | 95 | 53.8 |  | 27.1 |  | 29.3 |  |  | 3.1365 |  | 3.2423 |  |  | 3.1894 | 85 |  | 95 | 53.8 |  | 27.1 |  | 29.3 |  |  | 3.1365 |  | 3.2423 |  |  | 3.1894 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV Ｒ |  | 冷暖フリー | REYP900FA | R410A | 90 |  | 100 | 57.8 |  | 29 |  | 31 |  |  | 3.1034 |  | 3.2258 |  |  | 3.1646 | 90 |  | 100 | 57.8 |  | 29 |  | 31 |  |  | 3.1034 |  | 3.2258 |  |  | 3.1646 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV Ｒ |  | 冷暖フリー | REYP950FA | R410A | 95 |  | 106 | 63.9 |  | 32.9 |  | 32.4 |  |  | 2.8875 |  | 3.2716 |  |  | 3.0796 | 95 |  | 106 | 63.9 |  | 32.9 |  | 32.4 |  |  | 2.8875 |  | 3.2716 |  |  | 3.0796 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV Ｒ |  | 冷暖フリー | REYP1000FA | R410A | 100 |  | 112 | 65.4 |  | 31.4 |  | 36.5 |  |  | 3.1847 |  | 3.0685 |  |  | 3.1266 | 100 |  | 112 | 65.4 |  | 31.4 |  | 36.5 |  |  | 3.1847 |  | 3.0685 |  |  | 3.1266 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV Ｒ |  | 冷暖フリー | REYP1060FA | R410A | 106 |  | 118 | 68.5 |  | 36.4 |  | 41 |  |  | 2.9121 |  | 2.878 |  |  | 2.8951 | 106 |  | 118 | 68.5 |  | 36.4 |  | 41 |  |  | 2.9121 |  | 2.878 |  |  | 2.8951 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV Ｒ |  | 冷暖フリー | REYP1120FA | R410A | 112 |  | 125 | 65.8 |  | 36.7 |  | 41.3 |  |  | 3.0518 |  | 3.0266 |  |  | 3.0392 | 112 |  | 125 | 65.8 |  | 36.7 |  | 41.3 |  |  | 3.0518 |  | 3.0266 |  |  | 3.0392 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV Ｒ |  | 冷暖フリー | REYP1180FA | R410A | 118 |  | 132 | 76.1 |  | 38.2 |  | 41.1 |  |  | 3.089 |  | 3.2117 |  |  | 3.1503 | 118 |  | 132 | 76.1 |  | 38.2 |  | 41.1 |  |  | 3.089 |  | 3.2117 |  |  | 3.1503 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV Ｒ |  | 冷暖フリー | REYP1220FA | R410A | 122 |  | 140 | 76.2 |  | 39.2 |  | 45.5 |  |  | 3.1122 |  | 3.0769 |  |  | 3.0946 | 122 |  | 140 | 76.2 |  | 39.2 |  | 45.5 |  |  | 3.1122 |  | 3.0769 |  |  | 3.0946 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV Ｒ |  | 冷暖フリー | REYP1280FA | R410A | 128 |  | 145 | 82.7 |  | 40.4 |  | 44.8 |  |  | 3.1683 |  | 3.2366 |  |  | 3.2025 | 128 |  | 145 | 82.7 |  | 40.4 |  | 44.8 |  |  | 3.1683 |  | 3.2366 |  |  | 3.2025 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV Ｒ |  | 冷暖フリー | REYP1360FA | R410A | 136 |  | 150 | 84.2 |  | 44.2 |  | 46.5 |  |  | 3.0769 |  | 3.2258 |  |  | 3.1514 | 136 |  | 150 | 84.2 |  | 44.2 |  | 46.5 |  |  | 3.0769 |  | 3.2258 |  |  | 3.1514 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV Ｒ |  | 冷暖フリー | REYP1400FA | R410A | 140 |  | 155 | 88.3 |  | 47.4 |  | 47.3 |  |  | 2.9536 |  | 3.277 |  |  | 3.1153 | 140 |  | 155 | 88.3 |  | 47.4 |  | 47.3 |  |  | 2.9536 |  | 3.277 |  |  | 3.1153 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV Ｒ |  | 冷暖フリー | REYP1450FA | R410A | 145 |  | 160 | 85.3 |  | 45.9 |  | 50.7 |  |  | 3.159 |  | 3.1558 |  |  | 3.1574 | 145 |  | 160 | 85.3 |  | 45.9 |  | 50.7 |  |  | 3.159 |  | 3.1558 |  |  | 3.1574 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリービル用マルチVRV Ｒ |  | 冷暖フリー | REYP1500FA | R410A | 150 |  | 165 | 88.2 |  | 49.8 |  | 51.5 |  |  | 3.012 |  | 3.2039 |  |  | 3.108 | 150 |  | 165 | 88.2 |  | 49.8 |  | 51.5 |  |  | 3.012 |  | 3.2039 |  |  | 3.108 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリー更新用マルチＶｅ－ｕｐⅣＱＲ | ○ | 冷暖フリー | RQCEP280BB | R410A | 28 |  | 31.5 | 25.9 |  | 7.12 |  | 7.81 |  |  | 3.9326 |  | 4.0333 |  |  | 3.9829 | 28 |  | 31.5 | 25.9 |  | 7.12 |  | 7.81 |  |  | 3.9326 |  | 4.0333 |  |  | 3.9829 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリー更新用マルチＶｅ－ｕｐⅣＱＲ | ○ | 冷暖フリー | RQCEP355BB | R410A | 35.5 |  | 40 | 32.7 |  | 11.1 |  | 11.4 |  |  | 3.1982 |  | 3.5088 |  |  | 3.3535 | 35.5 |  | 40 | 32.7 |  | 11.1 |  | 11.4 |  |  | 3.1982 |  | 3.5088 |  |  | 3.3535 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリー更新用マルチＶｅ－ｕｐⅣＱＲ | ○ | 冷暖フリー | RQCEP450BB | R410A | 45 |  | 50 | 42.4 |  | 12.3 |  | 12.7 |  |  | 3.6585 |  | 3.937 |  |  | 3.7978 | 45 |  | 50 | 42.4 |  | 12.3 |  | 12.7 |  |  | 3.6585 |  | 3.937 |  |  | 3.7978 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリー更新用マルチＶｅ－ｕｐⅣＱＲ | ○ | 冷暖フリー | RQCEP500BB | R410A | 50 |  | 56 | 44.2 |  | 15 |  | 15.4 |  |  | 3.3333 |  | 3.6364 |  |  | 3.4848 | 50 |  | 56 | 44.2 |  | 15 |  | 15.4 |  |  | 3.3333 |  | 3.6364 |  |  | 3.4848 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリー更新用マルチＶｅ－ｕｐⅣＱＲ | ○ | 冷暖フリー | RQCEP560BB | R410A | 56 |  | 60 | 48.4 |  | 18.4 |  | 17.1 |  |  | 3.0435 |  | 3.5088 |  |  | 3.2761 | 56 |  | 60 | 48.4 |  | 18.4 |  | 17.1 |  |  | 3.0435 |  | 3.5088 |  |  | 3.2761 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリー更新用マルチＶｅ－ｕｐⅣＱＲ | ○ | 冷暖フリー | RQCEP615BB | R410A | 61.5 |  | 67 | 54.1 |  | 17.2 |  | 17.5 |  |  | 3.5756 |  | 3.8286 |  |  | 3.7021 | 61.5 |  | 67 | 54.1 |  | 17.2 |  | 17.5 |  |  | 3.5756 |  | 3.8286 |  |  | 3.7021 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリー更新用マルチＶｅ－ｕｐⅣＱＲ | ○ | 冷暖フリー | RQCEP670BB | R410A | 67 |  | 73 | 61.1 |  | 20 |  | 20.3 |  |  | 3.35 |  | 3.5961 |  |  | 3.473 | 67 |  | 73 | 61.1 |  | 20 |  | 20.3 |  |  | 3.35 |  | 3.5961 |  |  | 3.473 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 冷暖フリー更新用マルチＶｅ－ｕｐⅣＱＲ | ○ | 冷暖フリー | RQCEP730BB | R410A | 73 |  | 80 | 64.6 |  | 23.4 |  | 22.7 |  |  | 3.1197 |  | 3.5242 |  |  | 3.3219 | 73 |  | 80 | 64.6 |  | 23.4 |  | 22.7 |  |  | 3.1197 |  | 3.5242 |  |  | 3.3219 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 氷蓄熱ビル用マルチVRV Ｇ |  | 氷蓄熱 | RSYP280DB | R410A | 22.4 | 28 | 25 | 18.5 |  | 6.01 | 6.01 | 6.53 |  |  | 3.7271 | 4.6589 | 3.8285 |  |  | 3.7778 | 22.4 | 28 | 25 | 18.5 |  | 6.01 | 6.01 | 6.53 |  |  | 3.7271 | 4.6589 | 3.8285 |  |  | 3.7778 |  | 3.9 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 氷蓄熱ビル用マルチVRV Ｇ |  | 氷蓄熱 | RSYP355DB | R410A | 28 | 35.5 | 31.5 | 24.5 |  | 9.69 | 6.93 | 8.73 |  |  | 2.8896 | 5.1227 | 3.6082 |  |  | 3.2489 | 28 | 35.5 | 31.5 | 24.5 |  | 9.69 | 6.93 | 8.73 |  |  | 2.8896 | 5.1227 | 3.6082 |  |  | 3.2489 |  | 4.1 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 氷蓄熱ビル用マルチVRV Ｇ |  | 氷蓄熱 | RSYP450DB | R410A | 33.5 | 45 | 37.5 | 26.2 |  | 10.4 | 9.19 | 10.4 |  |  | 3.2212 | 4.8966 | 3.6058 |  |  | 3.4135 | 33.5 | 45 | 37.5 | 26.2 |  | 10.4 | 9.19 | 10.4 |  |  | 3.2212 | 4.8966 | 3.6058 |  |  | 3.4135 |  | 3.9 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 氷蓄熱ビル用マルチVRV Ｇ |  | 氷蓄熱 | RSYP560DB | R410A | 45 | 56 | 50 | 35.1 |  | 16.2 | 14.6 | 15.4 |  |  | 2.7778 | 3.8356 | 3.2468 |  |  | 3.0123 | 45 | 56 | 50 | 35.1 |  | 16.2 | 14.6 | 15.4 |  |  | 2.7778 | 3.8356 | 3.2468 |  |  | 3.0123 |  | 3.9 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 氷蓄熱ビル用マルチVRV Ｇ |  | 氷蓄熱 | RSYP630DB | R410A | 50 | 63 | 56 | 44.2 |  | 18.9 | 12.9 | 16.7 |  |  | 2.6455 | 4.8837 | 3.3533 |  |  | 2.9994 | 50 | 63 | 56 | 44.2 |  | 18.9 | 12.9 | 16.7 |  |  | 2.6455 | 4.8837 | 3.3533 |  |  | 2.9994 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 氷蓄熱ビル用マルチVRV Ｇ |  | 氷蓄熱 | RSYP710DB | R410A | 56 | 71 | 63 | 47.8 |  | 16.5 | 14.8 | 17.3 |  |  | 3.3939 | 4.7973 | 3.6416 |  |  | 3.5178 | 56 | 71 | 63 | 47.8 |  | 16.5 | 14.8 | 17.3 |  |  | 3.3939 | 4.7973 | 3.6416 |  |  | 3.5178 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 氷蓄熱ビル用マルチVRV Ｇ |  | 氷蓄熱 | RSYP775DB | R410A | 61.5 | 77.5 | 69 | 50.7 |  | 20.1 | 16 | 19.2 |  |  | 3.0597 | 4.8438 | 3.5938 |  |  | 3.3267 | 61.5 | 77.5 | 69 | 50.7 |  | 20.1 | 16 | 19.2 |  |  | 3.0597 | 4.8438 | 3.5938 |  |  | 3.3267 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 氷蓄熱ビル用マルチVRV Ｇ |  | 氷蓄熱 | RSYP850DB | R410A | 67 | 85 | 77.5 | 53.6 |  | 20.8 | 18.7 | 22.2 |  |  | 3.2212 | 4.5455 | 3.491 |  |  | 3.3561 | 67 | 85 | 77.5 | 53.6 |  | 20.8 | 18.7 | 22.2 |  |  | 3.2212 | 4.5455 | 3.491 |  |  | 3.3561 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 氷蓄熱ビル用マルチVRV Ｇ |  | 氷蓄熱 | RSYP900DB | R410A | 73 | 90 | 82.5 | 58.6 |  | 23.4 | 19.3 | 23.8 |  |  | 3.1197 | 4.6632 | 3.4664 |  |  | 3.293 | 73 | 90 | 82.5 | 58.6 |  | 23.4 | 19.3 | 23.8 |  |  | 3.1197 | 4.6632 | 3.4664 |  |  | 3.293 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 氷蓄熱ビル用マルチVRV Ｇ |  | 氷蓄熱 | RSYP950DB | R410A | 77.5 | 95 | 90 | 61.3 |  | 26 | 21 | 27.3 |  |  | 2.9808 | 4.5238 | 3.2967 |  |  | 3.1387 | 77.5 | 95 | 90 | 61.3 |  | 26 | 21 | 27.3 |  |  | 2.9808 | 4.5238 | 3.2967 |  |  | 3.1387 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 氷蓄熱ビル用マルチVRV Ｇ |  | 氷蓄熱 | RSYP1060DB | R410A | 85 | 106 | 95 | 70.4 |  | 30.4 | 27.1 | 28 |  |  | 2.7961 | 3.9114 | 3.3929 |  |  | 3.0945 | 85 | 106 | 95 | 70.4 |  | 30.4 | 27.1 | 28 |  |  | 2.7961 | 3.9114 | 3.3929 |  |  | 3.0945 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 氷蓄熱ビル用マルチVRV Ｇ |  | 氷蓄熱 | RSYP1180DB | R410A | 90 | 118 | 100 | 70.2 |  | 32.2 | 32.6 | 29.6 |  |  | 2.795 | 3.6196 | 3.3784 |  |  | 3.0867 | 90 | 118 | 100 | 70.2 |  | 32.2 | 32.6 | 29.6 |  |  | 2.795 | 3.6196 | 3.3784 |  |  | 3.0867 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用氷蓄熱ビル用マルチ VRV ＱＧ | ○ | 氷蓄熱 | RSQP280DB | R410A | 22.4 | 28 | 25 | 18.5 |  | 6.01 | 6.01 | 6.53 |  |  | 3.7271 | 4.6589 | 3.8285 |  |  | 3.7778 | 22.4 | 28 | 25 | 18.5 |  | 6.01 | 6.01 | 6.53 |  |  | 3.7271 | 4.6589 | 3.8285 |  |  | 3.7778 |  | 3.9 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用氷蓄熱ビル用マルチ VRV ＱＧ | ○ | 氷蓄熱 | RSQP355DB | R410A | 28 | 35.5 | 31.5 | 24.5 |  | 9.69 | 6.93 | 8.73 |  |  | 2.8896 | 5.1227 | 3.6082 |  |  | 3.2489 | 28 | 35.5 | 31.5 | 24.5 |  | 9.69 | 6.93 | 8.73 |  |  | 2.8896 | 5.1227 | 3.6082 |  |  | 3.2489 |  | 4.1 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用氷蓄熱ビル用マルチ VRV ＱＧ | ○ | 氷蓄熱 | RSQP450DB | R410A | 33.5 | 45 | 37.5 | 26.2 |  | 10.4 | 9.19 | 10.4 |  |  | 3.2212 | 4.8966 | 3.6058 |  |  | 3.4135 | 33.5 | 45 | 37.5 | 26.2 |  | 10.4 | 9.19 | 10.4 |  |  | 3.2212 | 4.8966 | 3.6058 |  |  | 3.4135 |  | 3.9 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 更新用氷蓄熱ビル用マルチ VRV ＱＧ | ○ | 氷蓄熱 | RSQP560DB | R410A | 45 | 56 | 50 | 35.1 |  | 16.2 | 14.6 | 15.4 |  |  | 2.7778 | 3.8356 | 3.2468 |  |  | 3.0123 | 45 | 56 | 50 | 35.1 |  | 16.2 | 14.6 | 15.4 |  |  | 2.7778 | 3.8356 | 3.2468 |  |  | 3.0123 |  | 3.9 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | エコアイスminiマルチ |  | 氷蓄熱 | RSYP140DB | R410A | 12.5 | 12.5 | 14 | 13.6 |  | 3.25 | 2.31 | 3.21 |  |  | 3.8462 | 5.4113 | 4.3614 |  |  | 4.1038 | 12.5 | 12.5 | 14 | 13.6 |  | 3.25 | 2.31 | 3.21 |  |  | 3.8462 | 5.4113 | 4.3614 |  |  | 4.1038 |  | 3.9 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | エコアイスminiマルチ |  | 氷蓄熱 | RSYP160DB | R410A | 14 | 14 | 16 | 15 |  | 3.91 | 2.71 | 3.84 |  |  | 3.5806 | 5.1661 | 4.1667 |  |  | 3.8736 | 14 | 14 | 16 | 15 |  | 3.91 | 2.71 | 3.84 |  |  | 3.5806 | 5.1661 | 4.1667 |  |  | 3.8736 |  | 4 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 水熱源VRVＷ |  | 水熱源 | RWEYP224FA | R410A | 22.4 |  | 25 |  |  | 4.06 |  | 3.58 |  |  | 5.5172 |  | 6.9832 |  |  | 6.2502 | 22.4 |  | 25 |  |  | 4.06 |  | 3.58 |  |  | 5.5172 |  | 6.9832 |  |  | 6.2502 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 水熱源VRVＷ |  | 水熱源 | RWEYP280FA | R410A | 28 |  | 31.5 |  |  | 6.47 |  | 5.44 |  |  | 4.3277 |  | 5.7904 |  |  | 5.0591 | 28 |  | 31.5 |  |  | 6.47 |  | 5.44 |  |  | 4.3277 |  | 5.7904 |  |  | 5.0591 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 水熱源VRVＷ |  | 水熱源 | RWEYP335FA | R410A | 33.5 |  | 37.5 |  |  | 7.61 |  | 6.43 |  |  | 4.4021 |  | 5.832 |  |  | 5.1171 | 33.5 |  | 37.5 |  |  | 7.61 |  | 6.43 |  |  | 4.4021 |  | 5.832 |  |  | 5.1171 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 水熱源VRVＷ |  | 水熱源 | RWEYP400FA | R410A | 40 |  | 45 |  |  | 7.78 |  | 6.51 |  |  | 5.1414 |  | 6.9124 |  |  | 6.0269 | 40 |  | 45 |  |  | 7.78 |  | 6.51 |  |  | 5.1414 |  | 6.9124 |  |  | 6.0269 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 水熱源VRVＷ |  | 水熱源 | RWEYP450FA | R410A | 45 |  | 50 |  |  | 9.03 |  | 7.06 |  |  | 4.9834 |  | 7.0822 |  |  | 6.0328 | 45 |  | 50 |  |  | 9.03 |  | 7.06 |  |  | 4.9834 |  | 7.0822 |  |  | 6.0328 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 水熱源VRVＷ |  | 水熱源 | RWEYP500FA | R410A | 50 |  | 56 |  |  | 12 |  | 8.74 |  |  | 4.1667 |  | 6.4073 |  |  | 5.287 | 50 |  | 56 |  |  | 12 |  | 8.74 |  |  | 4.1667 |  | 6.4073 |  |  | 5.287 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 水熱源VRVＷ |  | 水熱源 | RWEYP560FA | R410A | 56 |  | 63 |  |  | 13.6 |  | 10.1 |  |  | 4.1176 |  | 6.2376 |  |  | 5.1776 | 56 |  | 63 |  |  | 13.6 |  | 10.1 |  |  | 4.1176 |  | 6.2376 |  |  | 5.1776 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 水熱源VRVＷ |  | 水熱源 | RWEYP615FA | R410A | 61.5 |  | 69 |  |  | 14.1 |  | 11.9 |  |  | 4.3617 |  | 5.7983 |  |  | 5.08 | 61.5 |  | 69 |  |  | 14.1 |  | 11.9 |  |  | 4.3617 |  | 5.7983 |  |  | 5.08 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 水熱源VRVＷ |  | 水熱源 | RWEYP670FA | R410A | 67 |  | 77.5 |  |  | 15.3 |  | 13.8 |  |  | 4.3791 |  | 5.6159 |  |  | 4.9975 | 67 |  | 77.5 |  |  | 15.3 |  | 13.8 |  |  | 4.3791 |  | 5.6159 |  |  | 4.9975 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 水熱源VRVＷ |  | 水熱源 | RWEYP775FA | R410A | 77.5 |  | 90 |  |  | 14.6 |  | 13.1 |  |  | 5.3082 |  | 6.8702 |  |  | 6.0892 | 77.5 |  | 90 |  |  | 14.6 |  | 13.1 |  |  | 5.3082 |  | 6.8702 |  |  | 6.0892 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 水熱源VRVＷ |  | 水熱源 | RWEYP850FA | R410A | 85 |  | 95 |  |  | 16.9 |  | 13.6 |  |  | 5.0296 |  | 6.9853 |  |  | 6.0074 | 85 |  | 95 |  |  | 16.9 |  | 13.6 |  |  | 5.0296 |  | 6.9853 |  |  | 6.0074 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 水熱源VRVＷ |  | 水熱源 | RWEYP900FA | R410A | 90 |  | 100 |  |  | 19.8 |  | 15 |  |  | 4.5455 |  | 6.6667 |  |  | 5.6061 | 90 |  | 100 |  |  | 19.8 |  | 15 |  |  | 4.5455 |  | 6.6667 |  |  | 5.6061 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 水熱源VRVＷ |  | 水熱源 | RWEYP950FA | R410A | 95 |  | 106 |  |  | 21 |  | 16 |  |  | 4.5238 |  | 6.625 |  |  | 5.5744 | 95 |  | 106 |  |  | 21 |  | 16 |  |  | 4.5238 |  | 6.625 |  |  | 5.5744 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 水熱源VRVＷ |  | 水熱源 | RWEYP1000FA | R410A | 100 |  | 112 |  |  | 22.2 |  | 16.9 |  |  | 4.5045 |  | 6.6272 |  |  | 5.5659 | 100 |  | 112 |  |  | 22.2 |  | 16.9 |  |  | 4.5045 |  | 6.6272 |  |  | 5.5659 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 水熱源VRVＷ |  | 水熱源 | RWEYP1060FA | R410A | 106 |  | 118 |  |  | 25.6 |  | 18.6 |  |  | 4.1406 |  | 6.3441 |  |  | 5.2424 | 106 |  | 118 |  |  | 25.6 |  | 18.6 |  |  | 4.1406 |  | 6.3441 |  |  | 5.2424 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 水熱源VRVＷ |  | 水熱源 | RWEYP1120FA | R410A | 112 |  | 125 |  |  | 27.2 |  | 19.9 |  |  | 4.1176 |  | 6.2814 |  |  | 5.1995 | 112 |  | 125 |  |  | 27.2 |  | 19.9 |  |  | 4.1176 |  | 6.2814 |  |  | 5.1995 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV H |  | 寒冷地 | RTSP224DB | R410A | 22.4 |  | 25 | 23.7 | 23.7 | 5.42 |  | 5.67 | 8.2 | 8.45 | 4.1328 |  | 4.4092 |  |  | 4.271 | 22.4 |  | 25 | 23.7 | 23.7 | 5.42 |  | 5.67 | 8.2 | 8.45 | 4.1328 |  | 4.4092 |  |  | 4.271 | 5.8 | 5.9 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV H |  | 寒冷地 | RTSP280DB | R410A | 28 |  | 31.5 | 30 | 30 | 8.52 |  | 8.27 | 12.4 | 12.5 | 3.2864 |  | 3.8089 |  |  | 3.5477 | 28 |  | 31.5 | 30 | 30 | 8.52 |  | 8.27 | 12.4 | 12.5 | 3.2864 |  | 3.8089 |  |  | 3.5477 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV H |  | 寒冷地 | RTSP335DB | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 35.8 | 35.8 | 9 |  | 8.98 | 14.2 | 15.2 | 3.7222 |  | 4.1759 |  |  | 3.9491 | 33.5 |  | 37.5 | 35.8 | 35.8 | 9 |  | 8.98 | 14.2 | 15.2 | 3.7222 |  | 4.1759 |  |  | 3.9491 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV H |  | 寒冷地 | RTSP400DB | R410A | 40 |  | 45 | 42.5 | 42.5 | 11.6 |  | 12.5 | 18 | 19.3 | 3.4483 |  | 3.6 |  |  | 3.5241 | 40 |  | 45 | 42.5 | 42.5 | 11.6 |  | 12.5 | 18 | 19.3 | 3.4483 |  | 3.6 |  |  | 3.5241 | 5.4 | 5.2 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV H |  | 寒冷地 | RTSP450DB | R410A | 45 |  | 50 | 47.5 | 47.5 | 11 |  | 11.4 | 16.5 | 17 | 4.0909 |  | 4.386 |  |  | 4.2384 | 45 |  | 50 | 47.5 | 47.5 | 11 |  | 11.4 | 16.5 | 17 | 4.0909 |  | 4.386 |  |  | 4.2384 |  | 5.9 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV H |  | 寒冷地 | RTSP500DB | R410A | 50 |  | 56 | 53.7 | 53.7 | 13.8 |  | 13.7 | 20.7 | 21 | 3.6232 |  | 4.0876 |  |  | 3.8554 | 50 |  | 56 | 53.7 | 53.7 | 13.8 |  | 13.7 | 20.7 | 21 | 3.6232 |  | 4.0876 |  |  | 3.8554 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV H |  | 寒冷地 | RTSP560DB | R410A | 56 |  | 63 | 60 | 60 | 14.5 |  | 14.9 | 22.9 | 24.2 | 3.8621 |  | 4.2282 |  |  | 4.0451 | 56 |  | 63 | 60 | 60 | 14.5 |  | 14.9 | 22.9 | 24.2 | 3.8621 |  | 4.2282 |  |  | 4.0451 |  | 5.7 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV H |  | 寒冷地 | RTSP670DB | R410A | 67 |  | 77.5 | 72.5 | 72.5 | 18 |  | 19.2 | 29.3 | 31.4 | 3.7222 |  | 4.0365 |  |  | 3.8793 | 67 |  | 77.5 | 72.5 | 72.5 | 18 |  | 19.2 | 29.3 | 31.4 | 3.7222 |  | 4.0365 |  |  | 3.8793 |  | 5.7 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV H |  | 寒冷地 | RTSP775DB | R410A | 77.5 |  | 90 | 85 | 85 | 21.7 |  | 25 | 36 | 38.6 | 3.5714 |  | 3.6 |  |  | 3.5857 | 77.5 |  | 90 | 85 | 85 | 21.7 |  | 25 | 36 | 38.6 | 3.5714 |  | 3.6 |  |  | 3.5857 |  | 5.2 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV H |  | 寒冷地 | RTSP850DB | R410A | 85 |  | 95 | 90 | 90 | 26.2 |  | 25 | 37.2 | 37.5 | 3.2443 |  | 3.8 |  |  | 3.5221 | 85 |  | 95 | 90 | 90 | 26.2 |  | 25 | 37.2 | 37.5 | 3.2443 |  | 3.8 |  |  | 3.5221 |  | 5.1 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV H |  | 寒冷地 | RTSP950DB | R410A | 95 |  | 106 | 102 | 102 | 28 |  | 28 | 42.6 | 43.9 | 3.3929 |  | 3.7857 |  |  | 3.5893 | 95 |  | 106 | 102 | 102 | 28 |  | 28 | 42.6 | 43.9 | 3.3929 |  | 3.7857 |  |  | 3.5893 |  | 5.1 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV QH |  | 寒冷地 | RQSP224DB | R410A | 22.4 |  | 25 | 23.7 | 23.7 | 5.43 |  | 5.68 | 8.21 | 8.46 | 4.1252 |  | 4.4014 |  |  | 4.2633 | 22.4 |  | 25 | 23.7 | 23.7 | 5.43 |  | 5.68 | 8.21 | 8.46 | 4.1252 |  | 4.4014 |  |  | 4.2633 | 5.8 | 5.9 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV QH |  | 寒冷地 | RQSP280DB | R410A | 28 |  | 31.5 | 30 | 30 | 8.56 |  | 8.29 | 12.4 | 12.6 | 3.271 |  | 3.7998 |  |  | 3.5354 | 28 |  | 31.5 | 30 | 30 | 8.56 |  | 8.29 | 12.4 | 12.6 | 3.271 |  | 3.7998 |  |  | 3.5354 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV QH |  | 寒冷地 | RQSP335DB | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 35.8 | 35.8 | 9.05 |  | 9.01 | 14.2 | 15.2 | 3.7017 |  | 4.162 |  |  | 3.9318 | 33.5 |  | 37.5 | 35.8 | 35.8 | 9.05 |  | 9.01 | 14.2 | 15.2 | 3.7017 |  | 4.162 |  |  | 3.9318 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV QH |  | 寒冷地 | RQSP400DB | R410A | 40 |  | 45 | 42.5 | 42.5 | 11.6 |  | 12.6 | 18.1 | 19.4 | 3.4483 |  | 3.5714 |  |  | 3.5099 | 40 |  | 45 | 42.5 | 42.5 | 11.6 |  | 12.6 | 18.1 | 19.4 | 3.4483 |  | 3.5714 |  |  | 3.5099 | 5.4 | 5.2 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV QH |  | 寒冷地 | RQSP450DB | R410A | 45 |  | 50 | 47.5 | 47.5 | 11 |  | 11.5 | 16.6 | 17.1 | 4.0909 |  | 4.3478 |  |  | 4.2194 | 45 |  | 50 | 47.5 | 47.5 | 11 |  | 11.5 | 16.6 | 17.1 | 4.0909 |  | 4.3478 |  |  | 4.2194 |  | 5.9 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV QH |  | 寒冷地 | RQSP500DB | R410A | 50 |  | 56 | 53.7 | 53.7 | 13.8 |  | 13.7 | 20.7 | 21 | 3.6232 |  | 4.0876 |  |  | 3.8554 | 50 |  | 56 | 53.7 | 53.7 | 13.8 |  | 13.7 | 20.7 | 21 | 3.6232 |  | 4.0876 |  |  | 3.8554 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV QH |  | 寒冷地 | RQSP560DB | R410A | 56 |  | 63 | 60 | 60 | 14.6 |  | 15 | 23 | 24.3 | 3.8356 |  | 4.2 |  |  | 4.0178 | 56 |  | 63 | 60 | 60 | 14.6 |  | 15 | 23 | 24.3 | 3.8356 |  | 4.2 |  |  | 4.0178 |  | 5.7 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV QH |  | 寒冷地 | RQSP670DB | R410A | 67 |  | 77.5 | 72.5 | 72.5 | 18.1 |  | 19.2 | 29.3 | 31.4 | 3.7017 |  | 4.0365 |  |  | 3.8691 | 67 |  | 77.5 | 72.5 | 72.5 | 18.1 |  | 19.2 | 29.3 | 31.4 | 3.7017 |  | 4.0365 |  |  | 3.8691 |  | 5.7 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV QH |  | 寒冷地 | RQSP775DB | R410A | 77.5 |  | 90 | 85 | 85 | 21.8 |  | 25.1 | 36.1 | 38.7 | 3.555 |  | 3.5857 |  |  | 3.5704 | 77.5 |  | 90 | 85 | 85 | 21.8 |  | 25.1 | 36.1 | 38.7 | 3.555 |  | 3.5857 |  |  | 3.5704 |  | 5.2 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 店舗・オフィス用マルチエアコン |  |  | RXTP80G | R410A | 7.1 |  | 8 | 9 |  | 1.9 |  | 2 | 4.2 |  | 3.7368 |  | 4 |  |  | 3.8684 | 7.1 |  | 8 | 9 |  | 1.9 |  | 2 | 4.2 |  | 3.7368 |  | 4 |  |  | 3.8684 | 5.8 | 6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 店舗・オフィス用マルチエアコン |  |  | RXTP112G | R410A | 10 |  | 11.2 | 11.1 |  | 3.2 |  | 2.86 | 4.48 |  | 3.125 |  | 3.9161 |  |  | 3.5205 | 10 |  | 11.2 | 11.1 |  | 3.2 |  | 2.86 | 4.48 |  | 3.125 |  | 3.9161 |  |  | 3.5205 | 5.7 | 5.5 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 店舗・オフィス用マルチエアコン |  |  | RXTP140G | R410A | 12.5 |  | 14 | 12.9 |  | 3.55 |  | 4.07 | 5.58 |  | 3.5211 |  | 3.4398 |  |  | 3.4805 | 12.5 |  | 14 | 12.9 |  | 3.55 |  | 4.07 | 5.58 |  | 3.5211 |  | 3.4398 |  |  | 3.4805 | 5.4 | 5.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 店舗・オフィス用マルチエアコン |  |  | RXTP160G | R410A | 14 |  | 16 | 13.5 |  | 4.35 |  | 5.2 | 5.65 |  | 3.2184 |  | 3.0769 |  |  | 3.1477 | 14 |  | 16 | 13.5 |  | 4.35 |  | 5.2 | 5.65 |  | 3.2184 |  | 3.0769 |  |  | 3.1477 | 5.2 | 5.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 店舗・オフィス用マルチエアコン |  |  | RXTP224G | R410A | 20 |  | 22.4 | 19.1 |  | 6.29 |  | 5.21 | 6.53 |  | 3.1797 |  | 4.2994 |  |  | 3.7395 | 20 |  | 22.4 | 19.1 |  | 6.29 |  | 5.21 | 6.53 |  | 3.1797 |  | 4.2994 |  |  | 3.7395 | 5.7 | 6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 店舗・オフィス用マルチエアコン |  |  | RXTP280DC | R410A | 25 |  | 28 | 22.5 |  | 8.12 |  | 7.27 | 8.96 |  | 3.0788 |  | 3.8514 |  |  | 3.4651 | 25 |  | 28 | 22.5 |  | 8.12 |  | 7.27 | 8.96 |  | 3.0788 |  | 3.8514 |  |  | 3.4651 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 店舗・オフィス用マルチエアコン |  |  | RXTP335DC | R410A | 31.5 |  | 31.5 | 22.8 |  | 11.8 |  | 8.28 | 8.19 |  | 2.6695 |  | 3.8043 |  |  | 3.2369 | 31.5 |  | 31.5 | 22.8 |  | 11.8 |  | 8.28 | 8.19 |  | 2.6695 |  | 3.8043 |  |  | 3.2369 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV RH |  | 寒冷地 | RESP224FA | R410A | 22.4 |  | 25 | 21.2 |  | 6.19 |  | 6.83 |  |  | 3.6187 |  | 3.6603 |  |  | 3.6395 | 22.4 |  | 25 | 21.2 |  | 6.19 |  | 6.83 |  |  | 3.6187 |  | 3.6603 |  |  | 3.6395 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV RH |  | 寒冷地 | RESP280FA | R410A | 28 |  | 31.5 | 26.8 |  | 8.92 |  | 9.75 |  |  | 3.139 |  | 3.2308 |  |  | 3.1849 | 28 |  | 31.5 | 26.8 |  | 8.92 |  | 9.75 |  |  | 3.139 |  | 3.2308 |  |  | 3.1849 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV RH |  | 寒冷地 | RESP335FA | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 31.9 |  | 11.1 |  | 11.8 |  |  | 3.018 |  | 3.178 |  |  | 3.098 | 33.5 |  | 37.5 | 31.9 |  | 11.1 |  | 11.8 |  |  | 3.018 |  | 3.178 |  |  | 3.098 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV RH |  | 寒冷地 | RESP400FA | R410A | 40 |  | 45 | 38.2 |  | 13 |  | 13.4 |  |  | 3.0769 |  | 3.3582 |  |  | 3.2176 | 40 |  | 45 | 38.2 |  | 13 |  | 13.4 |  |  | 3.0769 |  | 3.3582 |  |  | 3.2176 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV RH |  | 寒冷地 | RESP450FA | R410A | 45 |  | 50 | 42.4 |  | 12.5 |  | 13.7 |  |  | 3.6 |  | 3.6496 |  |  | 3.6248 | 45 |  | 50 | 42.4 |  | 12.5 |  | 13.7 |  |  | 3.6 |  | 3.6496 |  |  | 3.6248 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV RH |  | 寒冷地 | RESP500FA | R410A | 50 |  | 56 | 48 |  | 14.9 |  | 16.3 |  |  | 3.3557 |  | 3.4356 |  |  | 3.3956 | 50 |  | 56 | 48 |  | 14.9 |  | 16.3 |  |  | 3.3557 |  | 3.4356 |  |  | 3.3956 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV RH |  | 寒冷地 | RESP560FA | R410A | 56 |  | 63 | 53.6 |  | 17.9 |  | 19.5 |  |  | 3.1285 |  | 3.2308 |  |  | 3.1796 | 56 |  | 63 | 53.6 |  | 17.9 |  | 19.5 |  |  | 3.1285 |  | 3.2308 |  |  | 3.1796 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV RH |  | 寒冷地 | RESP615FA | R410A | 61.5 |  | 69 | 58.7 |  | 20.1 |  | 21.6 |  |  | 3.0597 |  | 3.1944 |  |  | 3.1271 | 61.5 |  | 69 | 58.7 |  | 20.1 |  | 21.6 |  |  | 3.0597 |  | 3.1944 |  |  | 3.1271 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV RH |  | 寒冷地 | RESP670FA | R410A | 67 |  | 77.5 | 65 |  | 21.3 |  | 23.8 |  |  | 3.1455 |  | 3.2563 |  |  | 3.2009 | 67 |  | 77.5 | 65 |  | 21.3 |  | 23.8 |  |  | 3.1455 |  | 3.2563 |  |  | 3.2009 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV RH |  | 寒冷地 | RESP730FA | R410A | 73 |  | 82.5 | 69.2 |  | 21.5 |  | 24 |  |  | 3.3953 |  | 3.4375 |  |  | 3.4164 | 73 |  | 82.5 | 69.2 |  | 21.5 |  | 24 |  |  | 3.3953 |  | 3.4375 |  |  | 3.4164 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 VRV RH |  | 寒冷地 | RESP775FA | R410A | 77.5 |  | 90 | 74.8 |  | 23.5 |  | 27.6 |  |  | 3.2979 |  | 3.2609 |  |  | 3.2794 | 77.5 |  | 90 | 74.8 |  | 23.5 |  | 27.6 |  |  | 3.2979 |  | 3.2609 |  |  | 3.2794 |  |  |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 店舗・オフィス用マルチエアコン |  | 寒冷地 | RDTP80F | R410A | 8 |  | 9 | 13.2 | 13.2 | 2.15 |  | 2.44 | 6.69 | 8.55 | 3.7209 |  | 3.6885 |  |  | 3.7047 | 8 |  | 9 | 13.2 | 13.2 | 2.15 |  | 2.44 | 6.69 | 8.55 | 3.7209 |  | 3.6885 |  |  | 3.7047 | 5.1 | 5.8 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 店舗・オフィス用マルチエアコン |  | 寒冷地 | RDTP112F | R410A | 11.2 |  | 12.5 | 14.9 | 14.9 | 3.72 |  | 3.92 | 7.35 | 8.7 | 3.0108 |  | 3.1888 |  |  | 3.0998 | 11.2 |  | 12.5 | 14.9 | 14.9 | 3.72 |  | 3.92 | 7.35 | 8.7 | 3.0108 |  | 3.1888 |  |  | 3.0998 | 5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 店舗・オフィス用マルチエアコン |  | 寒冷地 | RDTP140F | R410A | 14 |  | 16 | 17.3 | 17.3 | 4.17 |  | 4.55 | 7.85 | 8.75 | 3.3573 |  | 3.5165 |  |  | 3.4369 | 14 |  | 16 | 17.3 | 17.3 | 4.17 |  | 4.55 | 7.85 | 8.75 | 3.3573 |  | 3.5165 |  |  | 3.4369 | 5.3 | 5.6 |  |  | ○ | ○
ダイキン工業 | 高暖房 店舗・オフィス用マルチエアコン |  | 寒冷地 | RDTP160F | R410A | 16 |  | 18 | 18.1 | 18.1 | 5.32 |  | 4.97 | 7.92 | 9.1 | 3.0075 |  | 3.6217 |  |  | 3.3146 | 16 |  | 18 | 18.1 | 18.1 | 5.32 |  | 4.97 | 7.92 | 9.1 | 3.0075 |  | 3.6217 |  |  | 3.3146 | 5.1 | 5.5 |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーマルチmini |  | 冷暖切替 | MCY-MAP1601H | R410A | 16 |  | 18 | 15.5 |  | 5.5 |  | 5.13 | 6.65 |  | 2.9091 |  | 3.5088 | 2.3308 |  | 3.2089 | 16 |  | 18 | 15.5 |  | 5.5 |  | 5.13 | 6.65 |  | 2.9091 |  | 3.5088 | 2.3308 |  | 3.2089 | 5.4 | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | 修正
東芝キヤリア | スーパーマルチmini |  | 冷暖切替 | MCY-MAP2241H | R410A | 22.4 |  | 25 | 21.5 |  | 7.2 |  | 7.4 | 7.75 |  | 3.1111 |  | 3.3784 | 2.7742 |  | 3.2447 | 22.4 |  | 25 | 21.5 |  | 7.2 |  | 7.4 | 7.75 |  | 3.1111 |  | 3.3784 | 2.7742 |  | 3.2447 | 5.5 | 5.6 |  |  | ○ | ○ |  | 修正
東芝キヤリア | スーパーマルチmini |  | 冷暖切替 | MCY-MAP2801H | R410A | 28 |  | 31.5 | 25 |  | 11.83 |  | 9.93 | 11.73 |  | 2.3669 |  | 3.1722 | 2.1313 |  | 2.7695 | 28 |  | 31.5 | 25 |  | 11.83 |  | 9.93 | 11.73 |  | 2.3669 |  | 3.1722 | 2.1313 |  | 2.7695 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーマルチmini |  | 寒冷地 | MCY-MAP1601HN | R410A | 16 |  | 18 | 17 | 16.5 | 4.5 |  | 4.9 | 8.1 | 8.5 | 3.5556 |  | 3.6735 | 2.0988 | 1.9412 | 3.62 | 16 |  | 18 | 17 | 16.5 | 4.5 |  | 4.9 | 8.1 | 8.5 | 3.5556 |  | 3.6735 | 2.0988 | 1.9412 | 3.62 | 5.3 | 5.5 |  |  | ○ | ○ |  | 修正
東芝キヤリア | スーパーマルチmini |  | 寒冷地 | MCY-MAP2241HN | R410A | 22.4 |  | 25 | 24 | 21 | 7.2 |  | 7.4 | 9.85 | 9.95 | 3.1111 |  | 3.3784 | 2.4365 | 2.1106 | 3.2447 | 22.4 |  | 25 | 24 | 21 | 7.2 |  | 7.4 | 9.85 | 9.95 | 3.1111 |  | 3.3784 | 2.4365 | 2.1106 | 3.2447 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○ |  | 修正
東芝キヤリア | スーパーモジュールマルチｉ［冷暖切替］ |  | 冷暖切替 | MMY-MAP1405H | R410A | 14 |  | 14 | 11.7 |  | 4.08 |  | 3.57 | 3.88 |  | 3.4314 |  | 3.9216 | 3.0155 |  | 3.6765 | 14 |  | 14 | 11.7 |  | 4.08 |  | 3.57 | 3.88 |  | 3.4314 |  | 3.9216 | 3.0155 |  | 3.6765 | 5.3 | 5.5 |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーモジュールマルチｉ［冷暖切替］ |  | 冷暖切替 | MMY-MAP1605H | R410A | 16 |  | 16 | 13 |  | 5.22 |  | 4.25 | 4.46 |  | 3.0651 |  | 3.7647 | 2.9148 |  | 3.42 | 16 |  | 16 | 13 |  | 5.22 |  | 4.25 | 4.46 |  | 3.0651 |  | 3.7647 | 2.9148 |  | 3.42 | 5.1 | 5.3 |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーモジュールマルチｉ［冷暖フレックス］ |  | 冷暖フレックス | MMY-MAP2245F | R410A | 22.4 |  | 22.4 | 19.5 |  | 5.95 |  | 5.38 | 6.75 |  | 3.7647 |  | 4.1636 | 2.8889 |  | 3.9641 | 22.4 |  | 22.4 | 19.5 |  | 5.95 |  | 5.38 | 6.75 |  | 3.7647 |  | 4.1636 | 2.8889 |  | 3.9641 |  |  |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーモジュールマルチｉ［冷暖フレックス］ |  | 冷暖フレックス | MMY-MAP2805F | R410A | 28 |  | 28 | 24.3 |  | 9.66 |  | 7.46 | 8.85 |  | 2.8986 |  | 3.7534 | 2.7458 |  | 3.326 | 28 |  | 28 | 24.3 |  | 9.66 |  | 7.46 | 8.85 |  | 2.8986 |  | 3.7534 | 2.7458 |  | 3.326 |  |  |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーモジュールマルチｉ［冷暖フレックス］ |  | 冷暖フレックス | MMY-MAP3355F | R410A | 33.5 |  | 33.5 | 28 |  | 10.5 |  | 8.6 | 10.65 |  | 3.1905 |  | 3.8953 | 2.6291 |  | 3.5429 | 33.5 |  | 33.5 | 28 |  | 10.5 |  | 8.6 | 10.65 |  | 3.1905 |  | 3.8953 | 2.6291 |  | 3.5429 |  |  |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーモジュールマルチｉ［冷暖フレックス］ |  | 冷暖フレックス | MMY-MAP4005F | R410A | 40 |  | 40 | 33.5 |  | 14.15 |  | 12.65 | 13.35 |  | 2.8269 |  | 3.1621 | 2.5094 |  | 2.9945 | 40 |  | 40 | 33.5 |  | 14.15 |  | 12.65 | 13.35 |  | 2.8269 |  | 3.1621 | 2.5094 |  | 2.9945 |  |  |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーモジュールマルチｉ［冷暖フレックス］ |  | 冷暖フレックス | MMY-AP4505F | R410A | 45 |  | 45 | 39 |  | 11.99 |  | 10.83 | 13.5 |  | 3.7531 |  | 4.1551 | 2.8889 |  | 3.9541 | 45 |  | 45 | 39 |  | 11.99 |  | 10.83 | 13.5 |  | 3.7531 |  | 4.1551 | 2.8889 |  | 3.9541 |  |  |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーモジュールマルチｉ［冷暖フレックス］ |  | 冷暖フレックス | MMY-AP5005F | R410A | 50 |  | 50 | 43.8 |  | 15.35 |  | 12.66 | 15.6 |  | 3.2573 |  | 3.9494 | 2.8077 |  | 3.6034 | 50 |  | 50 | 43.8 |  | 15.35 |  | 12.66 | 15.6 |  | 3.2573 |  | 3.9494 | 2.8077 |  | 3.6034 |  |  |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーモジュールマルチｉ［冷暖フレックス］ |  | 冷暖フレックス | MMY-AP5605F | R410A | 56 |  | 56 | 48.6 |  | 19.32 |  | 14.92 | 17.7 |  | 2.8986 |  | 3.7534 | 2.7458 |  | 3.326 | 56 |  | 56 | 48.6 |  | 19.32 |  | 14.92 | 17.7 |  | 2.8986 |  | 3.7534 | 2.7458 |  | 3.326 |  |  |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーモジュールマルチｉ［冷暖フレックス］ |  | 冷暖フレックス | MMY-AP6155F | R410A | 61.5 |  | 61.5 | 52.3 |  | 20.16 |  | 16.06 | 19.5 |  | 3.0506 |  | 3.8294 | 2.6821 |  | 3.44 | 61.5 |  | 61.5 | 52.3 |  | 20.16 |  | 16.06 | 19.5 |  | 3.0506 |  | 3.8294 | 2.6821 |  | 3.44 |  |  |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーモジュールマルチｉ［冷暖フレックス］ |  | 冷暖フレックス | MMY-AP6705F | R410A | 67 |  | 67 | 57.8 |  | 23.19 |  | 19.58 | 22.2 |  | 2.8892 |  | 3.4219 | 2.6036 |  | 3.1555 | 67 |  | 67 | 57.8 |  | 23.19 |  | 19.58 | 22.2 |  | 2.8892 |  | 3.4219 | 2.6036 |  | 3.1555 |  |  |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーモジュールマルチｉ［冷暖フレックス］ |  | 冷暖フレックス | MMY-AP7305F | R410A | 73 |  | 73 | 61.5 |  | 24.3 |  | 20.96 | 24 |  | 3.0041 |  | 3.4828 | 2.5625 |  | 3.2435 | 73 |  | 73 | 61.5 |  | 24.3 |  | 20.96 | 24 |  | 3.0041 |  | 3.4828 | 2.5625 |  | 3.2435 |  |  |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーモジュールマルチｉ［冷暖フレックス］ |  | 冷暖フレックス | MMY-AP7755F | R410A | 77.5 |  | 77.5 | 67 |  | 26.7 |  | 23.9 | 26.7 |  | 2.9026 |  | 3.2427 | 2.5094 |  | 3.0726 | 77.5 |  | 77.5 | 67 |  | 26.7 |  | 23.9 | 26.7 |  | 2.9026 |  | 3.2427 | 2.5094 |  | 3.0726 |  |  |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーモジュールマルチｉ［冷暖フレックス］ |  | 冷暖フレックス | MMY-AP8505F | R410A | 85 |  | 85 | 72.9 |  | 29.64 |  | 22.81 | 26.55 |  | 2.8677 |  | 3.7264 | 2.7458 |  | 3.2971 | 85 |  | 85 | 72.9 |  | 29.64 |  | 22.81 | 26.55 |  | 2.8677 |  | 3.7264 | 2.7458 |  | 3.2971 |  |  |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーモジュールマルチｉ［冷暖フレックス］ |  | 冷暖フレックス | MMY-AP9005F | R410A | 90 |  | 90 | 76.6 |  | 30.11 |  | 23.73 | 28.35 |  | 2.989 |  | 3.7927 | 2.7019 |  | 3.3909 | 90 |  | 90 | 76.6 |  | 30.11 |  | 23.73 | 28.35 |  | 2.989 |  | 3.7927 | 2.7019 |  | 3.3909 |  |  |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーモジュールマルチｉ［冷暖フレックス］ |  | 冷暖フレックス | MMY-AP9505F | R410A | 95 |  | 95 | 82.1 |  | 32.85 |  | 27.04 | 31.05 |  | 2.8919 |  | 3.5133 | 2.6441 |  | 3.2026 | 95 |  | 95 | 82.1 |  | 32.85 |  | 27.04 | 31.05 |  | 2.8919 |  | 3.5133 | 2.6441 |  | 3.2026 |  |  |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーモジュールマルチｉ［冷暖フレックス］ |  | 冷暖フレックス | MMY-AP10005F | R410A | 100 |  | 100 | 84 |  | 31.22 |  | 25.6 | 31.95 |  | 3.2031 |  | 3.9062 | 2.6291 |  | 3.5547 | 100 |  | 100 | 84 |  | 31.22 |  | 25.6 | 31.95 |  | 3.2031 |  | 3.9062 | 2.6291 |  | 3.5547 |  |  |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーモジュールマルチｉ［冷暖フレックス］ |  | 冷暖フレックス | MMY-AP10605F | R410A | 106 |  | 106 | 89.5 |  | 34.53 |  | 29.32 | 34.65 |  | 3.0698 |  | 3.6153 | 2.583 |  | 3.3425 | 106 |  | 106 | 89.5 |  | 34.53 |  | 29.32 | 34.65 |  | 3.0698 |  | 3.6153 | 2.583 |  | 3.3425 |  |  |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーモジュールマルチｉ［冷暖フレックス］ |  | 冷暖フレックス | MMY-AP11205F | R410A | 112 |  | 112 | 95 |  | 37.79 |  | 33.03 | 37.35 |  | 2.9637 |  | 3.3909 | 2.5435 |  | 3.1773 | 112 |  | 112 | 95 |  | 37.79 |  | 33.03 | 37.35 |  | 2.9637 |  | 3.3909 | 2.5435 |  | 3.1773 |  |  |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーモジュールマルチｉ［冷暖フレックス］ |  | 冷暖フレックス | MMY-AP11805F | R410A | 118 |  | 118 | 101 |  | 41.17 |  | 36.84 | 40.05 |  | 2.8662 |  | 3.203 | 2.5218 |  | 3.04 | 118 |  | 118 | 101 |  | 41.17 |  | 36.84 | 40.05 |  | 2.8662 |  | 3.203 | 2.5218 |  | 3.04 |  |  |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーモジュールマルチ［更新用冷暖切替］ | ○ | 冷暖切替 | MMY-MAP1405HR | R410A | 14 |  | 14 | 11.7 |  | 4.08 |  | 3.57 | 3.88 |  | 3.4314 |  | 3.9216 | 3.0155 |  | 3.6765 | 14 |  | 14 | 11.7 |  | 4.08 |  | 3.57 | 3.88 |  | 3.4314 |  | 3.9216 | 3.0155 |  | 3.6765 | 5.3 | 5.5 |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーモジュールマルチ［更新用冷暖切替］ | ○ | 冷暖切替 | MMY-MAP1605HR | R410A | 16 |  | 16 | 13 |  | 5.22 |  | 4.25 | 4.46 |  | 3.0651 |  | 3.7647 | 2.9148 |  | 3.42 | 16 |  | 16 | 13 |  | 5.22 |  | 4.25 | 4.46 |  | 3.0651 |  | 3.7647 | 2.9148 |  | 3.42 | 5.1 | 5.3 |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーマルチmini |  | 冷暖切替 | MCY-MAP801HJ | R410A | 8 |  | 9 | 8 |  | 2.08 |  | 2.22 | 2.51 |  | 3.8462 |  | 4.0541 | 3.1873 |  | 3.9501 | 8 |  | 9 | 8 |  | 2.08 |  | 2.22 | 2.51 |  | 3.8462 |  | 4.0541 | 3.1873 |  | 3.9501 | 5.7 | 6.2 |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーマルチmini |  | 冷暖切替 | MCY-MAP801H | R410A | 8 |  | 9 | 8 |  | 2.07 |  | 2.18 | 2.51 |  | 3.8647 |  | 4.1284 | 3.1873 |  | 3.99 | 8 |  | 9 | 8 |  | 2.07 |  | 2.18 | 2.51 |  | 3.8647 |  | 4.1284 | 3.1873 |  | 3.99 | 5.7 | 6.2 |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーマルチmini |  | 冷暖切替 | MCY-MAP1121HJ | R410A | 11.2 |  | 12.5 | 10.5 |  | 3.48 |  | 3.1 | 3.4 |  | 3.2184 |  | 4.0323 | 3.0882 |  | 3.6253 | 11.2 |  | 12.5 | 10.5 |  | 3.48 |  | 3.1 | 3.4 |  | 3.2184 |  | 4.0323 | 3.0882 |  | 3.6253 | 5.5 | 5.7 |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーマルチmini |  | 冷暖切替 | MCY-MAP1121H | R410A | 11.2 |  | 12.5 | 10.5 |  | 3.45 |  | 3.09 | 3.4 |  | 3.2464 |  | 4.0453 | 3.0882 |  | 3.6458 | 11.2 |  | 12.5 | 10.5 |  | 3.45 |  | 3.09 | 3.4 |  | 3.2464 |  | 4.0453 | 3.0882 |  | 3.6458 | 5.5 | 5.7 |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーマルチmini |  | 冷暖切替 | MCY-MAP1401H | R410A | 14 |  | 15 | 13 |  | 5.01 |  | 3.91 | 5.16 |  | 2.7944 |  | 3.8363 | 2.5194 |  | 3.3154 | 14 |  | 15 | 13 |  | 5.01 |  | 3.91 | 5.16 |  | 2.7944 |  | 3.8363 | 2.5194 |  | 3.3154 | 5.4 | 5.7 |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーマルチmini |  | 冷暖切替 | MCY-MAP1601H1 | R410A | 16 |  | 16 | 13.6 |  | 5.44 |  | 3.74 | 4.94 |  | 2.9412 |  | 4.2781 | 2.753 |  | 3.6096 | 16 |  | 16 | 13.6 |  | 5.44 |  | 3.74 | 4.94 |  | 2.9412 |  | 4.2781 | 2.753 |  | 3.6096 | 6 | 6.6 |  |  | ○ | ○
東芝キヤリア | スーパーマルチmini |  | 寒冷地 | MCY-MAP1121HN | R410A | 11.2 |  | 12.5 | 14 | 14 | 2.9 |  | 3 | 5.55 | 6.45 | 3.8621 |  | 4.1667 | 2.5225 | 2.1705 | 4.0144 | 11.2 |  | 12.5 | 14 | 14 | 2.9 |  | 3 | 5.55 | 6.45 | 3.8621 |  | 4.1667 | 2.5225 | 2.1705 | 4.0144 | 6 | 6.3 |  |  | ○ | ○ |  | 修正
東芝キヤリア | スーパーマルチmini |  | 寒冷地 | MCY-MAP1401HN | R410A | 14 |  | 15 | 15 | 15 | 3.91 |  | 3.61 | 5.55 | 6.45 | 3.5806 |  | 4.1551 | 2.7027 | 2.3256 | 3.8678 | 14 |  | 15 | 15 | 15 | 3.91 |  | 3.61 | 5.55 | 6.45 | 3.5806 |  | 4.1551 | 2.7027 | 2.3256 | 3.8678 | 6 | 6.2 |  |  | ○ | ○ |  | 修正
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-MUP2242H | R410A | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 6.34 |  | 6.31 | 7.25 |  | 3.53 |  | 3.96 | 2.7586 |  | 3.745 | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 6.34 |  | 6.31 | 7.25 |  | 3.53 |  | 3.96 | 2.76 |  | 3.75 | 5.6 | 6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-MUP2802H | R410A | 28 |  | 31.5 | 23.5 |  | 9.58 |  | 8.91 | 8.43 |  | 2.92 |  | 3.54 | 2.7877 |  | 3.23 | 28 |  | 31.5 | 23.5 |  | 9.58 |  | 8.91 | 8.43 |  | 2.92 |  | 3.54 | 2.79 |  | 3.23 | 5.2 | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-MUP3352H | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 28 |  | 11.64 |  | 10.24 | 9.84 |  | 2.88 |  | 3.66 | 2.8455 |  | 3.27 | 33.5 |  | 37.5 | 28 |  | 11.64 |  | 10.24 | 9.84 |  | 2.88 |  | 3.66 | 2.85 |  | 3.27 | 5 | 6.1 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-MUP4002H | R410A | 40 |  | 45 | 32 |  | 15.2 |  | 13.4 | 12.6 |  | 2.63 |  | 3.36 | 2.5397 |  | 2.995 | 40 |  | 45 | 32 |  | 15.2 |  | 13.4 | 12.6 |  | 2.63 |  | 3.36 | 2.54 |  | 3 | 5 | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-MUP4502H | R410A | 45 |  | 50 | 35.5 |  | 17.5 |  | 16.3 | 13.7 |  | 2.57 |  | 3.07 | 2.5912 |  | 2.82 | 45 |  | 50 | 35.5 |  | 17.5 |  | 16.3 | 13.7 |  | 2.57 |  | 3.07 | 2.59 |  | 2.82 | 4.8 | 5.6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-MUP5002H | R410A | 50 |  | 56 | 39.5 |  | 19.38 |  | 16.68 | 17.78 |  | 2.58 |  | 3.36 | 2.2216 |  | 2.97 | 50 |  | 56 | 39.5 |  | 19.38 |  | 16.68 | 17.78 |  | 2.58 |  | 3.36 | 2.22 |  | 2.97 | 4.7 | 5.5 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP5602H | R410A | 56 |  | 63 | 48 |  | 18.09 |  | 16.79 | 17.09 |  | 3.1 |  | 3.75 | 2.8087 |  | 3.425 | 56 |  | 63 | 48 |  | 18.09 |  | 16.79 | 17.09 |  | 3.1 |  | 3.75 | 2.81 |  | 3.43 | － | 6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP6152H | R410A | 61.5 |  | 69 | 51.5 |  | 21.27 |  | 19.17 | 18.27 |  | 2.89 |  | 3.6 | 2.8188 |  | 3.245 | 61.5 |  | 69 | 51.5 |  | 21.27 |  | 19.17 | 18.27 |  | 2.89 |  | 3.6 | 2.82 |  | 3.25 | － | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP6702H | R410A | 67 |  | 77.5 | 56 |  | 23.28 |  | 21.98 | 19.68 |  | 2.88 |  | 3.53 | 2.8455 |  | 3.205 | 67 |  | 77.5 | 56 |  | 23.28 |  | 21.98 | 19.68 |  | 2.88 |  | 3.53 | 2.85 |  | 3.21 | － | 6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP7302H | R410A | 73 |  | 82.5 | 60 |  | 26.44 |  | 23.64 | 22.44 |  | 2.76 |  | 3.49 | 2.6738 |  | 3.125 | 73 |  | 82.5 | 60 |  | 26.44 |  | 23.64 | 22.44 |  | 2.76 |  | 3.49 | 2.67 |  | 3.13 | － | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP7752H | R410A | 77.5 |  | 90 | 63.5 |  | 28.34 |  | 28.14 | 23.54 |  | 2.73 |  | 3.2 | 2.6975 |  | 2.97 | 77.5 |  | 90 | 63.5 |  | 28.34 |  | 28.14 | 23.54 |  | 2.73 |  | 3.2 | 2.7 |  | 2.97 | － | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP8502H | R410A | 85 |  | 95 | 67.5 |  | 32.22 |  | 27.82 | 27.62 |  | 2.64 |  | 3.41 | 2.4439 |  | 3.025 | 85 |  | 95 | 67.5 |  | 32.22 |  | 27.82 | 27.62 |  | 2.64 |  | 3.41 | 2.44 |  | 3.03 | － | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP9002H | R410A | 90 |  | 100 | 71 |  | 35 |  | 32.6 | 27.4 |  | 2.57 |  | 3.07 | 2.5912 |  | 2.82 | 90 |  | 100 | 71 |  | 35 |  | 32.6 | 27.4 |  | 2.57 |  | 3.07 | 2.59 |  | 2.82 | － | 5.6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP9502H | R410A | 95 |  | 106 | 75 |  | 36.88 |  | 32.98 | 31.48 |  | 2.58 |  | 3.21 | 2.3825 |  | 2.9 | 95 |  | 106 | 75 |  | 36.88 |  | 32.98 | 31.48 |  | 2.58 |  | 3.21 | 2.38 |  | 2.9 | － | 5.6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP10002H | R410A | 100 |  | 112 | 84 |  | 34.62 |  | 30.52 | 29.52 |  | 2.89 |  | 3.67 | 2.8455 |  | 3.28 | 100 |  | 112 | 84 |  | 34.62 |  | 30.52 | 29.52 |  | 2.89 |  | 3.67 | 2.85 |  | 3.28 | － | 6.1 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP10602H | R410A | 106 |  | 118 | 88 |  | 37.79 |  | 32.79 | 32.29 |  | 2.8 |  | 3.6 | 2.7253 |  | 3.2 | 106 |  | 118 | 88 |  | 37.79 |  | 32.79 | 32.29 |  | 2.8 |  | 3.6 | 2.73 |  | 3.2 | － | 6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP11202H | R410A | 112 |  | 125 | 92 |  | 40.95 |  | 35.65 | 35.05 |  | 2.74 |  | 3.51 | 2.6248 |  | 3.125 | 112 |  | 125 | 92 |  | 40.95 |  | 35.65 | 35.05 |  | 2.74 |  | 3.51 | 2.62 |  | 3.13 | － | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP11802H | R410A | 118 |  | 132 | 95.5 |  | 43.46 |  | 37.76 | 37.46 |  | 2.72 |  | 3.5 | 2.5494 |  | 3.11 | 118 |  | 132 | 95.5 |  | 43.46 |  | 37.76 | 37.46 |  | 2.72 |  | 3.5 | 2.55 |  | 3.11 | － | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP12202H | R410A | 122 |  | 140 | 99 |  | 45.44 |  | 44.54 | 37.24 |  | 2.68 |  | 3.14 | 2.6584 |  | 2.91 | 122 |  | 140 | 99 |  | 45.44 |  | 44.54 | 37.24 |  | 2.68 |  | 3.14 | 2.66 |  | 2.91 | － | 5.7 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP12802H | R410A | 128 |  | 145 | 103 |  | 48.12 |  | 44.22 | 41.32 |  | 2.66 |  | 3.28 | 2.4927 |  | 2.97 | 128 |  | 145 | 103 |  | 48.12 |  | 44.22 | 41.32 |  | 2.66 |  | 3.28 | 2.49 |  | 2.97 | － | 5.7 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP13602H | R410A | 136 |  | 150 | 106 |  | 53.3 |  | 48.9 | 41.1 |  | 2.55 |  | 3.07 | 2.5791 |  | 2.81 | 136 |  | 150 | 106 |  | 53.3 |  | 48.9 | 41.1 |  | 2.55 |  | 3.07 | 2.58 |  | 2.81 | － | 5.7 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP14002H | R410A | 140 |  | 155 | 110 |  | 54.8 |  | 49.1 | 45.6 |  | 2.55 |  | 3.16 | 2.4123 |  | 2.86 | 140 |  | 155 | 110 |  | 54.8 |  | 49.1 | 45.6 |  | 2.55 |  | 3.16 | 2.41 |  | 2.86 | － | 5.6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP14502H | R410A | 145 |  | 160 | 114 |  | 56.57 |  | 48.77 | 49.57 |  | 2.56 |  | 3.28 | 2.2998 |  | 2.915 | 145 |  | 160 | 114 |  | 56.57 |  | 48.77 | 49.57 |  | 2.56 |  | 3.28 | 2.3 |  | 2.92 | － | 5.5 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP15002H | R410A | 150 |  | 165 | 118 |  | 58.36 |  | 48.46 | 53.56 |  | 2.57 |  | 3.4 | 2.2031 |  | 2.985 | 150 |  | 165 | 118 |  | 58.36 |  | 48.46 | 53.56 |  | 2.57 |  | 3.4 | 2.2 |  | 2.99 | － | 5.5 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP4502H2 | R410A | 45 |  | 50 | 40 |  | 12.8 |  | 12.6 | 14.5 |  | 3.52 |  | 3.97 | 2.7586 |  | 3.745 | 45 |  | 50 | 40 |  | 12.8 |  | 12.6 | 14.5 |  | 3.52 |  | 3.97 | 2.76 |  | 3.75 | － | 6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP6702H2 | R410A | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 18.95 |  | 20.45 | 21.75 |  | 3.54 |  | 3.79 | 2.7586 |  | 3.665 | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 18.95 |  | 20.45 | 21.75 |  | 3.54 |  | 3.79 | 2.76 |  | 3.67 | － | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP9002H2 | R410A | 90 |  | 100 | 80 |  | 25.6 |  | 25.3 | 29 |  | 3.52 |  | 3.95 | 2.7586 |  | 3.735 | 90 |  | 100 | 80 |  | 25.6 |  | 25.3 | 29 |  | 3.52 |  | 3.95 | 2.76 |  | 3.74 | － | 6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP13602H2 | R410A | 136 |  | 150 | 111 |  | 48.6 |  | 45.3 | 41.9 |  | 2.8 |  | 3.31 | 2.6492 |  | 3.06 | 136 |  | 150 | 111 |  | 48.6 |  | 45.3 | 41.9 |  | 2.8 |  | 3.31 | 2.65 |  | 3.06 | － | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-MUP5602H1 | R410A | 56 |  | 56 | 43 |  | 21.07 |  | 14.77 | 18.878 |  | 2.66 |  | 3.79 | 2.2778 |  | 3.23 | 56 |  | 56 | 43 |  | 21.07 |  | 14.77 | 18.878 |  | 2.66 |  | 3.79 | 2.28 |  | 3.23 | － | 5.6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP10002H1 | R410A | 100 |  | 106 | 78.5 |  | 37.77 |  | 31.07 | 32.57 |  | 2.65 |  | 3.41 | 2.4102 |  | 3.03 | 100 |  | 106 | 78.5 |  | 37.77 |  | 31.07 | 32.57 |  | 2.65 |  | 3.41 | 2.41 |  | 3.03 | － | 5.6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP10602H1 | R410A | 106 |  | 112 | 82.5 |  | 40.45 |  | 31.45 | 36.65 |  | 2.62 |  | 3.56 | 2.251 |  | 3.09 | 106 |  | 112 | 82.5 |  | 40.45 |  | 31.45 | 36.65 |  | 2.62 |  | 3.56 | 2.25 |  | 3.09 | － | 5.5 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP11202H1 | R410A | 112 |  | 112 | 86 |  | 42.15 |  | 29.55 | 37.75 |  | 2.66 |  | 3.79 | 2.2781 |  | 3.23 | 112 |  | 112 | 86 |  | 42.15 |  | 29.55 | 37.75 |  | 2.66 |  | 3.79 | 2.28 |  | 3.23 | － | 5.6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-MUP2242HS | R410A | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 6.16 |  | 6.3 | 6.6 |  | 3.64 |  | 3.97 | 3.0303 |  | 3.805 | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 6.16 |  | 6.3 | 6.6 |  | 3.64 |  | 3.97 | 3.03 |  | 3.81 | 5.7 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-MUP2802HS | R410A | 28 |  | 31.5 | 23.5 |  | 8.73 |  | 9.11 | 8.6 |  | 3.21 |  | 3.46 | 2.7326 |  | 3.335 | 28 |  | 31.5 | 23.5 |  | 8.73 |  | 9.11 | 8.6 |  | 3.21 |  | 3.46 | 2.73 |  | 3.34 | 5.2 | 6.1 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-MUP3352HS | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 28 |  | 9.74 |  | 9.04 | 8.74 |  | 3.44 |  | 4.15 | 3.2037 |  | 3.795 | 33.5 |  | 37.5 | 28 |  | 9.74 |  | 9.04 | 8.74 |  | 3.44 |  | 4.15 | 3.2 |  | 3.8 | 5.3 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-MUP4002HS | R410A | 40 |  | 45 | 32 |  | 12.8 |  | 11.5 | 10.1 |  | 3.13 |  | 3.91 | 3.1683 |  | 3.52 | 40 |  | 45 | 32 |  | 12.8 |  | 11.5 | 10.1 |  | 3.13 |  | 3.91 | 3.17 |  | 3.52 | 5.4 | 6.3 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP4502HS | R410A | 45 |  | 50 | 40 |  | 12.4 |  | 12.6 | 13.2 |  | 3.63 |  | 3.97 | 3.0303 |  | 3.8 | 45 |  | 50 | 40 |  | 12.4 |  | 12.6 | 13.2 |  | 3.63 |  | 3.97 | 3.03 |  | 3.8 | - | 6.6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP5002HS | R410A | 50 |  | 56 | 43.5 |  | 14.68 |  | 15.07 | 15.18 |  | 3.41 |  | 3.72 | 2.8656 |  | 3.57 | 50 |  | 56 | 43.5 |  | 14.68 |  | 15.07 | 15.18 |  | 3.41 |  | 3.72 | 2.87 |  | 3.57 | - | 6.3 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP5602HS | R410A | 56 |  | 63 | 48 |  | 15.99 |  | 15.59 | 15.39 |  | 3.5 |  | 4.04 | 3.1189 |  | 3.77 | 56 |  | 63 | 48 |  | 15.99 |  | 15.59 | 15.39 |  | 3.5 |  | 4.04 | 3.12 |  | 3.77 | － | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP6152HS | R410A | 61.5 |  | 69 | 52 |  | 18.35 |  | 17.25 | 16.75 |  | 3.35 |  | 4 | 3.1045 |  | 3.68 | 61.5 |  | 69 | 52 |  | 18.35 |  | 17.25 | 16.75 |  | 3.35 |  | 4 | 3.1 |  | 3.68 | － | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP6702HS | R410A | 67 |  | 77.5 | 56 |  | 19.48 |  | 19.38 | 17.48 |  | 3.44 |  | 4 | 3.2037 |  | 3.72 | 67 |  | 77.5 | 56 |  | 19.48 |  | 19.38 | 17.48 |  | 3.44 |  | 4 | 3.2 |  | 3.72 | － | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP7302HS | R410A | 73 |  | 82.5 | 60 |  | 22.24 |  | 20.54 | 18.84 |  | 3.28 |  | 4.02 | 3.1847 |  | 3.65 | 73 |  | 82.5 | 60 |  | 22.24 |  | 20.54 | 18.84 |  | 3.28 |  | 4.02 | 3.18 |  | 3.65 | － | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP7752HS | R410A | 77.5 |  | 90 | 64 |  | 24.01 |  | 23.01 | 20.21 |  | 3.23 |  | 3.91 | 3.1667 |  | 3.57 | 77.5 |  | 90 | 64 |  | 24.01 |  | 23.01 | 20.21 |  | 3.23 |  | 3.91 | 3.17 |  | 3.57 | － | 6.3 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP8502HS | R410A | 85 |  | 95 | 71.5 |  | 25.32 |  | 25.02 | 23.92 |  | 3.36 |  | 3.8 | 2.9891 |  | 3.58 | 85 |  | 95 | 71.5 |  | 25.32 |  | 25.02 | 23.92 |  | 3.36 |  | 3.8 | 2.99 |  | 3.58 | － | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP9002HS | R410A | 90 |  | 100 | 76 |  | 26.03 |  | 24.43 | 24.13 |  | 3.46 |  | 4.09 | 3.1496 |  | 3.775 | 90 |  | 100 | 76 |  | 26.03 |  | 24.43 | 24.13 |  | 3.46 |  | 4.09 | 3.15 |  | 3.78 | － | 6.6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP9502HS | R410A | 95 |  | 106 | 79.5 |  | 28.21 |  | 26.91 | 26.11 |  | 3.37 |  | 3.94 | 3.0448 |  | 3.655 | 95 |  | 106 | 79.5 |  | 28.21 |  | 26.91 | 26.11 |  | 3.37 |  | 3.94 | 3.04 |  | 3.66 | － | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP10002HS | R410A | 100 |  | 112 | 84 |  | 28.92 |  | 26.92 | 26.22 |  | 3.46 |  | 4.16 | 3.2037 |  | 3.81 | 100 |  | 112 | 84 |  | 28.92 |  | 26.92 | 26.22 |  | 3.46 |  | 4.16 | 3.2 |  | 3.81 | － | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP10602HS | R410A | 106 |  | 118 | 88 |  | 31.69 |  | 28.59 | 27.59 |  | 3.34 |  | 4.13 | 3.1896 |  | 3.735 | 106 |  | 118 | 88 |  | 31.69 |  | 28.59 | 27.59 |  | 3.34 |  | 4.13 | 3.19 |  | 3.74 | － | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP11202HS | R410A | 112 |  | 125 | 92 |  | 34.35 |  | 30.75 | 28.95 |  | 3.26 |  | 4.07 | 3.1779 |  | 3.665 | 112 |  | 125 | 92 |  | 34.35 |  | 30.75 | 28.95 |  | 3.26 |  | 4.07 | 3.18 |  | 3.67 | － | 6.3 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP11802HS | R410A | 118 |  | 132 | 96 |  | 37.11 |  | 32.91 | 30.31 |  | 3.18 |  | 4.01 | 3.1673 |  | 3.595 | 118 |  | 132 | 96 |  | 37.11 |  | 32.91 | 30.31 |  | 3.18 |  | 4.01 | 3.17 |  | 3.6 | － | 6.3 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP12202HS | R410A | 122 |  | 140 | 104 |  | 36.22 |  | 36.52 | 34.02 |  | 3.37 |  | 3.83 | 3.057 |  | 3.6 | 122 |  | 140 | 104 |  | 36.22 |  | 36.52 | 34.02 |  | 3.37 |  | 3.83 | 3.06 |  | 3.6 | － | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP12802HS | R410A | 128 |  | 145 | 108 |  | 38.99 |  | 37.59 | 35.39 |  | 3.28 |  | 3.86 | 3.0517 |  | 3.57 | 128 |  | 145 | 108 |  | 38.99 |  | 37.59 | 35.39 |  | 3.28 |  | 3.86 | 3.05 |  | 3.57 | － | 6.3 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP13602HS | R410A | 136 |  | 150 | 112 |  | 40.16 |  | 36.16 | 34.96 |  | 3.39 |  | 4.15 | 3.2037 |  | 3.77 | 136 |  | 150 | 112 |  | 40.16 |  | 36.16 | 34.96 |  | 3.39 |  | 4.15 | 3.2 |  | 3.77 | － | 6.6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 高効率 | MMY-UP14002HS | R410A | 140 |  | 155 | 116 |  | 41.73 |  | 37.33 | 36.33 |  | 3.35 |  | 4.15 | 3.193 |  | 3.75 | 140 |  | 155 | 116 |  | 41.73 |  | 37.33 | 36.33 |  | 3.35 |  | 4.15 | 3.19 |  | 3.75 | － | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 寒冷地 | MMY-MUP1402HN | R410A | 14 |  | 16 | 16 | 16 | 4.31 |  | 4.59 | 6.51 | 8.11 | 3.25 |  | 3.49 | 2.4578 |  | 3.37 | 14 |  | 16 | 16 | 16 | 4.31 |  | 4.59 | 6.51 | 8.11 | 3.25 |  | 3.49 | 2.46 | 1.97 | 3.37 | ---- | ---- |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 寒冷地 | MMY-MUP1602HN | R410A | 17.6 |  | 20 | 19 | 19 | 4.62 |  | 4.79 | 6.63 | 8.28 | 3.81 |  | 4.18 | 2.8658 |  | 4 | 17.6 |  | 20 | 19 | 19 | 4.62 |  | 4.79 | 6.63 | 8.28 | 3.81 |  | 4.18 | 2.87 | 2.29 | 4 | ---- | ---- |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 寒冷地 | MMY-MUP2242HN | R410A | 22.4 |  | 25 | 23.8 | 23.8 | 6.34 |  | 6.31 | 9.45 | 10.75 | 3.53 |  | 3.96 | 2.5185 |  | 3.745 | 22.4 |  | 25 | 23.8 | 23.8 | 6.34 |  | 6.31 | 9.45 | 10.75 | 3.53 |  | 3.96 | 2.52 | 2.21 | 3.75 | 5.5 | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 寒冷地 | MMY-UP2802HN2 | R410A | 28 |  | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 8.53 |  | 9.09 | 12.93 | 16.13 | 3.28 |  | 3.47 | 2.4362 |  | 3.375 | 28 |  | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 8.53 |  | 9.09 | 12.93 | 16.13 | 3.28 |  | 3.47 | 2.44 | 1.95 | 3.38 | ---- | 5.3 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 寒冷地 | MMY-MUP2802HN | R410A | 28 |  | 31.5 | 30 | 28.2 | 8.73 |  | 9.11 | 12.53 | 14.23 | 3.21 |  | 3.46 | 2.3943 |  | 3.335 | 28 |  | 31.5 | 30 | 28.2 | 8.73 |  | 9.11 | 12.53 | 14.23 | 3.21 |  | 3.46 | 2.39 | 1.98 | 3.34 | 5.1 | 5.3 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 寒冷地 | MMY-UP3352HN2 | R410A | 33.5 |  | 40 | 38 | 38 | 9.22 |  | 9.56 | 13.24 | 16.54 | 3.63 |  | 4.18 | 2.8701 |  | 3.905 | 33.5 |  | 40 | 38 | 38 | 9.22 |  | 9.56 | 13.24 | 16.54 | 3.63 |  | 4.18 | 2.87 | 2.3 | 3.91 | ---- | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 寒冷地 | MMY-MUP3352HN | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 35.8 | 35.8 | 9.74 |  | 9.04 | 12.04 | 16.04 | 3.44 |  | 4.15 | 2.9734 |  | 3.795 | 33.5 |  | 37.5 | 35.8 | 35.8 | 9.74 |  | 9.04 | 12.04 | 16.04 | 3.44 |  | 4.15 | 2.97 | 2.23 | 3.8 | 5.3 | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 寒冷地 | MMY-UP4002HN | R410A | 40 |  | 45 | 42.8 | 42.8 | 10.9 |  | 11.1 | 16.1 | 19 | 3.67 |  | 4.05 | 2.6584 |  | 3.86 | 40 |  | 45 | 42.8 | 42.8 | 10.9 |  | 11.1 | 16.1 | 19 | 3.67 |  | 4.05 | 2.66 | 2.25 | 3.86 | ---- | 6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 寒冷地 | MMY-UP4502HN | R410A | 45 |  | 50 | 47.6 | 47.6 | 12.7 |  | 12.6 | 18.9 | 21.5 | 3.54 |  | 3.97 | 2.5185 |  | 3.755 | 45 |  | 50 | 47.6 | 47.6 | 12.7 |  | 12.6 | 18.9 | 21.5 | 3.54 |  | 3.97 | 2.52 | 2.21 | 3.76 | ---- | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 寒冷地 | MMY-UP5002HN | R410A | 50 |  | 56 | 53.8 | 52 | 15.08 |  | 15.38 | 21.98 | 24.98 | 3.32 |  | 3.64 | 2.4477 |  | 3.48 | 50 |  | 56 | 53.8 | 52 | 15.08 |  | 15.38 | 21.98 | 24.98 | 3.32 |  | 3.64 | 2.45 | 2.08 | 3.48 | ---- | 5.6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 寒冷地 | MMY-UP5602HN | R410A | 56 |  | 63 | 59.6 | 59.6 | 16.09 |  | 15.49 | 21.49 | 26.79 | 3.48 |  | 4.07 | 2.7734 |  | 3.775 | 56 |  | 63 | 59.6 | 59.6 | 16.09 |  | 15.49 | 21.49 | 26.79 | 3.48 |  | 4.07 | 2.77 | 2.22 | 3.78 | ---- | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 寒冷地 | MMY-UP6152HN | R410A | 61.5 |  | 69 | 65.8 | 64 | 18.47 |  | 18.17 | 24.57 | 30.27 | 3.33 |  | 3.8 | 2.6781 |  | 3.565 | 61.5 |  | 69 | 65.8 | 64 | 18.47 |  | 18.17 | 24.57 | 30.27 | 3.33 |  | 3.8 | 2.68 | 2.11 | 3.57 | ---- | 5.6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 寒冷地 | MMY-UP6702HN | R410A | 67 |  | 77.5 | 71.6 | 71.6 | 19.48 |  | 18.68 | 24.08 | 32.08 | 3.44 |  | 4.15 | 2.9734 |  | 3.795 | 67 |  | 77.5 | 71.6 | 71.6 | 19.48 |  | 18.68 | 24.08 | 32.08 | 3.44 |  | 4.15 | 2.97 | 2.23 | 3.8 | ---- | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 寒冷地 | MMY-UP7302HN | R410A | 73 |  | 82.5 | 77.6 | 75.8 | 21.43 |  | 22.03 | 31.43 | 35.73 | 3.41 |  | 3.74 | 2.469 |  | 3.575 | 73 |  | 82.5 | 77.6 | 75.8 | 21.43 |  | 22.03 | 31.43 | 35.73 | 3.41 |  | 3.74 | 2.47 | 2.12 | 3.58 | ---- | 5.7 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 寒冷地 | MMY-UP7752HN | R410A | 77.5 |  | 90 | 83.4 | 83.4 | 22.44 |  | 22.34 | 30.94 | 37.54 | 3.45 |  | 4.03 | 2.6955 |  | 3.74 | 77.5 |  | 90 | 83.4 | 83.4 | 22.44 |  | 22.34 | 30.94 | 37.54 | 3.45 |  | 4.03 | 2.7 | 2.22 | 3.74 | ---- | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 寒冷地 | MMY-UP8502HN | R410A | 85 |  | 95 | 89.6 | 87.8 | 25.12 |  | 24.72 | 34.02 | 41.02 | 3.38 |  | 3.84 | 2.6337 |  | 3.61 | 85 |  | 95 | 89.6 | 87.8 | 25.12 |  | 24.72 | 34.02 | 41.02 | 3.38 |  | 3.84 | 2.63 | 2.14 | 3.61 | ---- | 5.7 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 寒冷地 | MMY-UP9002HN | R410A | 90 |  | 100 | 95.4 | 95.4 | 26.03 |  | 24.43 | 33.53 | 42.83 | 3.46 |  | 4.09 | 2.8452 |  | 3.775 | 90 |  | 100 | 95.4 | 95.4 | 26.03 |  | 24.43 | 33.53 | 42.83 | 3.46 |  | 4.09 | 2.85 | 2.23 | 3.78 | ---- | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 寒冷地 | MMY-UP9502HN | R410A | 95 |  | 106 | 102 | 99.8 | 28.21 |  | 27.21 | 36.61 | 46.31 | 3.37 |  | 3.9 | 2.7861 |  | 3.635 | 95 |  | 106 | 102 | 99.8 | 28.21 |  | 27.21 | 36.61 | 46.31 | 3.37 |  | 3.9 | 2.79 | 2.16 | 3.64 | ---- | 5.7 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu |  | 寒冷地 | MMY-UP10002HN | R410A | 100 |  | 112 | 107 | 107 | 29.22 |  | 27.12 | 36.12 | 48.12 | 3.42 |  | 4.13 | 2.9623 |  | 3.775 | 100 |  | 112 | 107 | 107 | 29.22 |  | 27.12 | 36.12 | 48.12 | 3.42 |  | 4.13 | 2.96 | 2.22 | 3.78 | ---- | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-MUP2242R | R410A | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 6.34 |  | 6.31 | 7.25 |  | 3.53 |  | 3.96 | 2.7586 |  | 3.745 | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 6.34 |  | 6.31 | 7.25 |  | 3.53 |  | 3.96 | 2.76 |  | 3.75 | 5.5 | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-MUP2802R | R410A | 28 |  | 31.5 | 23.5 |  | 10.03 |  | 9.53 | 8.43 |  | 2.79 |  | 3.31 | 2.7877 |  | 3.05 | 28 |  | 31.5 | 23.5 |  | 10.03 |  | 9.53 | 8.43 |  | 2.79 |  | 3.31 | 2.79 |  | 3.05 | 5.1 | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-MUP3352R | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 28 |  | 11.64 |  | 10.24 | 9.84 |  | 2.88 |  | 3.66 | 2.8455 |  | 3.27 | 33.5 |  | 37.5 | 28 |  | 11.64 |  | 10.24 | 9.84 |  | 2.88 |  | 3.66 | 2.85 |  | 3.27 | 5 | 6.1 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-MUP4002R | R410A | 40 |  | 45 | 32 |  | 15.2 |  | 13.4 | 12.6 |  | 2.63 |  | 3.36 | 2.5397 |  | 2.995 | 40 |  | 45 | 32 |  | 15.2 |  | 13.4 | 12.6 |  | 2.63 |  | 3.36 | 2.54 |  | 3 | 5 | 5.7 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-MUP4502R | R410A | 45 |  | 50 | 35.5 |  | 17.9 |  | 16.3 | 13.7 |  | 2.51 |  | 3.07 | 2.5912 |  | 2.79 | 45 |  | 50 | 35.5 |  | 17.9 |  | 16.3 | 13.7 |  | 2.51 |  | 3.07 | 2.59 |  | 2.79 | 4.8 | 5.6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-MUP5002R | R410A | 50 |  | 56 | 39.5 |  | 19.78 |  | 16.68 | 17.78 |  | 2.53 |  | 3.36 | 2.2216 |  | 2.95 | 50 |  | 56 | 39.5 |  | 19.78 |  | 16.68 | 17.78 |  | 2.53 |  | 3.36 | 2.22 |  | 2.95 | 4.7 | 5.5 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP5602R | R410A | 56 |  | 63 | 48 |  | 18.09 |  | 16.79 | 17.09 |  | 3.1 |  | 3.75 | 2.8087 |  | 3.425 | 56 |  | 63 | 48 |  | 18.09 |  | 16.79 | 17.09 |  | 3.1 |  | 3.75 | 2.81 |  | 3.43 | － | 6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP6152R | R410A | 61.5 |  | 69 | 51.5 |  | 21.67 |  | 19.77 | 18.27 |  | 2.84 |  | 3.49 | 2.8188 |  | 3.17 | 61.5 |  | 69 | 51.5 |  | 21.67 |  | 19.77 | 18.27 |  | 2.84 |  | 3.49 | 2.82 |  | 3.17 | － | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP6702R | R410A | 67 |  | 77.5 | 56 |  | 23.28 |  | 21.88 | 19.68 |  | 2.88 |  | 3.54 | 2.8455 |  | 3.21 | 67 |  | 77.5 | 56 |  | 23.28 |  | 21.88 | 19.68 |  | 2.88 |  | 3.54 | 2.85 |  | 3.21 | － | 6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP7302R | R410A | 73 |  | 82.5 | 60 |  | 26.44 |  | 23.64 | 22.44 |  | 2.76 |  | 3.49 | 2.6738 |  | 3.125 | 73 |  | 82.5 | 60 |  | 26.44 |  | 23.64 | 22.44 |  | 2.76 |  | 3.49 | 2.67 |  | 3.13 | － | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP7752R | R410A | 77.5 |  | 90 | 63.5 |  | 28.74 |  | 28.14 | 23.54 |  | 2.7 |  | 3.2 | 2.6975 |  | 2.95 | 77.5 |  | 90 | 63.5 |  | 28.74 |  | 28.14 | 23.54 |  | 2.7 |  | 3.2 | 2.7 |  | 2.95 | － | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP8502R | R410A | 85 |  | 95 | 67.5 |  | 32.62 |  | 27.82 | 27.62 |  | 2.61 |  | 3.41 | 2.4439 |  | 3.01 | 85 |  | 95 | 67.5 |  | 32.62 |  | 27.82 | 27.62 |  | 2.61 |  | 3.41 | 2.44 |  | 3.01 | － | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP9002R | R410A | 90 |  | 100 | 71 |  | 35.8 |  | 32.6 | 27.4 |  | 2.51 |  | 3.07 | 2.5912 |  | 2.79 | 90 |  | 100 | 71 |  | 35.8 |  | 32.6 | 27.4 |  | 2.51 |  | 3.07 | 2.59 |  | 2.79 | － | 5.6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP9502R | R410A | 95 |  | 106 | 75 |  | 37.68 |  | 32.98 | 31.48 |  | 2.52 |  | 3.2141 | 2.3825 |  | 2.87 | 95 |  | 106 | 75 |  | 37.68 |  | 32.98 | 31.48 |  | 2.52 |  | 3.21 | 2.38 |  | 2.87 | － | 5.5 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP10002R | R410A | 100 |  | 112 | 84 |  | 34.52 |  | 30.42 | 29.52 |  | 2.9 |  | 3.6818 | 2.8455 |  | 3.2859 | 100 |  | 112 | 84 |  | 34.52 |  | 30.42 | 29.52 |  | 2.9 |  | 3.68 | 2.85 |  | 3.29 | － | 6.1 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP10602R | R410A | 106 |  | 118 | 88 |  | 37.79 |  | 32.69 | 32.29 |  | 2.8 |  | 3.6097 | 2.7253 |  | 3.2048 | 106 |  | 118 | 88 |  | 37.79 |  | 32.69 | 32.29 |  | 2.8 |  | 3.61 | 2.73 |  | 3.21 | － | 6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP11202R | R410A | 112 |  | 125 | 92 |  | 40.95 |  | 35.55 | 35.05 |  | 2.74 |  | 3.5162 | 2.6248 |  | 3.1281 | 112 |  | 125 | 92 |  | 40.95 |  | 35.55 | 35.05 |  | 2.74 |  | 3.52 | 2.62 |  | 3.13 | － | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP11802R | R410A | 118 |  | 132 | 95.5 |  | 43.86 |  | 37.76 | 37.46 |  | 2.69 |  | 3.4958 | 2.5494 |  | 3.09 | 118 |  | 132 | 95.5 |  | 43.86 |  | 37.76 | 37.46 |  | 2.69 |  | 3.5 | 2.55 |  | 3.1 | － | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP12202R | R410A | 122 |  | 140 | 99 |  | 46.24 |  | 44.44 | 37.24 |  | 2.64 |  | 3.1503 | 2.6584 |  | 2.9 | 122 |  | 140 | 99 |  | 46.24 |  | 44.44 | 37.24 |  | 2.64 |  | 3.15 | 2.66 |  | 2.9 | － | 5.7 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP12802R | R410A | 128 |  | 145 | 103 |  | 48.92 |  | 44.12 | 41.32 |  | 2.62 |  | 3.2865 | 2.4927 |  | 2.95 | 128 |  | 145 | 103 |  | 48.92 |  | 44.12 | 41.32 |  | 2.62 |  | 3.29 | 2.49 |  | 2.96 | － | 5.7 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP13602R | R410A | 136 |  | 150 | 106 |  | 54.5 |  | 48.9 | 41.1 |  | 2.5 |  | 3.0675 | 2.5791 |  | 2.7837 | 136 |  | 150 | 106 |  | 54.5 |  | 48.9 | 41.1 |  | 2.5 |  | 3.07 | 2.58 |  | 2.79 | － | 5.7 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP14002R | R410A | 140 |  | 155 | 110 |  | 56 |  | 49.1 | 45.6 |  | 2.5 |  | 3.1568 | 2.4123 |  | 2.83 | 140 |  | 155 | 110 |  | 56 |  | 49.1 | 45.6 |  | 2.5 |  | 3.16 | 2.41 |  | 2.83 | － | 5.6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP14502R | R410A | 145 |  | 160 | 114 |  | 57.77 |  | 48.67 | 49.57 |  | 2.51 |  | 3.2874 | 2.2998 |  | 2.9 | 145 |  | 160 | 114 |  | 57.77 |  | 48.67 | 49.57 |  | 2.51 |  | 3.29 | 2.3 |  | 2.9 | － | 5.5 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP15002R | R410A | 150 |  | 165 | 118 |  | 59.56 |  | 48.46 | 53.56 |  | 2.52 |  | 3.4049 | 2.2031 |  | 2.96 | 150 |  | 165 | 118 |  | 59.56 |  | 48.46 | 53.56 |  | 2.52 |  | 3.4 | 2.2 |  | 2.96 | － | 5.5 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP4502R2 | R410A | 45 |  | 50 | 40 |  | 12.8 |  | 12.6 | 14.5 |  | 3.52 |  | 3.97 | 2.7586 |  | 3.745 | 45 |  | 50 | 40 |  | 12.8 |  | 12.6 | 14.5 |  | 3.52 |  | 3.97 | 2.76 |  | 3.75 | － | 6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP6702R2 | R410A | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 18.95 |  | 20.25 | 21.75 |  | 3.54 |  | 3.8272 | 2.7586 |  | 3.6836 | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 18.95 |  | 20.25 | 21.75 |  | 3.54 |  | 3.83 | 2.76 |  | 3.69 | － | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP9002R2 | R410A | 90 |  | 100 | 80 |  | 25.6 |  | 25.2 | 29 |  | 3.52 |  | 3.9683 | 2.7586 |  | 3.7441 | 90 |  | 100 | 80 |  | 25.6 |  | 25.2 | 29 |  | 3.52 |  | 3.97 | 2.76 |  | 3.75 | － | 6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP13602R2 | R410A | 136 |  | 150 | 111 |  | 49.4 |  | 45.2 | 41.9 |  | 2.75 |  | 3.3186 | 2.6492 |  | 3.0343 | 136 |  | 150 | 111 |  | 49.4 |  | 45.2 | 41.9 |  | 2.75 |  | 3.32 | 2.65 |  | 3.04 | － | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-MUP5602R1 | R410A | 56 |  | 56 | 43 |  | 21.07 |  | 15.47 | 18.87 |  | 2.66 |  | 3.62 | 2.2787 |  | 3.135 | 56 |  | 56 | 43 |  | 21.07 |  | 15.47 | 18.87 |  | 2.66 |  | 3.62 | 2.28 |  | 3.14 | － | 5.6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP10002R1 | R410A | 100 |  | 106 | 78.5 |  | 38.17 |  | 31.77 | 32.57 |  | 2.62 |  | 3.3365 | 2.4102 |  | 2.98 | 100 |  | 106 | 78.5 |  | 38.17 |  | 31.77 | 32.57 |  | 2.62 |  | 3.34 | 2.41 |  | 2.98 | － | 5.6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP10602R1 | R410A | 106 |  | 112 | 82.5 |  | 40.85 |  | 32.15 | 36.65 |  | 2.59 |  | 3.4837 | 2.251 |  | 3.04 | 106 |  | 112 | 82.5 |  | 40.85 |  | 32.15 | 36.65 |  | 2.59 |  | 3.48 | 2.25 |  | 3.04 | － | 5.5 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP11202R1 | R410A | 112 |  | 112 | 86 |  | 42.15 |  | 30.95 | 37.75 |  | 2.66 |  | 3.6187 | 2.2781 |  | 3.14 | 112 |  | 112 | 86 |  | 42.15 |  | 30.95 | 37.75 |  | 2.66 |  | 3.62 | 2.28 |  | 3.14 | － | 5.6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-MUP2242RS | R410A | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 6.16 |  | 6.3 | 6.6 |  | 3.64 |  | 3.97 | 3.0303 |  | 3.805 | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 6.16 |  | 6.3 | 6.6 |  | 3.64 |  | 3.97 | 3.03 |  | 3.81 | 5.6 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-MUP2802RS | R410A | 28 |  | 31.5 | 23.5 |  | 8.73 |  | 9.11 | 8.6 |  | 3.21 |  | 3.46 | 2.7326 |  | 3.335 | 28 |  | 31.5 | 23.5 |  | 8.73 |  | 9.11 | 8.6 |  | 3.21 |  | 3.46 | 2.73 |  | 3.34 | 5.2 | 6.1 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-MUP3352RS | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 28 |  | 9.74 |  | 9.04 | 8.742 |  | 3.44 |  | 4.15 | 3.2029 |  | 3.795 | 33.5 |  | 37.5 | 28 |  | 9.74 |  | 9.04 | 8.742 |  | 3.44 |  | 4.15 | 3.2 |  | 3.8 | 5.2 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-MUP4002RS | R410A | 40 |  | 45 | 32 |  | 12.8 |  | 11.7 | 10.1 |  | 3.13 |  | 3.85 | 3.1683 |  | 3.49 | 40 |  | 45 | 32 |  | 12.8 |  | 11.7 | 10.1 |  | 3.13 |  | 3.85 | 3.17 |  | 3.49 | 5.2 | 6.3 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP4502RS | R410A | 45 |  | 50 | 40 |  | 12.4 |  | 12.6 | 13.2 |  | 3.63 |  | 3.97 | 3.0303 |  | 3.8 | 45 |  | 50 | 40 |  | 12.4 |  | 12.6 | 13.2 |  | 3.63 |  | 3.97 | 3.03 |  | 3.8 | - | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP5002RS | R410A | 50 |  | 56 | 43.5 |  | 14.68 |  | 15.07 | 15.18 |  | 3.41 |  | 3.72 | 2.8656 |  | 3.57 | 50 |  | 56 | 43.5 |  | 14.68 |  | 15.07 | 15.18 |  | 3.41 |  | 3.72 | 2.87 |  | 3.57 | - | 6.3 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP5602RS | R410A | 56 |  | 63 | 48 |  | 15.99 |  | 15.59 | 15.39 |  | 3.5 |  | 4.04 | 3.1189 |  | 3.77 | 56 |  | 63 | 48 |  | 15.99 |  | 15.59 | 15.39 |  | 3.5 |  | 4.04 | 3.12 |  | 3.77 | － | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP6152RS | R410A | 61.5 |  | 69 | 52 |  | 18.35 |  | 17.45 | 16.75 |  | 3.35 |  | 3.95 | 3.1045 |  | 3.645 | 61.5 |  | 69 | 52 |  | 18.35 |  | 17.45 | 16.75 |  | 3.35 |  | 3.95 | 3.1 |  | 3.65 | － | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP6702RS | R410A | 67 |  | 77.5 | 56 |  | 19.48 |  | 19.38 | 17.48 |  | 3.44 |  | 4 | 3.2037 |  | 3.72 | 67 |  | 77.5 | 56 |  | 19.48 |  | 19.38 | 17.48 |  | 3.44 |  | 4 | 3.2 |  | 3.72 | － | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP7302RS | R410A | 73 |  | 82.5 | 60 |  | 22.24 |  | 20.74 | 18.84 |  | 3.28 |  | 3.98 | 3.1847 |  | 3.63 | 73 |  | 82.5 | 60 |  | 22.24 |  | 20.74 | 18.84 |  | 3.28 |  | 3.98 | 3.18 |  | 3.63 | － | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP7752RS | R410A | 77.5 |  | 90 | 64 |  | 24.01 |  | 23.41 | 20.21 |  | 3.23 |  | 3.84 | 3.1667 |  | 3.535 | 77.5 |  | 90 | 64 |  | 24.01 |  | 23.41 | 20.21 |  | 3.23 |  | 3.84 | 3.17 |  | 3.54 | － | 6.3 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP8502RS | R410A | 85 |  | 95 | 71.5 |  | 25.32 |  | 25.02 | 23.92 |  | 3.36 |  | 3.8 | 2.9891 |  | 3.58 | 85 |  | 95 | 71.5 |  | 25.32 |  | 25.02 | 23.92 |  | 3.36 |  | 3.8 | 2.99 |  | 3.58 | － | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP9002RS | R410A | 90 |  | 100 | 76 |  | 26.03 |  | 24.43 | 24.13 |  | 3.46 |  | 4.09 | 3.1496 |  | 3.775 | 90 |  | 100 | 76 |  | 26.03 |  | 24.43 | 24.13 |  | 3.46 |  | 4.09 | 3.15 |  | 3.78 | － | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP9502RS | R410A | 95 |  | 106 | 79.5 |  | 28.21 |  | 26.91 | 26.11 |  | 3.37 |  | 3.94 | 3.0448 |  | 3.655 | 95 |  | 106 | 79.5 |  | 28.21 |  | 26.91 | 26.11 |  | 3.37 |  | 3.94 | 3.04 |  | 3.66 | － | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP10002RS | R410A | 100 |  | 112 | 84 |  | 28.92 |  | 26.92 | 26.22 |  | 3.46 |  | 4.16 | 3.2037 |  | 3.81 | 100 |  | 112 | 84 |  | 28.92 |  | 26.92 | 26.22 |  | 3.46 |  | 4.16 | 3.2 |  | 3.81 | － | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP10602RS | R410A | 106 |  | 118 | 88 |  | 31.69 |  | 28.79 | 27.59 |  | 3.34 |  | 4.1 | 3.1896 |  | 3.72 | 106 |  | 118 | 88 |  | 31.69 |  | 28.79 | 27.59 |  | 3.34 |  | 4.1 | 3.19 |  | 3.72 | － | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP11202RS | R410A | 112 |  | 125 | 92 |  | 34.35 |  | 31.15 | 28.95 |  | 3.26 |  | 4.01 | 3.1779 |  | 3.635 | 112 |  | 125 | 92 |  | 34.35 |  | 31.15 | 28.95 |  | 3.26 |  | 4.01 | 3.18 |  | 3.64 | － | 6.3 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP11802RS | R410A | 118 |  | 132 | 96 |  | 37.11 |  | 33.51 | 30.31 |  | 3.18 |  | 3.94 | 3.1673 |  | 3.56 | 118 |  | 132 | 96 |  | 37.11 |  | 33.51 | 30.31 |  | 3.18 |  | 3.94 | 3.17 |  | 3.56 | － | 6.3 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP12202RS | R410A | 122 |  | 140 | 104 |  | 36.22 |  | 36.72 | 34.02 |  | 3.37 |  | 3.81 | 3.057 |  | 3.59 | 122 |  | 140 | 104 |  | 36.22 |  | 36.72 | 34.02 |  | 3.37 |  | 3.81 | 3.06 |  | 3.59 | － | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP12802RS | R410A | 128 |  | 145 | 108 |  | 38.99 |  | 37.99 | 35.39 |  | 3.28 |  | 3.82 | 3.0517 |  | 3.55 | 128 |  | 145 | 108 |  | 38.99 |  | 37.99 | 35.39 |  | 3.28 |  | 3.82 | 3.05 |  | 3.55 | － | 6.3 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP13602RS | R410A | 136 |  | 150 | 112 |  | 40.16 |  | 36.16 | 34.96 |  | 3.39 |  | 4.15 | 3.2037 |  | 3.77 | 136 |  | 150 | 112 |  | 40.16 |  | 36.16 | 34.96 |  | 3.39 |  | 4.15 | 3.2 |  | 3.77 | － | 6.6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 高効率 | MMY-UP14002RS | R410A | 140 |  | 155 | 116 |  | 41.73 |  | 37.53 | 36.33 |  | 3.35 |  | 4.13 | 3.193 |  | 3.74 | 140 |  | 155 | 116 |  | 41.73 |  | 37.53 | 36.33 |  | 3.35 |  | 4.13 | 3.19 |  | 3.74 | － | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 寒冷地 | MMY-MUP1402RN | R410A | 14 |  | 16 | 16 | 16 | 4.31 |  | 4.59 | 6.51 | 8.11 | 3.25 |  | 3.49 | 2.4578 |  | 3.37 | 14 |  | 16 | 16 | 16 | 4.31 |  | 4.59 | 6.51 | 8.11 | 3.25 |  | 3.49 | 2.46 | 1.97 | 3.37 | ---- | ---- |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 寒冷地 | MMY-MUP1602RN | R410A | 17.6 |  | 20 | 19 | 19 | 4.62 |  | 4.79 | 6.63 | 8.28 | 3.81 |  | 4.18 | 2.8658 |  | 4 | 17.6 |  | 20 | 19 | 19 | 4.62 |  | 4.79 | 6.63 | 8.28 | 3.81 |  | 4.18 | 2.87 | 2.29 | 4 | ---- | ---- |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 寒冷地 | MMY-MUP2242RN | R410A | 22.4 |  | 25 | 23.8 | 23.8 | 6.34 |  | 6.31 | 9.45 | 10.75 | 3.53 |  | 3.96 | 2.5185 |  | 3.745 | 22.4 |  | 25 | 23.8 | 23.8 | 6.34 |  | 6.31 | 9.45 | 10.75 | 3.53 |  | 3.96 | 2.52 | 2.21 | 3.75 | 5.5 | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 寒冷地 | MMY-UP2802RN2 | R410A | 28 |  | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 8.53 |  | 9.09 | 12.93 | 16.13 | 3.28 |  | 3.47 | 2.4362 |  | 3.375 | 28 |  | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 8.53 |  | 9.09 | 12.93 | 16.13 | 3.28 |  | 3.47 | 2.44 | 1.95 | 3.38 | ---- | 5.3 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 寒冷地 | MMY-MUP2802RN | R410A | 28 |  | 31.5 | 30 | 28.2 | 8.73 |  | 9.11 | 12.53 | 14.23 | 3.21 |  | 3.46 | 2.3943 |  | 3.335 | 28 |  | 31.5 | 30 | 28.2 | 8.73 |  | 9.11 | 12.53 | 14.23 | 3.21 |  | 3.46 | 2.39 | 1.98 | 3.34 | 5.1 | 5.3 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 寒冷地 | MMY-UP3352RN2 | R410A | 33.5 |  | 40 | 38 | 38 | 9.22 |  | 9.56 | 13.24 | 16.54 | 3.63 |  | 4.18 | 2.8701 |  | 3.905 | 33.5 |  | 40 | 38 | 38 | 9.22 |  | 9.56 | 13.24 | 16.54 | 3.63 |  | 4.18 | 2.87 | 2.3 | 3.91 | ---- | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 寒冷地 | MMY-MUP3352RN | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 35.8 | 35.8 | 9.74 |  | 9.04 | 12.04 | 16.04 | 3.44 |  | 4.15 | 2.9734 |  | 3.795 | 33.5 |  | 37.5 | 35.8 | 35.8 | 9.74 |  | 9.04 | 12.04 | 16.04 | 3.44 |  | 4.15 | 2.97 | 2.23 | 3.8 | 5.2 | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 寒冷地 | MMY-UP4002RN | R410A | 40 |  | 45 | 42.8 | 42.8 | 10.9 |  | 11.1 | 16.1 | 19 | 3.67 |  | 4.05 | 2.6584 |  | 3.86 | 40 |  | 45 | 42.8 | 42.8 | 10.9 |  | 11.1 | 16.1 | 19 | 3.67 |  | 4.05 | 2.66 | 2.25 | 3.86 | ---- | 6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 寒冷地 | MMY-UP4502RN | R410A | 45 |  | 50 | 47.6 | 47.6 | 12.7 |  | 12.6 | 18.9 | 21.5 | 3.54 |  | 3.97 | 2.5185 |  | 3.755 | 45 |  | 50 | 47.6 | 47.6 | 12.7 |  | 12.6 | 18.9 | 21.5 | 3.54 |  | 3.97 | 2.52 | 2.21 | 3.76 | ---- | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 寒冷地 | MMY-UP5002RN | R410A | 50 |  | 56 | 53.8 | 52 | 15.08 |  | 15.38 | 21.98 | 24.98 | 3.32 |  | 3.64 | 2.4477 |  | 3.48 | 50 |  | 56 | 53.8 | 52 | 15.08 |  | 15.38 | 21.98 | 24.98 | 3.32 |  | 3.64 | 2.45 | 2.08 | 3.48 | ---- | 5.6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 寒冷地 | MMY-UP5602RN | R410A | 56 |  | 63 | 59.6 | 59.6 | 16.09 |  | 15.49 | 21.49 | 26.79 | 3.48 |  | 4.07 | 2.7734 |  | 3.775 | 56 |  | 63 | 59.6 | 59.6 | 16.09 |  | 15.49 | 21.49 | 26.79 | 3.48 |  | 4.07 | 2.77 | 2.22 | 3.78 | ---- | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 寒冷地 | MMY-UP6152RN | R410A | 61.5 |  | 69 | 65.8 | 64 | 18.47 |  | 18.17 | 24.57 | 30.27 | 3.33 |  | 3.8 | 2.6781 |  | 3.565 | 61.5 |  | 69 | 65.8 | 64 | 18.47 |  | 18.17 | 24.57 | 30.27 | 3.33 |  | 3.8 | 2.68 | 2.11 | 3.57 | ---- | 5.6 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 寒冷地 | MMY-UP6702RN | R410A | 67 |  | 77.5 | 71.6 | 71.6 | 19.48 |  | 18.68 | 24.08 | 32.08 | 3.44 |  | 4.15 | 2.9734 |  | 3.795 | 67 |  | 77.5 | 71.6 | 71.6 | 19.48 |  | 18.68 | 24.08 | 32.08 | 3.44 |  | 4.15 | 2.97 | 2.23 | 3.8 | ---- | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 寒冷地 | MMY-UP7302RN | R410A | 73 |  | 82.5 | 77.6 | 75.8 | 21.43 |  | 22.03 | 31.43 | 35.73 | 3.41 |  | 3.74 | 2.469 |  | 3.575 | 73 |  | 82.5 | 77.6 | 75.8 | 21.43 |  | 22.03 | 31.43 | 35.73 | 3.41 |  | 3.74 | 2.47 | 2.12 | 3.58 | ---- | 5.7 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 寒冷地 | MMY-UP7752RN | R410A | 77.5 |  | 90 | 83.4 | 83.4 | 22.44 |  | 22.34 | 30.94 | 37.54 | 3.45 |  | 4.03 | 2.6955 |  | 3.74 | 77.5 |  | 90 | 83.4 | 83.4 | 22.44 |  | 22.34 | 30.94 | 37.54 | 3.45 |  | 4.03 | 2.7 | 2.22 | 3.74 | ---- | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 寒冷地 | MMY-UP8502RN | R410A | 85 |  | 95 | 89.6 | 87.8 | 25.12 |  | 24.72 | 34.02 | 41.02 | 3.38 |  | 3.84 | 2.6337 |  | 3.61 | 85 |  | 95 | 89.6 | 87.8 | 25.12 |  | 24.72 | 34.02 | 41.02 | 3.38 |  | 3.84 | 2.63 | 2.14 | 3.61 | ---- | 5.7 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 寒冷地 | MMY-UP9002RN | R410A | 90 |  | 100 | 95.4 | 95.4 | 26.03 |  | 24.43 | 33.53 | 42.83 | 3.46 |  | 4.09 | 2.8452 |  | 3.775 | 90 |  | 100 | 95.4 | 95.4 | 26.03 |  | 24.43 | 33.53 | 42.83 | 3.46 |  | 4.09 | 2.85 | 2.23 | 3.78 | ---- | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 寒冷地 | MMY-UP9502RN | R410A | 95 |  | 106 | 102 | 99.8 | 28.21 |  | 27.21 | 36.61 | 46.31 | 3.37 |  | 3.9 | 2.7861 |  | 3.635 | 95 |  | 106 | 102 | 99.8 | 28.21 |  | 27.21 | 36.61 | 46.31 | 3.37 |  | 3.9 | 2.79 | 2.16 | 3.64 | ---- | 5.7 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチu | ○ | 寒冷地 | MMY-UP10002RN | R410A | 100 |  | 112 | 107 | 107 | 29.22 |  | 27.12 | 36.12 | 48.12 | 3.42 |  | 4.13 | 2.9623 |  | 3.775 | 100 |  | 112 | 107 | 107 | 29.22 |  | 27.12 | 36.12 | 48.12 | 3.42 |  | 4.13 | 2.96 | 2.22 | 3.78 | ---- | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
東芝キヤリア | スーパーマルチmini |  | 冷暖切替 | MCY-MAP3151H | R410A | 31.5 |  | 33.5 | 25.2 |  | 12 |  | 8.73 | 9.05 |  | 2.625 |  | 3.8373 | 2.7845 |  | 6.325 | 31.5 |  | 33.5 | 25.2 |  | 12 |  | 8.73 | 9.05 |  | 2.63 |  | 3.84 | 2.78 |  | 3.24 | 5.5 | 6.1 |  |  | ○ | ○ |  | 追加
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP140SG2 | R410A | 14 |  | 16 | 13 |  | 3.08 |  | 3.29 |  |  | 4.55 |  | 4.86 |  |  | 4.71 | 14 |  | 16 | 13 |  | 3.08 |  | 3.29 |  |  | 4.55 |  | 4.86 |  |  | 4.71 |  | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP160SG2 | R410A | 16 |  | 18 | 15 |  | 3.62 |  | 3.82 |  |  | 4.42 |  | 4.71 |  |  | 4.57 | 16 |  | 18 | 15 |  | 3.62 |  | 3.82 |  |  | 4.42 |  | 4.71 |  |  | 4.57 |  | 6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP224SG2 | R410A | 22.4 |  | 25 | 22.8 |  | 5.91 |  | 5.78 |  |  | 3.79 |  | 4.33 |  |  | 4.06 | 22.4 |  | 25 | 22.8 |  | 5.91 |  | 5.78 |  |  | 3.79 |  | 4.33 |  |  | 4.06 |  | 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP280SG2 | R410A | 28 |  | 31.5 | 26.8 |  | 8.37 |  | 8.26 |  |  | 3.35 |  | 3.81 |  |  | 3.58 | 28 |  | 31.5 | 26.8 |  | 8.37 |  | 8.26 |  |  | 3.35 |  | 3.81 |  |  | 3.58 |  | 6.3 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP335SG2 | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 30 |  | 10.2 |  | 8.91 |  |  | 3.28 |  | 4.21 |  |  | 3.75 | 33.5 |  | 37.5 | 30 |  | 10.2 |  | 8.91 |  |  | 3.28 |  | 4.21 |  |  | 3.75 |  | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP400SG2 | R410A | 40 |  | 45 | 35.8 |  | 13.8 |  | 12.2 |  |  | 2.9 |  | 3.69 |  |  | 3.3 | 40 |  | 45 | 35.8 |  | 13.8 |  | 12.2 |  |  | 2.9 |  | 3.69 |  |  | 3.3 |  | 6.1 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP450SG2 | R410A | 45 |  | 50 | 45.6 |  | 12.6 |  | 14.8 |  |  | 3.57 |  | 3.38 |  |  | 3.48 | 45 |  | 50 | 45.6 |  | 12.6 |  | 14.8 |  |  | 3.57 |  | 3.38 |  |  | 3.48 |  | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP500SG2 | R410A | 50 |  | 56 | 48 |  | 14.8 |  | 16.7 |  |  | 3.38 |  | 3.35 |  |  | 3.37 | 50 |  | 56 | 48 |  | 14.8 |  | 16.7 |  |  | 3.38 |  | 3.35 |  |  | 3.37 |  | 6.3 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP560SG2 | R410A | 56 |  | 63 | 53.6 |  | 16.7 |  | 16.5 |  |  | 3.35 |  | 3.82 |  |  | 3.59 | 56 |  | 63 | 53.6 |  | 16.7 |  | 16.5 |  |  | 3.35 |  | 3.82 |  |  | 3.59 |  | 6.3 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP615SG2 | R410A | 61.5 |  | 69 | 56.8 |  | 18.6 |  | 17.2 |  |  | 3.31 |  | 4.01 |  |  | 3.66 | 61.5 |  | 69 | 56.8 |  | 18.6 |  | 17.2 |  |  | 3.31 |  | 4.01 |  |  | 3.66 |  | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP670SG2 | R410A | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 20.4 |  | 19 |  |  | 3.28 |  | 4.08 |  |  | 3.68 | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 20.4 |  | 19 |  |  | 3.28 |  | 4.08 |  |  | 3.68 |  | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP730SG2 | R410A | 73 |  | 82.5 | 72.4 |  | 21 |  | 23.6 |  |  | 3.48 |  | 3.5 |  |  | 3.49 | 73 |  | 82.5 | 72.4 |  | 21 |  | 23.6 |  |  | 3.48 |  | 3.5 |  |  | 3.49 |  | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP775SG2 | R410A | 77.5 |  | 90 | 75.6 |  | 22.2 |  | 25 |  |  | 3.49 |  | 3.6 |  |  | 3.55 | 77.5 |  | 90 | 75.6 |  | 22.2 |  | 25 |  |  | 3.49 |  | 3.6 |  |  | 3.55 |  | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP850SG2 | R410A | 85 |  | 95 | 78 |  | 25.9 |  | 26.4 |  |  | 3.28 |  | 3.6 |  |  | 3.44 | 85 |  | 95 | 78 |  | 25.9 |  | 26.4 |  |  | 3.28 |  | 3.6 |  |  | 3.44 |  | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP900SG2 | R410A | 90 |  | 100 | 83.8 |  | 28.6 |  | 28.3 |  |  | 3.15 |  | 3.53 |  |  | 3.34 | 90 |  | 100 | 83.8 |  | 28.6 |  | 28.3 |  |  | 3.15 |  | 3.53 |  |  | 3.34 |  | 6.2 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP950SG2 | R410A | 95 |  | 106 | 93.6 |  | 27.4 |  | 31.5 |  |  | 3.47 |  | 3.37 |  |  | 3.42 | 95 |  | 106 | 93.6 |  | 27.4 |  | 31.5 |  |  | 3.47 |  | 3.37 |  |  | 3.42 |  | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1000SG2 | R410A | 100 |  | 112 | 96 |  | 29.6 |  | 33.4 |  |  | 3.38 |  | 3.35 |  |  | 3.37 | 100 |  | 112 | 96 |  | 29.6 |  | 33.4 |  |  | 3.38 |  | 3.35 |  |  | 3.37 |  | 6.3 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1060SG2 | R410A | 106 |  | 118 | 95.8 |  | 33.6 |  | 29 |  |  | 3.15 |  | 4.07 |  |  | 3.61 | 106 |  | 118 | 95.8 |  | 33.6 |  | 29 |  |  | 3.15 |  | 4.07 |  |  | 3.61 |  | 6.3 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1120SG2 | R410A | 112 |  | 125 | 101 |  | 36.8 |  | 32 |  |  | 3.04 |  | 3.91 |  |  | 3.48 | 112 |  | 125 | 101 |  | 36.8 |  | 32 |  |  | 3.04 |  | 3.91 |  |  | 3.48 |  | 6.2 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1180SG2 | R410A | 118 |  | 132 | 107 |  | 40 |  | 34.9 |  |  | 2.95 |  | 3.78 |  |  | 3.37 | 118 |  | 132 | 107 |  | 40 |  | 34.9 |  |  | 2.95 |  | 3.78 |  |  | 3.37 |  | 6.1 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1220SG2 | R410A | 122 |  | 140 | 113 |  | 37.8 |  | 38.6 |  |  | 3.23 |  | 3.63 |  |  | 3.43 | 122 |  | 140 | 113 |  | 37.8 |  | 38.6 |  |  | 3.23 |  | 3.63 |  |  | 3.43 |  | 6.3 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1280SG2 | R410A | 128 |  | 145 | 119 |  | 41.1 |  | 40.5 |  |  | 3.11 |  | 3.58 |  |  | 3.35 | 128 |  | 145 | 119 |  | 41.1 |  | 40.5 |  |  | 3.11 |  | 3.58 |  |  | 3.35 |  | 6.2 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1360SG2 | R410A | 136 |  | 150 | 126 |  | 41.3 |  | 42.6 |  |  | 3.29 |  | 3.52 |  |  | 3.41 | 136 |  | 150 | 126 |  | 41.3 |  | 42.6 |  |  | 3.29 |  | 3.52 |  |  | 3.41 |  | 6.3 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1400SG2 | R410A | 140 |  | 155 | 131 |  | 43.4 |  | 44.4 |  |  | 3.23 |  | 3.49 |  |  | 3.36 | 140 |  | 155 | 131 |  | 43.4 |  | 44.4 |  |  | 3.23 |  | 3.49 |  |  | 3.36 |  | 6.2 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1450SG2 | R410A | 145 |  | 160 | 141 |  | 42.2 |  | 47 |  |  | 3.44 |  | 3.4 |  |  | 3.42 | 145 |  | 160 | 141 |  | 42.2 |  | 47 |  |  | 3.44 |  | 3.4 |  |  | 3.42 |  | 6.3 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1500SG2 | R410A | 150 |  | 165 | 144 |  | 44.4 |  | 48.3 |  |  | 3.38 |  | 3.42 |  |  | 3.4 | 150 |  | 165 | 144 |  | 44.4 |  | 48.3 |  |  | 3.38 |  | 3.42 |  |  | 3.4 |  | 6.3 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP224SS2 | R410A | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 6.2 |  | 5.94 |  |  | 3.61 |  | 4.21 |  |  | 3.91 | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 6.2 |  | 5.94 |  |  | 3.61 |  | 4.21 |  |  | 3.91 |  | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP280SS2 | R410A | 28 |  | 31.5 | 24.5 |  | 9.74 |  | 8.61 |  |  | 2.87 |  | 3.66 |  |  | 3.27 | 28 |  | 31.5 | 24.5 |  | 9.74 |  | 8.61 |  |  | 2.87 |  | 3.66 |  |  | 3.27 |  | 5.7 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP335SS2 | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 26.5 |  | 10.3 |  | 11.2 |  |  | 3.25 |  | 3.35 |  |  | 3.3 | 33.5 |  | 37.5 | 26.5 |  | 10.3 |  | 11.2 |  |  | 3.25 |  | 3.35 |  |  | 3.3 |  | 6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP400SS2 | R410A | 40 |  | 45 | 36 |  | 14.2 |  | 14.7 |  |  | 2.82 |  | 3.06 |  |  | 2.94 | 40 |  | 45 | 36 |  | 14.2 |  | 14.7 |  |  | 2.82 |  | 3.06 |  |  | 2.94 |  | 5.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP450SS2 | R410A | 45 |  | 50 | 38.6 |  | 15.1 |  | 16.8 |  |  | 2.98 |  | 2.98 |  |  | 2.98 | 45 |  | 50 | 38.6 |  | 15.1 |  | 16.8 |  |  | 2.98 |  | 2.98 |  |  | 2.98 |  | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP500SS2 | R410A | 50 |  | 56 | 44.5 |  | 18.4 |  | 19.6 |  |  | 2.72 |  | 2.86 |  |  | 2.79 | 50 |  | 56 | 44.5 |  | 18.4 |  | 19.6 |  |  | 2.72 |  | 2.86 |  |  | 2.79 |  | 5.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP560SS2 | R410A | 56 |  | 63 | 45.3 |  | 22.8 |  | 22.7 |  |  | 2.46 |  | 2.78 |  |  | 2.62 | 56 |  | 63 | 45.3 |  | 22.8 |  | 22.7 |  |  | 2.46 |  | 2.78 |  |  | 2.62 |  | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP615SS2 | R410A | 61.5 |  | 69 | 51.5 |  | 21.8 |  | 22.2 |  |  | 2.82 |  | 3.11 |  |  | 2.97 | 61.5 |  | 69 | 51.5 |  | 21.8 |  | 22.2 |  |  | 2.82 |  | 3.11 |  |  | 2.97 |  | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP670SS2 | R410A | 67 |  | 77.5 | 52.6 |  | 23.5 |  | 28 |  |  | 2.85 |  | 2.77 |  |  | 2.81 | 67 |  | 77.5 | 52.6 |  | 23.5 |  | 28 |  |  | 2.85 |  | 2.77 |  |  | 2.81 |  | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP730SS2 | R410A | 73 |  | 82.5 | 62.5 |  | 24.2 |  | 25.9 |  |  | 3.02 |  | 3.19 |  |  | 3.11 | 73 |  | 82.5 | 62.5 |  | 24.2 |  | 25.9 |  |  | 3.02 |  | 3.19 |  |  | 3.11 |  | 5.8 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP775SS2 | R410A | 77.5 |  | 90 | 65.1 |  | 24.7 |  | 29.6 |  |  | 3.14 |  | 3.04 |  |  | 3.09 | 77.5 |  | 90 | 65.1 |  | 24.7 |  | 29.6 |  |  | 3.14 |  | 3.04 |  |  | 3.09 |  | 5.8 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP850SS2 | R410A | 85 |  | 95 | 71 |  | 29.7 |  | 31.8 |  |  | 2.86 |  | 2.99 |  |  | 2.93 | 85 |  | 95 | 71 |  | 29.7 |  | 31.8 |  |  | 2.86 |  | 2.99 |  |  | 2.93 |  | 5.7 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP900SS2 | R410A | 90 |  | 100 | 80.5 |  | 32.6 |  | 33.6 |  |  | 2.76 |  | 2.98 |  |  | 2.87 | 90 |  | 100 | 80.5 |  | 32.6 |  | 33.6 |  |  | 2.76 |  | 2.98 |  |  | 2.87 |  | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP950SS2 | R410A | 95 |  | 106 | 83.1 |  | 33.5 |  | 36.4 |  |  | 2.84 |  | 2.91 |  |  | 2.88 | 95 |  | 106 | 83.1 |  | 33.5 |  | 36.4 |  |  | 2.84 |  | 2.91 |  |  | 2.88 |  | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1000SS2 | R410A | 100 |  | 112 | 89 |  | 36.8 |  | 39.2 |  |  | 2.72 |  | 2.86 |  |  | 2.79 | 100 |  | 112 | 89 |  | 36.8 |  | 39.2 |  |  | 2.72 |  | 2.86 |  |  | 2.79 |  | 5.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1060SS2 | R410A | 106 |  | 118 | 88.6 |  | 37 |  | 39.4 |  |  | 2.86 |  | 2.99 |  |  | 2.93 | 106 |  | 118 | 88.6 |  | 37 |  | 39.4 |  |  | 2.86 |  | 2.99 |  |  | 2.93 |  | 5.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1120SS2 | R410A | 112 |  | 125 | 96 |  | 40.6 |  | 41.8 |  |  | 2.76 |  | 2.99 |  |  | 2.88 | 112 |  | 125 | 96 |  | 40.6 |  | 41.8 |  |  | 2.76 |  | 2.99 |  |  | 2.88 |  | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1180SS2 | R410A | 118 |  | 132 | 97.1 |  | 42.6 |  | 46.5 |  |  | 2.77 |  | 2.84 |  |  | 2.81 | 118 |  | 132 | 97.1 |  | 42.6 |  | 46.5 |  |  | 2.77 |  | 2.84 |  |  | 2.81 |  | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1220SS2 | R410A | 122 |  | 140 | 103 |  | 42.9 |  | 45.7 |  |  | 2.84 |  | 3.06 |  |  | 2.95 | 122 |  | 140 | 103 |  | 42.9 |  | 45.7 |  |  | 2.84 |  | 3.06 |  |  | 2.95 |  | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1280SS2 | R410A | 128 |  | 145 | 104 |  | 44.9 |  | 49.2 |  |  | 2.85 |  | 2.95 |  |  | 2.9 | 128 |  | 145 | 104 |  | 44.9 |  | 49.2 |  |  | 2.85 |  | 2.95 |  |  | 2.9 |  | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1360SS2 | R410A | 136 |  | 150 | 105 |  | 47.7 |  | 54.1 |  |  | 2.85 |  | 2.77 |  |  | 2.81 | 136 |  | 150 | 105 |  | 47.7 |  | 54.1 |  |  | 2.85 |  | 2.77 |  |  | 2.81 |  | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1400SS2 | R410A | 140 |  | 155 | 125 |  | 51 |  | 52.5 |  |  | 2.75 |  | 2.95 |  |  | 2.85 | 140 |  | 155 | 125 |  | 51 |  | 52.5 |  |  | 2.75 |  | 2.95 |  |  | 2.85 |  | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1450SS2 | R410A | 145 |  | 160 | 127 |  | 51.9 |  | 54.6 |  |  | 2.79 |  | 2.93 |  |  | 2.86 | 145 |  | 160 | 127 |  | 51.9 |  | 54.6 |  |  | 2.79 |  | 2.93 |  |  | 2.86 |  | 5.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1500SS2 | R410A | 150 |  | 165 | 133 |  | 55.2 |  | 56.7 |  |  | 2.72 |  | 2.91 |  |  | 2.82 | 150 |  | 165 | 133 |  | 55.2 |  | 56.7 |  |  | 2.72 |  | 2.91 |  |  | 2.82 |  | 5.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP140SGX3 | R410A | 14 |  | 16 | 13 |  | 3.08 |  | 3.29 |  |  | 4.55 |  | 4.86 |  |  | 4.71 | 14 |  | 16 | 13 |  | 3.08 |  | 3.29 |  |  | 4.55 |  | 4.86 |  |  | 4.71 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP160SGX3 | R410A | 16 |  | 18 | 15 |  | 3.62 |  | 3.82 |  |  | 4.42 |  | 4.71 |  |  | 4.57 | 16 |  | 18 | 15 |  | 3.62 |  | 3.82 |  |  | 4.42 |  | 4.71 |  |  | 4.57 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP224SGX3 | R410A | 22.4 |  | 25 | 22.8 |  | 5.91 |  | 5.78 |  |  | 3.79 |  | 4.33 |  |  | 4.06 | 22.4 |  | 25 | 22.8 |  | 5.91 |  | 5.78 |  |  | 3.79 |  | 4.33 |  |  | 4.06 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP280SGX3 | R410A | 28 |  | 31.5 | 26.8 |  | 8.37 |  | 8.26 |  |  | 3.35 |  | 3.81 |  |  | 3.58 | 28 |  | 31.5 | 26.8 |  | 8.37 |  | 8.26 |  |  | 3.35 |  | 3.81 |  |  | 3.58 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP335SGX3 | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 30 |  | 10.2 |  | 8.91 |  |  | 3.28 |  | 4.21 |  |  | 3.75 | 33.5 |  | 37.5 | 30 |  | 10.2 |  | 8.91 |  |  | 3.28 |  | 4.21 |  |  | 3.75 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP400SGX3 | R410A | 40 |  | 45 | 35.8 |  | 13.8 |  | 12.2 |  |  | 2.9 |  | 3.69 |  |  | 3.3 | 40 |  | 45 | 35.8 |  | 13.8 |  | 12.2 |  |  | 2.9 |  | 3.69 |  |  | 3.3 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP450SGX3 | R410A | 45 |  | 50 | 45.6 |  | 12.6 |  | 14.8 |  |  | 3.57 |  | 3.38 |  |  | 3.48 | 45 |  | 50 | 45.6 |  | 12.6 |  | 14.8 |  |  | 3.57 |  | 3.38 |  |  | 3.48 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP500SGX3 | R410A | 50 |  | 56 | 48 |  | 14.8 |  | 16.7 |  |  | 3.38 |  | 3.35 |  |  | 3.37 | 50 |  | 56 | 48 |  | 14.8 |  | 16.7 |  |  | 3.38 |  | 3.35 |  |  | 3.37 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP560SGX3 | R410A | 56 |  | 63 | 53.6 |  | 16.7 |  | 16.5 |  |  | 3.35 |  | 3.82 |  |  | 3.59 | 56 |  | 63 | 53.6 |  | 16.7 |  | 16.5 |  |  | 3.35 |  | 3.82 |  |  | 3.59 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP615SGX3 | R410A | 61.5 |  | 69 | 56.8 |  | 18.6 |  | 17.2 |  |  | 3.31 |  | 4.01 |  |  | 3.66 | 61.5 |  | 69 | 56.8 |  | 18.6 |  | 17.2 |  |  | 3.31 |  | 4.01 |  |  | 3.66 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP670SGX3 | R410A | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 20.4 |  | 19 |  |  | 3.28 |  | 4.08 |  |  | 3.68 | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 20.4 |  | 19 |  |  | 3.28 |  | 4.08 |  |  | 3.68 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP730SGX3 | R410A | 73 |  | 82.5 | 72.4 |  | 21 |  | 23.6 |  |  | 3.48 |  | 3.5 |  |  | 3.49 | 73 |  | 82.5 | 72.4 |  | 21 |  | 23.6 |  |  | 3.48 |  | 3.5 |  |  | 3.49 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP775SGX3 | R410A | 77.5 |  | 90 | 75.6 |  | 22.2 |  | 25 |  |  | 3.49 |  | 3.6 |  |  | 3.55 | 77.5 |  | 90 | 75.6 |  | 22.2 |  | 25 |  |  | 3.49 |  | 3.6 |  |  | 3.55 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP850SGX3 | R410A | 85 |  | 95 | 78 |  | 25.9 |  | 26.4 |  |  | 3.28 |  | 3.6 |  |  | 3.44 | 85 |  | 95 | 78 |  | 25.9 |  | 26.4 |  |  | 3.28 |  | 3.6 |  |  | 3.44 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP900SGX3 | R410A | 90 |  | 100 | 83.8 |  | 28.6 |  | 28.3 |  |  | 3.15 |  | 3.53 |  |  | 3.34 | 90 |  | 100 | 83.8 |  | 28.6 |  | 28.3 |  |  | 3.15 |  | 3.53 |  |  | 3.34 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP950SGX3 | R410A | 95 |  | 106 | 93.6 |  | 27.4 |  | 31.5 |  |  | 3.47 |  | 3.37 |  |  | 3.42 | 95 |  | 106 | 93.6 |  | 27.4 |  | 31.5 |  |  | 3.47 |  | 3.37 |  |  | 3.42 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP1000SGX3 | R410A | 100 |  | 112 | 96 |  | 29.6 |  | 33.4 |  |  | 3.38 |  | 3.35 |  |  | 3.37 | 100 |  | 112 | 96 |  | 29.6 |  | 33.4 |  |  | 3.38 |  | 3.35 |  |  | 3.37 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP1060SGX3 | R410A | 106 |  | 118 | 95.8 |  | 33.6 |  | 29 |  |  | 3.15 |  | 4.07 |  |  | 3.61 | 106 |  | 118 | 95.8 |  | 33.6 |  | 29 |  |  | 3.15 |  | 4.07 |  |  | 3.61 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP1120SGX3 | R410A | 112 |  | 125 | 101 |  | 36.8 |  | 32 |  |  | 3.04 |  | 3.91 |  |  | 3.48 | 112 |  | 125 | 101 |  | 36.8 |  | 32 |  |  | 3.04 |  | 3.91 |  |  | 3.48 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP1180SGX3 | R410A | 118 |  | 132 | 107 |  | 40 |  | 34.9 |  |  | 2.95 |  | 3.78 |  |  | 3.37 | 118 |  | 132 | 107 |  | 40 |  | 34.9 |  |  | 2.95 |  | 3.78 |  |  | 3.37 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP1220SGX3 | R410A | 122 |  | 140 | 113 |  | 37.8 |  | 38.6 |  |  | 3.23 |  | 3.63 |  |  | 3.43 | 122 |  | 140 | 113 |  | 37.8 |  | 38.6 |  |  | 3.23 |  | 3.63 |  |  | 3.43 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP1280SGX3 | R410A | 128 |  | 145 | 119 |  | 41.1 |  | 40.5 |  |  | 3.11 |  | 3.58 |  |  | 3.35 | 128 |  | 145 | 119 |  | 41.1 |  | 40.5 |  |  | 3.11 |  | 3.58 |  |  | 3.35 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP1360SGX3 | R410A | 136 |  | 150 | 126 |  | 41.3 |  | 42.6 |  |  | 3.29 |  | 3.52 |  |  | 3.41 | 136 |  | 150 | 126 |  | 41.3 |  | 42.6 |  |  | 3.29 |  | 3.52 |  |  | 3.41 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP1400SGX3 | R410A | 140 |  | 155 | 131 |  | 43.4 |  | 44.4 |  |  | 3.23 |  | 3.49 |  |  | 3.36 | 140 |  | 155 | 131 |  | 43.4 |  | 44.4 |  |  | 3.23 |  | 3.49 |  |  | 3.36 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP1450SGX3 | R410A | 145 |  | 160 | 141 |  | 42.2 |  | 47 |  |  | 3.44 |  | 3.4 |  |  | 3.42 | 145 |  | 160 | 141 |  | 42.2 |  | 47 |  |  | 3.44 |  | 3.4 |  |  | 3.42 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP1500SGX3 | R410A | 150 |  | 165 | 144 |  | 44.4 |  | 48.3 |  |  | 3.38 |  | 3.42 |  |  | 3.4 | 150 |  | 165 | 144 |  | 44.4 |  | 48.3 |  |  | 3.38 |  | 3.42 |  |  | 3.4 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP224SSX3 | R410A | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 6.2 |  | 5.94 |  |  | 3.61 |  | 4.21 |  |  | 3.91 | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 6.2 |  | 5.94 |  |  | 3.61 |  | 4.21 |  |  | 3.91 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP280SSX3 | R410A | 28 |  | 31.5 | 24.5 |  | 9.74 |  | 8.61 |  |  | 2.87 |  | 3.66 |  |  | 3.27 | 28 |  | 31.5 | 24.5 |  | 9.74 |  | 8.61 |  |  | 2.87 |  | 3.66 |  |  | 3.27 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP335SSX3 | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 26.5 |  | 10.3 |  | 11.2 |  |  | 3.25 |  | 3.35 |  |  | 3.3 | 33.5 |  | 37.5 | 26.5 |  | 10.3 |  | 11.2 |  |  | 3.25 |  | 3.35 |  |  | 3.3 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP400SSX3 | R410A | 40 |  | 45 | 36 |  | 14.2 |  | 14.7 |  |  | 2.82 |  | 3.06 |  |  | 2.94 | 40 |  | 45 | 36 |  | 14.2 |  | 14.7 |  |  | 2.82 |  | 3.06 |  |  | 2.94 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP450SSX3 | R410A | 45 |  | 50 | 38.6 |  | 15.1 |  | 16.8 |  |  | 2.98 |  | 2.98 |  |  | 2.98 | 45 |  | 50 | 38.6 |  | 15.1 |  | 16.8 |  |  | 2.98 |  | 2.98 |  |  | 2.98 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP500SSX3 | R410A | 50 |  | 56 | 44.5 |  | 18.4 |  | 19.6 |  |  | 2.72 |  | 2.86 |  |  | 2.79 | 50 |  | 56 | 44.5 |  | 18.4 |  | 19.6 |  |  | 2.72 |  | 2.86 |  |  | 2.79 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP560SSX3 | R410A | 56 |  | 63 | 45.3 |  | 22.8 |  | 22.7 |  |  | 2.46 |  | 2.78 |  |  | 2.62 | 56 |  | 63 | 45.3 |  | 22.8 |  | 22.7 |  |  | 2.46 |  | 2.78 |  |  | 2.62 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP615SSX3 | R410A | 61.5 |  | 69 | 51.5 |  | 21.8 |  | 22.2 |  |  | 2.82 |  | 3.11 |  |  | 2.97 | 61.5 |  | 69 | 51.5 |  | 21.8 |  | 22.2 |  |  | 2.82 |  | 3.11 |  |  | 2.97 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP670SSX3 | R410A | 67 |  | 77.5 | 52.6 |  | 23.5 |  | 28 |  |  | 2.85 |  | 2.77 |  |  | 2.81 | 67 |  | 77.5 | 52.6 |  | 23.5 |  | 28 |  |  | 2.85 |  | 2.77 |  |  | 2.81 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP730SSX3 | R410A | 73 |  | 82.5 | 62.5 |  | 24.2 |  | 25.9 |  |  | 3.02 |  | 3.19 |  |  | 3.11 | 73 |  | 82.5 | 62.5 |  | 24.2 |  | 25.9 |  |  | 3.02 |  | 3.19 |  |  | 3.11 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP775SSX3 | R410A | 77.5 |  | 90 | 65.1 |  | 24.7 |  | 29.6 |  |  | 3.14 |  | 3.04 |  |  | 3.09 | 77.5 |  | 90 | 65.1 |  | 24.7 |  | 29.6 |  |  | 3.14 |  | 3.04 |  |  | 3.09 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP850SSX3 | R410A | 85 |  | 95 | 71 |  | 29.7 |  | 31.8 |  |  | 2.86 |  | 2.99 |  |  | 2.93 | 85 |  | 95 | 71 |  | 29.7 |  | 31.8 |  |  | 2.86 |  | 2.99 |  |  | 2.93 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP900SSX3 | R410A | 90 |  | 100 | 80.5 |  | 32.6 |  | 33.6 |  |  | 2.76 |  | 2.98 |  |  | 2.87 | 90 |  | 100 | 80.5 |  | 32.6 |  | 33.6 |  |  | 2.76 |  | 2.98 |  |  | 2.87 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP950SSX3 | R410A | 95 |  | 106 | 83.1 |  | 33.5 |  | 36.4 |  |  | 2.84 |  | 2.91 |  |  | 2.88 | 95 |  | 106 | 83.1 |  | 33.5 |  | 36.4 |  |  | 2.84 |  | 2.91 |  |  | 2.88 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP1000SSX3 | R410A | 100 |  | 112 | 89 |  | 36.8 |  | 39.2 |  |  | 2.72 |  | 2.86 |  |  | 2.79 | 100 |  | 112 | 89 |  | 36.8 |  | 39.2 |  |  | 2.72 |  | 2.86 |  |  | 2.79 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP1060SSX3 | R410A | 106 |  | 118 | 88.6 |  | 37 |  | 39.4 |  |  | 2.86 |  | 2.99 |  |  | 2.93 | 106 |  | 118 | 88.6 |  | 37 |  | 39.4 |  |  | 2.86 |  | 2.99 |  |  | 2.93 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP1120SSX3 | R410A | 112 |  | 125 | 96 |  | 40.6 |  | 41.8 |  |  | 2.76 |  | 2.99 |  |  | 2.88 | 112 |  | 125 | 96 |  | 40.6 |  | 41.8 |  |  | 2.76 |  | 2.99 |  |  | 2.88 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP1180SSX3 | R410A | 118 |  | 132 | 97.1 |  | 42.6 |  | 46.5 |  |  | 2.77 |  | 2.84 |  |  | 2.81 | 118 |  | 132 | 97.1 |  | 42.6 |  | 46.5 |  |  | 2.77 |  | 2.84 |  |  | 2.81 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP1220SSX3 | R410A | 122 |  | 140 | 103 |  | 42.9 |  | 45.7 |  |  | 2.84 |  | 3.06 |  |  | 2.95 | 122 |  | 140 | 103 |  | 42.9 |  | 45.7 |  |  | 2.84 |  | 3.06 |  |  | 2.95 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP1280SSX3 | R410A | 128 |  | 145 | 104 |  | 44.9 |  | 49.2 |  |  | 2.85 |  | 2.95 |  |  | 2.9 | 128 |  | 145 | 104 |  | 44.9 |  | 49.2 |  |  | 2.85 |  | 2.95 |  |  | 2.9 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP1360SSX3 | R410A | 136 |  | 150 | 105 |  | 47.7 |  | 54.1 |  |  | 2.85 |  | 2.77 |  |  | 2.81 | 136 |  | 150 | 105 |  | 47.7 |  | 54.1 |  |  | 2.85 |  | 2.77 |  |  | 2.81 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP1400SSX3 | R410A | 140 |  | 155 | 125 |  | 51 |  | 52.5 |  |  | 2.75 |  | 2.95 |  |  | 2.85 | 140 |  | 155 | 125 |  | 51 |  | 52.5 |  |  | 2.75 |  | 2.95 |  |  | 2.85 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP1450SSX3 | R410A | 145 |  | 160 | 127 |  | 51.9 |  | 54.6 |  |  | 2.79 |  | 2.93 |  |  | 2.86 | 145 |  | 160 | 127 |  | 51.9 |  | 54.6 |  |  | 2.79 |  | 2.93 |  |  | 2.86 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP1500SSX3 | R410A | 150 |  | 165 | 133 |  | 55.2 |  | 56.7 |  |  | 2.72 |  | 2.91 |  |  | 2.82 | 150 |  | 165 | 133 |  | 55.2 |  | 56.7 |  |  | 2.72 |  | 2.91 |  |  | 2.82 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP140SGR | R410A | 14 |  | 16 | 13 |  | 3.06 |  | 3.13 |  |  | 4.58 |  | 5.11 |  |  | 4.85 | 14 |  | 16 | 13 |  | 3.06 |  | 3.13 |  |  | 4.58 |  | 5.11 |  |  | 4.85 |  | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP160SGR | R410A | 16 |  | 18 | 15 |  | 3.54 |  | 3.77 |  |  | 4.52 |  | 4.77 |  |  | 4.65 | 16 |  | 18 | 15 |  | 3.54 |  | 3.77 |  |  | 4.52 |  | 4.77 |  |  | 4.65 |  | 6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP224SGR | R410A | 22.4 |  | 25 | 22.8 |  | 5.9 |  | 5.75 |  |  | 3.8 |  | 4.35 |  |  | 4.08 | 22.4 |  | 25 | 22.8 |  | 5.9 |  | 5.75 |  |  | 3.8 |  | 4.35 |  |  | 4.08 |  | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP280SGR | R410A | 28 |  | 31.5 | 26.8 |  | 7.92 |  | 8.1 |  |  | 3.54 |  | 3.89 |  |  | 3.72 | 28 |  | 31.5 | 26.8 |  | 7.92 |  | 8.1 |  |  | 3.54 |  | 3.89 |  |  | 3.72 |  | 6.3 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP335SGR | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 30 |  | 9.78 |  | 8.77 |  |  | 3.43 |  | 4.28 |  |  | 3.86 | 33.5 |  | 37.5 | 30 |  | 9.78 |  | 8.77 |  |  | 3.43 |  | 4.28 |  |  | 3.86 |  | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP400SGR | R410A | 40 |  | 45 | 35.8 |  | 12.7 |  | 11.9 |  |  | 3.15 |  | 3.78 |  |  | 3.47 | 40 |  | 45 | 35.8 |  | 12.7 |  | 11.9 |  |  | 3.15 |  | 3.78 |  |  | 3.47 |  | 6.1 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP450SGR | R410A | 45 |  | 50 | 45.6 |  | 12.5 |  | 12.7 |  |  | 3.6 |  | 3.94 |  |  | 3.77 | 45 |  | 50 | 45.6 |  | 12.5 |  | 12.7 |  |  | 3.6 |  | 3.94 |  |  | 3.77 |  | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP500SGR | R410A | 50 |  | 56 | 48 |  | 14.5 |  | 15.3 |  |  | 3.45 |  | 3.66 |  |  | 3.56 | 50 |  | 56 | 48 |  | 14.5 |  | 15.3 |  |  | 3.45 |  | 3.66 |  |  | 3.56 |  | 6.3 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP560SGR | R410A | 56 |  | 63 | 53.6 |  | 15.8 |  | 16.2 |  |  | 3.54 |  | 3.89 |  |  | 3.72 | 56 |  | 63 | 53.6 |  | 15.8 |  | 16.2 |  |  | 3.54 |  | 3.89 |  |  | 3.72 |  | 6.3 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP615SGR | R410A | 61.5 |  | 69 | 56.8 |  | 17.7 |  | 16.9 |  |  | 3.47 |  | 4.08 |  |  | 3.78 | 61.5 |  | 69 | 56.8 |  | 17.7 |  | 16.9 |  |  | 3.47 |  | 4.08 |  |  | 3.78 |  | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP670SGR | R410A | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 19.6 |  | 18.8 |  |  | 3.42 |  | 4.12 |  |  | 3.77 | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 19.6 |  | 18.8 |  |  | 3.42 |  | 4.12 |  |  | 3.77 |  | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP730SGR | R410A | 73 |  | 82.5 | 72.4 |  | 20.4 |  | 21.3 |  |  | 3.58 |  | 3.87 |  |  | 3.73 | 73 |  | 82.5 | 72.4 |  | 20.4 |  | 21.3 |  |  | 3.58 |  | 3.87 |  |  | 3.73 |  | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP775SGR | R410A | 77.5 |  | 90 | 75.6 |  | 21.8 |  | 22.7 |  |  | 3.56 |  | 3.96 |  |  | 3.76 | 77.5 |  | 90 | 75.6 |  | 21.8 |  | 22.7 |  |  | 3.56 |  | 3.96 |  |  | 3.76 |  | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP850SGR | R410A | 85 |  | 95 | 78 |  | 25.1 |  | 24.9 |  |  | 3.39 |  | 3.82 |  |  | 3.61 | 85 |  | 95 | 78 |  | 25.1 |  | 24.9 |  |  | 3.39 |  | 3.82 |  |  | 3.61 |  | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP900SGR | R410A | 90 |  | 100 | 83.8 |  | 27.2 |  | 26.7 |  |  | 3.31 |  | 3.75 |  |  | 3.53 | 90 |  | 100 | 83.8 |  | 27.2 |  | 26.7 |  |  | 3.31 |  | 3.75 |  |  | 3.53 |  | 6.2 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP950SGR | R410A | 95 |  | 106 | 93.6 |  | 27 |  | 28 |  |  | 3.52 |  | 3.79 |  |  | 3.66 | 95 |  | 106 | 93.6 |  | 27 |  | 28 |  |  | 3.52 |  | 3.79 |  |  | 3.66 |  | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP1000SGR | R410A | 100 |  | 112 | 96 |  | 29 |  | 30.6 |  |  | 3.45 |  | 3.66 |  |  | 3.56 | 100 |  | 112 | 96 |  | 29 |  | 30.6 |  |  | 3.45 |  | 3.66 |  |  | 3.56 |  | 6.3 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP1060SGR | R410A | 106 |  | 118 | 95.8 |  | 31.6 |  | 28.5 |  |  | 3.35 |  | 4.14 |  |  | 3.75 | 106 |  | 118 | 95.8 |  | 31.6 |  | 28.5 |  |  | 3.35 |  | 4.14 |  |  | 3.75 |  | 6.3 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP1120SGR | R410A | 112 |  | 125 | 101 |  | 34.3 |  | 31.2 |  |  | 3.27 |  | 4.01 |  |  | 3.64 | 112 |  | 125 | 101 |  | 34.3 |  | 31.2 |  |  | 3.27 |  | 4.01 |  |  | 3.64 |  | 6.2 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP1180SGR | R410A | 118 |  | 132 | 107 |  | 36.9 |  | 34.2 |  |  | 3.2 |  | 3.86 |  |  | 3.53 | 118 |  | 132 | 107 |  | 36.9 |  | 34.2 |  |  | 3.2 |  | 3.86 |  |  | 3.53 |  | 6.1 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP224SSR | R410A | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 5.96 |  | 5.83 |  |  | 3.76 |  | 4.29 |  |  | 4.03 | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 5.96 |  | 5.83 |  |  | 3.76 |  | 4.29 |  |  | 4.03 |  | 5.7 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP280SSR | R410A | 28 |  | 31.5 | 24.5 |  | 8.93 |  | 8.5 |  |  | 3.14 |  | 3.71 |  |  | 3.43 | 28 |  | 31.5 | 24.5 |  | 8.93 |  | 8.5 |  |  | 3.14 |  | 3.71 |  |  | 3.43 |  | 5.7 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP335SSR | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 26.5 |  | 9.85 |  | 11 |  |  | 3.4 |  | 3.41 |  |  | 3.41 | 33.5 |  | 37.5 | 26.5 |  | 9.85 |  | 11 |  |  | 3.4 |  | 3.41 |  |  | 3.41 |  | 6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP400SSR | R410A | 40 |  | 45 | 36 |  | 12.9 |  | 13.9 |  |  | 3.1 |  | 3.24 |  |  | 3.17 | 40 |  | 45 | 36 |  | 12.9 |  | 13.9 |  |  | 3.1 |  | 3.24 |  |  | 3.17 |  | 5.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP450SSR | R410A | 45 |  | 50 | 38.6 |  | 14.9 |  | 16.1 |  |  | 3.02 |  | 3.11 |  |  | 3.07 | 45 |  | 50 | 38.6 |  | 14.9 |  | 16.1 |  |  | 3.02 |  | 3.11 |  |  | 3.07 |  | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP500SSR | R410A | 50 |  | 56 | 44.5 |  | 16.6 |  | 19 |  |  | 3.01 |  | 2.95 |  |  | 2.98 | 50 |  | 56 | 44.5 |  | 16.6 |  | 19 |  |  | 3.01 |  | 2.95 |  |  | 2.98 |  | 5.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP560SSR | R410A | 56 |  | 63 | 45.3 |  | 21 |  | 22.5 |  |  | 2.67 |  | 2.8 |  |  | 2.74 | 56 |  | 63 | 45.3 |  | 21 |  | 22.5 |  |  | 2.67 |  | 2.8 |  |  | 2.74 |  | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP615SSR | R410A | 61.5 |  | 69 | 51.5 |  | 20.9 |  | 21.8 |  |  | 2.94 |  | 3.17 |  |  | 3.06 | 61.5 |  | 69 | 51.5 |  | 20.9 |  | 21.8 |  |  | 2.94 |  | 3.17 |  |  | 3.06 |  | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP670SSR | R410A | 67 |  | 77.5 | 52.6 |  | 22.6 |  | 27 |  |  | 2.96 |  | 2.87 |  |  | 2.92 | 67 |  | 77.5 | 52.6 |  | 22.6 |  | 27 |  |  | 2.96 |  | 2.87 |  |  | 2.92 |  | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP730SSR | R410A | 73 |  | 82.5 | 62.5 |  | 22.4 |  | 24.9 |  |  | 3.26 |  | 3.31 |  |  | 3.29 | 73 |  | 82.5 | 62.5 |  | 22.4 |  | 24.9 |  |  | 3.26 |  | 3.31 |  |  | 3.29 |  | 5.8 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP775SSR | R410A | 77.5 |  | 90 | 65.1 |  | 24.1 |  | 28.6 |  |  | 3.22 |  | 3.15 |  |  | 3.19 | 77.5 |  | 90 | 65.1 |  | 24.1 |  | 28.6 |  |  | 3.22 |  | 3.15 |  |  | 3.19 |  | 5.8 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP850SSR | R410A | 85 |  | 95 | 71 |  | 27.4 |  | 31 |  |  | 3.1 |  | 3.06 |  |  | 3.08 | 85 |  | 95 | 71 |  | 27.4 |  | 31 |  |  | 3.1 |  | 3.06 |  |  | 3.08 |  | 5.7 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP900SSR | R410A | 90 |  | 100 | 80.5 |  | 29.5 |  | 32.3 |  |  | 3.05 |  | 3.1 |  |  | 3.08 | 90 |  | 100 | 80.5 |  | 29.5 |  | 32.3 |  |  | 3.05 |  | 3.1 |  |  | 3.08 |  | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP950SSR | R410A | 95 |  | 106 | 83.1 |  | 31.5 |  | 35.1 |  |  | 3.02 |  | 3.02 |  |  | 3.02 | 95 |  | 106 | 83.1 |  | 31.5 |  | 35.1 |  |  | 3.02 |  | 3.02 |  |  | 3.02 |  | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP1000SSR | R410A | 100 |  | 112 | 89 |  | 33.2 |  | 38 |  |  | 3.01 |  | 2.95 |  |  | 2.98 | 100 |  | 112 | 89 |  | 33.2 |  | 38 |  |  | 3.01 |  | 2.95 |  |  | 2.98 |  | 5.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP1060SSR | R410A | 106 |  | 118 | 88.6 |  | 34.8 |  | 37.8 |  |  | 3.05 |  | 3.12 |  |  | 3.09 | 106 |  | 118 | 88.6 |  | 34.8 |  | 37.8 |  |  | 3.05 |  | 3.12 |  |  | 3.09 |  | 5.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP1120SSR | R410A | 112 |  | 125 | 96 |  | 37.8 |  | 40.8 |  |  | 2.96 |  | 3.06 |  |  | 3.01 | 112 |  | 125 | 96 |  | 37.8 |  | 40.8 |  |  | 2.96 |  | 3.06 |  |  | 3.01 |  | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP1180SSR | R410A | 118 |  | 132 | 97.1 |  | 39.9 |  | 45 |  |  | 2.96 |  | 2.93 |  |  | 2.95 | 118 |  | 132 | 97.1 |  | 39.9 |  | 45 |  |  | 2.96 |  | 2.93 |  |  | 2.95 |  | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP140SGRX | R410A | 14 |  | 16 | 13 |  | 3.06 |  | 3.13 |  |  | 4.58 |  | 5.11 |  |  | 4.85 | 14 |  | 16 | 13 |  | 3.06 |  | 3.13 |  |  | 4.58 |  | 5.11 |  |  | 4.85 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP160SGRX | R410A | 16 |  | 18 | 15 |  | 3.54 |  | 3.77 |  |  | 4.52 |  | 4.77 |  |  | 4.65 | 16 |  | 18 | 15 |  | 3.54 |  | 3.77 |  |  | 4.52 |  | 4.77 |  |  | 4.65 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP224SGRX | R410A | 22.4 |  | 25 | 22.8 |  | 5.9 |  | 5.75 |  |  | 3.8 |  | 4.35 |  |  | 4.08 | 22.4 |  | 25 | 22.8 |  | 5.9 |  | 5.75 |  |  | 3.8 |  | 4.35 |  |  | 4.08 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP280SGRX | R410A | 28 |  | 31.5 | 26.8 |  | 7.92 |  | 8.1 |  |  | 3.54 |  | 3.89 |  |  | 3.72 | 28 |  | 31.5 | 26.8 |  | 7.92 |  | 8.1 |  |  | 3.54 |  | 3.89 |  |  | 3.72 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP335SGRX | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 30 |  | 9.78 |  | 8.77 |  |  | 3.43 |  | 4.28 |  |  | 3.86 | 33.5 |  | 37.5 | 30 |  | 9.78 |  | 8.77 |  |  | 3.43 |  | 4.28 |  |  | 3.86 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP400SGRX | R410A | 40 |  | 45 | 35.8 |  | 12.7 |  | 11.9 |  |  | 3.15 |  | 3.78 |  |  | 3.47 | 40 |  | 45 | 35.8 |  | 12.7 |  | 11.9 |  |  | 3.15 |  | 3.78 |  |  | 3.47 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP450SGRX | R410A | 45 |  | 50 | 45.6 |  | 12.5 |  | 12.7 |  |  | 3.6 |  | 3.94 |  |  | 3.77 | 45 |  | 50 | 45.6 |  | 12.5 |  | 12.7 |  |  | 3.6 |  | 3.94 |  |  | 3.77 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP500SGRX | R410A | 50 |  | 56 | 48 |  | 14.5 |  | 15.3 |  |  | 3.45 |  | 3.66 |  |  | 3.56 | 50 |  | 56 | 48 |  | 14.5 |  | 15.3 |  |  | 3.45 |  | 3.66 |  |  | 3.56 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP560SGRX | R410A | 56 |  | 63 | 53.6 |  | 15.8 |  | 16.2 |  |  | 3.54 |  | 3.89 |  |  | 3.72 | 56 |  | 63 | 53.6 |  | 15.8 |  | 16.2 |  |  | 3.54 |  | 3.89 |  |  | 3.72 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP615SGRX | R410A | 61.5 |  | 69 | 56.8 |  | 17.7 |  | 16.9 |  |  | 3.47 |  | 4.08 |  |  | 3.78 | 61.5 |  | 69 | 56.8 |  | 17.7 |  | 16.9 |  |  | 3.47 |  | 4.08 |  |  | 3.78 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP670SGRX | R410A | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 19.6 |  | 18.8 |  |  | 3.42 |  | 4.12 |  |  | 3.77 | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 19.6 |  | 18.8 |  |  | 3.42 |  | 4.12 |  |  | 3.77 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP730SGRX | R410A | 73 |  | 82.5 | 72.4 |  | 20.4 |  | 21.3 |  |  | 3.58 |  | 3.87 |  |  | 3.73 | 73 |  | 82.5 | 72.4 |  | 20.4 |  | 21.3 |  |  | 3.58 |  | 3.87 |  |  | 3.73 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP775SGRX | R410A | 77.5 |  | 90 | 75.6 |  | 21.8 |  | 22.7 |  |  | 3.56 |  | 3.96 |  |  | 3.76 | 77.5 |  | 90 | 75.6 |  | 21.8 |  | 22.7 |  |  | 3.56 |  | 3.96 |  |  | 3.76 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP850SGRX | R410A | 85 |  | 95 | 78 |  | 25.1 |  | 24.9 |  |  | 3.39 |  | 3.82 |  |  | 3.61 | 85 |  | 95 | 78 |  | 25.1 |  | 24.9 |  |  | 3.39 |  | 3.82 |  |  | 3.61 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－Ｒ | ○ | 高効率 | RAS-AP900SGRX | R410A | 90 |  | 100 | 83.8 |  | 27.2 |  | 26.7 |  |  | 3.31 |  | 3.75 |  |  | 3.53 | 90 |  | 100 | 83.8 |  | 27.2 |  | 26.7 |  |  | 3.31 |  | 3.75 |  |  | 3.53 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地/リニューアル | RAS-AP224DNR2 | R410A | 22.4 |  | 26.5 | 23.7 | 25.3 | 6.37 |  | 6.62 | 8.45 | 9.13 | 3.52 |  | 4 | 2.8047 | 2.7711 | 3.76 | 22.4 |  | 26.5 | 23.7 | 25.3 | 6.37 |  | 6.62 | 8.45 | 9.13 | 3.52 |  | 4 | 2.8047 | 2.7711 | 3.76 |  | 4.7 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地/リニューアル | RAS-AP280DNR2 | R410A | 28 |  | 33.5 | 30 | 31.9 | 9.12 |  | 8.92 | 12.5 | 13.4 | 3.07 |  | 3.76 | 2.4 | 2.3806 | 3.42 | 28 |  | 33.5 | 30 | 31.9 | 9.12 |  | 8.92 | 12.5 | 13.4 | 3.07 |  | 3.76 | 2.4 | 2.3806 | 3.42 |  | 4.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地/リニューアル | RAS-AP335DNR2 | R410A | 33.5 |  | 40 | 35.8 | 38 | 8.72 |  | 10 | 13.2 | 15.8 | 3.84 |  | 4 | 2.7121 | 2.4051 | 3.92 | 33.5 |  | 40 | 35.8 | 38 | 8.72 |  | 10 | 13.2 | 15.8 | 3.84 |  | 4 | 2.7121 | 2.4051 | 3.92 |  | 4.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地/リニューアル | RAS-AP400DNR2 | R410A | 40 |  | 47.5 | 42.5 | 45.1 | 11.2 |  | 12.1 | 15.6 | 17.6 | 3.57 |  | 3.93 | 2.7244 | 2.5625 | 3.75 | 40 |  | 47.5 | 42.5 | 45.1 | 11.2 |  | 12.1 | 15.6 | 17.6 | 3.57 |  | 3.93 | 2.7244 | 2.5625 | 3.75 |  | 4.7 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地/リニューアル | RAS-AP450DNR2 | R410A | 45 |  | 53 | 47.5 | 50.4 | 12.8 |  | 13.2 | 16.9 | 18.1 | 3.52 |  | 4.02 | 2.8107 | 2.7845 | 3.77 | 45 |  | 53 | 47.5 | 50.4 | 12.8 |  | 13.2 | 16.9 | 18.1 | 3.52 |  | 4.02 | 2.8107 | 2.7845 | 3.77 |  | 4.7 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地/リニューアル | RAS-AP500DNR2 | R410A | 50 |  | 60 | 53.7 | 57 | 15.2 |  | 15.5 | 20.9 | 22.4 | 3.29 |  | 3.87 | 2.5694 | 2.5446 | 3.58 | 50 |  | 60 | 53.7 | 57 | 15.2 |  | 15.5 | 20.9 | 22.4 | 3.29 |  | 3.87 | 2.5694 | 2.5446 | 3.58 |  | 4.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地/リニューアル | RAS-AP560DNR2 | R410A | 56 |  | 67 | 60 | 63.7 | 18.2 |  | 17.8 | 25 | 26.8 | 3.08 |  | 3.76 | 2.4 | 2.3769 | 3.42 | 56 |  | 67 | 60 | 63.7 | 18.2 |  | 17.8 | 25 | 26.8 | 3.08 |  | 3.76 | 2.4 | 2.3769 | 3.42 |  | 4.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP80SSM | R410A | 8 |  | 9 | 8.2 |  | 1.95 |  | 1.91 | 3.13 |  | 4.1 |  | 4.71 | 2.62 |  | 4.41 | 8 |  | 9 | 8.2 |  | 1.95 |  | 1.91 |  |  | 4.1 |  | 4.71 |  |  | 4.41 |  | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP112SSM | R410A | 11.2 |  | 12.5 | 11.2 |  | 3.52 |  | 3.14 | 4.42 |  | 3.18 |  | 3.98 | 2.53 |  | 3.58 | 11.2 |  | 12.5 | 11.2 |  | 3.52 |  | 3.14 |  |  | 3.18 |  | 3.98 |  |  | 3.58 |  | 5.8 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP140SSM | R410A | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.47 |  | 3.93 | 5.77 |  | 3.13 |  | 4.07 | 2.53 |  | 3.6 | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.47 |  | 3.93 |  |  | 3.13 |  | 4.07 |  |  | 3.6 |  | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP160SSM | R410A | 16 |  | 18 | 14.7 |  | 6.25 |  | 4.91 | 5.79 |  | 2.56 |  | 3.67 | 2.54 |  | 3.12 | 16 |  | 18 | 14.7 |  | 6.25 |  | 4.91 |  |  | 2.56 |  | 3.67 |  |  | 3.12 |  | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずマルチmini |  | 高効率 | RAS-AP80SNM | R410A | 8 |  | 9 | 12.6 | 12.6 | 1.88 |  | 1.93 | 4.41 | 5.31 | 4.26 |  | 4.66 | 2.86 | 2.37 | 4.46 | 8 |  | 9 | 12.6 | 12.6 | 1.88 |  | 1.93 | 4.41 | 5.31 | 4.26 |  | 4.66 | 2.86 | 2.37 | 4.46 |  | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずマルチmini |  | 高効率 | RAS-AP112SNM | R410A | 11.2 |  | 12.5 | 14.8 | 14.8 | 3.29 |  | 3.34 | 5.44 | 6.71 | 3.4 |  | 3.74 | 2.72 | 2.21 | 3.57 | 11.2 |  | 12.5 | 14.8 | 14.8 | 3.29 |  | 3.34 | 5.44 | 6.71 | 3.4 |  | 3.74 | 2.72 | 2.21 | 3.57 |  | 5.8 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずマルチmini |  | 高効率 | RAS-AP140SNM | R410A | 14 |  | 16 | 17.2 | 17.2 | 4.82 |  | 4.25 | 6.16 | 7.02 | 2.9 |  | 3.76 | 2.79 | 2.45 | 3.33 | 14 |  | 16 | 17.2 | 17.2 | 4.82 |  | 4.25 | 6.16 | 7.02 | 2.9 |  | 3.76 | 2.79 | 2.45 | 3.33 |  | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずマルチmini |  | 高効率 | RAS-AP160SNM | R410A | 16 |  | 18 | 18.5 | 18.5 | 5.03 |  | 4.58 | 7.46 | 9.05 | 3.18 |  | 3.93 | 2.48 | 2.04 | 3.56 | 16 |  | 18 | 18.5 | 18.5 | 5.03 |  | 4.58 | 7.46 | 9.05 | 3.18 |  | 3.93 | 2.48 | 2.04 | 3.56 |  | 5.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP224SSM | R410A | 22.4 |  | 25 | 19 |  | 6.19 |  | 5.95 | 6.15 |  | 3.62 |  | 4.2 | 3.09 |  | 3.91 | 22.4 |  | 25 | 19 |  | 6.19 |  | 5.95 | 6.15 |  | 3.62 |  | 4.2 | 3.09 |  | 3.91 | 5.5 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP280SSM | R410A | 28 |  | 31.5 | 24 |  | 9.63 |  | 8.58 | 8.73 |  | 2.91 |  | 3.67 | 2.75 |  | 3.29 | 28 |  | 31.5 | 24 |  | 9.63 |  | 8.58 | 8.73 |  | 2.91 |  | 3.67 | 2.75 |  | 3.29 | 5.1 | 5.7 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP335SSM | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 27.5 |  | 10.7 |  | 13 | 9.93 |  | 3.13 |  | 2.88 | 2.77 |  | 3.01 | 33.5 |  | 37.5 | 27.5 |  | 10.7 |  | 13 | 9.93 |  | 3.13 |  | 2.88 | 2.77 |  | 3.01 | 5.1 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP400SSM | R410A | 40 |  | 42.5 | 31.1 |  | 14.8 |  | 11.1 | 11 |  | 2.7 |  | 3.83 | 2.83 |  | 3.27 | 40 |  | 42.5 | 31.1 |  | 14.8 |  | 11.1 | 11 |  | 2.7 |  | 3.83 | 2.83 |  | 3.27 | 4.9 | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP450SSM | R410A | 45 |  | 47.5 | 34.7 |  | 16.3 |  | 14.3 | 12 |  | 2.76 |  | 3.32 | 2.89 |  | 3.04 | 45 |  | 47.5 | 34.7 |  | 16.3 |  | 14.3 | 12 |  | 2.76 |  | 3.32 | 2.89 |  | 3.04 | 4.7 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP500SSM | R410A | 50 |  | 53 | 43 |  | 15.6 |  | 12.8 | 14.9 |  | 3.21 |  | 4.14 | 2.89 |  | 3.68 | 50 |  | 53 | 43 |  | 15.6 |  | 12.8 | 14.9 |  | 3.21 |  | 4.14 | 2.89 |  | 3.68 | - | 5.8 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP560SSM | R410A | 56 |  | 63 | 48 |  | 19.3 |  | 17.2 | 17.5 |  | 2.9 |  | 3.66 | 2.74 |  | 3.28 | 56 |  | 63 | 48 |  | 19.3 |  | 17.2 | 17.5 |  | 2.9 |  | 3.66 | 2.74 |  | 3.28 | - | 5.7 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP615SSM | R410A | 61.5 |  | 69 | 51.5 |  | 20.4 |  | 21.6 | 18.7 |  | 3.01 |  | 3.19 | 2.75 |  | 3.1 | 61.5 |  | 69 | 51.5 |  | 20.4 |  | 21.6 | 18.7 |  | 3.01 |  | 3.19 | 2.75 |  | 3.1 | - | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP670SSM | R410A | 67 |  | 77.5 | 56.5 |  | 21.4 |  | 27.8 | 20.9 |  | 3.13 |  | 2.79 | 2.7 |  | 2.96 | 67 |  | 77.5 | 56.5 |  | 21.4 |  | 27.8 | 20.9 |  | 3.13 |  | 2.79 | 2.7 |  | 2.96 | - | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP730SSM | R410A | 73 |  | 80 | 58.6 |  | 25.2 |  | 24.1 | 21 |  | 2.9 |  | 3.32 | 2.79 |  | 3.11 | 73 |  | 80 | 58.6 |  | 25.2 |  | 24.1 | 21 |  | 2.9 |  | 3.32 | 2.79 |  | 3.11 | - | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP775SSM | R410A | 77.5 |  | 87.5 | 62.2 |  | 27.9 |  | 23.6 | 22 |  | 2.78 |  | 3.71 | 2.83 |  | 3.25 | 77.5 |  | 87.5 | 62.2 |  | 27.9 |  | 23.6 | 22 |  | 2.78 |  | 3.71 | 2.83 |  | 3.25 | - | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP850SSM | R410A | 85 |  | 90 | 65.8 |  | 31.1 |  | 25.4 | 23 |  | 2.73 |  | 3.54 | 2.86 |  | 3.14 | 85 |  | 90 | 65.8 |  | 31.1 |  | 25.4 | 23 |  | 2.73 |  | 3.54 | 2.86 |  | 3.14 | - | 5.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP900SSM | R410A | 90 |  | 95 | 69.4 |  | 32.6 |  | 28.6 | 24 |  | 2.76 |  | 3.32 | 2.89 |  | 3.04 | 90 |  | 95 | 69.4 |  | 32.6 |  | 28.6 | 24 |  | 2.76 |  | 3.32 | 2.89 |  | 3.04 | - | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP950SSM | R410A | 95 |  | 100 | 79.1 |  | 33.4 |  | 25.4 | 28.5 |  | 2.84 |  | 3.94 | 2.78 |  | 3.39 | 95 |  | 100 | 79.1 |  | 33.4 |  | 25.4 | 28.5 |  | 2.84 |  | 3.94 | 2.78 |  | 3.39 | - | 5.8 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP1000SSM | R410A | 100 |  | 109 | 82.6 |  | 34.1 |  | 31.3 | 29.7 |  | 2.93 |  | 3.48 | 2.78 |  | 3.21 | 100 |  | 109 | 82.6 |  | 34.1 |  | 31.3 | 29.7 |  | 2.93 |  | 3.48 | 2.78 |  | 3.21 | - | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP1060SSM | R410A | 106 |  | 112 | 86.1 |  | 35.6 |  | 33.7 | 30.9 |  | 2.98 |  | 3.32 | 2.79 |  | 3.15 | 106 |  | 112 | 86.1 |  | 35.6 |  | 33.7 | 30.9 |  | 2.98 |  | 3.32 | 2.79 |  | 3.15 | - | 6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP1120SSM | R410A | 112 |  | 118 | 89.7 |  | 39.3 |  | 32.7 | 32 |  | 2.85 |  | 3.61 | 2.8 |  | 3.23 | 112 |  | 118 | 89.7 |  | 39.3 |  | 32.7 | 32 |  | 2.85 |  | 3.61 | 2.8 |  | 3.23 | - | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP1180SSM | R410A | 118 |  | 128 | 93.3 |  | 42.9 |  | 33.6 | 33 |  | 2.75 |  | 3.81 | 2.83 |  | 3.28 | 118 |  | 128 | 93.3 |  | 42.9 |  | 33.6 | 33 |  | 2.75 |  | 3.81 | 2.83 |  | 3.28 | - | 6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP1220SSM | R410A | 122 |  | 136 | 96.9 |  | 43.7 |  | 38.5 | 34 |  | 2.79 |  | 3.53 | 2.85 |  | 3.16 | 122 |  | 136 | 96.9 |  | 43.7 |  | 38.5 | 34 |  | 2.79 |  | 3.53 | 2.85 |  | 3.16 | - | 5.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP1280SSM | R410A | 128 |  | 140 | 100 |  | 46 |  | 41.2 | 35 |  | 2.78 |  | 3.4 | 2.86 |  | 3.09 | 128 |  | 140 | 100 |  | 46 |  | 41.2 | 35 |  | 2.78 |  | 3.4 | 2.86 |  | 3.09 | - | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP1360SSM | R410A | 136 |  | 145 | 104 |  | 49.6 |  | 44.4 | 36 |  | 2.74 |  | 3.27 | 2.89 |  | 3.01 | 136 |  | 145 | 104 |  | 49.6 |  | 44.4 | 36 |  | 2.74 |  | 3.27 | 2.89 |  | 3.01 | - | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP1400SSM | R410A | 140 |  | 150 | 113 |  | 48.9 |  | 41.6 | 40.7 |  | 2.86 |  | 3.61 | 2.78 |  | 3.24 | 140 |  | 150 | 113 |  | 48.9 |  | 41.6 | 40.7 |  | 2.86 |  | 3.61 | 2.78 |  | 3.24 | - | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP1450SSM | R410A | 145 |  | 155 | 117 |  | 49.7 |  | 45.2 | 41.9 |  | 2.92 |  | 3.43 | 2.79 |  | 3.18 | 145 |  | 155 | 117 |  | 49.7 |  | 45.2 | 41.9 |  | 2.92 |  | 3.43 | 2.79 |  | 3.18 | - | 6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ－mini |  | 高効率 | RAS-AP1500SSM | R410A | 150 |  | 160 | 120 |  | 51.1 |  | 48.3 | 42.9 |  | 2.94 |  | 3.31 | 2.8 |  | 3.13 | 150 |  | 160 | 120 |  | 51.1 |  | 48.3 | 42.9 |  | 2.94 |  | 3.31 | 2.8 |  | 3.13 | - | 5.7 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP140TG | R410A | 14 |  | 16 | 13 |  | 3.19 |  | 3.02 | 3.8 |  | 4.39 |  | 5.3 | 3.42 |  | 4.85 | 14 |  | 16 | 13 |  | 3.19 |  | 3.02 | 3.8 |  | 4.39 |  | 5.3 | 3.42 |  | 4.85 | 5.8 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP160TG | R410A | 16 |  | 18 | 15 |  | 3.74 |  | 3.59 | 4.85 |  | 4.28 |  | 5.01 | 3.09 |  | 4.65 | 16 |  | 18 | 15 |  | 3.74 |  | 3.59 | 4.85 |  | 4.28 |  | 5.01 | 3.09 |  | 4.65 | 5.5 | 6.1 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP224TG | R410A | 22.4 |  | 25 | 22.8 |  | 5.69 |  | 5.52 | 6.75 |  | 3.94 |  | 4.53 | 3.38 |  | 4.24 | 22.4 |  | 25 | 22.8 |  | 5.69 |  | 5.52 | 6.75 |  | 3.94 |  | 4.53 | 3.38 |  | 4.24 | 5.8 | 6.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP280TG | R410A | 28 |  | 31.5 | 26.8 |  | 8.08 |  | 7.73 | 8.99 |  | 3.47 |  | 4.08 | 2.98 |  | 3.78 | 28 |  | 31.5 | 26.8 |  | 8.08 |  | 7.73 | 8.99 |  | 3.47 |  | 4.08 | 2.98 |  | 3.78 | 5.5 | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP335TG | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 30 |  | 9.64 |  | 8.86 | 9.39 |  | 3.48 |  | 4.23 | 3.19 |  | 3.86 | 33.5 |  | 37.5 | 30 |  | 9.64 |  | 8.86 | 9.39 |  | 3.48 |  | 4.23 | 3.19 |  | 3.86 | 5.5 | 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP400TG | R410A | 40 |  | 45 | 35.8 |  | 12.3 |  | 11.6 | 12 |  | 3.25 |  | 3.88 | 2.98 |  | 3.57 | 40 |  | 45 | 35.8 |  | 12.3 |  | 11.6 | 12 |  | 3.25 |  | 3.88 | 2.98 |  | 3.57 | 5.3 | 6.2 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP450TG | R410A | 45 |  | 50 | 45.6 |  | 12.4 |  | 11.8 | 17 |  | 3.63 |  | 4.24 | 2.68 |  | 3.94 | 45 |  | 50 | 45.6 |  | 12.4 |  | 11.8 | 17 |  | 3.63 |  | 4.24 | 2.68 |  | 3.94 | 5.1 | 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP500TG | R410A | 50 |  | 56 | 48 |  | 14.2 |  | 14.4 | 17.6 |  | 3.52 |  | 3.89 | 2.73 |  | 3.71 | 50 |  | 56 | 48 |  | 14.2 |  | 14.4 | 17.6 |  | 3.52 |  | 3.89 | 2.73 |  | 3.71 | 5 | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP560TG | R410A | 56 |  | 63 | 53.6 |  | 16.2 |  | 15.5 | 18 |  | 3.46 |  | 4.06 | 2.98 |  | 3.76 | 56 |  | 63 | 53.6 |  | 16.2 |  | 15.5 | 18 |  | 3.46 |  | 4.06 | 2.98 |  | 3.76 | - | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP615TG | R410A | 61.5 |  | 69 | 56.8 |  | 17.8 |  | 16.6 | 18.4 |  | 3.46 |  | 4.16 | 3.09 |  | 3.81 | 61.5 |  | 69 | 56.8 |  | 17.8 |  | 16.6 | 18.4 |  | 3.46 |  | 4.16 | 3.09 |  | 3.81 | - | 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP670TG | R410A | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 19.3 |  | 19 | 18.8 |  | 3.47 |  | 4.08 | 3.19 |  | 3.78 | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 19.3 |  | 19 | 18.8 |  | 3.47 |  | 4.08 | 3.19 |  | 3.78 | - | 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP730TG | R410A | 73 |  | 82.5 | 72.4 |  | 20.5 |  | 20.1 | 26 |  | 3.56 |  | 4.1 | 2.78 |  | 3.83 | 73 |  | 82.5 | 72.4 |  | 20.5 |  | 20.1 | 26 |  | 3.56 |  | 4.1 | 2.78 |  | 3.83 | - | 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP775TG | R410A | 77.5 |  | 90 | 75.6 |  | 21.5 |  | 21.9 | 26.4 |  | 3.6 |  | 4.11 | 2.86 |  | 3.86 | 77.5 |  | 90 | 75.6 |  | 21.5 |  | 21.9 | 26.4 |  | 3.6 |  | 4.11 | 2.86 |  | 3.86 | - | 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP850TG | R410A | 85 |  | 95 | 78 |  | 24.7 |  | 24 | 27 |  | 3.44 |  | 3.96 | 2.89 |  | 3.7 | 85 |  | 95 | 78 |  | 24.7 |  | 24 | 27 |  | 3.44 |  | 3.96 | 2.89 |  | 3.7 | - | 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP900TG | R410A | 90 |  | 100 | 83.8 |  | 26.5 |  | 25.5 | 29.6 |  | 3.4 |  | 3.92 | 2.83 |  | 3.66 | 90 |  | 100 | 83.8 |  | 26.5 |  | 25.5 | 29.6 |  | 3.4 |  | 3.92 | 2.83 |  | 3.66 | - | 6.3 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP950TG | R410A | 95 |  | 106 | 93.6 |  | 26.6 |  | 26.2 | 34.6 |  | 3.57 |  | 4.05 | 2.71 |  | 3.81 | 95 |  | 106 | 93.6 |  | 26.6 |  | 26.2 | 34.6 |  | 3.57 |  | 4.05 | 2.71 |  | 3.81 | - | 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1000TG | R410A | 100 |  | 112 | 96 |  | 28.4 |  | 28.8 | 35.2 |  | 3.52 |  | 3.89 | 2.73 |  | 3.71 | 100 |  | 112 | 96 |  | 28.4 |  | 28.8 | 35.2 |  | 3.52 |  | 3.89 | 2.73 |  | 3.71 | - | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1060TG | R410A | 106 |  | 118 | 95.8 |  | 31 |  | 28.4 | 30.8 |  | 3.42 |  | 4.15 | 3.11 |  | 3.79 | 106 |  | 118 | 95.8 |  | 31 |  | 28.4 | 30.8 |  | 3.42 |  | 4.15 | 3.11 |  | 3.79 | - | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1120TG | R410A | 112 |  | 125 | 101 |  | 33.4 |  | 30.9 | 33.4 |  | 3.35 |  | 4.05 | 3.02 |  | 3.7 | 112 |  | 125 | 101 |  | 33.4 |  | 30.9 | 33.4 |  | 3.35 |  | 4.05 | 3.02 |  | 3.7 | - | 6.3 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1180TG | R410A | 118 |  | 132 | 107 |  | 35.7 |  | 33.3 | 36 |  | 3.31 |  | 3.96 | 2.97 |  | 3.64 | 118 |  | 132 | 107 |  | 35.7 |  | 33.3 | 36 |  | 3.31 |  | 3.96 | 2.97 |  | 3.64 | - | 6.2 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1220TG | R410A | 122 |  | 140 | 113 |  | 35.3 |  | 35.7 | 39 |  | 3.46 |  | 3.92 | 2.9 |  | 3.69 | 122 |  | 140 | 113 |  | 35.3 |  | 35.7 | 39 |  | 3.46 |  | 3.92 | 2.9 |  | 3.69 | - | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1280TG | R410A | 128 |  | 145 | 119 |  | 37.7 |  | 37.1 | 41.6 |  | 3.4 |  | 3.91 | 2.86 |  | 3.66 | 128 |  | 145 | 119 |  | 37.7 |  | 37.1 | 41.6 |  | 3.4 |  | 3.91 | 2.86 |  | 3.66 | - | 6.3 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1360TG | R410A | 136 |  | 150 | 129 |  | 39.5 |  | 37.3 | 46.6 |  | 3.44 |  | 4.02 | 2.77 |  | 3.73 | 136 |  | 150 | 129 |  | 39.5 |  | 37.3 | 46.6 |  | 3.44 |  | 4.02 | 2.77 |  | 3.73 | - | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1400TG | R410A | 140 |  | 155 | 131 |  | 40.7 |  | 39.4 | 47.2 |  | 3.44 |  | 3.93 | 2.78 |  | 3.69 | 140 |  | 155 | 131 |  | 40.7 |  | 39.4 | 47.2 |  | 3.44 |  | 3.93 | 2.78 |  | 3.69 | - | 6.3 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1450TG | R410A | 145 |  | 160 | 141 |  | 40.8 |  | 39.6 | 52.2 |  | 3.55 |  | 4.04 | 2.7 |  | 3.8 | 145 |  | 160 | 141 |  | 40.8 |  | 39.6 | 52.2 |  | 3.55 |  | 4.04 | 2.7 |  | 3.8 | - | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1500TG | R410A | 150 |  | 165 | 144 |  | 42.6 |  | 41.7 | 52.8 |  | 3.52 |  | 3.96 | 2.73 |  | 3.74 | 150 |  | 165 | 144 |  | 42.6 |  | 41.7 | 52.8 |  | 3.52 |  | 3.96 | 2.73 |  | 3.74 | - | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP224TS | R410A | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 5.95 |  | 5.6 | 6.75 |  | 3.76 |  | 4.46 | 2.96 |  | 4.11 | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 5.95 |  | 5.6 | 6.75 |  | 3.76 |  | 4.46 | 2.96 |  | 4.11 | 5.5 | 6.1 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP280TS | R410A | 28 |  | 31.5 | 24.5 |  | 8.79 |  | 8.34 | 9.44 |  | 3.19 |  | 3.78 | 2.6 |  | 3.49 | 28 |  | 31.5 | 24.5 |  | 8.79 |  | 8.34 | 9.44 |  | 3.19 |  | 3.78 | 2.6 |  | 3.49 | 5.2 | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP335TS | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 26.5 |  | 9.83 |  | 10.6 | 10.4 |  | 3.41 |  | 3.54 | 2.55 |  | 3.48 | 33.5 |  | 37.5 | 26.5 |  | 9.83 |  | 10.6 | 10.4 |  | 3.41 |  | 3.54 | 2.55 |  | 3.48 | 5.1 | 6.2 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP400TS | R410A | 40 |  | 45 | 36 |  | 13.9 |  | 13 | 13.2 |  | 2.88 |  | 3.46 | 2.73 |  | 3.17 | 40 |  | 45 | 36 |  | 13.9 |  | 13 | 13.2 |  | 2.88 |  | 3.46 | 2.73 |  | 3.17 | 5.1 | 5.7 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP450TS | R410A | 45 |  | 50 | 38.6 |  | 16.3 |  | 14.3 | 16.5 |  | 2.76 |  | 3.5 | 2.34 |  | 3.13 | 45 |  | 50 | 38.6 |  | 16.3 |  | 14.3 | 16.5 |  | 2.76 |  | 3.5 | 2.34 |  | 3.13 | 5 | 5.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP500TS | R410A | 50 |  | 56 | 44.5 |  | 18.6 |  | 17.2 | 19.8 |  | 2.69 |  | 3.26 | 2.25 |  | 2.98 | 50 |  | 56 | 44.5 |  | 18.6 |  | 17.2 | 19.8 |  | 2.69 |  | 3.26 | 2.25 |  | 2.98 | 4.8 | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP560TS | R410A | 56 |  | 63 | 45.3 |  | 18.7 |  | 20 | 18.7 |  | 2.99 |  | 3.15 | 2.42 |  | 3.07 | 56 |  | 63 | 45.3 |  | 18.7 |  | 20 | 18.7 |  | 2.99 |  | 3.15 | 2.42 |  | 3.07 | - | 5.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP615TS | R410A | 61.5 |  | 69 | 51.5 |  | 20.9 |  | 21.8 | 19.2 |  | 2.94 |  | 3.17 | 2.68 |  | 3.06 | 61.5 |  | 69 | 51.5 |  | 20.9 |  | 21.8 | 19.2 |  | 2.94 |  | 3.17 | 2.68 |  | 3.06 | - | 5.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP670TS | R410A | 67 |  | 77.5 | 52.6 |  | 21.2 |  | 27.8 | 19.8 |  | 3.16 |  | 2.79 | 2.66 |  | 2.98 | 67 |  | 77.5 | 52.6 |  | 21.2 |  | 27.8 | 19.8 |  | 3.16 |  | 2.79 | 2.66 |  | 2.98 | - | 5.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP730TS | R410A | 73 |  | 82.5 | 62.5 |  | 24 |  | 29.9 | 23.6 |  | 3.04 |  | 2.76 | 2.65 |  | 2.9 | 73 |  | 82.5 | 62.5 |  | 24 |  | 29.9 | 23.6 |  | 3.04 |  | 2.76 | 2.65 |  | 2.9 | - | 5.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP775TS | R410A | 77.5 |  | 90 | 65.1 |  | 25.5 |  | 26.4 | 26.9 |  | 3.04 |  | 3.41 | 2.42 |  | 3.23 | 77.5 |  | 90 | 65.1 |  | 25.5 |  | 26.4 | 26.9 |  | 3.04 |  | 3.41 | 2.42 |  | 3.23 | - | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP850TS | R410A | 85 |  | 95 | 71 |  | 29.5 |  | 28.7 | 30.2 |  | 2.88 |  | 3.31 | 2.35 |  | 3.1 | 85 |  | 95 | 71 |  | 29.5 |  | 28.7 | 30.2 |  | 2.88 |  | 3.31 | 2.35 |  | 3.1 | - | 5.8 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP900TS | R410A | 90 |  | 100 | 80.5 |  | 32.5 |  | 29.6 | 33 |  | 2.77 |  | 3.38 | 2.44 |  | 3.08 | 90 |  | 100 | 80.5 |  | 32.5 |  | 29.6 | 33 |  | 2.77 |  | 3.38 | 2.44 |  | 3.08 | - | 5.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP950TS | R410A | 95 |  | 106 | 83.1 |  | 34.9 |  | 31.5 | 36.3 |  | 2.72 |  | 3.37 | 2.29 |  | 3.05 | 95 |  | 106 | 83.1 |  | 34.9 |  | 31.5 | 36.3 |  | 2.72 |  | 3.37 | 2.29 |  | 3.05 | - | 5.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1000TS | R410A | 100 |  | 112 | 89 |  | 37.2 |  | 34.4 | 39.6 |  | 2.69 |  | 3.26 | 2.25 |  | 2.98 | 100 |  | 112 | 89 |  | 37.2 |  | 34.4 | 39.6 |  | 2.69 |  | 3.26 | 2.25 |  | 2.98 | - | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1060TS | R410A | 106 |  | 118 | 90.1 |  | 36.9 |  | 35.5 | 35.7 |  | 2.87 |  | 3.32 | 2.52 |  | 3.1 | 106 |  | 118 | 90.1 |  | 36.9 |  | 35.5 | 35.7 |  | 2.87 |  | 3.32 | 2.52 |  | 3.1 | - | 5.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1120TS | R410A | 112 |  | 125 | 96 |  | 39.9 |  | 39 | 39 |  | 2.81 |  | 3.21 | 2.46 |  | 3.01 | 112 |  | 125 | 96 |  | 39.9 |  | 39 | 39 |  | 2.81 |  | 3.21 | 2.46 |  | 3.01 | - | 5.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1180TS | R410A | 118 |  | 132 | 97.1 |  | 40.5 |  | 44 | 39.6 |  | 2.91 |  | 3 | 2.45 |  | 2.96 | 118 |  | 132 | 97.1 |  | 40.5 |  | 44 | 39.6 |  | 2.91 |  | 3 | 2.45 |  | 2.96 | - | 5.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1220TS | R410A | 122 |  | 140 | 103 |  | 41.2 |  | 44.9 | 35.7 |  | 2.96 |  | 3.12 | 2.89 |  | 3.04 | 122 |  | 140 | 103 |  | 41.2 |  | 44.9 | 35.7 |  | 2.96 |  | 3.12 | 2.89 |  | 3.04 | - | 5.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1280TS | R410A | 128 |  | 145 | 104 |  | 41.8 |  | 48.6 | 39 |  | 3.06 |  | 2.98 | 2.67 |  | 3.02 | 128 |  | 145 | 104 |  | 41.8 |  | 48.6 | 39 |  | 3.06 |  | 2.98 | 2.67 |  | 3.02 | - | 5.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1360TS | R410A | 136 |  | 150 | 105 |  | 43.7 |  | 52.1 | 39.6 |  | 3.11 |  | 2.88 | 2.65 |  | 3 | 136 |  | 150 | 105 |  | 43.7 |  | 52.1 | 39.6 |  | 3.11 |  | 2.88 | 2.65 |  | 3 | - | 5.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1400TS | R410A | 140 |  | 155 | 125 |  | 51.1 |  | 46.2 | 52.8 |  | 2.74 |  | 3.35 | 2.37 |  | 3.05 | 140 |  | 155 | 125 |  | 51.1 |  | 46.2 | 52.8 |  | 2.74 |  | 3.35 | 2.37 |  | 3.05 | - | 5.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1450TS | R410A | 145 |  | 160 | 127 |  | 53.5 |  | 47.5 | 56.1 |  | 2.71 |  | 3.37 | 2.26 |  | 3.04 | 145 |  | 160 | 127 |  | 53.5 |  | 47.5 | 56.1 |  | 2.71 |  | 3.37 | 2.26 |  | 3.04 | - | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP1500TS | R410A | 150 |  | 165 | 133 |  | 55.8 |  | 49.8 | 59.4 |  | 2.69 |  | 3.31 | 2.24 |  | 3 | 150 |  | 165 | 133 |  | 55.8 |  | 49.8 | 59.4 |  | 2.69 |  | 3.31 | 2.24 |  | 3 | - | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP224TZ | R410A | 22.4 |  | 25 | 22.8 |  | 5.62 |  | 5.32 | 6.75 |  | 3.99 |  | 4.7 | 3.38 |  | 4.35 | 22.4 |  | 25 | 22.8 |  | 5.62 |  | 5.32 | 6.75 |  | 3.99 |  | 4.7 | 3.38 |  | 4.35 | - | 6.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP280TZ | R410A | 28 |  | 31.5 | 26.8 |  | 7.2 |  | 7.33 | 8.99 |  | 3.89 |  | 4.3 | 2.98 |  | 4.1 | 28 |  | 31.5 | 26.8 |  | 7.2 |  | 7.33 | 8.99 |  | 3.89 |  | 4.3 | 2.98 |  | 4.1 | - | 6.4 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP335TZ | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 30 |  | 8.35 |  | 8.51 | 9.39 |  | 4.01 |  | 4.41 | 3.19 |  | 4.21 | 33.5 |  | 37.5 | 30 |  | 8.35 |  | 8.51 | 9.39 |  | 4.01 |  | 4.41 | 3.19 |  | 4.21 | - | 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP400TZ | R410A | 40 |  | 45 | 37.8 |  | 10.1 |  | 9.83 | 11.6 |  | 3.96 |  | 4.58 | 3.26 |  | 4.27 | 40 |  | 45 | 37.8 |  | 10.1 |  | 9.83 | 11.6 |  | 3.96 |  | 4.58 | 3.26 |  | 4.27 | - | 6.3 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP450TZ | R410A | 45 |  | 50 | 45.6 |  | 11.4 |  | 10.7 | 13.5 |  | 3.95 |  | 4.67 | 3.38 |  | 4.31 | 45 |  | 50 | 45.6 |  | 11.4 |  | 10.7 | 13.5 |  | 3.95 |  | 4.67 | 3.38 |  | 4.31 | - | 6.6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP670TZ | R410A | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 16.7 |  | 18.2 | 18.8 |  | 4.01 |  | 4.26 | 3.19 |  | 4.14 | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 16.7 |  | 18.2 | 18.8 |  | 4.01 |  | 4.26 | 3.19 |  | 4.14 | - | 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率 | RAS-AP900TZ | R410A | 90 |  | 100 | 82.8 |  | 22.7 |  | 22.4 | 25.6 |  | 3.96 |  | 4.46 | 3.23 |  | 4.21 | 90 |  | 100 | 82.8 |  | 22.7 |  | 22.4 | 25.6 |  | 3.96 |  | 4.46 | 3.23 |  | 4.21 | - | 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP140TGX | R410A | 14 |  | 16 | 13 |  | 3.19 |  | 3.02 | 3.8 |  | 4.39 |  | 5.3 | 3.42 |  | 4.85 | 14 |  | 16 | 13 |  | 3.19 |  | 3.02 | 3.8 |  | 4.39 |  | 5.3 | 3.42 |  | 4.85 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP160TGX | R410A | 16 |  | 18 | 15 |  | 3.74 |  | 3.59 | 4.85 |  | 4.28 |  | 5.01 | 3.09 |  | 4.65 | 16 |  | 18 | 15 |  | 3.74 |  | 3.59 | 4.85 |  | 4.28 |  | 5.01 | 3.09 |  | 4.65 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP224TGX | R410A | 22.4 |  | 25 | 22.8 |  | 5.69 |  | 5.52 | 6.75 |  | 3.94 |  | 4.53 | 3.38 |  | 4.24 | 22.4 |  | 25 | 22.8 |  | 5.69 |  | 5.52 | 6.75 |  | 3.94 |  | 4.53 | 3.38 |  | 4.24 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP280TGX | R410A | 28 |  | 31.5 | 26.8 |  | 8.08 |  | 7.73 | 8.99 |  | 3.47 |  | 4.08 | 2.98 |  | 3.78 | 28 |  | 31.5 | 26.8 |  | 8.08 |  | 7.73 | 8.99 |  | 3.47 |  | 4.08 | 2.98 |  | 3.78 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP335TGX | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 30 |  | 9.64 |  | 8.86 | 9.39 |  | 3.48 |  | 4.23 | 3.19 |  | 3.86 | 33.5 |  | 37.5 | 30 |  | 9.64 |  | 8.86 | 9.39 |  | 3.48 |  | 4.23 | 3.19 |  | 3.86 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP400TGX | R410A | 40 |  | 45 | 35.8 |  | 12.3 |  | 11.6 | 12 |  | 3.25 |  | 3.88 | 2.98 |  | 3.57 | 40 |  | 45 | 35.8 |  | 12.3 |  | 11.6 | 12 |  | 3.25 |  | 3.88 | 2.98 |  | 3.57 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP450TGX | R410A | 45 |  | 50 | 45.6 |  | 12.4 |  | 11.8 | 17 |  | 3.63 |  | 4.24 | 2.68 |  | 3.94 | 45 |  | 50 | 45.6 |  | 12.4 |  | 11.8 | 17 |  | 3.63 |  | 4.24 | 2.68 |  | 3.94 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP500TGX | R410A | 50 |  | 56 | 48 |  | 14.2 |  | 14.4 | 17.6 |  | 3.52 |  | 3.89 | 2.73 |  | 3.71 | 50 |  | 56 | 48 |  | 14.2 |  | 14.4 | 17.6 |  | 3.52 |  | 3.89 | 2.73 |  | 3.71 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP560TGX | R410A | 56 |  | 63 | 53.6 |  | 16.2 |  | 15.5 | 18 |  | 3.46 |  | 4.06 | 2.98 |  | 3.76 | 56 |  | 63 | 53.6 |  | 16.2 |  | 15.5 | 18 |  | 3.46 |  | 4.06 | 2.98 |  | 3.76 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP615TGX | R410A | 61.5 |  | 69 | 56.8 |  | 17.8 |  | 16.6 | 18.4 |  | 3.46 |  | 4.16 | 3.09 |  | 3.81 | 61.5 |  | 69 | 56.8 |  | 17.8 |  | 16.6 | 18.4 |  | 3.46 |  | 4.16 | 3.09 |  | 3.81 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP670TGX | R410A | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 19.3 |  | 19 | 18.8 |  | 3.47 |  | 4.08 | 3.19 |  | 3.78 | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 19.3 |  | 19 | 18.8 |  | 3.47 |  | 4.08 | 3.19 |  | 3.78 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP730TGX | R410A | 73 |  | 82.5 | 72.4 |  | 20.5 |  | 20.1 | 26 |  | 3.56 |  | 4.1 | 2.78 |  | 3.83 | 73 |  | 82.5 | 72.4 |  | 20.5 |  | 20.1 | 26 |  | 3.56 |  | 4.1 | 2.78 |  | 3.83 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP775TGX | R410A | 77.5 |  | 90 | 75.6 |  | 21.5 |  | 21.9 | 26.4 |  | 3.6 |  | 4.11 | 2.86 |  | 3.86 | 77.5 |  | 90 | 75.6 |  | 21.5 |  | 21.9 | 26.4 |  | 3.6 |  | 4.11 | 2.86 |  | 3.86 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP850TGX | R410A | 85 |  | 95 | 78 |  | 24.7 |  | 24 | 27 |  | 3.44 |  | 3.96 | 2.89 |  | 3.7 | 85 |  | 95 | 78 |  | 24.7 |  | 24 | 27 |  | 3.44 |  | 3.96 | 2.89 |  | 3.7 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP900TGX | R410A | 90 |  | 100 | 83.8 |  | 26.5 |  | 25.5 | 29.6 |  | 3.4 |  | 3.92 | 2.83 |  | 3.66 | 90 |  | 100 | 83.8 |  | 26.5 |  | 25.5 | 29.6 |  | 3.4 |  | 3.92 | 2.83 |  | 3.66 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP950TGX | R410A | 95 |  | 106 | 93.6 |  | 26.6 |  | 26.2 | 34.6 |  | 3.57 |  | 4.05 | 2.71 |  | 3.81 | 95 |  | 106 | 93.6 |  | 26.6 |  | 26.2 | 34.6 |  | 3.57 |  | 4.05 | 2.71 |  | 3.81 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP1000TGX | R410A | 100 |  | 112 | 96 |  | 28.4 |  | 28.8 | 35.2 |  | 3.52 |  | 3.89 | 2.73 |  | 3.71 | 100 |  | 112 | 96 |  | 28.4 |  | 28.8 | 35.2 |  | 3.52 |  | 3.89 | 2.73 |  | 3.71 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP1060TGX | R410A | 106 |  | 118 | 95.8 |  | 31 |  | 28.4 | 30.8 |  | 3.42 |  | 4.15 | 3.11 |  | 3,79 | 106 |  | 118 | 95.8 |  | 31 |  | 28.4 | 30.8 |  | 3.42 |  | 4.15 | 3.11 |  | 3.79 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP1120TGX | R410A | 112 |  | 125 | 101 |  | 33.4 |  | 30.9 | 33.4 |  | 3.35 |  | 4.05 | 3.02 |  | 3.7 | 112 |  | 125 | 101 |  | 33.4 |  | 30.9 | 33.4 |  | 3.35 |  | 4.05 | 3.02 |  | 3.7 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP1180TGX | R410A | 118 |  | 132 | 107 |  | 35.7 |  | 33.3 | 36 |  | 3.31 |  | 3.96 | 2.97 |  | 3.64 | 118 |  | 132 | 107 |  | 35.7 |  | 33.3 | 36 |  | 3.31 |  | 3.96 | 2.97 |  | 3.64 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP1220TGX | R410A | 122 |  | 140 | 113 |  | 35.3 |  | 35.7 | 39 |  | 3.46 |  | 3.92 | 2.9 |  | 3.69 | 122 |  | 140 | 113 |  | 35.3 |  | 35.7 | 39 |  | 3.46 |  | 3.92 | 2.9 |  | 3.69 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP1280TGX | R410A | 128 |  | 145 | 119 |  | 37.7 |  | 37.1 | 41.6 |  | 3.4 |  | 3.91 | 2.86 |  | 3.66 | 128 |  | 145 | 119 |  | 37.7 |  | 37.1 | 41.6 |  | 3.4 |  | 3.91 | 2.86 |  | 3.66 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP1360TGX | R410A | 136 |  | 150 | 129 |  | 39.5 |  | 37.3 | 46.6 |  | 3.44 |  | 4.02 | 2.77 |  | 3.73 | 136 |  | 150 | 129 |  | 39.5 |  | 37.3 | 46.6 |  | 3.44 |  | 4.02 | 2.77 |  | 3.73 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP1400TGX | R410A | 140 |  | 155 | 131 |  | 40.7 |  | 39.4 | 47.2 |  | 3.44 |  | 3.93 | 2.78 |  | 3.69 | 140 |  | 155 | 131 |  | 40.7 |  | 39.4 | 47.2 |  | 3.44 |  | 3.93 | 2.78 |  | 3.69 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP1450TGX | R410A | 145 |  | 160 | 141 |  | 40.8 |  | 39.6 | 52.2 |  | 3.55 |  | 4.04 | 2.7 |  | 3.8 | 145 |  | 160 | 141 |  | 40.8 |  | 39.6 | 52.2 |  | 3.55 |  | 4.04 | 2.7 |  | 3.8 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP1500TGX | R410A | 150 |  | 165 | 144 |  | 42.6 |  | 41.7 | 52.8 |  | 3.52 |  | 3.96 | 2.73 |  | 3.74 | 150 |  | 165 | 144 |  | 42.6 |  | 41.7 | 52.8 |  | 3.52 |  | 3.96 | 2.73 |  | 3.74 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP224TSX | R410A | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 5.95 |  | 5.6 | 6.75 |  | 3.76 |  | 4.46 | 2.96 |  | 4.11 | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 5.95 |  | 5.6 | 6.75 |  | 3.76 |  | 4.46 | 2.96 |  | 4.11 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP280TSX | R410A | 28 |  | 31.5 | 24.5 |  | 8.79 |  | 8.34 | 9.44 |  | 3.19 |  | 3.78 | 2.6 |  | 3.49 | 28 |  | 31.5 | 24.5 |  | 8.79 |  | 8.34 | 9.44 |  | 3.19 |  | 3.78 | 2.6 |  | 3.49 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP335TSX | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 26.5 |  | 9.83 |  | 10.6 | 10.4 |  | 3.41 |  | 3.54 | 2.55 |  | 3.48 | 33.5 |  | 37.5 | 26.5 |  | 9.83 |  | 10.6 | 10.4 |  | 3.41 |  | 3.54 | 2.55 |  | 3.48 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP400TSX | R410A | 40 |  | 45 | 36 |  | 13.9 |  | 13 | 13.2 |  | 2.88 |  | 3.46 | 2.73 |  | 3.17 | 40 |  | 45 | 36 |  | 13.9 |  | 13 | 13.2 |  | 2.88 |  | 3.46 | 2.73 |  | 3.17 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP450TSX | R410A | 45 |  | 50 | 38.6 |  | 16.3 |  | 14.3 | 16.5 |  | 2.76 |  | 3.5 | 2.34 |  | 3.13 | 45 |  | 50 | 38.6 |  | 16.3 |  | 14.3 | 16.5 |  | 2.76 |  | 3.5 | 2.34 |  | 3.13 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP500TSX | R410A | 50 |  | 56 | 44.5 |  | 18.6 |  | 17.2 | 19.8 |  | 2.69 |  | 3.26 | 2.25 |  | 2.98 | 50 |  | 56 | 44.5 |  | 18.6 |  | 17.2 | 19.8 |  | 2.69 |  | 3.26 | 2.25 |  | 2.98 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP560TSX | R410A | 56 |  | 63 | 45.3 |  | 18.7 |  | 20 | 18.7 |  | 2.99 |  | 3.15 | 2.42 |  | 3.07 | 56 |  | 63 | 45.3 |  | 18.7 |  | 20 | 18.7 |  | 2.99 |  | 3.15 | 2.42 |  | 3.07 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP615TSX | R410A | 61.5 |  | 69 | 51.5 |  | 20.9 |  | 21.8 | 19.2 |  | 2.94 |  | 3.17 | 2.68 |  | 3.06 | 61.5 |  | 69 | 51.5 |  | 20.9 |  | 21.8 | 19.2 |  | 2.94 |  | 3.17 | 2.68 |  | 3.06 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP670TSX | R410A | 67 |  | 77.5 | 52.6 |  | 21.2 |  | 27.8 | 19.8 |  | 3.16 |  | 2.79 | 2.66 |  | 2.98 | 67 |  | 77.5 | 52.6 |  | 21.2 |  | 27.8 | 19.8 |  | 3.16 |  | 2.79 | 2.66 |  | 2.98 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP730TSX | R410A | 73 |  | 82.5 | 62.5 |  | 24 |  | 29.9 | 23.6 |  | 3.04 |  | 2.76 | 2.65 |  | 2.9 | 73 |  | 82.5 | 62.5 |  | 24 |  | 29.9 | 23.6 |  | 3.04 |  | 2.76 | 2.65 |  | 2.9 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP775TSX | R410A | 77.5 |  | 90 | 65.1 |  | 25.5 |  | 26.4 | 26.9 |  | 3.04 |  | 3.41 | 2.42 |  | 3.23 | 77.5 |  | 90 | 65.1 |  | 25.5 |  | 26.4 | 26.9 |  | 3.04 |  | 3.41 | 2.42 |  | 3.23 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP850TSX | R410A | 85 |  | 95 | 71 |  | 29.5 |  | 28.7 | 30.2 |  | 2.88 |  | 3.31 | 2.35 |  | 3.1 | 85 |  | 95 | 71 |  | 29.5 |  | 28.7 | 30.2 |  | 2.88 |  | 3.31 | 2.35 |  | 3.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP900TSX | R410A | 90 |  | 100 | 80.5 |  | 32.5 |  | 29.6 | 33 |  | 2.77 |  | 3.38 | 2.44 |  | 3.08 | 90 |  | 100 | 80.5 |  | 32.5 |  | 29.6 | 33 |  | 2.77 |  | 3.38 | 2.44 |  | 3.08 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP950TSX | R410A | 95 |  | 106 | 83.1 |  | 34.9 |  | 31.5 | 36.3 |  | 2.72 |  | 3.37 | 2.29 |  | 3.05 | 95 |  | 106 | 83.1 |  | 34.9 |  | 31.5 | 36.3 |  | 2.72 |  | 3.37 | 2.29 |  | 3.05 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP1000TSX | R410A | 100 |  | 112 | 89 |  | 37.2 |  | 34.4 | 39.6 |  | 2.69 |  | 3.26 | 2.25 |  | 2.98 | 100 |  | 112 | 89 |  | 37.2 |  | 34.4 | 39.6 |  | 2.69 |  | 3.26 | 2.25 |  | 2.98 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP1060TSX | R410A | 106 |  | 118 | 90.1 |  | 36.9 |  | 35.5 | 35.7 |  | 2.87 |  | 3.32 | 2.52 |  | 3.1 | 106 |  | 118 | 90.1 |  | 36.9 |  | 35.5 | 35.7 |  | 2.87 |  | 3.32 | 2.52 |  | 3.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP1120TSX | R410A | 112 |  | 125 | 96 |  | 39.9 |  | 39 | 39 |  | 2.81 |  | 3.21 | 2.46 |  | 3.01 | 112 |  | 125 | 96 |  | 39.9 |  | 39 | 39 |  | 2.81 |  | 3.21 | 2.46 |  | 3.01 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP1180TSX | R410A | 118 |  | 132 | 97.1 |  | 40.5 |  | 44 | 39.6 |  | 2.91 |  | 3 | 2.45 |  | 2.96 | 118 |  | 132 | 97.1 |  | 40.5 |  | 44 | 39.6 |  | 2.91 |  | 3 | 2.45 |  | 2.96 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP1220TSX | R410A | 122 |  | 140 | 103 |  | 41.2 |  | 44.9 | 38.4 |  | 2.96 |  | 3.12 | 2.68 |  | 3.04 | 122 |  | 140 | 103 |  | 41.2 |  | 44.9 | 38.4 |  | 2.96 |  | 3.12 | 2.68 |  | 3.04 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP1280TSX | R410A | 128 |  | 145 | 104 |  | 41.8 |  | 48.6 | 39 |  | 3.06 |  | 2.98 | 2.67 |  | 3.02 | 128 |  | 145 | 104 |  | 41.8 |  | 48.6 | 39 |  | 3.06 |  | 2.98 | 2.67 |  | 3.02 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP1360TSX | R410A | 136 |  | 150 | 105 |  | 43.7 |  | 52.1 | 39.6 |  | 3.11 |  | 2.88 | 2.65 |  | 3 | 136 |  | 150 | 105 |  | 43.7 |  | 52.1 | 39.6 |  | 3.11 |  | 2.88 | 2.65 |  | 3 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP1400TSX | R410A | 140 |  | 155 | 125 |  | 51.1 |  | 46.2 | 52.8 |  | 2.74 |  | 3.35 | 2.37 |  | 3.05 | 140 |  | 155 | 125 |  | 51.1 |  | 46.2 | 52.8 |  | 2.74 |  | 3.35 | 2.37 |  | 3.05 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP1450TSX | R410A | 145 |  | 160 | 127 |  | 53.5 |  | 47.5 | 56.1 |  | 2.71 |  | 3.37 | 2.26 |  | 3.04 | 145 |  | 160 | 127 |  | 53.5 |  | 47.5 | 56.1 |  | 2.71 |  | 3.37 | 2.26 |  | 3.04 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 冷暖フリー | RAS-AP1500TSX | R410A | 150 |  | 165 | 133 |  | 55.8 |  | 49.8 | 59.4 |  | 2.69 |  | 3.31 | 2.24 |  | 3 | 150 |  | 165 | 133 |  | 55.8 |  | 49.8 | 59.4 |  | 2.69 |  | 3.31 | 2.24 |  | 3 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP224TZX | R410A | 22.4 |  | 25 | 22.8 |  | 5.62 |  | 5.32 | 6.75 |  | 3.99 |  | 4.7 | 3.38 |  | 4.35 | 22.4 |  | 25 | 22.8 |  | 5.62 |  | 5.32 | 6.75 |  | 3.99 |  | 4.7 | 3.38 |  | 4.35 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP280TZX | R410A | 28 |  | 31.5 | 26.8 |  | 7.2 |  | 7.33 | 8.99 |  | 3.89 |  | 4.3 | 2.98 |  | 4.1 | 28 |  | 31.5 | 26.8 |  | 7.2 |  | 7.33 | 8.99 |  | 3.89 |  | 4.3 | 2.98 |  | 4.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP335TZX | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 30 |  | 8.35 |  | 8.51 | 9.39 |  | 4.01 |  | 4.41 | 3.19 |  | 4.21 | 33.5 |  | 37.5 | 30 |  | 8.35 |  | 8.51 | 9.39 |  | 4.01 |  | 4.41 | 3.19 |  | 4.21 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP400TZX | R410A | 40 |  | 45 | 37.8 |  | 10.1 |  | 9.83 | 11.6 |  | 3.96 |  | 4.58 | 3.26 |  | 4.27 | 40 |  | 45 | 37.8 |  | 10.1 |  | 9.83 | 11.6 |  | 3.96 |  | 4.58 | 3.26 |  | 4.27 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP450TZX | R410A | 45 |  | 50 | 45.6 |  | 11.4 |  | 10.7 | 13.5 |  | 3.95 |  | 4.67 | 3.3778 |  | 4.31 | 45 |  | 50 | 45.6 |  | 11.4 |  | 10.7 | 13.5 |  | 3.95 |  | 4.67 | 3.38 |  | 4.31 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP670TZX | R410A | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 16.7 |  | 18.2 | 18.8 |  | 4.01 |  | 4.26 | 3.1915 |  | 4.135 | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 16.7 |  | 18.2 | 18.8 |  | 4.01 |  | 4.26 | 3.19 |  | 4.14 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | フレックスマルチ |  | 高効率/冷暖フリー | RAS-AP900TZX | R410A | 90 |  | 100 | 82.8 |  | 22.7 |  | 22.4 | 25.6 |  | 3.96 |  | 4.46 | 3.2344 |  | 4.21 | 90 |  | 100 | 82.8 |  | 22.7 |  | 22.4 | 25.6 |  | 3.96 |  | 4.46 | 3.23 |  | 4.21 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP224TN | R410A | 22.4 |  | 26.5 | 23.7 | 25.3 | 5.96 |  | 6.39 | 8.45 | 11 | 3.76 |  | 4.15 | 2.8047 | 2.3 | 3.955 | 22.4 |  | 26.5 | 23.7 | 25.3 | 5.96 |  | 6.39 | 8.45 | 11 | 3.76 |  | 4.15 | 2.8047 | 2.3 | 3.955 |  | 6.3 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP280TN | R410A | 28 |  | 33.5 | 30 | 31.9 | 8.32 |  | 8.82 | 12.4 | 16.4 | 3.37 |  | 3.8 | 2.4194 | 1.9451 | 3.585 | 28 |  | 33.5 | 30 | 31.9 | 8.32 |  | 8.82 | 12.4 | 16.4 | 3.37 |  | 3.8 | 2.4194 | 1.9451 | 3.585 |  | 5.7 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP335TN | R410A | 33.5 |  | 40 | 35.8 | 38 | 8.75 |  | 9.86 | 13.4 | 19.1 | 3.83 |  | 4.06 | 2.6716 | 1.9895 | 3.945 | 33.5 |  | 40 | 35.8 | 38 | 8.75 |  | 9.86 | 13.4 | 19.1 | 3.83 |  | 4.06 | 2.6716 | 1.9895 | 3.945 |  | 6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP400TN | R410A | 40 |  | 47.5 | 42.5 | 44.8 | 10.8 |  | 12.3 | 15.6 | 22.2 | 3.7 |  | 3.86 | 2.7244 | 2.018 | 3.78 | 40 |  | 47.5 | 42.5 | 44.8 | 10.8 |  | 12.3 | 15.6 | 22.2 | 3.7 |  | 3.86 | 2.7244 | 2.018 | 3.78 |  | 6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP450TN | R410A | 45 |  | 53 | 47.5 | 48.2 | 12.4 |  | 13.4 | 16.9 | 23.6 | 3.63 |  | 3.96 | 2.8107 | 2.0424 | 3.795 | 45 |  | 53 | 47.5 | 48.2 | 12.4 |  | 13.4 | 16.9 | 23.6 | 3.63 |  | 3.96 | 2.8107 | 2.0424 | 3.795 |  | 6.3 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP500TN | R410A | 50 |  | 60 | 53.7 | 57.2 | 14.1 |  | 15.3 | 20.9 | 27.4 | 3.55 |  | 3.92 | 2.5694 | 2.0876 | 3.735 | 50 |  | 60 | 53.7 | 57.2 | 14.1 |  | 15.3 | 20.9 | 27.4 | 3.55 |  | 3.92 | 2.5694 | 2.0876 | 3.735 |  | 6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP560TN | R410A | 56 |  | 67 | 60 | 63.3 | 14.8 |  | 16.5 | 22.3 | 30.1 | 3.78 |  | 4.06 | 2.6906 | 2.103 | 3.92 | 56 |  | 67 | 60 | 63.3 | 14.8 |  | 16.5 | 22.3 | 30.1 | 3.78 |  | 4.06 | 2.6906 | 2.103 | 3.92 |  | 6.1 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP615TN | R410A | 61.5 |  | 75 | 67.1 | 69.9 | 17.1 |  | 19.5 | 26.9 | 35.5 | 3.6 |  | 3.85 | 2.4944 | 1.969 | 3.725 | 61.5 |  | 75 | 67.1 | 69.9 | 17.1 |  | 19.5 | 26.9 | 35.5 | 3.6 |  | 3.85 | 2.4944 | 1.969 | 3.725 |  | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP670TN | R410A | 67 |  | 82.5 | 73.8 | 76 | 17.5 |  | 21 | 28.5 | 38.2 | 3.83 |  | 3.93 | 2.5895 | 1.9895 | 3.88 | 67 |  | 82.5 | 73.8 | 76 | 17.5 |  | 21 | 28.5 | 38.2 | 3.83 |  | 3.93 | 2.5895 | 1.9895 | 3.88 |  | 6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP730TN | R410A | 73 |  | 87.5 | 78.3 | 82.8 | 19.3 |  | 22.2 | 29 | 41.3 | 3.78 |  | 3.94 | 2.7 | 2.0048 | 3.86 | 73 |  | 87.5 | 78.3 | 82.8 | 19.3 |  | 22.2 | 29 | 41.3 | 3.78 |  | 3.94 | 2.7 | 2.0048 | 3.86 |  | 6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP775TN | R410A | 77.5 |  | 95 | 85 | 89.6 | 20.4 |  | 24.6 | 31.2 | 44.4 | 3.8 |  | 3.86 | 2.7244 | 2.018 | 3.83 | 77.5 |  | 95 | 85 | 89.6 | 20.4 |  | 24.6 | 31.2 | 44.4 | 3.8 |  | 3.86 | 2.7244 | 2.018 | 3.83 |  | 6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP850TN | R410A | 85 |  | 100 | 90 | 93 | 23.2 |  | 25.4 | 32.5 | 45.8 | 3.66 |  | 3.94 | 2.7692 | 2.0306 | 3.8 | 85 |  | 100 | 90 | 93 | 23.2 |  | 25.4 | 32.5 | 45.8 | 3.66 |  | 3.94 | 2.7692 | 2.0306 | 3.8 |  | 6.2 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP900TN | R410A | 90 |  | 106 | 95 | 96.4 | 24.8 |  | 26.8 | 33.8 | 47.2 | 3.63 |  | 3.96 | 2.8107 | 2.0424 | 3.795 | 90 |  | 106 | 95 | 96.4 | 24.8 |  | 26.8 | 33.8 | 47.2 | 3.63 |  | 3.96 | 2.8107 | 2.0424 | 3.795 |  | 6.3 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP950TN | R410A | 95 |  | 112 | 100 | 106 | 25.9 |  | 27.8 | 38 | 52.7 | 3.67 |  | 4.03 | 2.6316 | 2.0114 | 3.85 | 95 |  | 112 | 100 | 106 | 25.9 |  | 27.8 | 38 | 52.7 | 3.67 |  | 4.03 | 2.6316 | 2.0114 | 3.85 |  | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP1000TN | R410A | 100 |  | 118 | 105 | 112 | 26 |  | 28.6 | 38.5 | 55.3 | 3.85 |  | 4.13 | 2.7273 | 2.0253 | 3.99 | 100 |  | 118 | 105 | 112 | 26 |  | 28.6 | 38.5 | 55.3 | 3.85 |  | 4.13 | 2.7273 | 2.0253 | 3.99 |  | 6 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP224TNX | R410A | 22.4 |  | 26.5 | 23.7 | 25.3 | 5.96 |  | 6.39 | 8.45 | 11 | 3.76 |  | 4.15 | 2.8047 | 2.3 | 3.955 | 22.4 |  | 26.5 | 23.7 | 25.3 | 5.96 |  | 6.39 | 8.45 | 11 | 3.76 |  | 4.15 | 2.8047 | 2.3 | 3.955 |  | 3.96 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP280TNX | R410A | 28 |  | 33.5 | 30 | 31.9 | 8.32 |  | 8.82 | 12.4 | 16.4 | 3.37 |  | 3.8 | 2.4194 | 1.9451 | 3.585 | 28 |  | 33.5 | 30 | 31.9 | 8.32 |  | 8.82 | 12.4 | 16.4 | 3.37 |  | 3.8 | 2.4194 | 1.9451 | 3.585 |  | 3.59 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP335TNX | R410A | 33.5 |  | 40 | 35.8 | 38 | 8.75 |  | 9.86 | 13.4 | 19.1 | 3.83 |  | 4.06 | 2.6716 | 1.9895 | 3.945 | 33.5 |  | 40 | 35.8 | 38 | 8.75 |  | 9.86 | 13.4 | 19.1 | 3.83 |  | 4.06 | 2.6716 | 1.9895 | 3.945 |  | 3.95 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP400TNX | R410A | 40 |  | 47.5 | 42.5 | 44.8 | 10.8 |  | 12.3 | 15.6 | 22.2 | 3.7 |  | 3.86 | 2.7244 | 2.018 | 3.78 | 40 |  | 47.5 | 42.5 | 44.8 | 10.8 |  | 12.3 | 15.6 | 22.2 | 3.7 |  | 3.86 | 2.7244 | 2.018 | 3.78 |  | 3.78 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP450TNX | R410A | 45 |  | 53 | 47.5 | 48.2 | 12.4 |  | 13.4 | 16.9 | 23.6 | 3.63 |  | 3.96 | 2.8107 | 2.0424 | 3.795 | 45 |  | 53 | 47.5 | 48.2 | 12.4 |  | 13.4 | 16.9 | 23.6 | 3.63 |  | 3.96 | 2.8107 | 2.0424 | 3.795 |  | 3.8 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP500TNX | R410A | 50 |  | 60 | 53.7 | 57.2 | 14.1 |  | 15.3 | 20.9 | 27.4 | 3.55 |  | 3.92 | 2.5694 | 2.0876 | 3.735 | 50 |  | 60 | 53.7 | 57.2 | 14.1 |  | 15.3 | 20.9 | 27.4 | 3.55 |  | 3.92 | 2.5694 | 2.0876 | 3.735 |  | 3.74 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP560TNX | R410A | 56 |  | 67 | 60 | 63.3 | 14.8 |  | 16.5 | 22.3 | 30.1 | 3.78 |  | 4.06 | 2.6906 | 2.103 | 3.92 | 56 |  | 67 | 60 | 63.3 | 14.8 |  | 16.5 | 22.3 | 30.1 | 3.78 |  | 4.06 | 2.6906 | 2.103 | 3.92 |  | 3.92 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP615TNX | R410A | 61.5 |  | 75 | 67.1 | 69.9 | 17.1 |  | 19.5 | 26.9 | 35.5 | 3.6 |  | 3.85 | 2.4944 | 1.969 | 3.725 | 61.5 |  | 75 | 67.1 | 69.9 | 17.1 |  | 19.5 | 26.9 | 35.5 | 3.6 |  | 3.85 | 2.4944 | 1.969 | 3.725 |  | 3.73 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP670TNX | R410A | 67 |  | 82.5 | 73.8 | 76 | 17.5 |  | 21 | 28.5 | 38.2 | 3.83 |  | 3.93 | 2.5895 | 1.9895 | 3.88 | 67 |  | 82.5 | 73.8 | 76 | 17.5 |  | 21 | 28.5 | 38.2 | 3.83 |  | 3.93 | 2.5895 | 1.9895 | 3.88 |  | 3.88 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP730TNX | R410A | 73 |  | 87.5 | 78.3 | 82.8 | 19.3 |  | 22.2 | 29 | 41.3 | 3.78 |  | 3.94 | 2.7 | 2.0048 | 3.86 | 73 |  | 87.5 | 78.3 | 82.8 | 19.3 |  | 22.2 | 29 | 41.3 | 3.78 |  | 3.94 | 2.7 | 2.0048 | 3.86 |  | 3.86 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP775TNX | R410A | 77.5 |  | 95 | 85 | 89.6 | 20.4 |  | 24.6 | 31.2 | 44.4 | 3.8 |  | 3.86 | 2.7244 | 2.018 | 3.83 | 77.5 |  | 95 | 85 | 89.6 | 20.4 |  | 24.6 | 31.2 | 44.4 | 3.8 |  | 3.86 | 2.7244 | 2.018 | 3.83 |  | 3.83 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP850TNX | R410A | 85 |  | 100 | 90 | 93 | 23.2 |  | 25.4 | 32.5 | 45.8 | 3.66 |  | 3.94 | 2.7692 | 2.0306 | 3.8 | 85 |  | 100 | 90 | 93 | 23.2 |  | 25.4 | 32.5 | 45.8 | 3.66 |  | 3.94 | 2.7692 | 2.0306 | 3.8 |  | 3.8 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP900TNX | R410A | 90 |  | 106 | 95 | 96.4 | 24.8 |  | 26.8 | 33.8 | 47.2 | 3.63 |  | 3.96 | 2.8107 | 2.0424 | 3.795 | 90 |  | 106 | 95 | 96.4 | 24.8 |  | 26.8 | 33.8 | 47.2 | 3.63 |  | 3.96 | 2.8107 | 2.0424 | 3.795 |  | 3.8 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP950TNX | R410A | 95 |  | 112 | 100 | 106 | 25.9 |  | 27.8 | 38 | 52.7 | 3.67 |  | 4.03 | 2.6316 | 2.0114 | 3.85 | 95 |  | 112 | 100 | 106 | 25.9 |  | 27.8 | 38 | 52.7 | 3.67 |  | 4.03 | 2.6316 | 2.0114 | 3.85 |  | 3.85 | ○ | ○ | ○ | ○
日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず |  | 寒冷地 | RAS-AP1000TNX | R410A | 100 |  | 118 | 105 | 112 | 26 |  | 28.6 | 38.5 | 55.3 | 3.85 |  | 4.13 | 2.7273 | 2.0253 | 3.99 | 100 |  | 118 | 105 | 112 | 26 |  | 28.6 | 38.5 | 55.3 | 3.85 |  | 4.13 | 2.7273 | 2.0253 | 3.99 |  | 3.99 | ○ | ○ | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCP2805HLXB | R410A | 28 |  | 31.5 | 25.7 |  | 9.44 |  | 8.24 | 9.34 |  | 2.97 |  | 3.82 | 2.7516 |  | 3.4 | 28 |  | 31.5 | 25.7 |  | 9.44 |  | 8.24 | 9.34 |  | 2.97 |  | 3.82 | 2.7516 |  | 3.4 | 5.4 | 5.2 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCP3355HLXB | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 27.9 |  | 11.76 |  | 9.61 | 10.13 |  | 2.85 |  | 3.89 | 2.7542 |  | 3.37 | 33.5 |  | 37.5 | 27.9 |  | 11.76 |  | 9.61 | 10.13 |  | 2.85 |  | 3.89 | 2.7542 |  | 3.37 | 5.5 | 5.8 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCP4005HLXB | R410A | 40 |  | 45 | 35.3 |  | 11.68 |  | 11.18 | 11.58 |  | 3.42 |  | 4.03 | 3.0484 |  | 3.73 | 40 |  | 45 | 35.3 |  | 11.68 |  | 11.18 | 11.58 |  | 3.42 |  | 4.03 | 3.0484 |  | 3.73 | 5.3 | 5.8 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCP4505HLXB | R410A | 45 |  | 50 | 39.2 |  | 14.68 |  | 12.98 | 14.48 |  | 3.07 |  | 3.85 | 2.7072 |  | 3.46 | 45 |  | 50 | 39.2 |  | 14.68 |  | 12.98 | 14.48 |  | 3.07 |  | 3.85 | 2.7072 |  | 3.46 | 4.9 | 5.4 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCP5005HLXB | R410A | 50 |  | 56 | 44.3 |  | 17.28 |  | 15.78 | 15.98 |  | 2.89 |  | 3.55 | 2.7722 |  | 3.22 | 50 |  | 56 | 44.3 |  | 17.28 |  | 15.78 | 15.98 |  | 2.89 |  | 3.55 | 2.7722 |  | 3.22 | 4.8 | 5.1 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCP5605HLXB | R410A | 56 |  | 61.5 | 45.2 |  | 20.52 |  | 17.42 | 16.32 |  | 2.729 |  | 3.5304 | 2.7696 |  | 3.1297 | 56 |  | 61.5 | 45.2 |  | 20.52 |  | 17.42 | 16.32 |  | 2.729 |  | 3.5304 | 2.7696 |  | 3.1297 |  | 5.3 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCVP5605HLXB | R410A | 56 |  | 63 | 51.4 |  | 18.88 |  | 16.48 | 18.68 |  | 2.9661 |  | 3.8228 | 2.7516 |  | 3.3945 | 56 |  | 63 | 51.4 |  | 18.88 |  | 16.48 | 18.68 |  | 2.9661 |  | 3.8228 | 2.7516 |  | 3.3945 |  | 5.2 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCP6155HLXB | R410A | 61.5 |  | 69 | 53.6 |  | 21.2 |  | 17.85 | 19.47 |  | 2.9009 |  | 3.8655 | 2.753 |  | 3.3832 | 61.5 |  | 69 | 53.6 |  | 21.2 |  | 17.85 | 19.47 |  | 2.9009 |  | 3.8655 | 2.753 |  | 3.3832 |  | 5.5 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCP6705HLXB | R410A | 67 |  | 75 | 55.8 |  | 23.52 |  | 19.22 | 20.26 |  | 2.8486 |  | 3.9022 | 2.7542 |  | 3.3754 | 67 |  | 75 | 55.8 |  | 23.52 |  | 19.22 | 20.26 |  | 2.8486 |  | 3.9022 | 2.7542 |  | 3.3754 |  | 5.8 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCP7305HLXB | R410A | 73 |  | 82.5 | 63.2 |  | 23.44 |  | 20.79 | 21.71 |  | 3.1143 |  | 3.9683 | 2.9111 |  | 3.5413 | 73 |  | 82.5 | 63.2 |  | 23.44 |  | 20.79 | 21.71 |  | 3.1143 |  | 3.9683 | 2.9111 |  | 3.5413 |  | 5.7 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCP7755HLXB | R410A | 77.5 |  | 90 | 70.6 |  | 23.36 |  | 22.36 | 23.16 |  | 3.3176 |  | 4.025 | 3.0484 |  | 3.6713 | 77.5 |  | 90 | 70.6 |  | 23.36 |  | 22.36 | 23.16 |  | 3.3176 |  | 4.025 | 3.0484 |  | 3.6713 |  | 5.7 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCP8505HLXB | R410A | 85 |  | 95 | 74.5 |  | 26.36 |  | 24.16 | 26.06 |  | 3.2246 |  | 3.9321 | 2.8588 |  | 3.5784 | 85 |  | 95 | 74.5 |  | 26.36 |  | 24.16 | 26.06 |  | 3.2246 |  | 3.9321 | 2.8588 |  | 3.5784 |  | 5.6 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCP9005HLXB | R410A | 90 |  | 100 | 78.4 |  | 29.36 |  | 25.96 | 28.96 |  | 3.0654 |  | 3.8521 | 2.7072 |  | 3.4587 | 90 |  | 100 | 78.4 |  | 29.36 |  | 25.96 | 28.96 |  | 3.0654 |  | 3.8521 | 2.7072 |  | 3.4587 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCP9505HLXB | R410A | 95 |  | 106 | 83.5 |  | 31.96 |  | 28.76 | 30.46 |  | 2.9725 |  | 3.6857 | 2.7413 |  | 3.3291 | 95 |  | 106 | 83.5 |  | 31.96 |  | 28.76 | 30.46 |  | 2.9725 |  | 3.6857 | 2.7413 |  | 3.3291 |  | 5.2 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCP10005HLXB | R410A | 100 |  | 112 | 88.6 |  | 34.56 |  | 31.56 | 31.96 |  | 2.8935 |  | 3.5488 | 2.7722 |  | 3.2212 | 100 |  | 112 | 88.6 |  | 34.56 |  | 31.56 | 31.96 |  | 2.8935 |  | 3.5488 | 2.7722 |  | 3.2212 |  | 5.1 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCP10605HLXB | R410A | 106 |  | 118 | 89.5 |  | 37.8 |  | 33.2 | 32.3 |  | 2.8042 |  | 3.5542 | 2.7709 |  | 3.1792 | 106 |  | 118 | 89.5 |  | 37.8 |  | 33.2 | 32.3 |  | 2.8042 |  | 3.5542 | 2.7709 |  | 3.1792 |  | 5.2 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCP11205HLXB | R410A | 112 |  | 122 | 90.4 |  | 41.04 |  | 34.84 | 32.64 |  | 2.729 |  | 3.5017 | 2.7696 |  | 3.1154 | 112 |  | 122 | 90.4 |  | 41.04 |  | 34.84 | 32.64 |  | 2.729 |  | 3.5017 | 2.7696 |  | 3.1154 |  | 5.3 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCVP10605HLXB | R410A | 106 |  | 118 | 91.1 |  | 35.2 |  | 30.4 | 31.84 |  | 3.0114 |  | 3.8816 | 2.8612 |  | 3.4465 | 106 |  | 118 | 91.1 |  | 35.2 |  | 30.4 | 31.84 |  | 3.0114 |  | 3.8816 | 2.8612 |  | 3.4465 |  | 5.7 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCVP11205HLXB | R410A | 112 |  | 125 | 98.5 |  | 35.12 |  | 31.97 | 33.29 |  | 3.1891 |  | 3.9099 | 2.9588 |  | 3.5495 | 112 |  | 125 | 98.5 |  | 35.12 |  | 31.97 | 33.29 |  | 3.1891 |  | 3.9099 | 2.9588 |  | 3.5495 |  | 5.7 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCP11805HLXB | R410A | 118 |  | 132 | 105.9 |  | 35.04 |  | 33.54 | 34.74 |  | 3.3676 |  | 3.9356 | 3.0484 |  | 3.6516 | 118 |  | 132 | 105.9 |  | 35.04 |  | 33.54 | 34.74 |  | 3.3676 |  | 3.9356 | 3.0484 |  | 3.6516 |  | 5.7 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCP12205HLXB | R410A | 122 |  | 140 | 109.8 |  | 38.04 |  | 35.34 | 37.64 |  | 3.2072 |  | 3.9615 | 2.9171 |  | 3.5843 | 122 |  | 140 | 109.8 |  | 38.04 |  | 35.34 | 37.64 |  | 3.2072 |  | 3.9615 | 2.9171 |  | 3.5843 |  | 5.6 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCP12805HLXB | R410A | 128 |  | 145 | 113.7 |  | 41.04 |  | 37.14 | 40.54 |  | 3.1189 |  | 3.9041 | 2.8046 |  | 3.5115 | 128 |  | 145 | 113.7 |  | 41.04 |  | 37.14 | 40.54 |  | 3.1189 |  | 3.9041 | 2.8046 |  | 3.5115 |  | 5.5 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCP13605HLXB | R410A | 136 |  | 150 | 117.6 |  | 44.04 |  | 38.94 | 43.44 |  | 3.0881 |  | 3.8521 | 2.7072 |  | 3.4701 | 136 |  | 150 | 117.6 |  | 44.04 |  | 38.94 | 43.44 |  | 3.0881 |  | 3.8521 | 2.7072 |  | 3.4701 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCP14005HLXB | R410A | 140 |  | 155 | 122.7 |  | 46.64 |  | 41.74 | 44.94 |  | 3.0017 |  | 3.7135 | 2.7303 |  | 3.3576 | 140 |  | 155 | 122.7 |  | 46.64 |  | 41.74 | 44.94 |  | 3.0017 |  | 3.7135 | 2.7303 |  | 3.3576 |  | 5.3 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCP14505HLXB | R410A | 145 |  | 160 | 127.8 |  | 49.24 |  | 44.54 | 46.44 |  | 2.9448 |  | 3.5923 | 2.7519 |  | 3.2685 | 145 |  | 160 | 127.8 |  | 49.24 |  | 44.54 | 46.44 |  | 2.9448 |  | 3.5923 | 2.7519 |  | 3.2685 |  | 5.2 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX5B |  | － | FDCP15005HLXB | R410A | 150 |  | 165 | 132.9 |  | 51.84 |  | 47.34 | 47.94 |  | 2.8935 |  | 3.4854 | 2.7722 |  | 3.1895 | 150 |  | 165 | 132.9 |  | 51.84 |  | 47.34 | 47.94 |  | 2.8935 |  | 3.4854 | 2.7722 |  | 3.1895 |  | 5.1 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX4J |  | － | FDCP1124HLXJ | R410A | 11.2 |  | 12.5 | 13 |  | 3.22 |  | 3.22 | 5.03 |  | 3.46 |  | 3.86 | 2.5845 |  | 3.66 | 11.2 |  | 12.5 | 13 |  | 3.22 |  | 3.22 | 5.03 |  | 3.46 |  | 3.86 | 2.5845 |  | 3.66 | 5.9 | 6.1 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX4J |  | － | FDCP1404HLXJ | R410A | 14 |  | 16 | 13.5 |  | 4.85 |  | 4.87 | 4.87 |  | 2.88 |  | 3.27 | 2.7721 |  | 3.08 | 14 |  | 16 | 13.5 |  | 4.85 |  | 4.87 | 4.87 |  | 2.88 |  | 3.27 | 2.7721 |  | 3.08 | 5.5 | 5.7 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX4J |  | － | FDCP1604HLXJ | R410A | 16 |  | 18 | 14.2 |  | 4.77 |  | 4.56 | 4.58 |  | 3.35 |  | 3.92 | 3.1004 |  | 3.64 | 16 |  | 18 | 14.2 |  | 4.77 |  | 4.56 | 4.58 |  | 3.35 |  | 3.92 | 3.1004 |  | 3.64 | 5.7 | 5.9 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX4 |  | － | FDCP2244HLXYB | R410A | 22.4 |  | 25 | 21.5 |  | 5.93 |  | 6.15 | 7.35 |  | 3.78 |  | 4.07 | 2.9252 |  | 3.93 | 22.4 |  | 25 | 21.5 |  | 5.93 |  | 6.15 | 7.35 |  | 3.78 |  | 4.07 | 2.9252 |  | 3.93 | 5.5 | 5.7 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi LX4 |  | － | FDCP2804HLXYB | R410A | 28 |  | 31.5 | 25.7 |  | 9.7 |  | 9.03 | 9.29 |  | 2.89 |  | 3.49 | 2.7664 |  | 3.19 | 28 |  | 31.5 | 25.7 |  | 9.7 |  | 9.03 | 9.29 |  | 2.89 |  | 3.49 | 2.7664 |  | 3.19 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用リフレッシュマルチ Hyper Multi R-LX4 | ○ | － | FDCRP2244HLXYB | R410A | 22.4 |  | 25 | 21.5 |  | 5.93 |  | 6.15 | 7.35 |  | 3.78 |  | 4.07 | 2.9252 |  | 3.93 | 22.4 |  | 25 | 21.5 |  | 5.93 |  | 6.15 | 7.35 |  | 3.78 |  | 4.07 | 2.9252 |  | 3.93 | 5.5 | 5.7 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用リフレッシュマルチ Hyper Multi R-LX4 | ○ | － | FDCRP2804HLXYB | R410A | 28 |  | 31.5 | 25.7 |  | 9.7 |  | 9.03 | 9.29 |  | 2.89 |  | 3.49 | 2.7664 |  | 3.19 | 28 |  | 31.5 | 25.7 |  | 9.7 |  | 9.03 | 9.29 |  | 2.89 |  | 3.49 | 2.7664 |  | 3.19 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用リフレッシュマルチ Hyper Multi R-LX4 | ○ | － | FDCRP2804HLXB | R410A | 28 |  | 31.5 | 25.7 |  | 8.61 |  | 9.06 | 9.29 |  | 3.252 |  | 3.4768 | 2.7664 |  | 3.3644 | 28 |  | 31.5 | 25.7 |  | 8.61 |  | 9.06 | 9.29 |  | 3.252 |  | 3.4768 | 2.7664 |  | 3.3644 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用リフレッシュマルチ Hyper Multi R-LX4 | ○ | － | FDCRP3354HLXB | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 27.9 |  | 10.5 |  | 9.85 | 9.97 |  | 3.19 |  | 3.81 | 2.7984 |  | 3.5 | 33.5 |  | 37.5 | 27.9 |  | 10.5 |  | 9.85 | 9.97 |  | 3.19 |  | 3.81 | 2.7984 |  | 3.5 | 5.1 | 5.4 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用リフレッシュマルチ Hyper Multi R-LX4 | ○ | － | FDCRP4004HLXB | R410A | 40 |  | 45 | 35.3 |  | 11.66 |  | 11.11 | 13.85 |  | 3.43 |  | 4.05 | 2.5487 |  | 3.74 | 40 |  | 45 | 35.3 |  | 11.66 |  | 11.11 | 13.85 |  | 3.43 |  | 4.05 | 2.5487 |  | 3.74 | 4.9 | 5.2 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用リフレッシュマルチ Hyper Multi R-LX4 | ○ | － | FDCRP4504HLXB | R410A | 45 |  | 50 | 39.2 |  | 14.32 |  | 12.95 | 15.83 |  | 3.14 |  | 3.86 | 2.4763 |  | 3.5 | 45 |  | 50 | 39.2 |  | 14.32 |  | 12.95 | 15.83 |  | 3.14 |  | 3.86 | 2.4763 |  | 3.5 | 4.7 | 4.9 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用リフレッシュマルチ Hyper Multi R-LX4 | ○ | － | FDCRP5004HLXB | R410A | 50 |  | 56 | 44.3 |  | 18.5 |  | 16.47 | 17.81 |  | 2.7 |  | 3.4 | 2.4874 |  | 3.05 | 50 |  | 56 | 44.3 |  | 18.5 |  | 16.47 | 17.81 |  | 2.7 |  | 3.4 | 2.4874 |  | 3.05 | 4.5 | 4.6 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用リフレッシュマルチ Hyper Multi R-LX4 | ○ | － | FDCRP5604HLXB | R410A | 56 |  | 63 | 51.4 |  | 17.22 |  | 18.12 | 18.58 |  | 3.252 |  | 3.4768 | 2.7664 |  | 3.3644 | 56 |  | 63 | 51.4 |  | 17.22 |  | 18.12 | 18.58 |  | 3.252 |  | 3.4768 | 2.7664 |  | 3.3644 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用リフレッシュマルチ Hyper Multi R-LX4 | ○ | － | FDCRP6154HLXB | R410A | 61.5 |  | 69 | 53.6 |  | 19.11 |  | 18.91 | 19.26 |  | 3.2182 |  | 3.6489 | 2.783 |  | 3.4335 | 61.5 |  | 69 | 53.6 |  | 19.11 |  | 18.91 | 19.26 |  | 3.2182 |  | 3.6489 | 2.783 |  | 3.4335 |  | 5.6 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用リフレッシュマルチ Hyper Multi R-LX4 | ○ | － | FDCRP6704HLXB | R410A | 67 |  | 75 | 55.8 |  | 21 |  | 19.7 | 19.94 |  | 3.1905 |  | 3.8071 | 2.7984 |  | 3.4988 | 67 |  | 75 | 55.8 |  | 21 |  | 19.7 | 19.94 |  | 3.1905 |  | 3.8071 | 2.7984 |  | 3.4988 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用リフレッシュマルチ Hyper Multi R-LX4 | ○ | － | FDCRP7304HLXB | R410A | 73 |  | 82.5 | 63.2 |  | 22.16 |  | 20.96 | 23.82 |  | 3.2942 |  | 3.9361 | 2.6532 |  | 3.6151 | 73 |  | 82.5 | 63.2 |  | 22.16 |  | 20.96 | 23.82 |  | 3.2942 |  | 3.9361 | 2.6532 |  | 3.6151 |  | 5.3 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用リフレッシュマルチ Hyper Multi R-LX4 | ○ | － | FDCRP7754HLXB | R410A | 77.5 |  | 90 | 70.6 |  | 23.32 |  | 22.22 | 27.7 |  | 3.3233 |  | 4.0504 | 2.5487 |  | 3.6869 | 77.5 |  | 90 | 70.6 |  | 23.32 |  | 22.22 | 27.7 |  | 3.3233 |  | 4.0504 | 2.5487 |  | 3.6869 |  | 5.2 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用リフレッシュマルチ Hyper Multi R-LX4 | ○ | － | FDCRP8504HLXB | R410A | 85 |  | 95 | 74.5 |  | 25.98 |  | 24.06 | 29.68 |  | 3.2717 |  | 3.9485 | 2.5101 |  | 3.6101 | 85 |  | 95 | 74.5 |  | 25.98 |  | 24.06 | 29.68 |  | 3.2717 |  | 3.9485 | 2.5101 |  | 3.6101 |  | 5.1 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用リフレッシュマルチ Hyper Multi R-LX4 | ○ | － | FDCRP9004HLXB | R410A | 90 |  | 100 | 78.4 |  | 28.64 |  | 25.9 | 31.66 |  | 3.1425 |  | 3.861 | 2.4763 |  | 3.5017 | 90 |  | 100 | 78.4 |  | 28.64 |  | 25.9 | 31.66 |  | 3.1425 |  | 3.861 | 2.4763 |  | 3.5017 |  | 4.9 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用リフレッシュマルチ Hyper Multi R-LX4 | ○ | － | FDCRP9504HLXB | R410A | 95 |  | 106 | 83.5 |  | 32.82 |  | 29.42 | 33.64 |  | 2.8946 |  | 3.603 | 2.4822 |  | 3.2488 | 95 |  | 106 | 83.5 |  | 32.82 |  | 29.42 | 33.64 |  | 2.8946 |  | 3.603 | 2.4822 |  | 3.2488 |  | 4.8 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用リフレッシュマルチ Hyper Multi R-LX4 | ○ | － | FDCRP10004HLXB | R410A | 100 |  | 112 | 88.6 |  | 37 |  | 32.94 | 35.62 |  | 2.7027 |  | 3.4001 | 2.4874 |  | 3.0514 | 100 |  | 112 | 88.6 |  | 37 |  | 32.94 | 35.62 |  | 2.7027 |  | 3.4001 | 2.4874 |  | 3.0514 |  | 4.6 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用リフレッシュマルチ Hyper Multi R-LX4 | ○ | － | FDCRP10604HLXB | R410A | 106 |  | 118 | 91.1 |  | 32.66 |  | 30.81 | 33.79 |  | 3.2456 |  | 3.8299 | 2.6961 |  | 3.5377 | 106 |  | 118 | 91.1 |  | 32.66 |  | 30.81 | 33.79 |  | 3.2456 |  | 3.8299 | 2.6961 |  | 3.5377 |  | 5.3 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用リフレッシュマルチ Hyper Multi R-LX4 | ○ | － | FDCRP11204HLXB | R410A | 112 |  | 125 | 98.5 |  | 33.82 |  | 32.07 | 37.67 |  | 3.3116 |  | 3.8977 | 2.6148 |  | 3.6047 | 112 |  | 125 | 98.5 |  | 33.82 |  | 32.07 | 37.67 |  | 3.3116 |  | 3.8977 | 2.6148 |  | 3.6047 |  | 5.3 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用リフレッシュマルチ Hyper Multi R-LX4 | ○ | － | FDCRP11804HLXB | R410A | 118 |  | 132 | 105.9 |  | 34.98 |  | 33.33 | 41.55 |  | 3.3734 |  | 3.9604 | 2.5487 |  | 3.6669 | 118 |  | 132 | 105.9 |  | 34.98 |  | 33.33 | 41.55 |  | 3.3734 |  | 3.9604 | 2.5487 |  | 3.6669 |  | 5.2 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi E-LX4J |  | 高効率 | FDCEP2244HLXJ | R410A | 22.4 |  | 25 | 21.5 |  | 5.92 |  | 5.82 | 7.13 |  | 3.78 |  | 4.3 | 3.0154 |  | 4.04 | 22.4 |  | 25 | 21.5 |  | 5.92 |  | 5.82 | 7.13 |  | 3.78 |  | 4.3 | 3.0154 |  | 4.04 | 5.5 | 5.8 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi E-LX4J |  | 高効率 | FDCEP2804HLXJ | R410A | 28 |  | 31.5 | 25.7 |  | 8.33 |  | 8.84 | 8.6 |  | 3.36 |  | 3.56 | 2.9884 |  | 3.46 | 28 |  | 31.5 | 25.7 |  | 8.33 |  | 8.84 | 8.6 |  | 3.36 |  | 3.56 | 2.9884 |  | 3.46 | 5.5 | 5.7 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi E-LX4J |  | 高効率 | FDCEP3354HLXJ | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 27.9 |  | 9.63 |  | 8.91 | 9.24 |  | 3.48 |  | 4.19 | 3.0195 |  | 3.84 | 33.5 |  | 37.5 | 27.9 |  | 9.63 |  | 8.91 | 9.24 |  | 3.48 |  | 4.19 | 3.0195 |  | 3.84 | 5.6 | 6.1 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi E-LX4J |  | 高効率 | FDCEP4504HLXJ | R410A | 45 |  | 50 | 39.2 |  | 11.84 |  | 11.64 | 14.26 |  | 3.8007 |  | 4.2955 | 2.7489 |  | 4.0481 | 45 |  | 50 | 39.2 |  | 11.84 |  | 11.64 | 14.26 |  | 3.8007 |  | 4.2955 | 2.7489 |  | 4.0481 |  | 5.8 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi E-LX4J |  | 高効率 | FDCEP5004HLXJ | R410A | 50 |  | 56 | 44.3 |  | 14.25 |  | 14.66 | 15.73 |  | 3.5088 |  | 3.8199 | 2.8163 |  | 3.6643 | 50 |  | 56 | 44.3 |  | 14.25 |  | 14.66 | 15.73 |  | 3.5088 |  | 3.8199 | 2.8163 |  | 3.6643 |  | 5.7 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi E-LX4J |  | 高効率 | FDCEP5604HLXJ | R410A | 56 |  | 63 | 51.4 |  | 16.66 |  | 17.68 | 17.2 |  | 3.3613 |  | 3.5633 | 2.9884 |  | 3.4623 | 56 |  | 63 | 51.4 |  | 16.66 |  | 17.68 | 17.2 |  | 3.3613 |  | 3.5633 | 2.9884 |  | 3.4623 |  | 5.7 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi E-LX4J |  | 高効率 | FDCEP6154HLXJ | R410A | 61.5 |  | 69 | 53.6 |  | 17.96 |  | 17.75 | 17.84 |  | 3.4243 |  | 3.8873 | 3.0045 |  | 3.6558 | 61.5 |  | 69 | 53.6 |  | 17.96 |  | 17.75 | 17.84 |  | 3.4243 |  | 3.8873 | 3.0045 |  | 3.6558 |  | 5.9 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi E-LX4J |  | 高効率 | FDCEP6704HLXJ | R410A | 67 |  | 75 | 55.8 |  | 19.26 |  | 17.82 | 18.48 |  | 3.4787 |  | 4.2088 | 3.0195 |  | 3.8437 | 67 |  | 75 | 55.8 |  | 19.26 |  | 17.82 | 18.48 |  | 3.4787 |  | 4.2088 | 3.0195 |  | 3.8437 |  | 6.1 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi E-LX4J |  | 高効率 | FDCEP7304HLXJ | R410A | 73 |  | 82.5 | 68.7 |  | 20.17 |  | 20.48 | 22.86 |  | 3.6192 |  | 4.0283 | 3.0052 |  | 3.8238 | 73 |  | 82.5 | 68.7 |  | 20.17 |  | 20.48 | 22.86 |  | 3.6192 |  | 4.0283 | 3.0052 |  | 3.8238 |  | 5.7 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi E-LX4J |  | 高効率 | FDCEP7754HLXJ | R410A | 77.5 |  | 90 | 72.9 |  | 22.58 |  | 23.5 | 24.33 |  | 3.4322 |  | 3.8298 | 2.9963 |  | 3.631 | 77.5 |  | 90 | 72.9 |  | 22.58 |  | 23.5 | 24.33 |  | 3.4322 |  | 3.8298 | 2.9963 |  | 3.631 |  | 5.7 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi E-LX4J |  | 高効率 | FDCEP8504HLXJ | R410A | 85 |  | 95 | 77.1 |  | 24.99 |  | 26.52 | 25.8 |  | 3.4014 |  | 3.5822 | 2.9884 |  | 3.4918 | 85 |  | 95 | 77.1 |  | 24.99 |  | 26.52 | 25.8 |  | 3.4014 |  | 3.5822 | 2.9884 |  | 3.4918 |  | 5.7 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi E-LX4J |  | 高効率 | FDCEP9004HLXJ | R410A | 90 |  | 100 | 79.3 |  | 26.29 |  | 26.59 | 26.44 |  | 3.4234 |  | 3.7608 | 2.9992 |  | 3.5921 | 90 |  | 100 | 79.3 |  | 26.29 |  | 26.59 | 26.44 |  | 3.4234 |  | 3.7608 | 2.9992 |  | 3.5921 |  | 5.8 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi E-LX4J |  | 高効率 | FDCEP9504HLXJ | R410A | 95 |  | 106 | 81.5 |  | 27.59 |  | 26.66 | 27.08 |  | 3.4433 |  | 3.976 | 3.0096 |  | 3.7096 | 95 |  | 106 | 81.5 |  | 27.59 |  | 26.66 | 27.08 |  | 3.4433 |  | 3.976 | 3.0096 |  | 3.7096 |  | 5.9 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | ビル用マルチ Hyper Multi E-LX4J |  | 高効率 | FDCEP10004HLXJ | R410A | 100 |  | 112 | 83.7 |  | 28.89 |  | 26.73 | 27.72 |  | 3.4614 |  | 4.19 | 3.0195 |  | 3.8257 | 100 |  | 112 | 83.7 |  | 28.89 |  | 26.73 | 27.72 |  | 3.4614 |  | 4.19 | 3.0195 |  | 3.8257 |  | 6.1 |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 冷暖フリーマルチ Hyper Multi LXR4 |  | 冷暖フリー | FDCP2244HLXRB | R410A | 22.4 |  | 25 | 19.6 |  | 6.1 |  | 5.87 | 7.57 |  | 3.67 |  | 4.26 | 2.5892 |  | 3.97 | 22.4 |  | 25 | 19.6 |  | 6.1 |  | 5.87 | 7.57 |  | 3.67 |  | 4.26 | 2.5892 |  | 3.97 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 冷暖フリーマルチ Hyper Multi LXR4 |  | 冷暖フリー | FDCP2804HLXRB | R410A | 28 |  | 31.5 | 25.7 |  | 8.86 |  | 9.06 | 9.57 |  | 3.16 |  | 3.48 | 2.6855 |  | 3.32 | 28 |  | 31.5 | 25.7 |  | 8.86 |  | 9.06 | 9.57 |  | 3.16 |  | 3.48 | 2.6855 |  | 3.32 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 冷暖フリーマルチ Hyper Multi LXR4 |  | 冷暖フリー | FDCP3354HLXRB | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 27.9 |  | 10.76 |  | 9.87 | 10.27 |  | 3.11 |  | 3.8 | 2.7167 |  | 3.46 | 33.5 |  | 37.5 | 27.9 |  | 10.76 |  | 9.87 | 10.27 |  | 3.11 |  | 3.8 | 2.7167 |  | 3.46 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 冷暖フリーマルチ Hyper Multi LXR4 |  | 冷暖フリー | FDCP4004HLXRB | R410A | 40 |  | 45 | 35.3 |  | 11.97 |  | 11.13 | 14.24 |  | 3.34 |  | 4.04 | 2.4789 |  | 3.69 | 40 |  | 45 | 35.3 |  | 11.97 |  | 11.13 | 14.24 |  | 3.34 |  | 4.04 | 2.4789 |  | 3.69 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 冷暖フリーマルチ Hyper Multi LXR4 |  | 冷暖フリー | FDCP4504HLXRB | R410A | 45 |  | 50 | 39.2 |  | 14.79 |  | 13.1 | 16.3 |  | 3.04 |  | 3.82 | 2.4049 |  | 3.43 | 45 |  | 50 | 39.2 |  | 14.79 |  | 13.1 | 16.3 |  | 3.04 |  | 3.82 | 2.4049 |  | 3.43 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 冷暖フリーマルチ Hyper Multi LXR4 |  | 冷暖フリー | FDCP5004HLXRB | R410A | 50 |  | 56 | 44.3 |  | 19.1 |  | 15.96 | 18.34 |  | 2.62 |  | 3.51 | 2.4155 |  | 3.06 | 50 |  | 56 | 44.3 |  | 19.1 |  | 15.96 | 18.34 |  | 2.62 |  | 3.51 | 2.4155 |  | 3.06 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 冷暖フリーマルチ Hyper Multi LXR4 |  | 冷暖フリー | FDCP5604HLXRB | R410A | 56 |  | 63 | 51.4 |  | 17.72 |  | 18.12 | 19.14 |  | 3.16 |  | 3.48 | 2.6855 |  | 3.32 | 56 |  | 63 | 51.4 |  | 17.72 |  | 18.12 | 19.14 |  | 3.16 |  | 3.48 | 2.6855 |  | 3.32 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 冷暖フリーマルチ Hyper Multi LXR4 |  | 冷暖フリー | FDCP6154HLXRB | R410A | 61.5 |  | 69 | 53.6 |  | 19.62 |  | 18.93 | 19.84 |  | 3.13 |  | 3.65 | 2.7016 |  | 3.39 | 61.5 |  | 69 | 53.6 |  | 19.62 |  | 18.93 | 19.84 |  | 3.13 |  | 3.65 | 2.7016 |  | 3.39 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 冷暖フリーマルチ Hyper Multi LXR4 |  | 冷暖フリー | FDCP6704HLXRB | R410A | 67 |  | 75 | 55.8 |  | 21.52 |  | 19.74 | 20.54 |  | 3.11 |  | 3.8 | 2.7167 |  | 3.46 | 67 |  | 75 | 55.8 |  | 21.52 |  | 19.74 | 20.54 |  | 3.11 |  | 3.8 | 2.7167 |  | 3.46 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 冷暖フリーマルチ Hyper Multi LXR4 |  | 冷暖フリー | FDCP7304HLXRB | R410A | 73 |  | 82.5 | 63.2 |  | 22.73 |  | 21 | 24.51 |  | 3.21 |  | 3.93 | 2.5785 |  | 3.57 | 73 |  | 82.5 | 63.2 |  | 22.73 |  | 21 | 24.51 |  | 3.21 |  | 3.93 | 2.5785 |  | 3.57 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 冷暖フリーマルチ Hyper Multi LXR4 |  | 冷暖フリー | FDCP7754HLXRB | R410A | 77.5 |  | 90 | 70.6 |  | 23.94 |  | 22.26 | 28.48 |  | 3.24 |  | 4.04 | 2.4789 |  | 3.64 | 77.5 |  | 90 | 70.6 |  | 23.94 |  | 22.26 | 28.48 |  | 3.24 |  | 4.04 | 2.4789 |  | 3.64 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 冷暖フリーマルチ Hyper Multi LXR4 |  | 冷暖フリー | FDCP8504HLXRB | R410A | 85 |  | 95 | 74.5 |  | 26.76 |  | 24.23 | 30.54 |  | 3.18 |  | 3.92 | 2.4394 |  | 3.55 | 85 |  | 95 | 74.5 |  | 26.76 |  | 24.23 | 30.54 |  | 3.18 |  | 3.92 | 2.4394 |  | 3.55 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 冷暖フリーマルチ Hyper Multi LXR4 |  | 冷暖フリー | FDCP9004HLXRB | R410A | 90 |  | 100 | 78.4 |  | 29.58 |  | 26.2 | 32.6 |  | 3.04 |  | 3.82 | 2.4049 |  | 3.43 | 90 |  | 100 | 78.4 |  | 29.58 |  | 26.2 | 32.6 |  | 3.04 |  | 3.82 | 2.4049 |  | 3.43 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 冷暖フリーマルチ Hyper Multi LXR4 |  | 冷暖フリー | FDCP9504HLXRB | R410A | 95 |  | 106 | 83.5 |  | 33.89 |  | 29.06 | 34.64 |  | 2.8 |  | 3.65 | 2.4105 |  | 3.23 | 95 |  | 106 | 83.5 |  | 33.89 |  | 29.06 | 34.64 |  | 2.8 |  | 3.65 | 2.4105 |  | 3.23 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 冷暖フリーマルチ Hyper Multi LXR4 |  | 冷暖フリー | FDCP10004HLXRB | R410A | 100 |  | 112 | 88.6 |  | 38.2 |  | 31.92 | 36.68 |  | 2.62 |  | 3.51 | 2.4155 |  | 3.06 | 100 |  | 112 | 88.6 |  | 38.2 |  | 31.92 | 36.68 |  | 2.62 |  | 3.51 | 2.4155 |  | 3.06 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 冷暖フリーマルチ Hyper Multi LXR4 |  | 冷暖フリー | FDCP10604HLXRB | R410A | 106 |  | 118 | 91.1 |  | 33.49 |  | 30.87 | 34.78 |  | 3.17 |  | 3.82 | 2.6193 |  | 3.49 | 106 |  | 118 | 91.1 |  | 33.49 |  | 30.87 | 34.78 |  | 3.17 |  | 3.82 | 2.6193 |  | 3.49 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 冷暖フリーマルチ Hyper Multi LXR4 |  | 冷暖フリー | FDCP11204HLXRB | R410A | 112 |  | 125 | 98.5 |  | 34.7 |  | 32.13 | 38.75 |  | 3.23 |  | 3.89 | 2.5419 |  | 3.56 | 112 |  | 125 | 98.5 |  | 34.7 |  | 32.13 | 38.75 |  | 3.23 |  | 3.89 | 2.5419 |  | 3.56 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 冷暖フリーマルチ Hyper Multi LXR4 |  | 冷暖フリー | FDCP11804HLXRB | R410A | 118 |  | 132 | 105.9 |  | 35.91 |  | 33.39 | 42.72 |  | 3.29 |  | 3.95 | 2.4789 |  | 3.62 | 118 |  | 132 | 105.9 |  | 35.91 |  | 33.39 | 42.72 |  | 3.29 |  | 3.95 | 2.4789 |  | 3.62 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 冷暖フリーマルチ Hyper Multi LXR4 |  | 冷暖フリー | FDCP12204HLXRB | R410A | 122 |  | 140 | 109.8 |  | 38.73 |  | 35.36 | 44.78 |  | 3.15 |  | 3.96 | 2.452 |  | 3.55 | 122 |  | 140 | 109.8 |  | 38.73 |  | 35.36 | 44.78 |  | 3.15 |  | 3.96 | 2.452 |  | 3.55 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 冷暖フリーマルチ Hyper Multi LXR4 |  | 冷暖フリー | FDCP12804HLXRB | R410A | 128 |  | 145 | 113.7 |  | 41.55 |  | 37.33 | 46.84 |  | 3.08 |  | 3.88 | 2.4274 |  | 3.48 | 128 |  | 145 | 113.7 |  | 41.55 |  | 37.33 | 46.84 |  | 3.08 |  | 3.88 | 2.4274 |  | 3.48 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 冷暖フリーマルチ Hyper Multi LXR4 |  | 冷暖フリー | FDCP13604HLXRB | R410A | 136 |  | 150 | 117.6 |  | 44.37 |  | 39.3 | 48.9 |  | 3.07 |  | 3.82 | 2.4049 |  | 3.44 | 136 |  | 150 | 117.6 |  | 44.37 |  | 39.3 | 48.9 |  | 3.07 |  | 3.82 | 2.4049 |  | 3.44 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 冷暖フリーマルチ Hyper Multi LXR4 |  | 冷暖フリー | FDCP14004HLXRB | R410A | 140 |  | 155 | 122.7 |  | 48.68 |  | 42.16 | 50.94 |  | 2.88 |  | 3.68 | 2.4087 |  | 3.28 | 140 |  | 155 | 122.7 |  | 48.68 |  | 42.16 | 50.94 |  | 2.88 |  | 3.68 | 2.4087 |  | 3.28 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 冷暖フリーマルチ Hyper Multi LXR4 |  | 冷暖フリー | FDCP14504HLXRB | R410A | 145 |  | 160 | 127.8 |  | 52.99 |  | 45.02 | 52.98 |  | 2.74 |  | 3.55 | 2.4122 |  | 3.15 | 145 |  | 160 | 127.8 |  | 52.99 |  | 45.02 | 52.98 |  | 2.74 |  | 3.55 | 2.4122 |  | 3.15 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 冷暖フリーマルチ Hyper Multi LXR4 |  | 冷暖フリー | FDCP15004HLXRB | R410A | 150 |  | 165 | 132.9 |  | 57.3 |  | 47.88 | 55.02 |  | 2.62 |  | 3.45 | 2.4155 |  | 3.03 | 150 |  | 165 | 132.9 |  | 57.3 |  | 47.88 | 55.02 |  | 2.62 |  | 3.45 | 2.4155 |  | 3.03 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用冷暖フリーマルチ Hyper Multi R-LXR | ○ | 冷暖フリー | FDCRP2244HLXRB | R410A | 22.4 |  | 25 | 19.6 |  | 6.1 |  | 5.87 | 7.57 |  | 3.67 |  | 4.26 | 2.5892 |  | 3.97 | 22.4 |  | 25 | 19.6 |  | 6.1 |  | 5.87 | 7.57 |  | 3.67 |  | 4.26 | 2.5892 |  | 3.97 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用冷暖フリーマルチ Hyper Multi R-LXR | ○ | 冷暖フリー | FDCRP2804HLXRB | R410A | 28 |  | 31.5 | 25.7 |  | 8.86 |  | 9.06 | 9.57 |  | 3.16 |  | 3.48 | 2.6855 |  | 3.32 | 28 |  | 31.5 | 25.7 |  | 8.86 |  | 9.06 | 9.57 |  | 3.16 |  | 3.48 | 2.6855 |  | 3.32 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用冷暖フリーマルチ Hyper Multi R-LXR | ○ | 冷暖フリー | FDCRP3354HLXRB | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 27.9 |  | 9.19 |  | 9.21 | 9.35 |  | 3.65 |  | 4.07 | 2.984 |  | 3.86 | 33.5 |  | 37.5 | 27.9 |  | 9.19 |  | 9.21 | 9.35 |  | 3.65 |  | 4.07 | 2.984 |  | 3.86 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用冷暖フリーマルチ Hyper Multi R-LXR | ○ | 冷暖フリー | FDCRP4004HLXRB | R410A | 40 |  | 45 | 35.3 |  | 11.97 |  | 11.13 | 14.24 |  | 3.34 |  | 4.04 | 2.4789 |  | 3.69 | 40 |  | 45 | 35.3 |  | 11.97 |  | 11.13 | 14.24 |  | 3.34 |  | 4.04 | 2.4789 |  | 3.69 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用冷暖フリーマルチ Hyper Multi R-LXR | ○ | 冷暖フリー | FDCRP4504HLXRB | R410A | 45 |  | 50 | 39.2 |  | 14.79 |  | 13.1 | 16.3 |  | 3.04 |  | 3.82 | 2.4049 |  | 3.43 | 45 |  | 50 | 39.2 |  | 14.79 |  | 13.1 | 16.3 |  | 3.04 |  | 3.82 | 2.4049 |  | 3.43 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用冷暖フリーマルチ Hyper Multi R-LXR | ○ | 冷暖フリー | FDCRP4504HLXRBK | R410A | 45 |  | 50 | 39.2 |  | 12.2 |  | 11.74 | 15.14 |  | 3.69 |  | 4.26 | 2.5892 |  | 3.97 | 45 |  | 50 | 39.2 |  | 12.2 |  | 11.74 | 15.14 |  | 3.69 |  | 4.26 | 2.5892 |  | 3.97 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用冷暖フリーマルチ Hyper Multi R-LXR | ○ | 冷暖フリー | FDCRP5004HLXRB | R410A | 50 |  | 56 | 44.3 |  | 14.96 |  | 14.93 | 17.14 |  | 3.34 |  | 3.75 | 2.5846 |  | 3.55 | 50 |  | 56 | 44.3 |  | 14.96 |  | 14.93 | 17.14 |  | 3.34 |  | 3.75 | 2.5846 |  | 3.55 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用冷暖フリーマルチ Hyper Multi R-LXR | ○ | 冷暖フリー | FDCRP5604HLXRB | R410A | 56 |  | 63 | 51.4 |  | 17.72 |  | 18.12 | 19.14 |  | 3.16 |  | 3.48 | 2.6855 |  | 3.32 | 56 |  | 63 | 51.4 |  | 17.72 |  | 18.12 | 19.14 |  | 3.16 |  | 3.48 | 2.6855 |  | 3.32 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用冷暖フリーマルチ Hyper Multi R-LXR | ○ | 冷暖フリー | FDCRP6154HLXRB | R410A | 61.5 |  | 69 | 53.6 |  | 18.05 |  | 18.27 | 18.92 |  | 3.41 |  | 3.78 | 2.833 |  | 3.59 | 61.5 |  | 69 | 53.6 |  | 18.05 |  | 18.27 | 18.92 |  | 3.41 |  | 3.78 | 2.833 |  | 3.59 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用冷暖フリーマルチ Hyper Multi R-LXR | ○ | 冷暖フリー | FDCRP6704HLXRB | R410A | 67 |  | 75 | 55.8 |  | 18.38 |  | 18.42 | 18.7 |  | 3.65 |  | 4.07 | 2.984 |  | 3.86 | 67 |  | 75 | 55.8 |  | 18.38 |  | 18.42 | 18.7 |  | 3.65 |  | 4.07 | 2.984 |  | 3.86 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用冷暖フリーマルチ Hyper Multi R-LXR | ○ | 冷暖フリー | FDCRP7304HLXRB | R410A | 73 |  | 82.5 | 63.2 |  | 21.16 |  | 20.34 | 23.59 |  | 3.45 |  | 4.06 | 2.6791 |  | 3.75 | 73 |  | 82.5 | 63.2 |  | 21.16 |  | 20.34 | 23.59 |  | 3.45 |  | 4.06 | 2.6791 |  | 3.75 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用冷暖フリーマルチ Hyper Multi R-LXR | ○ | 冷暖フリー | FDCRP7754HLXRB | R410A | 77.5 |  | 90 | 70.6 |  | 23.94 |  | 22.26 | 28.48 |  | 3.24 |  | 4.04 | 2.4789 |  | 3.64 | 77.5 |  | 90 | 70.6 |  | 23.94 |  | 22.26 | 28.48 |  | 3.24 |  | 4.04 | 2.4789 |  | 3.64 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱重工サーマルシステムズ | 更新専用冷暖フリーマルチ Hyper Multi R-LXR | ○ | 冷暖フリー | FDCRP8504HLXRB | R410A | 85 |  | 95 | 74.5 |  | 26.76 |  | 24.23 | 30.54 |  | 3.18 |  | 3.92 | 2.4394 |  | 3.55 | 85 |  | 95 | 74.5 |  | 26.76 |  | 24.23 | 30.54 |  | 3.18 |  | 3.92 | 2.4394 |  | 3.55 |  |  |  |  | ○ | ○
三菱電機 | グランマルチ |  |  | PUHY-GP224DMG7 | R410A | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 5.79 |  | 5.86 | 6.75 |  | 3.8687 |  | 4.2662 |  |  | 4.0675 | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 5.79 |  | 5.86 | 6.75 |  | 3.8687 |  | 4.2662 |  |  | 4.0675 |  | 6.5 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | グランマルチ |  |  | PUHY-GP280DMG7 | R410A | 28 |  | 31.5 | 25 |  | 8.18 |  | 7.99 | 9.78 |  | 3.423 |  | 3.9424 |  |  | 3.6827 | 28 |  | 31.5 | 25 |  | 8.18 |  | 7.99 | 9.78 |  | 3.423 |  | 3.9424 |  |  | 3.6827 |  | 6.2 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | グランマルチ |  |  | PUHY-GP335DMG7 | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 28.8 |  | 9.1 |  | 10.5 | 12.6 |  | 3.6813 |  | 3.5714 |  |  | 3.6264 | 33.5 |  | 37.5 | 28.8 |  | 9.1 |  | 10.5 | 12.6 |  | 3.6813 |  | 3.5714 |  |  | 3.6264 |  | 6.3 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | グランマルチ |  |  | PUHY-GP400DMG7 | R410A | 40 |  | 45 | 36 |  | 10.9 |  | 11.3 | 14 |  | 3.6697 |  | 3.9823 |  |  | 3.826 | 40 |  | 45 | 36 |  | 10.9 |  | 11.3 | 14 |  | 3.6697 |  | 3.9823 |  |  | 3.826 |  | 6.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | グランマルチ |  |  | PUHY-GP450SDMG7 | R410A | 45 |  | 50 | 40 |  | 11.4 |  | 11.6 | 14.1 |  | 3.9474 |  | 4.3103 |  |  | 4.1289 | 45 |  | 50 | 40 |  | 11.4 |  | 11.6 | 14.1 |  | 3.9474 |  | 4.3103 |  |  | 4.1289 |  | 6.5 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | グランマルチ |  |  | PUHY-GP500SDMG7 | R410A | 50 |  | 56 | 45 |  | 13.7 |  | 13.6 | 17.1 |  | 3.6496 |  | 4.1176 |  |  | 3.8836 | 50 |  | 56 | 45 |  | 13.7 |  | 13.6 | 17.1 |  | 3.6496 |  | 4.1176 |  |  | 3.8836 |  | 6.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | グランマルチ |  |  | PUHY-GP560SDMG7 | R410A | 56 |  | 63 | 50 |  | 15 |  | 16.2 | 19.9 |  | 3.7333 |  | 3.8889 |  |  | 3.8111 | 56 |  | 63 | 50 |  | 15 |  | 16.2 | 19.9 |  | 3.7333 |  | 3.8889 |  |  | 3.8111 |  | 6.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | グランマルチ |  |  | PUHY-GP630SDMG7 | R410A | 63 |  | 69 | 53.8 |  | 18.2 |  | 18.5 | 23.2 |  | 3.4615 |  | 3.7297 |  |  | 3.5956 | 63 |  | 69 | 53.8 |  | 18.2 |  | 18.5 | 23.2 |  | 3.4615 |  | 3.7297 |  |  | 3.5956 |  | 6.2 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | グランマルチ |  |  | PUHY-GP670SDMG7 | R410A | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 18.7 |  | 22.4 | 27.2 |  | 3.5829 |  | 3.4598 |  |  | 3.5214 | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 18.7 |  | 22.4 | 27.2 |  | 3.5829 |  | 3.4598 |  |  | 3.5214 |  | 6.2 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | グランマルチ |  |  | PUHY-GP730SDMG7 | R410A | 73 |  | 82.5 | 65 |  | 20.2 |  | 19.7 | 24.1 |  | 3.6139 |  | 4.1878 |  |  | 3.9008 | 73 |  | 82.5 | 65 |  | 20.2 |  | 19.7 | 24.1 |  | 3.6139 |  | 4.1878 |  |  | 3.9008 |  | 6.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | グランマルチ |  |  | PUHY-GP775SDMG7 | R410A | 77.5 |  | 90 | 70 |  | 20.9 |  | 23 | 26.8 |  | 3.7081 |  | 3.913 |  |  | 3.8106 | 77.5 |  | 90 | 70 |  | 20.9 |  | 23 | 26.8 |  | 3.7081 |  | 3.913 |  |  | 3.8106 |  | 6.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | グランマルチ |  |  | PUHY-GP850SDMG7 | R410A | 85 |  | 95 | 75 |  | 23.9 |  | 24.9 | 30.3 |  | 3.5565 |  | 3.8153 |  |  | 3.6859 | 85 |  | 95 | 75 |  | 23.9 |  | 24.9 | 30.3 |  | 3.5565 |  | 3.8153 |  |  | 3.6859 |  | 6.3 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | グランマルチ |  |  | PUHY-GP900SDMG7 | R410A | 90 |  | 100 | 80 |  | 24.7 |  | 27 | 33.2 |  | 3.6437 |  | 3.7037 |  |  | 3.6737 | 90 |  | 100 | 80 |  | 24.7 |  | 27 | 33.2 |  | 3.6437 |  | 3.7037 |  |  | 3.6737 |  | 6.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | グランマルチ |  |  | PUHY-GP950SDMG7 | R410A | 95 |  | 106 | 85 |  | 26.9 |  | 29.2 | 37.4 |  | 3.5316 |  | 3.6301 |  |  | 3.5809 | 95 |  | 106 | 85 |  | 26.9 |  | 29.2 | 37.4 |  | 3.5316 |  | 3.6301 |  |  | 3.5809 |  | 6.2 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | グランマルチ |  |  | PUHY-GP1000SDMG7 | R410A | 100 |  | 112 | 90 |  | 27.93 |  | 32.1 | 40.9 |  | 3.5804 |  | 3.4891 |  |  | 3.5347 | 100 |  | 112 | 90 |  | 27.93 |  | 32.1 | 40.9 |  | 3.5804 |  | 3.4891 |  |  | 3.5347 |  | 6.2 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率EX | PUHY-EP140DMG9 | R410A | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 3.6 |  | 4.76 | 5.33 |  | 3.8889 |  | 3.3613 |  |  | 3.6251 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 3.6 |  | 4.76 | 5.33 |  | 3.8889 |  | 3.3613 |  |  | 3.6251 |  | 5.7 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率EX | PUHY-EP160DMG9 | R410A | 16 |  | 18 | 14 |  | 3.9 |  | 4.4 | 4.91 |  | 4.1026 |  | 4.0909 |  |  | 4.0967 | 16 |  | 18 | 14 |  | 3.9 |  | 4.4 | 4.91 |  | 4.1026 |  | 4.0909 |  |  | 4.0967 |  | 6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率EX | PUHY-EP224DMG9 | R410A | 22.4 |  | 25 | 17.9 |  | 6.23 |  | 6.17 | 7.18 |  | 3.5955 |  | 4.0519 |  |  | 3.8237 | 22.4 |  | 25 | 17.9 |  | 6.23 |  | 6.17 | 7.18 |  | 3.5955 |  | 4.0519 |  |  | 3.8237 |  | 6.3 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率EX | PUHY-EP280DMG9 | R410A | 28 |  | 31.5 | 22.5 |  | 9 |  | 8.65 | 9.9 |  | 3.1111 |  | 3.6416 |  |  | 3.3764 | 28 |  | 31.5 | 22.5 |  | 9 |  | 8.65 | 9.9 |  | 3.1111 |  | 3.6416 |  |  | 3.3764 |  | 6.3 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率EX | PUHY-EP335DMG9 | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 26.8 |  | 10.7 |  | 9.68 | 12 |  | 3.1308 |  | 3.874 |  |  | 3.5024 | 33.5 |  | 37.5 | 26.8 |  | 10.7 |  | 9.68 | 12 |  | 3.1308 |  | 3.874 |  |  | 3.5024 |  | 6.5 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率EX | PUHY-EP400DMG9 | R410A | 40 |  | 45 | 32.2 |  | 12.1 |  | 10.9 | 16.6 |  | 3.3058 |  | 4.1284 |  |  | 3.7171 | 40 |  | 45 | 32.2 |  | 12.1 |  | 10.9 | 16.6 |  | 3.3058 |  | 4.1284 |  |  | 3.7171 |  | 6.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率EX | PUHY-EP450DMG9 | R410A | 45 |  | 50 | 35.8 |  | 15.3 |  | 12.3 | 15.4 |  | 2.9412 |  | 4.065 |  |  | 3.5031 | 45 |  | 50 | 35.8 |  | 15.3 |  | 12.3 | 15.4 |  | 2.9412 |  | 4.065 |  |  | 3.5031 |  | 6.7 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率EX | PUHY-EP500DMG9 | R410A | 50 |  | 56 | 40.2 |  | 14.9 |  | 14.2 | 16.5 |  | 3.3557 |  | 3.9437 |  |  | 3.6497 | 50 |  | 56 | 40.2 |  | 14.9 |  | 14.2 | 16.5 |  | 3.3557 |  | 3.9437 |  |  | 3.6497 |  | 6.2 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率EX | PUHY-EP560DMG9 | R410A | 56 |  | 63 | 45 |  | 17.2 |  | 16.8 | 19.3 |  | 3.2558 |  | 3.75 |  |  | 3.5029 | 56 |  | 63 | 45 |  | 17.2 |  | 16.8 | 19.3 |  | 3.2558 |  | 3.75 |  |  | 3.5029 |  | 6.1 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率EX | PUHY-EP630SDMG9 | R410A | 63 |  | 69 | 49.3 |  | 20.6 |  | 17.8 | 21.3 |  | 3.0583 |  | 3.8764 |  |  | 3.4673 | 63 |  | 69 | 49.3 |  | 20.6 |  | 17.8 | 21.3 |  | 3.0583 |  | 3.8764 |  |  | 3.4673 |  | 6.2 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率EX | PUHY-EP670SDMG9 | R410A | 67 |  | 77.5 | 53.6 |  | 21.4 |  | 20 | 24 |  | 3.1308 |  | 3.875 |  |  | 3.5029 | 67 |  | 77.5 | 53.6 |  | 21.4 |  | 20 | 24 |  | 3.1308 |  | 3.875 |  |  | 3.5029 |  | 6.5 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率EX | PUHY-EP730SDMG9 | R410A | 73 |  | 82.5 | 59 |  | 23.3 |  | 20.5 | 28.2 |  | 3.133 |  | 4.0244 |  |  | 3.5787 | 73 |  | 82.5 | 59 |  | 23.3 |  | 20.5 | 28.2 |  | 3.133 |  | 4.0244 |  |  | 3.5787 |  | 6.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率EX | PUHY-EP775SDMG9 | R410A | 77.5 |  | 90 | 64.4 |  | 24.2 |  | 22.5 | 34.4 |  | 3.2025 |  | 4 |  |  | 3.6012 | 77.5 |  | 90 | 64.4 |  | 24.2 |  | 22.5 | 34.4 |  | 3.2025 |  | 4 |  |  | 3.6012 |  | 6.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率EX | PUHY-EP850SDMG9 | R410A | 85 |  | 95 | 68 |  | 28.2 |  | 24 | 33.2 |  | 3.0142 |  | 3.9583 |  |  | 3.4863 | 85 |  | 95 | 68 |  | 28.2 |  | 24 | 33.2 |  | 3.0142 |  | 3.9583 |  |  | 3.4863 |  | 6.3 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率EX | PUHY-EP900SDMG9 | R410A | 90 |  | 100 | 71.6 |  | 31.5 |  | 24.8 | 31.2 |  | 2.8571 |  | 4.0323 |  |  | 3.4447 | 90 |  | 100 | 71.6 |  | 31.5 |  | 24.8 | 31.2 |  | 2.8571 |  | 4.0323 |  |  | 3.4447 |  | 6.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率EX | PUHY-EP950SDMG9 | R410A | 95 |  | 106 | 75.9 |  | 34.9 |  | 27.2 | 35.5 |  | 2.7221 |  | 3.8971 |  |  | 3.3096 | 95 |  | 106 | 75.9 |  | 34.9 |  | 27.2 | 35.5 |  | 2.7221 |  | 3.8971 |  |  | 3.3096 |  | 6.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率EX | PUHY-EP1000SDMG9 | R410A | 100 |  | 112 | 80.2 |  | 38.9 |  | 28.7 | 39.1 |  | 2.5707 |  | 3.9024 |  |  | 3.2366 | 100 |  | 112 | 80.2 |  | 38.9 |  | 28.7 | 39.1 |  | 2.5707 |  | 3.9024 |  |  | 3.2366 |  | 6.3 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率EX | PUHY-EP1060SDMG9 | R410A | 106 |  | 118 | 85.8 |  | 34.4 |  | 29 | 39.2 |  | 3.0814 |  | 4.069 |  |  | 3.5752 | 106 |  | 118 | 85.8 |  | 34.4 |  | 29 | 39.2 |  | 3.0814 |  | 4.069 |  |  | 3.5752 |  | 6.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率EX | PUHY-EP1120SDMG9 | R410A | 112 |  | 125 | 89.4 |  | 37.7 |  | 30.7 | 38.3 |  | 2.9708 |  | 4.0717 |  |  | 3.5212 | 112 |  | 125 | 89.4 |  | 37.7 |  | 30.7 | 38.3 |  | 2.9708 |  | 4.0717 |  |  | 3.5212 |  | 6.5 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率EX | PUHY-EP1180SDMG9 | R410A | 118 |  | 132 | 94.8 |  | 39 |  | 32.8 | 43.9 |  | 3.0256 |  | 4.0244 |  |  | 3.525 | 118 |  | 132 | 94.8 |  | 39 |  | 32.8 | 43.9 |  | 3.0256 |  | 4.0244 |  |  | 3.525 |  | 6.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率EX | PUHY-EP1220SDMG9 | R410A | 122 |  | 140 | 100.2 |  | 39.6 |  | 34 | 48.6 |  | 3.0808 |  | 4.1176 |  |  | 3.5992 | 122 |  | 140 | 100.2 |  | 39.6 |  | 34 | 48.6 |  | 3.0808 |  | 4.1176 |  |  | 3.5992 |  | 6.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率EX | PUHY-EP1280SDMG9 | R410A | 128 |  | 145 | 103.8 |  | 43.2 |  | 36.3 | 48.6 |  | 2.963 |  | 3.9945 |  |  | 3.4787 | 128 |  | 145 | 103.8 |  | 43.2 |  | 36.3 | 48.6 |  | 2.963 |  | 3.9945 |  |  | 3.4787 |  | 6.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率EX | PUHY-EP1360SDMG9 | R410A | 136 |  | 150 | 107.4 |  | 47.7 |  | 37.4 | 47.3 |  | 2.8512 |  | 4.0107 |  |  | 3.4309 | 136 |  | 150 | 107.4 |  | 47.7 |  | 37.4 | 47.3 |  | 2.8512 |  | 4.0107 |  |  | 3.4309 |  | 6.5 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率EX | PUHY-EP1400SDMG9 | R410A | 140 |  | 155 | 111.7 |  | 51.4 |  | 39.6 | 51.4 |  | 2.7237 |  | 3.9141 |  |  | 3.3189 | 140 |  | 155 | 111.7 |  | 51.4 |  | 39.6 | 51.4 |  | 2.7237 |  | 3.9141 |  |  | 3.3189 |  | 6.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率 | PUHY-P224DMG9 | R410A | 22.4 |  | 25 | 16.3 |  | 6.32 |  | 6.21 | 8.16 |  | 3.5443 |  | 4.0258 |  |  | 3.785 | 22.4 |  | 25 | 16.3 |  | 6.32 |  | 6.21 | 8.16 |  | 3.5443 |  | 4.0258 |  |  | 3.785 |  | 5.8 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率 | PUHY-P280DMG9 | R410A | 28 |  | 31.5 | 20.6 |  | 9.21 |  | 8.82 | 9.9 |  | 3.0402 |  | 3.5714 |  |  | 3.3058 | 28 |  | 31.5 | 20.6 |  | 9.21 |  | 8.82 | 9.9 |  | 3.0402 |  | 3.5714 |  |  | 3.3058 |  | 5.8 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率 | PUHY-P335DMG9 | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 24.5 |  | 10.8 |  | 10.5 | 12.2 |  | 3.1019 |  | 3.5714 |  |  | 3.3366 | 33.5 |  | 37.5 | 24.5 |  | 10.8 |  | 10.5 | 12.2 |  | 3.1019 |  | 3.5714 |  |  | 3.3366 |  | 5.8 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率 | PUHY-P400DMG9 | R410A | 40 |  | 45 | 29.4 |  | 16.1 |  | 11.7 | 13.2 |  | 2.4845 |  | 3.8462 |  |  | 3.1653 | 40 |  | 45 | 29.4 |  | 16.1 |  | 11.7 | 13.2 |  | 2.4845 |  | 3.8462 |  |  | 3.1653 |  | 5.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率 | PUHY-P450DMG9 | R410A | 45 |  | 50 | 29.4 |  | 17.3 |  | 11.1 | 13.1 |  | 2.6012 |  | 4.5045 |  |  | 3.5528 | 45 |  | 50 | 29.4 |  | 17.3 |  | 11.1 | 13.1 |  | 2.6012 |  | 4.5045 |  |  | 3.5528 |  | 5.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率 | PUHY-P500DMG9 | R410A | 50 |  | 56 | 36.6 |  | 19.9 |  | 14.3 | 19.4 |  | 2.5126 |  | 3.9161 |  |  | 3.2143 | 50 |  | 56 | 36.6 |  | 19.9 |  | 14.3 | 19.4 |  | 2.5126 |  | 3.9161 |  |  | 3.2143 |  | 5.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率 | PUHY-P560DMG9 | R410A | 56 |  | 63 | 41.2 |  | 20.3 |  | 17.8 | 20.5 |  | 2.7586 |  | 3.5393 |  |  | 3.149 | 56 |  | 63 | 41.2 |  | 20.3 |  | 17.8 | 20.5 |  | 2.7586 |  | 3.5393 |  |  | 3.149 |  | 5.5 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率 | PUHY-P630SDMG9 | R410A | 63 |  | 69 | 45.1 |  | 20.8 |  | 18.6 | 21.4 |  | 3.0288 |  | 3.7097 |  |  | 3.3693 | 63 |  | 69 | 45.1 |  | 20.8 |  | 18.6 | 21.4 |  | 3.0288 |  | 3.7097 |  |  | 3.3693 |  | 5.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率 | PUHY-P670SDMG9 | R410A | 67 |  | 77.5 | 49 |  | 21.6 |  | 21 | 23.7 |  | 3.1019 |  | 3.6905 |  |  | 3.3962 | 67 |  | 77.5 | 49 |  | 21.6 |  | 21 | 23.7 |  | 3.1019 |  | 3.6905 |  |  | 3.3962 |  | 5.5 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率 | PUHY-P730SDMG9 | R410A | 73 |  | 82.5 | 53.9 |  | 26.5 |  | 22.1 | 25.4 |  | 2.7547 |  | 3.733 |  |  | 3.2439 | 73 |  | 82.5 | 53.9 |  | 26.5 |  | 22.1 | 25.4 |  | 2.7547 |  | 3.733 |  |  | 3.2439 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率 | PUHY-P775SDMG9 | R410A | 77.5 |  | 90 | 58.8 |  | 32.1 |  | 24.1 | 27.1 |  | 2.4143 |  | 3.7344 |  |  | 3.0744 | 77.5 |  | 90 | 58.8 |  | 32.1 |  | 24.1 | 27.1 |  | 2.4143 |  | 3.7344 |  |  | 3.0744 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率 | PUHY-P850SDMG9 | R410A | 85 |  | 95 | 62.1 |  | 34.1 |  | 25.4 | 28.3 |  | 2.4927 |  | 3.7402 |  |  | 3.1164 | 85 |  | 95 | 62.1 |  | 34.1 |  | 25.4 | 28.3 |  | 2.4927 |  | 3.7402 |  |  | 3.1164 |  | 5.5 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率 | PUHY-P900SDMG9 | R410A | 90 |  | 100 | 65.4 |  | 34.8 |  | 26.2 | 29.5 |  | 2.5862 |  | 3.8168 |  |  | 3.2015 | 90 |  | 100 | 65.4 |  | 34.8 |  | 26.2 | 29.5 |  | 2.5862 |  | 3.8168 |  |  | 3.2015 |  | 5.5 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率 | PUHY-P950SDMG9 | R410A | 95 |  | 106 | 69.3 |  | 37.4 |  | 27.8 | 34.3 |  | 2.5401 |  | 3.8129 |  |  | 3.1765 | 95 |  | 106 | 69.3 |  | 37.4 |  | 27.8 | 34.3 |  | 2.5401 |  | 3.8129 |  |  | 3.1765 |  | 5.5 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率 | PUHY-P1000SDMG9 | R410A | 100 |  | 112 | 73.2 |  | 39 |  | 28.7 | 39.1 |  | 2.5641 |  | 3.9024 |  |  | 3.2333 | 100 |  | 112 | 73.2 |  | 39 |  | 28.7 | 39.1 |  | 2.5641 |  | 3.9024 |  |  | 3.2333 |  | 5.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率 | PUHY-P1060SDMG9 | R410A | 106 |  | 118 | 77.8 |  | 36.9 |  | 31.4 | 36.1 |  | 2.8726 |  | 3.758 |  |  | 3.3153 | 106 |  | 118 | 77.8 |  | 36.9 |  | 31.4 | 36.1 |  | 2.8726 |  | 3.758 |  |  | 3.3153 |  | 5.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率 | PUHY-P1120SDMG9 | R410A | 112 |  | 125 | 81.7 |  | 38.3 |  | 33 | 38.1 |  | 2.9243 |  | 3.7879 |  |  | 3.3561 | 112 |  | 125 | 81.7 |  | 38.3 |  | 33 | 38.1 |  | 2.9243 |  | 3.7879 |  |  | 3.3561 |  | 5.5 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率 | PUHY-P1180SDMG9 | R410A | 118 |  | 132 | 86.6 |  | 43.8 |  | 35.1 | 40 |  | 2.6941 |  | 3.7607 |  |  | 3.2274 | 118 |  | 132 | 86.6 |  | 43.8 |  | 35.1 | 40 |  | 2.6941 |  | 3.7607 |  |  | 3.2274 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率 | PUHY-P1220SDMG9 | R410A | 122 |  | 140 | 91.5 |  | 49.5 |  | 49.5 | 41 |  | 2.4646 |  | 2.8283 |  |  | 2.6465 | 122 |  | 140 | 91.5 |  | 49.5 |  | 49.5 | 41 |  | 2.4646 |  | 2.8283 |  |  | 2.6465 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率 | PUHY-P1280SDMG9 | R410A | 128 |  | 145 | 94.8 |  | 50.7 |  | 50.7 | 43.4 |  | 2.5247 |  | 2.86 |  |  | 2.6923 | 128 |  | 145 | 94.8 |  | 50.7 |  | 50.7 | 43.4 |  | 2.5247 |  | 2.86 |  |  | 2.6923 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率 | PUHY-P1360SDMG9 | R410A | 136 |  | 150 | 98.1 |  | 52.7 |  | 52.7 | 44.7 |  | 2.5806 |  | 2.8463 |  |  | 2.7135 | 136 |  | 150 | 98.1 |  | 52.7 |  | 52.7 | 44.7 |  | 2.5806 |  | 2.8463 |  |  | 2.7135 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY GR |  | 高効率 | PUHY-P1400SDMG9 | R410A | 140 |  | 155 | 102 |  | 55.3 |  | 55.3 | 49.5 |  | 2.5316 |  | 2.8029 |  |  | 2.6673 | 140 |  | 155 | 102 |  | 55.3 |  | 55.3 | 49.5 |  | 2.5316 |  | 2.8029 |  |  | 2.6673 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | Fitマルチ |  |  | PUSY-FP80SMH2 | R410A | 7.1 |  | 8 | 7.1 |  | 1.48 |  | 1.68 | 2.01 |  | 4.7973 |  | 4.7619 |  |  | 4.7796 | 7.1 |  | 8 | 7.1 |  | 1.48 |  | 1.68 | 2.01 |  | 4.7973 |  | 4.7619 |  |  | 4.7796 |  | 5.8 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | Fitマルチ |  |  | PUSY-FP112SMH2 | R410A | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.47 |  | 2.87 | 3.57 |  | 4.0486 |  | 3.9024 |  |  | 3.9755 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.47 |  | 2.87 | 3.57 |  | 4.0486 |  | 3.9024 |  |  | 3.9755 |  | 5.8 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | Fitマルチ |  |  | PUSY-FP140SMH2 | R410A | 12.5 |  | 14 | 12.5 |  | 3.47 |  | 3.8 | 4.52 |  | 3.6023 |  | 3.6842 |  |  | 3.6433 | 12.5 |  | 14 | 12.5 |  | 3.47 |  | 3.8 | 4.52 |  | 3.6023 |  | 3.6842 |  |  | 3.6433 |  | 5.5 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | Fitマルチ |  |  | PUSY-FP80MH2 | R410A | 7.1 |  | 8 | 7.1 |  | 1.47 |  | 1.66 | 1.99 |  | 4.8299 |  | 4.8193 |  |  | 4.8246 | 7.1 |  | 8 | 7.1 |  | 1.47 |  | 1.66 | 1.99 |  | 4.8299 |  | 4.8193 |  |  | 4.8246 |  | 5.9 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | Fitマルチ |  |  | PUSY-FP112MH2 | R410A | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.42 |  | 2.81 | 3.49 |  | 4.1322 |  | 3.9858 |  |  | 4.059 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.42 |  | 2.81 | 3.49 |  | 4.1322 |  | 3.9858 |  |  | 4.059 |  | 6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | Fitマルチ |  |  | PUSY-FP140MH2 | R410A | 12.5 |  | 14 | 12.5 |  | 3.34 |  | 3.66 | 4.43 |  | 3.7425 |  | 3.8251 |  |  | 3.7838 | 12.5 |  | 14 | 12.5 |  | 3.34 |  | 3.66 | 4.43 |  | 3.7425 |  | 3.8251 |  |  | 3.7838 |  | 5.7 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | Fitマルチ |  |  | PUSY-FP160MH2 | R410A | 14 |  | 16 | 13.4 |  | 3.57 |  | 4.07 | 4.97 |  | 3.9216 |  | 3.9312 |  |  | 3.9264 | 14 |  | 16 | 13.4 |  | 3.57 |  | 4.07 | 4.97 |  | 3.9216 |  | 3.9312 |  |  | 3.9264 |  | 5.7 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | Fitマルチ |  |  | PUSY-FP224MH2 | R410A | 20 |  | 22.4 | 18.9 |  | 5.64 |  | 4.93 | 6.6 |  | 3.5461 |  | 4.5436 |  |  | 4.0449 | 20 |  | 22.4 | 18.9 |  | 5.64 |  | 4.93 | 6.6 |  | 3.5461 |  | 4.5436 |  |  | 4.0449 |  | 5.3 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | Fitマルチ |  |  | PUSY-FP280MH2 | R410A | 25 |  | 28 | 22.4 |  | 9.45 |  | 7.18 | 9.4 |  | 2.6455 |  | 3.8997 |  |  | 3.2726 | 25 |  | 28 | 22.4 |  | 9.45 |  | 7.18 | 9.4 |  | 2.6455 |  | 3.8997 |  |  | 3.2726 |  | 5.3 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 高効率EX | PURY-EP224DMG6 | R410A | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 6.15 |  | 6.38 | 7.4 |  | 3.6423 |  | 3.9185 |  |  | 3.7804 | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 6.15 |  | 6.38 | 7.4 |  | 3.6423 |  | 3.9185 |  |  | 3.7804 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 高効率EX | PURY-EP280DMG6 | R410A | 28 |  | 31.5 | 25 |  | 8.51 |  | 8.7 | 9.96 |  | 3.2902 |  | 3.6207 |  |  | 3.4555 | 28 |  | 31.5 | 25 |  | 8.51 |  | 8.7 | 9.96 |  | 3.2902 |  | 3.6207 |  |  | 3.4555 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 高効率EX | PURY-EP335DMG6 | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 28.8 |  | 10.02 |  | 9.89 | 10.95 |  | 3.3433 |  | 3.7917 |  |  | 3.5675 | 33.5 |  | 37.5 | 28.8 |  | 10.02 |  | 9.89 | 10.95 |  | 3.3433 |  | 3.7917 |  |  | 3.5675 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 高効率EX | PURY-EP400DMG6 | R410A | 40 |  | 45 | 36 |  | 12.53 |  | 12.12 | 14.06 |  | 3.1923 |  | 3.7129 |  |  | 3.4526 | 40 |  | 45 | 36 |  | 12.53 |  | 12.12 | 14.06 |  | 3.1923 |  | 3.7129 |  |  | 3.4526 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 高効率EX | PURY-EP450SDMG6 | R410A | 45 |  | 50 | 40 |  | 12.64 |  | 12.78 | 14.81 |  | 3.5601 |  | 3.9124 |  |  | 3.7362 | 45 |  | 50 | 40 |  | 12.64 |  | 12.78 | 14.81 |  | 3.5601 |  | 3.9124 |  |  | 3.7362 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 高効率EX | PURY-EP500SDMG6 | R410A | 50 |  | 56 | 45 |  | 14.74 |  | 14.39 | 17.24 |  | 3.3921 |  | 3.8916 |  |  | 3.6419 | 50 |  | 56 | 45 |  | 14.74 |  | 14.39 | 17.24 |  | 3.3921 |  | 3.8916 |  |  | 3.6419 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 高効率EX | PURY-EP560SDMG6 | R410A | 56 |  | 63 | 50 |  | 17.39 |  | 17.4 | 19.92 |  | 3.2202 |  | 3.6207 |  |  | 3.4205 | 56 |  | 63 | 50 |  | 17.39 |  | 17.4 | 19.92 |  | 3.2202 |  | 3.6207 |  |  | 3.4205 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 高効率EX | PURY-EP630SDMG6 | R410A | 63 |  | 69 | 53.8 |  | 19.44 |  | 18.64 | 21.01 |  | 3.2407 |  | 3.7017 |  |  | 3.4712 | 63 |  | 69 | 53.8 |  | 19.44 |  | 18.64 | 21.01 |  | 3.2407 |  | 3.7017 |  |  | 3.4712 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 高効率EX | PURY-EP670SDMG6 | R410A | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 20.42 |  | 20.44 | 22.81 |  | 3.2811 |  | 3.7916 |  |  | 3.5363 | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 20.42 |  | 20.44 | 22.81 |  | 3.2811 |  | 3.7916 |  |  | 3.5363 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 高効率EX | PURY-EP730SDMG6 | R410A | 73 |  | 82.5 | 65 |  | 22.32 |  | 22 | 25.09 |  | 3.2706 |  | 3.75 |  |  | 3.5103 | 73 |  | 82.5 | 65 |  | 22.32 |  | 22 | 25.09 |  | 3.2706 |  | 3.75 |  |  | 3.5103 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 高効率EX | PURY-EP775SDMG6 | R410A | 77.5 |  | 90 | 70 |  | 24.83 |  | 24.25 | 27.34 |  | 3.1212 |  | 3.7113 |  |  | 3.4163 | 77.5 |  | 90 | 70 |  | 24.83 |  | 24.25 | 27.34 |  | 3.1212 |  | 3.7113 |  |  | 3.4163 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 高効率EX | PURY-EP850SDMG6 | R410A | 85 |  | 95 | 75 |  | 28.05 |  | 26.38 | 30.12 |  | 3.0303 |  | 3.6012 |  |  | 3.3158 | 85 |  | 95 | 75 |  | 28.05 |  | 26.38 | 30.12 |  | 3.0303 |  | 3.6012 |  |  | 3.3158 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 高効率EX | PURY-EP900SDMG6 | R410A | 90 |  | 100 | 80 |  | 30.61 |  | 29.57 | 33.05 |  | 2.9402 |  | 3.3818 |  |  | 3.161 | 90 |  | 100 | 80 |  | 30.61 |  | 29.57 | 33.05 |  | 2.9402 |  | 3.3818 |  |  | 3.161 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 標準 | PURY-P224DMG6 | R410A | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 6.49 |  | 6.51 | 7.51 |  | 3.4515 |  | 3.8402 |  |  | 3.6459 | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 6.49 |  | 6.51 | 7.51 |  | 3.4515 |  | 3.8402 |  |  | 3.6459 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 標準 | PURY-P280DMG6 | R410A | 28 |  | 31.5 | 25 |  | 9.65 |  | 9.26 | 10.63 |  | 2.9016 |  | 3.4017 |  |  | 3.1516 | 28 |  | 31.5 | 25 |  | 9.65 |  | 9.26 | 10.63 |  | 2.9016 |  | 3.4017 |  |  | 3.1516 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 標準 | PURY-P335DMG6 | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 28.8 |  | 11.35 |  | 10.44 | 11.56 |  | 2.9515 |  | 3.592 |  |  | 3.2717 | 33.5 |  | 37.5 | 28.8 |  | 11.35 |  | 10.44 | 11.56 |  | 2.9515 |  | 3.592 |  |  | 3.2717 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 標準 | PURY-P400DMG6 | R410A | 40 |  | 45 | 36 |  | 14.44 |  | 12.78 | 14.81 |  | 2.7701 |  | 3.5211 |  |  | 3.1456 | 40 |  | 45 | 36 |  | 14.44 |  | 12.78 | 14.81 |  | 2.7701 |  | 3.5211 |  |  | 3.1456 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 標準 | PURY-P450DMG6 | R410A | 45 |  | 50 | 40 |  | 15.84 |  | 14.04 | 16.26 |  | 2.8409 |  | 3.5613 |  |  | 3.2011 | 45 |  | 50 | 40 |  | 15.84 |  | 14.04 | 16.26 |  | 2.8409 |  | 3.5613 |  |  | 3.2011 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 標準 | PURY-P500DMG6 | R410A | 50 |  | 56 | 45 |  | 19.6 |  | 17.44 | 20.27 |  | 2.551 |  | 3.211 |  |  | 2.881 | 50 |  | 56 | 45 |  | 19.6 |  | 17.44 | 20.27 |  | 2.551 |  | 3.211 |  |  | 2.881 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 標準 | PURY-P560SDMG6 | R410A | 56 |  | 63 | 50 |  | 19.92 |  | 18.52 | 21.27 |  | 2.8112 |  | 3.4017 |  |  | 3.1065 | 56 |  | 63 | 50 |  | 19.92 |  | 18.52 | 21.27 |  | 2.8112 |  | 3.4017 |  |  | 3.1065 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 標準 | PURY-P630SDMG6 | R410A | 63 |  | 69 | 53.8 |  | 22.26 |  | 19.77 | 22.23 |  | 2.8302 |  | 3.4901 |  |  | 3.1602 | 63 |  | 69 | 53.8 |  | 22.26 |  | 19.77 | 22.23 |  | 2.8302 |  | 3.4901 |  |  | 3.1602 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 標準 | PURY-P670SDMG6 | R410A | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 23.42 |  | 21.58 | 24.09 |  | 2.8608 |  | 3.5913 |  |  | 3.226 | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 23.42 |  | 21.58 | 24.09 |  | 2.8608 |  | 3.5913 |  |  | 3.226 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 標準 | PURY-P730SDMG6 | R410A | 73 |  | 82.5 | 65 |  | 26.35 |  | 23.23 | 26.42 |  | 2.7704 |  | 3.5514 |  |  | 3.1609 | 73 |  | 82.5 | 65 |  | 26.35 |  | 23.23 | 26.42 |  | 2.7704 |  | 3.5514 |  |  | 3.1609 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 標準 | PURY-P775SDMG6 | R410A | 77.5 |  | 90 | 70 |  | 28.91 |  | 25.56 | 28.8 |  | 2.6807 |  | 3.5211 |  |  | 3.1009 | 77.5 |  | 90 | 70 |  | 28.91 |  | 25.56 | 28.8 |  | 2.6807 |  | 3.5211 |  |  | 3.1009 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 標準 | PURY-P850SDMG6 | R410A | 85 |  | 95 | 75 |  | 31.25 |  | 26.83 | 30.61 |  | 2.72 |  | 3.5408 |  |  | 3.1304 | 85 |  | 95 | 75 |  | 31.25 |  | 26.83 | 30.61 |  | 2.72 |  | 3.5408 |  |  | 3.1304 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 標準 | PURY-P900SDMG6 | R410A | 90 |  | 100 | 80 |  | 32.72 |  | 28.08 | 32.52 |  | 2.7506 |  | 3.5613 |  |  | 3.1559 | 90 |  | 100 | 80 |  | 32.72 |  | 28.08 | 32.52 |  | 2.7506 |  | 3.5613 |  |  | 3.1559 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 標準 | PURY-P950SDMG6 | R410A | 95 |  | 106 | 85 |  | 36.39 |  | 31.36 | 36.32 |  | 2.6106 |  | 3.3801 |  |  | 2.9954 | 95 |  | 106 | 85 |  | 36.39 |  | 31.36 | 36.32 |  | 2.6106 |  | 3.3801 |  |  | 2.9954 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  | 標準 | PURY-P1000SDMG6 | R410A | 100 |  | 112 | 90 |  | 40.48 |  | 34.89 | 40.54 |  | 2.4704 |  | 3.2101 |  |  | 2.8402 | 100 |  | 112 | 90 |  | 40.48 |  | 34.89 | 40.54 |  | 2.4704 |  | 3.2101 |  |  | 2.8402 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースグランマルチ |  |  | PUHY-GRP224DMG7 | R410A | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 5.57 |  | 5.91 | 6.82 |  | 4.0215 |  | 4.2301 |  |  | 4.1258 | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 5.57 |  | 5.91 | 6.82 |  | 4.0215 |  | 4.2301 |  |  | 4.1258 |  | 6.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースグランマルチ |  |  | PUHY-GRP280DMG7 | R410A | 28 |  | 31.5 | 25 |  | 8.18 |  | 8.07 | 9.78 |  | 3.423 |  | 3.9033 |  |  | 3.6632 | 28 |  | 31.5 | 25 |  | 8.18 |  | 8.07 | 9.78 |  | 3.423 |  | 3.9033 |  |  | 3.6632 |  | 6.2 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースグランマルチ |  |  | PUHY-GRP335SDMG7 | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 28.8 |  | 7.9 |  | 8.9 | 10.7 |  | 4.2405 |  | 4.2135 |  |  | 4.227 | 33.5 |  | 37.5 | 28.8 |  | 7.9 |  | 8.9 | 10.7 |  | 4.2405 |  | 4.2135 |  |  | 4.227 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースグランマルチ |  |  | PUHY-GRP355SDMG7 | R410A | 35.5 |  | 40 | 30.7 |  | 8.74 |  | 8.74 | 12.3 |  | 4.0618 |  | 4.5767 |  |  | 4.3192 | 35.5 |  | 40 | 30.7 |  | 8.74 |  | 8.74 | 12.3 |  | 4.0618 |  | 4.5767 |  |  | 4.3192 |  | 5.9 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースグランマルチ |  |  | PUHY-GRP400SDMG7 | R410A | 40 |  | 45 | 36 |  | 9.68 |  | 9.68 | 13.1 |  | 4.1322 |  | 4.6488 |  |  | 4.3905 | 40 |  | 45 | 36 |  | 9.68 |  | 9.68 | 13.1 |  | 4.1322 |  | 4.6488 |  |  | 4.3905 |  | 5.9 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースグランマルチ |  |  | PUHY-GRP450SDMG7 | R410A | 45 |  | 50 | 40 |  | 11.3 |  | 11.3 | 14.3 |  | 3.9823 |  | 4.4248 |  |  | 4.2035 | 45 |  | 50 | 40 |  | 11.3 |  | 11.3 | 14.3 |  | 3.9823 |  | 4.4248 |  |  | 4.2035 |  | 6.5 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースグランマルチ |  |  | PUHY-GRP500SDMG7 | R410A | 50 |  | 56 | 45 |  | 13.3 |  | 13.3 | 17.3 |  | 3.7594 |  | 4.2105 |  |  | 3.985 | 50 |  | 56 | 45 |  | 13.3 |  | 13.3 | 17.3 |  | 3.7594 |  | 4.2105 |  |  | 3.985 |  | 6.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースグランマルチ |  |  | PUHY-GRP560SDMG7 | R410A | 56 |  | 63 | 50 |  | 14.6 |  | 14.6 | 20 |  | 3.8356 |  | 4.3151 |  |  | 4.0753 | 56 |  | 63 | 50 |  | 14.6 |  | 14.6 | 20 |  | 3.8356 |  | 4.3151 |  |  | 4.0753 |  | 6.2 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースグランマルチ |  |  | PUHY-GRP630SDMG7 | R410A | 63 |  | 69 | 53.8 |  | 18.1 |  | 18.1 | 23.3 |  | 3.4807 |  | 3.8122 |  |  | 3.6464 | 63 |  | 69 | 53.8 |  | 18.1 |  | 18.1 | 23.3 |  | 3.4807 |  | 3.8122 |  |  | 3.6464 |  | 6.1 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースグランマルチ |  |  | PUHY-GRP670SDMG7 | R410A | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 18.7 |  | 18.7 | 27.2 |  | 3.5829 |  | 4.1444 |  |  | 3.8636 | 67 |  | 77.5 | 60 |  | 18.7 |  | 18.7 | 27.2 |  | 3.5829 |  | 4.1444 |  |  | 3.8636 |  | 5.7 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースグランマルチ |  |  | PUHY-GRP730SDMG7 | R410A | 73 |  | 82.5 | 65 |  | 19.2 |  | 19.2 | 24.4 |  | 3.8021 |  | 4.2969 |  |  | 4.0495 | 73 |  | 82.5 | 65 |  | 19.2 |  | 19.2 | 24.4 |  | 3.8021 |  | 4.2969 |  |  | 4.0495 |  | 6.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースグランマルチ |  |  | PUHY-GRP775SDMG7 | R410A | 77.5 |  | 90 | 70 |  | 20.3 |  | 20.3 | 27 |  | 3.8177 |  | 4.4335 |  |  | 4.1256 | 77.5 |  | 90 | 70 |  | 20.3 |  | 20.3 | 27 |  | 3.8177 |  | 4.4335 |  |  | 4.1256 |  | 6.3 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースグランマルチ |  |  | PUHY-GRP850SDMG7 | R410A | 85 |  | 95 | 75 |  | 23.5 |  | 23.5 | 30.6 |  | 3.617 |  | 4.0426 |  |  | 3.8298 | 85 |  | 95 | 75 |  | 23.5 |  | 23.5 | 30.6 |  | 3.617 |  | 4.0426 |  |  | 3.8298 |  | 6.2 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースグランマルチ |  |  | PUHY-GRP900SDMG7 | R410A | 90 |  | 100 | 80 |  | 24.3 |  | 24.3 | 33.3 |  | 3.7037 |  | 4.1152 |  |  | 3.9095 | 90 |  | 100 | 80 |  | 24.3 |  | 24.3 | 33.3 |  | 3.7037 |  | 4.1152 |  |  | 3.9095 |  | 6.1 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースグランマルチ |  |  | PUHY-GRP950SDMG7 | R410A | 95 |  | 106 | 85 |  | 27.2 |  | 27.2 | 37.5 |  | 3.4926 |  | 3.8971 |  |  | 3.6949 | 95 |  | 106 | 85 |  | 27.2 |  | 27.2 | 37.5 |  | 3.4926 |  | 3.8971 |  |  | 3.6949 |  | 6.1 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースグランマルチ |  |  | PUHY-GRP1000SDMG7 | R410A | 100 |  | 112 | 90 |  | 28 |  | 28 | 40.9 |  | 3.5714 |  | 4 |  |  | 3.7857 | 100 |  | 112 | 90 |  | 28 |  | 28 | 40.9 |  | 3.5714 |  | 4 |  |  | 3.7857 |  | 5.8 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ Y GR |  | リプレース高効率 | PUHY-RP140DMG9 | R410A | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 3.6 |  | 4.81 | 5.41 |  | 3.8889 |  | 3.3264 |  |  | 3.6076 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 3.6 |  | 4.81 | 5.41 |  | 3.8889 |  | 3.3264 |  |  | 3.6076 |  | 5.3 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ Y GR |  | リプレース高効率 | PUHY-RP160DMG9 | R410A | 16 |  | 18 | 14 |  | 3.9 |  | 4.43 | 4.95 |  | 4.1026 |  | 4.0632 |  |  | 4.0829 | 16 |  | 18 | 14 |  | 3.9 |  | 4.43 | 4.95 |  | 4.1026 |  | 4.0632 |  |  | 4.0829 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ Y GR |  | リプレース高効率 | PUHY-RP224DMG9 | R410A | 22.4 |  | 25 | 16.3 |  | 6.32 |  | 6.21 | 7.13 |  | 3.5443 |  | 4.0258 |  |  | 3.785 | 22.4 |  | 25 | 16.3 |  | 6.32 |  | 6.21 | 7.13 |  | 3.5443 |  | 4.0258 |  |  | 3.785 |  | 5.8 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ Y GR |  | リプレース高効率 | PUHY-RP280DMG9 | R410A | 28 |  | 31.5 | 20.6 |  | 9.3 |  | 8.84 | 10 |  | 3.0108 |  | 3.5633 |  |  | 3.2871 | 28 |  | 31.5 | 20.6 |  | 9.3 |  | 8.84 | 10 |  | 3.0108 |  | 3.5633 |  |  | 3.2871 |  | 5.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ Y GR |  | リプレース高効率 | PUHY-RP335DMG9 | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 24.5 |  | 10.8 |  | 10.9 | 12 |  | 3.1019 |  | 3.4404 |  |  | 3.2711 | 33.5 |  | 37.5 | 24.5 |  | 10.8 |  | 10.9 | 12 |  | 3.1019 |  | 3.4404 |  |  | 3.2711 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ Y GR |  | リプレース高効率 | PUHY-RP355DMG9 | R410A | 35.5 |  | 37.5 | 24.5 |  | 11.1 |  | 11.1 | 13.7 |  | 3.1982 |  | 3.3784 |  |  | 3.2883 | 35.5 |  | 37.5 | 24.5 |  | 11.1 |  | 11.1 | 13.7 |  | 3.1982 |  | 3.3784 |  |  | 3.2883 |  | 5.2 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ Y GR |  | リプレース高効率 | PUHY-RP355DMG9-E | R410A | 35.5 |  | 40 | 26.2 |  | 10.7 |  | 10.7 | 13.2 |  | 3.3178 |  | 3.7383 |  |  | 3.528 | 35.5 |  | 40 | 26.2 |  | 10.7 |  | 10.7 | 13.2 |  | 3.3178 |  | 3.7383 |  |  | 3.528 |  | 5.5 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ Y GR |  | リプレース高効率 | PUHY-RP400DMG9 | R410A | 40 |  | 37.5 | 24.5 |  | 16.6 |  | 12 | 13 |  | 2.4096 |  | 3.125 |  |  | 2.7673 | 40 |  | 37.5 | 24.5 |  | 16.6 |  | 12 | 13 |  | 2.4096 |  | 3.125 |  |  | 2.7673 |  | 5 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ Y GR |  | リプレース高効率 | PUHY-RP400DMG9-E | R410A | 40 |  | 45 | 29.4 |  | 13.4 |  | 12.2 | 13.3 |  | 2.9851 |  | 3.6885 |  |  | 3.3368 | 40 |  | 45 | 29.4 |  | 13.4 |  | 12.2 | 13.3 |  | 2.9851 |  | 3.6885 |  |  | 3.3368 |  | 5.5 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ Y GR |  | リプレース高効率 | PUHY-RP450SDMG9 | R410A | 45 |  | 45 | 29.4 |  | 17.4 |  | 12.5 | 12.8 |  | 2.5862 |  | 3.6 |  |  | 3.0931 | 45 |  | 45 | 29.4 |  | 17.4 |  | 12.5 | 12.8 |  | 2.5862 |  | 3.6 |  |  | 3.0931 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ Y GR |  | リプレース高効率 | PUHY-RP450SDMG9-E | R410A | 45 |  | 50 | 32.6 |  | 12.9 |  | 12.4 | 14.3 |  | 3.4884 |  | 4.0323 |  |  | 3.7603 | 45 |  | 50 | 32.6 |  | 12.9 |  | 12.4 | 14.3 |  | 3.4884 |  | 4.0323 |  |  | 3.7603 |  | 5.8 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ Y GR |  | リプレース高効率 | PUHY-RP500SDMG9 | R410A | 50 |  | 56 | 36.9 |  | 15.2 |  | 14.8 | 17 |  | 3.2895 |  | 3.7838 |  |  | 3.5366 | 50 |  | 56 | 36.9 |  | 15.2 |  | 14.8 | 17 |  | 3.2895 |  | 3.7838 |  |  | 3.5366 |  | 5.7 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ Y GR |  | リプレース高効率 | PUHY-RP560SDMG9 | R410A | 56 |  | 63 | 41.2 |  | 18 |  | 17.1 | 19.4 |  | 3.1111 |  | 3.6842 |  |  | 3.3977 | 56 |  | 63 | 41.2 |  | 18 |  | 17.1 | 19.4 |  | 3.1111 |  | 3.6842 |  |  | 3.3977 |  | 5.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ Y GR |  | リプレース高効率 | PUHY-RP630SDMG9 | R410A | 63 |  | 69 | 45.1 |  | 21 |  | 19.1 | 21.3 |  | 3 |  | 3.6126 |  |  | 3.3063 | 63 |  | 69 | 45.1 |  | 21 |  | 19.1 | 21.3 |  | 3 |  | 3.6126 |  |  | 3.3063 |  | 5.4 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ Y GR |  | リプレース高効率 | PUHY-RP670SDMG9 | R410A | 67 |  | 77.5 | 49 |  | 21.9 |  | 21.8 | 23.3 |  | 3.0594 |  | 3.555 |  |  | 3.3072 | 67 |  | 77.5 | 49 |  | 21.9 |  | 21.8 | 23.3 |  | 3.0594 |  | 3.555 |  |  | 3.3072 |  | 5.1 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ Y GR |  | リプレース高効率 | PUHY-RP730SDMG9 | R410A | 73 |  | 77.5 | 49 |  | 27.1 |  | 23.4 | 24.8 |  | 2.6937 |  | 3.312 |  |  | 3.0028 | 73 |  | 77.5 | 49 |  | 27.1 |  | 23.4 | 24.8 |  | 2.6937 |  | 3.312 |  |  | 3.0028 |  | 5 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ Y GR |  | リプレース高効率 | PUHY-RP775SDMG9 | R410A | 77.5 |  | 90 | 57.5 |  | 24.5 |  | 24.5 | 27.2 |  | 3.1633 |  | 3.6735 |  |  | 3.4184 | 77.5 |  | 90 | 57.5 |  | 24.5 |  | 24.5 | 27.2 |  | 3.1633 |  | 3.6735 |  |  | 3.4184 |  | 5.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ Y GR |  | リプレース高効率 | PUHY-RP850SDMG9 | R410A | 85 |  | 95 | 61.8 |  | 28.8 |  | 26.8 | 30.1 |  | 2.9514 |  | 3.5448 |  |  | 3.2481 | 85 |  | 95 | 61.8 |  | 28.8 |  | 26.8 | 30.1 |  | 2.9514 |  | 3.5448 |  |  | 3.2481 |  | 5.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ Y GR |  | リプレース高効率 | PUHY-RP900SDMG9 | R410A | 90 |  | 100 | 65.7 |  | 28.9 |  | 27.5 | 31.1 |  | 3.1142 |  | 3.6364 |  |  | 3.3753 | 90 |  | 100 | 65.7 |  | 28.9 |  | 27.5 | 31.1 |  | 3.1142 |  | 3.6364 |  |  | 3.3753 |  | 5.5 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ Y GR |  | リプレース高効率 | PUHY-RP950SDMG9 | R410A | 95 |  | 106 | 69.5 |  | 31.6 |  | 29.6 | 32.9 |  | 3.0063 |  | 3.5811 |  |  | 3.2937 | 95 |  | 106 | 69.5 |  | 31.6 |  | 29.6 | 32.9 |  | 3.0063 |  | 3.5811 |  |  | 3.2937 |  | 5.3 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ Y GR |  | リプレース高効率 | PUHY-RP1000SDMG9 | R410A | 100 |  | 112 | 73.5 |  | 33.1 |  | 31.6 | 35 |  | 3.0211 |  | 3.5443 |  |  | 3.2827 | 100 |  | 112 | 73.5 |  | 33.1 |  | 31.6 | 35 |  | 3.0211 |  | 3.5443 |  |  | 3.2827 |  | 5.1 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ Y GR |  | リプレース高効率 | PUHY-RP1060SDMG9 | R410A | 106 |  | 112 | 73.5 |  | 38.1 |  | 32.9 | 36.2 |  | 2.7822 |  | 3.4043 |  |  | 3.0932 | 106 |  | 112 | 73.5 |  | 38.1 |  | 32.9 | 36.2 |  | 2.7822 |  | 3.4043 |  |  | 3.0932 |  | 5 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ Y GR |  | リプレース高効率 | PUHY-RP1120SDMG9 | R410A | 112 |  | 112 | 73.5 |  | 43.9 |  | 33.8 | 37.1 |  | 2.5513 |  | 3.3136 |  |  | 2.9324 | 112 |  | 112 | 73.5 |  | 43.9 |  | 33.8 | 37.1 |  | 2.5513 |  | 3.3136 |  |  | 2.9324 |  | 4.9 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ Y GR |  | リプレース高効率 | PUHY-RP1180SDMG9 | R410A | 118 |  | 112 | 73.5 |  | 50.6 |  | 36 | 39 |  | 2.332 |  | 3.1111 |  |  | 2.7216 | 118 |  | 112 | 73.5 |  | 50.6 |  | 36 | 39 |  | 2.332 |  | 3.1111 |  |  | 2.7216 |  | 4.8 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ Y GR |  | リプレース高効率 | PUHY-RP1360SDMG9 | R410A | 136 |  | 135 | 88.2 |  | 54.4 |  | 37 | 39 |  | 2.5 |  | 3.6486 |  |  | 3.0743 | 136 |  | 135 | 88.2 |  | 54.4 |  | 37 | 39 |  | 2.5 |  | 3.6486 |  |  | 3.0743 |  | 5.2 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ R2 E eco |  |  | PURY-RP224CMG4 | R410A | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 5.74 |  | 6.44 | 6.2 |  | 3.9024 |  | 3.882 |  |  | 3.8922 | 22.4 |  | 25 | 20 |  | 5.74 |  | 6.44 | 6.2 |  | 3.9024 |  | 3.882 |  |  | 3.8922 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ R2 E eco |  |  | PURY-RP280CMG4 | R410A | 28 |  | 31.5 | 25 |  | 7.85 |  | 8.04 | 8.32 |  | 3.5669 |  | 3.9179 |  |  | 3.7424 | 28 |  | 31.5 | 25 |  | 7.85 |  | 8.04 | 8.32 |  | 3.5669 |  | 3.9179 |  |  | 3.7424 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ R2 E eco |  |  | PURY-RP335CMG4 | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 28.8 |  | 8.88 |  | 9.68 | 9.01 |  | 3.7725 |  | 3.874 |  |  | 3.8232 | 33.5 |  | 37.5 | 28.8 |  | 8.88 |  | 9.68 | 9.01 |  | 3.7725 |  | 3.874 |  |  | 3.8232 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ R2 E eco |  |  | PURY-RP400CMG4 | R410A | 40 |  | 45 | 36 |  | 13.2 |  | 12.74 | 11.81 |  | 3.0303 |  | 3.5322 |  |  | 3.2812 | 40 |  | 45 | 36 |  | 13.2 |  | 12.74 | 11.81 |  | 3.0303 |  | 3.5322 |  |  | 3.2812 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ R2 E eco |  |  | PURY-RP450SCMG4 | R410A | 45 |  | 50 | 40 |  | 11.87 |  | 12.88 | 13.33 |  | 3.7911 |  | 3.882 |  |  | 3.8365 | 45 |  | 50 | 40 |  | 11.87 |  | 12.88 | 13.33 |  | 3.7911 |  | 3.882 |  |  | 3.8365 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ R2 E eco |  |  | PURY-RP500SCMG4 | R410A | 50 |  | 56 | 45 |  | 13.66 |  | 14.35 | 14.71 |  | 3.6603 |  | 3.9024 |  |  | 3.7814 | 50 |  | 56 | 45 |  | 13.66 |  | 14.35 | 14.71 |  | 3.6603 |  | 3.9024 |  |  | 3.7814 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ R2 E eco |  |  | PURY-RP560SCMG4 | R410A | 56 |  | 63 | 50 |  | 16.09 |  | 16.11 | 15.63 |  | 3.4804 |  | 3.9106 |  |  | 3.6955 | 56 |  | 63 | 50 |  | 16.09 |  | 16.11 | 15.63 |  | 3.4804 |  | 3.9106 |  |  | 3.6955 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ R2 E eco |  |  | PURY-RP630SCMG4 | R410A | 63 |  | 69 | 53.8 |  | 17.5 |  | 17.73 | 16.76 |  | 3.6 |  | 3.8917 |  |  | 3.7459 | 63 |  | 69 | 53.8 |  | 17.5 |  | 17.73 | 16.76 |  | 3.6 |  | 3.8917 |  |  | 3.7459 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ R2 E eco |  |  | PURY-RP690SCMG4 | R410A | 69 |  | 76.5 | 60 |  | 18.69 |  | 19.76 | 18.72 |  | 3.6918 |  | 3.8715 |  |  | 3.7816 | 69 |  | 76.5 | 60 |  | 18.69 |  | 19.76 | 18.72 |  | 3.6918 |  | 3.8715 |  |  | 3.7816 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ R2 E eco |  |  | PURY-RP730SCMG4 | R410A | 73 |  | 81.5 | 65 |  | 22.32 |  | 22.39 | 21.28 |  | 3.2706 |  | 3.64 |  |  | 3.4553 | 73 |  | 81.5 | 65 |  | 22.32 |  | 22.39 | 21.28 |  | 3.2706 |  | 3.64 |  |  | 3.4553 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ R2 E eco |  |  | PURY-RP800SCMG4 | R410A | 80 |  | 88 | 70 |  | 26.75 |  | 24.92 | 22.84 |  | 2.9907 |  | 3.5313 |  |  | 3.261 | 80 |  | 88 | 70 |  | 26.75 |  | 24.92 | 22.84 |  | 2.9907 |  | 3.5313 |  |  | 3.261 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ R2 E eco |  |  | PURY-RP850SCMG4 | R410A | 85 |  | 95 | 75 |  | 28.91 |  | 26.98 | 24.8 |  | 2.9402 |  | 3.5211 |  |  | 3.2306 | 85 |  | 95 | 75 |  | 28.91 |  | 26.98 | 24.8 |  | 2.9402 |  | 3.5211 |  |  | 3.2306 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HRP224SDMG5 | R410A | 22.4 |  | 25 | 21.5 | 21.5 | 6.6 |  | 6.23 | 7.81 | 8.43 | 3.3939 |  | 4.0128 |  |  | 3.7034 | 22.4 |  | 25 | 21.5 |  | 6.6 |  | 6.23 | 7.81 |  | 3.3939 |  | 4.0128 |  |  | 3.7034 |  | 4.9 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HRP280SDMG5 | R410A | 28 |  | 31.5 | 27.5 | 27.5 | 9.08 |  | 8.75 | 10.7 | 11.45 | 3.0837 |  | 3.6 |  |  | 3.3419 | 28 |  | 31.5 | 27.5 |  | 9.08 |  | 8.75 | 10.7 |  | 3.0837 |  | 3.6 |  |  | 3.3419 |  | 4.8 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HRP335SDMG5 | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 32.1 | 32.1 | 10.21 |  | 10.3 | 12.38 | 13.31 | 3.2811 |  | 3.6408 |  |  | 3.4609 | 33.5 |  | 37.5 | 32.1 |  | 10.21 |  | 10.3 | 12.38 |  | 3.2811 |  | 3.6408 |  |  | 3.4609 |  | 4.7 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HRP400SDMG5 | R410A | 40 |  | 45 | 38.7 | 38.7 | 12.15 |  | 11.56 | 14.49 | 15.64 | 3.2922 |  | 3.8927 |  |  | 3.5925 | 40 |  | 45 | 38.7 |  | 12.15 |  | 11.56 | 14.49 |  | 3.2922 |  | 3.8927 |  |  | 3.5925 |  | 4.8 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HRP450SDMG5 | R410A | 45 |  | 50 | 43 | 43 | 13.97 |  | 13.12 | 16.25 | 17.52 | 3.2212 |  | 3.811 |  |  | 3.5161 | 45 |  | 50 | 43 |  | 13.97 |  | 13.12 | 16.25 |  | 3.2212 |  | 3.811 |  |  | 3.5161 |  | 4.8 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HRP500SDMG5 | R410A | 50 |  | 56 | 48.5 | 48.5 | 16.01 |  | 15.25 | 18.85 | 20.26 | 3.123 |  | 3.6721 |  |  | 3.3976 | 50 |  | 56 | 48.5 |  | 16.01 |  | 15.25 | 18.85 |  | 3.123 |  | 3.6721 |  |  | 3.3976 |  | 4.7 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HRP560SDMG5 | R410A | 56 |  | 63 | 55 | 55 | 18.72 |  | 18.04 | 22.03 | 23.6 | 2.9915 |  | 3.4922 |  |  | 3.2418 | 56 |  | 63 | 55 |  | 18.72 |  | 18.04 | 22.03 |  | 2.9915 |  | 3.4922 |  |  | 3.2418 |  | 4.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HRP630SDMG5 | R410A | 63 |  | 69 | 59.6 | 59.6 | 20.78 |  | 19.64 | 23.78 | 25.52 | 3.0318 |  | 3.5132 |  |  | 3.2725 | 63 |  | 69 | 59.6 |  | 20.78 |  | 19.64 | 23.78 |  | 3.0318 |  | 3.5132 |  |  | 3.2725 |  | 4.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HRP670SDMG5 | R410A | 67 |  | 77.5 | 66 | 66 | 21.06 |  | 22.39 | 26.42 | 28.56 | 3.1814 |  | 3.4614 |  |  | 3.3214 | 67 |  | 77.5 | 66 |  | 21.06 |  | 22.39 | 26.42 |  | 3.1814 |  | 3.4614 |  |  | 3.3214 |  | 4.5 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HRP730SDMG5 | R410A | 73 |  | 82.5 | 70.8 | 70.8 | 23 |  | 22.29 | 27.51 | 29.62 | 3.1739 |  | 3.7012 |  |  | 3.4376 | 73 |  | 82.5 | 70.8 |  | 23 |  | 22.29 | 27.51 |  | 3.1739 |  | 3.7012 |  |  | 3.4376 |  | 4.7 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HRP775SDMG5 | R410A | 77.5 |  | 90 | 77 | 77 | 25.21 |  | 25.48 | 30.48 | 32.75 | 3.0742 |  | 3.5322 |  |  | 3.3032 | 77.5 |  | 90 | 77 |  | 25.21 |  | 25.48 | 30.48 |  | 3.0742 |  | 3.5322 |  |  | 3.3032 |  | 4.7 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HRP850SDMG5 | R410A | 85 |  | 95 | 82.5 | 82.5 | 28.71 |  | 27.21 | 33.09 | 35.4 | 2.9606 |  | 3.4914 |  |  | 3.226 | 85 |  | 95 | 82.5 |  | 28.71 |  | 27.21 | 33.09 |  | 2.9606 |  | 3.4914 |  |  | 3.226 |  | 4.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WRP224SDMG5 | R410A | 22.4 |  | 25 | 21.2 | 21.2 | 6.6 |  | 6.23 | 7.54 | 8.15 | 3.3939 |  | 4.0128 |  |  | 3.7034 | 22.4 |  | 25 | 21.2 |  | 6.6 |  | 6.23 | 7.54 |  | 3.3939 |  | 4.0128 |  |  | 3.7034 |  | 4.9 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WRP280SDMG5 | R410A | 28 |  | 31.5 | 26.7 | 26.7 | 9.08 |  | 8.75 | 10.18 | 10.88 | 3.0837 |  | 3.6 |  |  | 3.3419 | 28 |  | 31.5 | 26.7 |  | 9.08 |  | 8.75 | 10.18 |  | 3.0837 |  | 3.6 |  |  | 3.3419 |  | 4.8 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WRP335SDMG5 | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 31.8 | 31.8 | 11.16 |  | 10.8 | 12.32 | 13.25 | 3.0018 |  | 3.4722 |  |  | 3.237 | 33.5 |  | 37.5 | 31.8 |  | 11.16 |  | 10.8 | 12.32 |  | 3.0018 |  | 3.4722 |  |  | 3.237 |  | 4.8 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WRP400SDMG5 | R410A | 40 |  | 45 | 38.2 | 38.2 | 12.5 |  | 12.5 | 14.09 | 16.23 | 3.2 |  | 3.6 |  |  | 3.4 | 40 |  | 45 | 38.2 |  | 12.5 |  | 12.5 | 14.09 |  | 3.2 |  | 3.6 |  |  | 3.4 |  | 4.7 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WRP450SDMG5 | R410A | 45 |  | 50 | 42.5 | 42.5 | 13.97 |  | 13.12 | 15.91 | 17.17 | 3.2212 |  | 3.811 |  |  | 3.5161 | 45 |  | 50 | 42.5 |  | 13.97 |  | 13.12 | 15.91 |  | 3.2212 |  | 3.811 |  |  | 3.5161 |  | 4.8 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WRP500SDMG5 | R410A | 50 |  | 56 | 47.6 | 47.6 | 16.02 |  | 15.25 | 18.14 | 19.44 | 3.1211 |  | 3.6721 |  |  | 3.3966 | 50 |  | 56 | 47.6 |  | 16.02 |  | 15.25 | 18.14 |  | 3.1211 |  | 3.6721 |  |  | 3.3966 |  | 4.7 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WRP560SDMG5 | R410A | 56 |  | 63 | 53.5 | 53.5 | 18.72 |  | 18.04 | 21.06 | 22.43 | 2.9915 |  | 3.4922 |  |  | 3.2418 | 56 |  | 63 | 53.5 |  | 18.72 |  | 18.04 | 21.06 |  | 2.9915 |  | 3.4922 |  |  | 3.2418 |  | 4.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WRP630SDMG5 | R410A | 63 |  | 69 | 58.6 | 58.6 | 21.84 |  | 20.16 | 23.25 | 24.84 | 2.8846 |  | 3.4226 |  |  | 3.1536 | 63 |  | 69 | 58.6 |  | 21.84 |  | 20.16 | 23.25 |  | 2.8846 |  | 3.4226 |  |  | 3.1536 |  | 4.7 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WRP670SDMG5 | R410A | 67 |  | 77.5 | 65.8 | 65.8 | 23.02 |  | 23.48 | 26.84 | 28.77 | 2.9105 |  | 3.3007 |  |  | 3.1056 | 67 |  | 77.5 | 65.8 |  | 23.02 |  | 23.48 | 26.84 |  | 2.9105 |  | 3.3007 |  |  | 3.1056 |  | 4.8 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WRP730SDMG5 | R410A | 73 |  | 82.5 | 70.1 | 70.1 | 24.22 |  | 24.02 | 27.25 | 30.45 | 3.014 |  | 3.4346 |  |  | 3.2243 | 73 |  | 82.5 | 70.1 |  | 24.22 |  | 24.02 | 27.25 |  | 3.014 |  | 3.4346 |  |  | 3.2243 |  | 4.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WRP775SDMG5 | R410A | 77.5 |  | 90 | 76.5 | 76.5 | 25 |  | 25.75 | 29 | 33.44 | 3.1 |  | 3.4951 |  |  | 3.2976 | 77.5 |  | 90 | 76.5 |  | 25 |  | 25.75 | 29 |  | 3.1 |  | 3.4951 |  |  | 3.2976 |  | 4.5 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WRP850SDMG5 | R410A | 85 |  | 95 | 80.7 | 80.7 | 28.71 |  | 27.21 | 31.77 | 33.78 | 2.9606 |  | 3.4914 |  |  | 3.226 | 85 |  | 95 | 80.7 |  | 28.71 |  | 27.21 | 31.77 |  | 2.9606 |  | 3.4914 |  |  | 3.226 |  | 4.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ WR2 Eeco |  |  | PQRY-RP224SCMG1 | R410A | 22.4 |  | 25 |  |  | 4.32 |  | 4.41 |  |  | 5.1852 |  | 5.6689 |  |  | 5.4271 | 22.4 |  | 25 |  |  | 4.32 |  | 4.41 |  |  | 5.1852 |  | 5.6689 |  |  | 5.4271 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ WR2 Eeco |  |  | PQRY-RP280SCMG1 | R410A | 28 |  | 31.5 |  |  | 6.03 |  | 6.24 |  |  | 4.6434 |  | 5.0481 |  |  | 4.8458 | 28 |  | 31.5 |  |  | 6.03 |  | 6.24 |  |  | 4.6434 |  | 5.0481 |  |  | 4.8458 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | リプレースマルチ WR2 Eeco |  |  | PQRY-RP335SCMG1 | R410A | 33.5 |  | 37.5 |  |  | 7.89 |  | 8.6 |  |  | 4.2459 |  | 4.3605 |  |  | 4.3032 | 33.5 |  | 37.5 |  |  | 7.89 |  | 8.6 |  |  | 4.2459 |  | 4.3605 |  |  | 4.3032 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチS |  | 寒冷地 | PUSY-HP80MH4 | R410A | 8 |  | 9 | 11.8 | 11.8 | 1.81 |  | 2.01 | 4.76 | 5.46 | 4.4199 |  | 4.4776 |  |  | 4.4488 | 8 |  | 9 | 11.8 | 11.8 | 1.81 |  | 2.01 | 4.76 | 5.46 | 4.4199 |  | 4.4776 |  |  | 4.4488 |  | 5.9 |  |  | ○ | ○ | 旧機種
三菱電機 | ズバ暖マルチS |  | 寒冷地 | PUSY-HP112M4 | R410A | 11.2 |  | 12.5 | 14.5 | 14.5 | 3.12 |  | 3.57 | 6.56 | 6.86 | 3.5897 |  | 3.5014 |  |  | 3.5456 | 11.2 |  | 12.5 | 14.5 | 14.5 | 3.12 |  | 3.57 | 6.56 | 6.86 | 3.5897 |  | 3.5014 |  |  | 3.5456 |  | 5.8 |  |  | ○ | ○ | 旧機種
三菱電機 | ズバ暖マルチS |  | 寒冷地 | PUSY-HP140MH4 | R410A | 14 |  | 16 | 16 | 16 | 4.68 |  | 4.68 | 6.72 | 7.92 | 2.9915 |  | 3.4188 |  |  | 3.2051 | 14 |  | 16 | 16 | 16 | 4.68 |  | 4.68 | 6.72 | 7.92 | 2.9915 |  | 3.4188 |  |  | 3.2051 |  | 5.5 |  |  | ○ | ○ | 旧機種
三菱電機 | ズバ暖マルチS |  | 寒冷地 | PUSY-HP160MH4 | R410A | 16 |  | 18 | 18 | 18 | 4.81 |  | 4.81 | 7.12 | 9.12 | 3.3264 |  | 3.7422 |  |  | 3.5343 | 16 |  | 18 | 18 | 18 | 4.81 |  | 4.81 | 7.12 | 9.12 | 3.3264 |  | 3.7422 |  |  | 3.5343 |  | 5.5 |  |  | ○ | ○ | 旧機種
三菱電機 | ズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HP224SDMG5 | R410A | 22.4 |  | 25 | 23.7 | 23.7 | 6.6 |  | 6.23 | 8.77 | 9.65 | 3.3939 |  | 4.0128 |  |  | 3.7034 | 22.4 |  | 25 |  |  | 6.6 |  | 6.23 |  |  | 3.3939 |  | 4.0128 |  |  | 3.7034 |  | 4.9 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HP280SDMG5 | R410A | 28 |  | 31.5 | 30 | 30 | 9.08 |  | 8.75 | 12.15 | 12.55 | 3.0837 |  | 3.6 |  |  | 3.3419 | 28 |  | 31.5 |  |  | 9.08 |  | 8.75 |  |  | 3.0837 |  | 3.6 |  |  | 3.3419 |  | 4.8 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HP335SDMG5 | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 35.6 | 35.6 | 10.21 |  | 10.3 | 13.95 | 15.31 | 3.2811 |  | 3.6408 |  |  | 3.4609 | 33.5 |  | 37.5 |  |  | 10.21 |  | 10.3 |  |  | 3.2811 |  | 3.6408 |  |  | 3.4609 |  | 4.7 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HP400SDMG5 | R410A | 40 |  | 45 | 42.7 | 42.7 | 12.15 |  | 11.56 | 16.29 | 17.92 | 3.2922 |  | 3.8927 |  |  | 3.5925 | 40 |  | 45 |  |  | 12.15 |  | 11.56 |  |  | 3.2922 |  | 3.8927 |  |  | 3.5925 |  | 4.8 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HP450SDMG5 | R410A | 45 |  | 50 | 47.5 | 47.5 | 13.97 |  | 13.12 | 18.48 | 20.31 | 3.2212 |  | 3.811 |  |  | 3.5161 | 45 |  | 50 |  |  | 13.97 |  | 13.12 |  |  | 3.2212 |  | 3.811 |  |  | 3.5161 |  | 4.8 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HP500SDMG5 | R410A | 50 |  | 56 | 53.2 | 53.2 | 16.02 |  | 15.25 | 21.36 | 22.69 | 3.1211 |  | 3.6721 |  |  | 3.3966 | 50 |  | 56 |  |  | 16.02 |  | 15.25 |  |  | 3.1211 |  | 3.6721 |  |  | 3.3966 |  | 4.7 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HP560SDMG5 | R410A | 56 |  | 63 | 60 | 60 | 18.72 |  | 18.04 | 25.1 | 25.81 | 2.9915 |  | 3.4922 |  |  | 3.2418 | 56 |  | 63 |  |  | 18.72 |  | 18.04 |  |  | 2.9915 |  | 3.4922 |  |  | 3.2418 |  | 4.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HP630SDMG5 | R410A | 63 |  | 69 | 65.5 | 65.5 | 20.78 |  | 19.64 | 26.95 | 28.71 | 3.0318 |  | 3.5132 |  |  | 3.2725 | 63 |  | 69 |  |  | 20.78 |  | 19.64 |  |  | 3.0318 |  | 3.5132 |  |  | 3.2725 |  | 4.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HP670SDMG5 | R410A | 67 |  | 77.5 | 73.6 | 73.6 | 21.06 |  | 22.39 | 30.4 | 33.42 | 3.1814 |  | 3.4614 |  |  | 3.3214 | 67 |  | 77.5 |  |  | 21.06 |  | 22.39 |  |  | 3.1814 |  | 3.4614 |  |  | 3.3214 |  | 4.5 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HP730SDMG5 | R410A | 73 |  | 82.5 | 78.3 | 78.3 | 23 |  | 22.29 | 31.32 | 33.6 | 3.1739 |  | 3.7012 |  |  | 3.4376 | 73 |  | 82.5 |  |  | 23 |  | 22.29 |  |  | 3.1739 |  | 3.7012 |  |  | 3.4376 |  | 4.7 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HP775SDMG5 | R410A | 77.5 |  | 90 | 85.5 | 85.5 | 25.21 |  | 25.48 | 35.62 | 37.18 | 3.0742 |  | 3.5322 |  |  | 3.3032 | 77.5 |  | 90 |  |  | 25.21 |  | 25.48 |  |  | 3.0742 |  | 3.5322 |  |  | 3.3032 |  | 4.7 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HP850SDMG5 | R410A | 85 |  | 95 | 90.5 | 90.5 | 28.71 |  | 27.21 | 37.86 | 38.85 | 2.9606 |  | 3.4914 |  |  | 3.226 | 85 |  | 95 |  |  | 28.71 |  | 27.21 |  |  | 2.9606 |  | 3.4914 |  |  | 3.226 |  | 4.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HP900SDMG5 | R410A | 90 |  | 100 | 95 | 95 | 29.3 |  | 28.7 | 39.57 | 41.82 | 3.0717 |  | 3.4843 |  |  | 3.278 | 90 |  | 100 | 95 |  | 29.3 |  | 28.7 | 39.57 |  | 3.0717 |  | 3.4843 |  |  | 3.278 |  | 4.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HP950SDMG5 | R410A | 95 |  | 106 | 100.7 | 100.7 | 30.45 |  | 30.29 | 41.42 | 44.67 | 3.1199 |  | 3.4995 |  |  | 3.3097 | 95 |  | 106 | 100.7 |  | 30.45 |  | 30.29 | 41.42 |  | 3.1199 |  | 3.4995 |  |  | 3.3097 |  | 4.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチY |  | 寒冷地 | PUHY-HP1000SDMG5 | R410A | 100 |  | 112 | 106.4 | 106.4 | 31.49 |  | 31.77 | 43.16 | 47.41 | 3.1756 |  | 3.5253 |  |  | 3.3505 | 100 |  | 112 | 106.4 |  | 31.49 |  | 31.77 | 43.16 |  | 3.1756 |  | 3.5253 |  |  | 3.3505 |  | 4.5 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WP224SDMG5 | R410A | 22.4 |  | 25 | 21.2 | 21.2 | 6.6 |  | 6.23 | 7.54 | 8.15 | 3.3939 |  | 4.0128 |  |  | 3.7034 | 22.4 |  | 25 |  |  | 6.6 |  | 6.23 |  |  | 3.3939 |  | 4.0128 |  |  | 3.7034 |  | 4.9 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WP280SDMG5 | R410A | 28 |  | 31.5 | 26.7 | 26.7 | 9.08 |  | 8.75 | 10.18 | 10.88 | 3.0837 |  | 3.6 |  |  | 3.3419 | 28 |  | 31.5 |  |  | 9.08 |  | 8.75 |  |  | 3.0837 |  | 3.6 |  |  | 3.3419 |  | 4.8 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WP335SDMG5 | R410A | 33.5 |  | 37.5 | 31.8 | 31.8 | 11.16 |  | 10.8 | 12.32 | 13.25 | 3.0018 |  | 3.4722 |  |  | 3.237 | 33.5 |  | 37.5 |  |  | 11.16 |  | 10.8 |  |  | 3.0018 |  | 3.4722 |  |  | 3.237 |  | 4.8 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WP400SDMG5 | R410A | 40 |  | 45 | 38.2 | 38.2 | 12.5 |  | 12.5 | 14.09 | 16.23 | 3.2 |  | 3.6 |  |  | 3.4 | 40 |  | 45 |  |  | 12.5 |  | 12.5 |  |  | 3.2 |  | 3.6 |  |  | 3.4 |  | 4.7 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WP450SDMG5 | R410A | 45 |  | 50 | 42.5 | 42.5 | 13.97 |  | 13.12 | 15.91 | 17.17 | 3.2212 |  | 3.811 |  |  | 3.5161 | 45 |  | 50 |  |  | 13.97 |  | 13.12 |  |  | 3.2212 |  | 3.811 |  |  | 3.5161 |  | 4.8 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WP500SDMG5 | R410A | 50 |  | 56 | 47.6 | 47.6 | 16.02 |  | 15.25 | 18.14 | 19.44 | 3.1211 |  | 3.6721 |  |  | 3.3966 | 50 |  | 56 |  |  | 16.02 |  | 15.25 |  |  | 3.1211 |  | 3.6721 |  |  | 3.3966 |  | 4.7 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WP560SDMG5 | R410A | 56 |  | 63 | 53.5 | 53.5 | 18.72 |  | 18.04 | 21.06 | 22.43 | 2.9915 |  | 3.4922 |  |  | 3.2418 | 56 |  | 63 |  |  | 18.72 |  | 18.04 |  |  | 2.9915 |  | 3.4922 |  |  | 3.2418 |  | 4.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WP630SDMG5 | R410A | 63 |  | 69 | 58.6 | 58.6 | 21.84 |  | 20.16 | 23.25 | 24.84 | 2.8846 |  | 3.4226 |  |  | 3.1536 | 63 |  | 69 |  |  | 21.84 |  | 20.16 |  |  | 2.8846 |  | 3.4226 |  |  | 3.1536 |  | 4.7 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WP670SDMG5 | R410A | 67 |  | 77.5 | 65.8 | 65.8 | 23.02 |  | 23.48 | 26.84 | 28.77 | 2.9105 |  | 3.3007 |  |  | 3.1056 | 67 |  | 77.5 |  |  | 23.02 |  | 23.48 |  |  | 2.9105 |  | 3.3007 |  |  | 3.1056 |  | 4.8 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WP730SDMG5 | R410A | 73 |  | 82.5 | 70.1 | 70.1 | 24.22 |  | 24.02 | 27.25 | 30.45 | 3.014 |  | 3.4346 |  |  | 3.2243 | 73 |  | 82.5 |  |  | 24.22 |  | 24.02 |  |  | 3.014 |  | 3.4346 |  |  | 3.2243 |  | 4.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WP775SDMG5 | R410A | 77.5 |  | 90 | 76.5 | 76.5 | 25 |  | 25.75 | 29 | 33.44 | 3.1 |  | 3.4951 |  |  | 3.2976 | 77.5 |  | 90 |  |  | 25 |  | 25.75 |  |  | 3.1 |  | 3.4951 |  |  | 3.2976 |  | 4.5 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WP850SDMG5 | R410A | 85 |  | 95 | 80.7 | 80.7 | 28.71 |  | 27.21 | 31.77 | 33.78 | 2.9606 |  | 3.4914 |  |  | 3.226 | 85 |  | 95 |  |  | 28.71 |  | 27.21 |  |  | 2.9606 |  | 3.4914 |  |  | 3.226 |  | 4.6 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WP900SDMG5 | R410A | 90 |  | 100 | 85 | 85 | 30.28 |  | 29.22 | 33.78 | 36.2 | 2.9723 |  | 3.4223 |  |  | 3.1973 | 90 |  | 100 | 85 |  | 30.28 |  | 29.22 | 33.78 |  | 2.9723 |  | 3.4223 |  |  | 3.1973 |  | 4.7 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WP950SDMG5 | R410A | 95 |  | 106 | 90.1 | 90.1 | 32.43 |  | 31.33 | 35.98 | 38.64 | 2.9294 |  | 3.3833 |  |  | 3.1564 | 95 |  | 106 | 90.1 |  | 32.43 |  | 31.33 | 35.98 |  | 2.9294 |  | 3.3833 |  |  | 3.1564 |  | 4.7 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチ7 |  | 寒冷地高暖房能力 | PUHY-WP1000SDMG5 | R410A | 100 |  | 112 | 95.2 | 95.2 | 34.14 |  | 33.33 | 38.08 | 40.98 | 2.9291 |  | 3.3603 |  |  | 3.1447 | 100 |  | 112 | 95.2 |  | 34.14 |  | 33.33 | 38.08 |  | 2.9291 |  | 3.3603 |  |  | 3.1447 |  | 4.7 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチR2 |  | 寒冷地 | PURY-HP224SDMG6 | R410A | 22.4 |  | 25 | 23.7 | 23.7 | 6.35 |  | 6.88 | 9.48 | 9.98 | 3.5276 |  | 3.6337 |  |  | 3.5806 | 22.4 |  | 25 |  |  | 6.35 |  | 6.88 |  |  | 3.5276 |  | 3.6337 |  |  | 3.5806 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチR2 |  | 寒冷地 | PURY-HP280SDMG6 | R410A | 28 |  | 31.5 | 30 | 30 | 9.55 |  | 9.81 | 13.32 | 13.85 | 2.9319 |  | 3.211 |  |  | 3.0715 | 28 |  | 31.5 |  |  | 9.55 |  | 9.81 |  |  | 2.9319 |  | 3.211 |  |  | 3.0715 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチR2 |  | 寒冷地 | PURY-HP450SDMG6 | R410A | 45 |  | 50 | 47.5 | 47.5 | 13.07 |  | 14.17 | 19.53 | 20.56 | 3.443 |  | 3.5286 |  |  | 3.4858 | 45 |  | 50 |  |  | 13.07 |  | 14.17 |  |  | 3.443 |  | 3.5286 |  |  | 3.4858 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | ズバ暖マルチR2 |  | 寒冷地 | PURY-HP560SDMG6 | R410A | 56 |  | 63 | 60 | 60 | 19.67 |  | 20.2 | 27.44 | 28.53 | 2.847 |  | 3.1188 |  |  | 2.9829 | 56 |  | 63 |  |  | 19.67 |  | 20.2 |  |  | 2.847 |  | 3.1188 |  |  | 2.9829 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチWR2 Eeco |  |  | PQRY-P224DMG5 | R410A | 22.4 |  | 25 |  |  | 4.14 |  | 3.64 |  |  | 5.4106 |  | 6.8681 |  |  | 6.1394 | 22.4 |  | 25 |  |  | 4.14 |  | 3.64 |  |  | 5.4106 |  | 6.8681 |  |  | 6.1394
三菱電機 | シティマルチWR2 Eeco |  |  | PQRY-P280DMG5 | R410A | 28 |  | 31.5 |  |  | 6.51 |  | 5.54 |  |  | 4.3011 |  | 5.6859 |  |  | 4.9935 | 28 |  | 31.5 |  |  | 6.51 |  | 5.54 |  |  | 4.3011 |  | 5.6859 |  |  | 4.9935
三菱電機 | シティマルチWR2 Eeco |  |  | PQRY-P335DMG5 | R410A | 33.5 |  | 37.5 |  |  | 7.77 |  | 6.55 |  |  | 4.3115 |  | 5.7252 |  |  | 5.0183 | 33.5 |  | 37.5 |  |  | 7.77 |  | 6.55 |  |  | 4.3115 |  | 5.7252 |  |  | 5.0183
三菱電機 | シティマルチWR2 Eeco |  |  | PQRY-P450DMG5 | R410A | 45 |  | 50 |  |  | 9.84 |  | 7.9 |  |  | 4.5732 |  | 6.3291 |  |  | 5.4511 | 45 |  | 50 |  |  | 9.84 |  | 7.9 |  |  | 4.5732 |  | 6.3291 |  |  | 5.4511
三菱電機 | シティマルチWR2 Eeco |  |  | PQRY-P500DMG5 | R410A | 50 |  | 56 |  |  | 12.98 |  | 9.84 |  |  | 3.8521 |  | 5.6911 |  |  | 4.7716 | 50 |  | 56 |  |  | 12.98 |  | 9.84 |  |  | 3.8521 |  | 5.6911 |  |  | 4.7716
三菱電機 | シティマルチWR2 Eeco |  |  | PQRY-P560DMG5 | R410A | 56 |  | 63 |  |  | 14.65 |  | 11.61 |  |  | 3.8225 |  | 5.4264 |  |  | 4.6244 | 56 |  | 63 |  |  | 14.65 |  | 11.61 |  |  | 3.8225 |  | 5.4264 |  |  | 4.6244
三菱電機 | シティマルチWR2 Eeco |  |  | PQRY-P630DMG5 | R410A | 63 |  | 77.5 |  |  | 18.58 |  | 13.37 |  |  | 3.3907 |  | 5.7966 |  |  | 4.5937 | 63 |  | 77.5 |  |  | 18.58 |  | 13.37 |  |  | 3.3907 |  | 5.7966 |  |  | 4.5937
三菱電機 | シティマルチWR2 Eeco |  |  | PQRY-P670DMG5 | R410A | 67 |  | 76.5 |  |  | 19.78 |  | 16.76 |  |  | 3.3873 |  | 4.5644 |  |  | 3.9758 | 67 |  | 76.5 |  |  | 19.78 |  | 16.76 |  |  | 3.3873 |  | 4.5644 |  |  | 3.9758
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  |  | PQRY-P730SDMG5 | R410A | 73 |  | 82.5 |  |  | 16.97 |  | 13.93 |  |  | 4.3017 |  | 5.9225 |  |  | 5.1121 | 73 |  | 82.5 |  |  | 16.97 |  | 13.93 |  |  | 4.3017 |  | 5.9225 |  |  | 5.1121 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  |  | PQRY-P775SDMG5 | R410A | 77.5 |  | 90 |  |  | 18.02 |  | 15.2 |  |  | 4.3008 |  | 5.9211 |  |  | 5.1109 | 77.5 |  | 90 |  |  | 18.02 |  | 15.2 |  |  | 4.3008 |  | 5.9211 |  |  | 5.1109 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  |  | PQRY-P850SDMG5 | R410A | 85 |  | 95 |  |  | 19.63 |  | 15.65 |  |  | 4.3301 |  | 6.0703 |  |  | 5.2002 | 85 |  | 95 |  |  | 19.63 |  | 15.65 |  |  | 4.3301 |  | 6.0703 |  |  | 5.2002 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  |  | PQRY-P900SDMG5 | R410A | 90 |  | 100 |  |  | 21.07 |  | 22.07 |  |  | 4.2715 |  | 4.531 |  |  | 4.4013 | 90 |  | 100 |  |  | 21.07 |  | 22.07 |  |  | 4.2715 |  | 4.531 |  |  | 4.4013 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  |  | PQRY-P950SDMG5 | R410A | 95 |  | 106 |  |  | 24.99 |  | 24.65 |  |  | 3.8015 |  | 4.3002 |  |  | 4.0509 | 95 |  | 106 |  |  | 24.99 |  | 24.65 |  |  | 3.8015 |  | 4.3002 |  |  | 4.0509 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチY R2 GR |  |  | PQRY-P1000SDMG5 | R410A | 100 |  | 112 |  |  | 28.81 |  | 27.45 |  |  | 3.471 |  | 4.0801 |  |  | 3.7756 | 100 |  | 112 |  |  | 28.81 |  | 27.45 |  |  | 3.471 |  | 4.0801 |  |  | 3.7756 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチWY Eeco |  |  | PQHY-P224DMG5 | R410A | 22.4 |  | 25 |  |  | 4.14 |  | 3.64 |  |  | 5.4106 |  | 6.8681 |  |  | 6.1394 | 22.4 |  | 25 |  |  | 4.14 |  | 3.64 |  |  | 5.4106 |  | 6.8681 |  |  | 6.1394
三菱電機 | シティマルチWY Eeco |  |  | PQHY-P280DMG5 | R410A | 28 |  | 31.5 |  |  | 6.51 |  | 5.54 |  |  | 4.3011 |  | 5.6859 |  |  | 4.9935 | 28 |  | 31.5 |  |  | 6.51 |  | 5.54 |  |  | 4.3011 |  | 5.6859 |  |  | 4.9935
三菱電機 | シティマルチWY Eeco |  |  | PQHY-P335DMG5 | R410A | 33.5 |  | 37.5 |  |  | 7.77 |  | 6.55 |  |  | 4.3115 |  | 5.7252 |  |  | 5.0183 | 33.5 |  | 37.5 |  |  | 7.77 |  | 6.55 |  |  | 4.3115 |  | 5.7252 |  |  | 5.0183
三菱電機 | シティマルチWY Eeco |  |  | PQHY-P400DMG5 | R411A | 40 |  | 45 |  |  | 8.84 |  | 7.46 |  |  | 4.5249 |  | 6.0322 |  |  | 5.2785 | 40 |  | 45 |  |  | 8.84 |  | 7.46 |  |  | 4.5249 |  | 6.0322 |  |  | 5.2785
三菱電機 | シティマルチWY Eeco |  |  | PQHY-P450DMG5 | R410A | 45 |  | 50 |  |  | 9.84 |  | 7.9 |  |  | 4.5732 |  | 6.3291 |  |  | 5.4511 | 45 |  | 50 |  |  | 9.84 |  | 7.9 |  |  | 4.5732 |  | 6.3291 |  |  | 5.4511
三菱電機 | シティマルチWY Eeco |  |  | PQHY-P500DMG5 | R410A | 50 |  | 56 |  |  | 12.93 |  | 9.84 |  |  | 3.867 |  | 5.6911 |  |  | 4.779 | 50 |  | 56 |  |  | 12.93 |  | 9.84 |  |  | 3.867 |  | 5.6911 |  |  | 4.779
三菱電機 | シティマルチWY Eeco |  |  | PQHY-P560DMG5 | R410A | 56 |  | 63 |  |  | 14.65 |  | 11.61 |  |  | 3.8225 |  | 5.4264 |  |  | 4.6244 | 56 |  | 63 |  |  | 14.65 |  | 11.61 |  |  | 3.8225 |  | 5.4264 |  |  | 4.6244
三菱電機 | シティマルチWY Eeco |  |  | PQHY-P630DMG5 | R410A | 63 |  | 69 |  |  | 18.58 |  | 13.37 |  |  | 3.3907 |  | 5.1608 |  |  | 4.2758 | 63 |  | 69 |  |  | 18.58 |  | 13.37 |  |  | 3.3907 |  | 5.1608 |  |  | 4.2758
三菱電機 | シティマルチWY Eeco |  |  | PQHY-P670DMG5 | R410A | 69 |  | 76.5 |  |  | 19.78 |  | 16.76 |  |  | 3.4884 |  | 4.5644 |  |  | 4.0264 | 69 |  | 76.5 |  |  | 19.78 |  | 16.76 |  |  | 3.4884 |  | 4.5644 |  |  | 4.0264
三菱電機 | シティマルチWY Eeco |  |  | PQHY-P730SDMG5 | R410A | 73 |  | 82.5 |  |  | 16.97 |  | 13.93 |  |  | 4.3017 |  | 5.9225 |  |  | 5.1121 | 73 |  | 82.5 |  |  | 16.97 |  | 13.93 |  |  | 4.3017 |  | 5.9225 |  |  | 5.1121 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチWY Eeco |  |  | PQHY-P775SDMG5 | R410A | 77.5 |  | 90 |  |  | 18.02 |  | 15.2 |  |  | 4.3008 |  | 5.9211 |  |  | 5.1109 | 77.5 |  | 90 |  |  | 18.02 |  | 15.2 |  |  | 4.3008 |  | 5.9211 |  |  | 5.1109 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチWY Eeco |  |  | PQHY-P850SDMG5 | R410A | 85 |  | 95 |  |  | 19.63 |  | 15.65 |  |  | 4.3301 |  | 6.0703 |  |  | 5.2002 | 85 |  | 95 |  |  | 19.63 |  | 15.65 |  |  | 4.3301 |  | 6.0703 |  |  | 5.2002 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチWY Eeco |  |  | PQHY-P900SDMG5 | R410A | 90 |  | 100 |  |  | 21.07 |  | 22.07 |  |  | 4.2715 |  | 4.531 |  |  | 4.4013 | 90 |  | 100 |  |  | 21.07 |  | 22.07 |  |  | 4.2715 |  | 4.531 |  |  | 4.4013 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチWY Eeco |  |  | PQHY-P950SDMG5 | R410A | 95 |  | 106 |  |  | 24.99 |  | 24.65 |  |  | 3.8015 |  | 4.3002 |  |  | 4.0509 | 95 |  | 106 |  |  | 24.99 |  | 24.65 |  |  | 3.8015 |  | 4.3002 |  |  | 4.0509 |  |  | ○ | ○
三菱電機 | シティマルチWY Eeco |  |  | PQHY-P1000SDMG5 | R410A | 100 |  | 112 |  |  | 28.81 |  | 27.45 |  |  | 3.471 |  | 4.0801 |  |  | 3.7756 | 100 |  | 112 |  |  | 28.81 |  | 27.45 |  |  | 3.471 |  | 4.0801 |  |  | 3.7756 |  |  | ○ | ○
[※日立グローバルライフソリューションズ製品（ビル用マルチエアコン）] 平成27年10月に実施された組織改編により、製造部門は「日立ジョンソンコントロールズ空調」、販売部門は「日立アプライアンス」へと体制変更。 平成31年4月より、日立グローバルライフソリューションズに社名変更。

## ⑦PAC
| 7.パッケージエアコン | [44 empty] | 網掛セル：■→カタログ値からの試算（能力及び消費電力からCOPを試算、能力及びCOPから消費電力を試算）、■→メーカー確認値、■→同一機種にて温度条件が異なるケース
| メーカー | シリーズ名 （愛称） | 更新用 ※１ | 機種 クラス ※２ | 型式 | 冷媒 | 50Hz※３ | [15 empty] | 60Hz※３ | [15 empty] | APF ※６ |  | APF ※６ |  | 温度条件※４
[7 empty] | 能力 |  |  |  |  | 消費電力 |  |  |  |  | COP | [5 empty] | 能力 |  |  |  |  | 消費電力 |  |  |  |  | COP | [9 empty] | JIS B8615※5 |  | JIS B8616※5
[7 empty] | 冷房 |  | 暖房 |  |  | 冷房 |  | 暖房 |  |  | 冷房 |  | 暖房 |  |  | 冷暖 平均 | 冷房 |  | 暖房 |  |  | 冷房 |  | 暖房 |  |  | 冷房 |  | 暖房 |  |  | 冷暖 平均 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 冷房時 | 暖房時 | 冷房時 | 暖房時
[8 empty] | 蓄熱利用 |  | 低温 | 極低温 |  | 蓄熱利用 |  | 低温 | 極低温 |  | 蓄熱利用 |  | 低温 | 極低温 |  |  | 蓄熱利用 |  | 低温 | 極低温 |  | 蓄熱利用 |  | 低温 | 極低温 |  | 蓄熱利用 |  | 低温 | 極低温
[7 empty] | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | － | － | － | － | － | － | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | － | － | － | － | － | －
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZZV280CYD | R410A | 25 |  | 28 | 22.6 |  | 11.1 |  | 9.21 | 12.6 |  | 2.25 |  | 3.04 | 1.7937 |  | 2.65 | 25 |  | 28 | 22.6 |  | 11.1 |  | 9.21 | 12.6 |  | 2.25 |  | 3.04 | 1.7937 |  | 2.65 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZZV224CYM | R410A | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.49 |  | 7.1 | 8.17 |  | 2.6702 |  | 3.1549 | 2.2644 |  | 2.91 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.49 |  | 7.1 | 8.17 |  | 2.67 |  | 3.15 | 2.2644 |  | 2.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZZV224CYD | R410A | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.1 |  | 6.69 | 7.35 |  | 2.82 |  | 3.35 | 2.517 |  | 3.08 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.1 |  | 6.69 | 7.35 |  | 2.82 |  | 3.35 | 2.517 |  | 3.08 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRV80BYV | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.6 |  | 2.49 |  | 2.65 | 2.85 |  | 2.8514 |  | 3.0189 | 2.3158 |  | 2.94 | 7.1 |  | 8 | 6.6 |  | 2.49 |  | 2.65 | 2.85 |  | 2.85 |  | 3.02 | 2.3158 |  | 2.94 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRV80BYT | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.6 |  | 2.49 |  | 2.65 | 2.85 |  | 2.8514 |  | 3.0189 | 2.3158 |  | 2.94 | 7.1 |  | 8 | 6.6 |  | 2.49 |  | 2.65 | 2.85 |  | 2.85 |  | 3.02 | 2.3158 |  | 2.94 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRV63BYV | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.57 |  | 1.63 | 2.85 |  | 3.5669 |  | 3.865 | 2.2807 |  | 3.72 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.57 |  | 1.63 | 2.85 |  | 3.57 |  | 3.87 | 2.2807 |  | 3.72 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRV63BYT | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.57 |  | 1.63 | 2.85 |  | 3.5669 |  | 3.865 | 2.2807 |  | 3.72 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.57 |  | 1.63 | 2.85 |  | 3.57 |  | 3.87 | 2.2807 |  | 3.72 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRV56BYV | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.33 |  | 1.42 | 2.8 |  | 3.7594 |  | 3.9437 | 2.25 |  | 3.85 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.33 |  | 1.42 | 2.8 |  | 3.76 |  | 3.94 | 2.25 |  | 3.85 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRV56BYT | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.33 |  | 1.42 | 2.8 |  | 3.7594 |  | 3.9437 | 2.25 |  | 3.85 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.33 |  | 1.42 | 2.8 |  | 3.76 |  | 3.94 | 2.25 |  | 3.85 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRV50BYV | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.3 |  | 1.27 |  | 1.2 | 2.2 |  | 3.5433 |  | 4.1667 | 2.4091 |  | 3.85 | 4.5 |  | 5 | 5.3 |  | 1.27 |  | 1.2 | 2.2 |  | 3.54 |  | 4.17 | 2.4091 |  | 3.85 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRV50BYT | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.3 |  | 1.27 |  | 1.2 | 2.2 |  | 3.5433 |  | 4.1667 | 2.4091 |  | 3.85 | 4.5 |  | 5 | 5.3 |  | 1.27 |  | 1.2 | 2.2 |  | 3.54 |  | 4.17 | 2.4091 |  | 3.85 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRV280BA | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 10.1 |  | 9.62 | 13.1 |  | 2.4752 |  | 2.9106 | 1.8321 |  | 2.69 | 25 |  | 28 | 24 |  | 10.1 |  | 9.62 | 13.1 |  | 2.48 |  | 2.91 | 1.8321 |  | 2.69 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRV224BA | R32 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 8.3 |  | 7.02 | 8.2 |  | 2.4096 |  | 3.1909 | 2.2561 |  | 2.8 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 8.3 |  | 7.02 | 8.2 |  | 2.41 |  | 3.19 | 2.2561 |  | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRV160BYM | R32 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.49 |  | 4.3 | 6.58 |  | 3.118 |  | 3.7209 | 1.8997 |  | 3.42 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.49 |  | 4.3 | 6.58 |  | 3.12 |  | 3.72 | 1.8997 |  | 3.42 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRV160BYD | R32 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.92 |  | 5.1 | 6.9 |  | 2.8455 |  | 3.1373 | 1.8116 |  | 2.99 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.92 |  | 5.1 | 6.9 |  | 2.85 |  | 3.14 | 1.8116 |  | 2.99 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRV160BY | R32 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 5.49 |  | 5.15 | 7.4 |  | 2.5501 |  | 3.1068 | 1.6892 |  | 2.83 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 5.49 |  | 5.15 | 7.4 |  | 2.55 |  | 3.11 | 1.6892 |  | 2.83 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRV140BYD | R32 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 3.99 |  | 4 | 6.6 |  | 3.1328 |  | 3.5 | 1.8636 |  | 3.32 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 3.99 |  | 4 | 6.6 |  | 3.13 |  | 3.5 | 1.8636 |  | 3.32 | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRV140BY | R32 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 4.45 |  | 4.4 | 6.8 |  | 2.809 |  | 3.1818 | 1.8088 |  | 3 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 4.45 |  | 4.4 | 6.8 |  | 2.81 |  | 3.18 | 1.8088 |  | 3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRV112BYD | R32 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.75 |  | 2.84 | 4.25 |  | 3.6364 |  | 3.9437 | 2.3529 |  | 3.79 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.75 |  | 2.84 | 4.25 |  | 3.64 |  | 3.94 | 2.3529 |  | 3.79 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRV112BY | R32 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.7 |  | 3.05 | 4.45 |  | 3.7037 |  | 3.6721 | 2.2472 |  | 3.69 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.7 |  | 3.05 | 4.45 |  | 3.7 |  | 3.67 | 2.2472 |  | 3.69 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRU80BY(N)VD | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 1.9 |  | 1.95 | 2.3 |  | 3.74 |  | 4.1 | 2.7391 |  | 3.92 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 1.9 |  | 1.95 | 2.3 |  | 3.74 |  | 4.1 | 2.7391 |  | 3.92 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRU80BY(N)V | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.1 |  | 2.2 | 2.49 |  | 3.38 |  | 3.64 | 2.5301 |  | 3.51 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.1 |  | 2.2 | 2.49 |  | 3.38 |  | 3.64 | 2.5301 |  | 3.51 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRU80BY(N)TD | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 1.9 |  | 1.95 | 2.3 |  | 3.74 |  | 4.1 | 2.7391 |  | 3.92 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 1.9 |  | 1.95 | 2.3 |  | 3.74 |  | 4.1 | 2.7391 |  | 3.92 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRU80BY(N)T | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.1 |  | 2.2 | 2.49 |  | 3.38 |  | 3.64 | 2.5301 |  | 3.51 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.1 |  | 2.2 | 2.49 |  | 3.38 |  | 3.64 | 2.5301 |  | 3.51 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRU63BY(N)V | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.64 |  | 1.78 | 2.69 |  | 3.41 |  | 3.54 | 2.3048 |  | 3.48 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.64 |  | 1.78 | 2.69 |  | 3.41 |  | 3.54 | 2.3048 |  | 3.48 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRU63BY(N)T | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.64 |  | 1.78 | 2.69 |  | 3.41 |  | 3.54 | 2.3048 |  | 3.48 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.64 |  | 1.78 | 2.69 |  | 3.41 |  | 3.54 | 2.3048 |  | 3.48 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRU50BY(N)V | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.26 |  | 1.27 | 1.71 |  | 3.57 |  | 3.94 | 2.8655 |  | 3.75 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.26 |  | 1.27 | 1.71 |  | 3.57 |  | 3.94 | 2.8655 |  | 3.75 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRU50BY(N)T | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.26 |  | 1.27 | 1.71 |  | 3.57 |  | 3.94 | 2.8655 |  | 3.75 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.26 |  | 1.27 | 1.71 |  | 3.57 |  | 3.94 | 2.8655 |  | 3.75 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRU40BY(N)V | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.88 |  | 0.9 | 1.38 |  | 4.09 |  | 4.44 | 2.8261 |  | 4.27 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.88 |  | 0.9 | 1.38 |  | 4.09 |  | 4.44 | 2.8261 |  | 4.27 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRU40BY(N)T | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.88 |  | 0.9 | 1.38 |  | 4.09 |  | 4.44 | 2.8261 |  | 4.27 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.88 |  | 0.9 | 1.38 |  | 4.09 |  | 4.44 | 2.8261 |  | 4.27 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRU280BA(N)D | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 10.5 |  | 8.6 | 12.2 |  | 2.38 |  | 3.26 | 1.9672 |  | 2.82 | 25 |  | 28 | 24 |  | 10.5 |  | 8.6 | 12.2 |  | 2.38 |  | 3.26 | 1.9672 |  | 2.82 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRU224BA(N)M | R32 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 6.41 |  | 5.97 | 7.25 |  | 3.12 |  | 3.75 | 2.5517 |  | 3.44 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 6.41 |  | 5.97 | 7.25 |  | 3.12 |  | 3.75 | 2.5517 |  | 3.44 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRU224BA(N)D | R32 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 6.92 |  | 6.15 | 7.12 |  | 2.89 |  | 3.64 | 2.5983 |  | 3.27 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 6.92 |  | 6.15 | 7.12 |  | 2.89 |  | 3.64 | 2.5983 |  | 3.27 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRU160BY(N)M | R32 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.03 |  | 4.02 | 5.9 |  | 3.47 |  | 3.98 | 2.1186 |  | 3.73 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.03 |  | 4.02 | 5.9 |  | 3.47 |  | 3.98 | 2.1186 |  | 3.73 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRU160BY(N)D | R32 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.25 |  | 4.21 | 5.8 |  | 3.29 |  | 3.8 | 2.1552 |  | 3.55 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.25 |  | 4.21 | 5.8 |  | 3.29 |  | 3.8 | 2.1552 |  | 3.55 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRU140BY(N)D | R32 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 3.5 |  | 3.33 | 5.5 |  | 3.57 |  | 4.2 | 2.2364 |  | 3.89 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 3.5 |  | 3.33 | 5.5 |  | 3.57 |  | 4.2 | 2.2364 |  | 3.89 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRU140BY(N) | R32 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 4.45 |  | 3.9 | 5.9 |  | 2.81 |  | 3.59 | 2.0847 |  | 3.2 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 4.45 |  | 3.9 | 5.9 |  | 2.81 |  | 3.59 | 2.0847 |  | 3.2 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRU112BY(N)D | R32 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.57 |  | 2.75 | 4.15 |  | 3.89 |  | 4.07 | 2.4096 |  | 3.98 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.57 |  | 2.75 | 4.15 |  | 3.89 |  | 4.07 | 2.4096 |  | 3.98 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRU112BY(N) | R32 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.78 |  | 2.78 | 4.2 |  | 3.6 |  | 4.03 | 2.381 |  | 3.81 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.78 |  | 2.78 | 4.2 |  | 3.6 |  | 4.03 | 2.381 |  | 3.81 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRT80BYV | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 3.1 |  | 2.9 | 2.99 |  | 2.2903 |  | 2.7586 | 2.107 |  | 2.52 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 3.1 |  | 2.9 | 2.99 |  | 2.2903 |  | 2.7586 | 2.107 |  | 2.52 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRT80BYT | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 3.1 |  | 2.9 | 2.99 |  | 2.2903 |  | 2.7586 | 2.107 |  | 2.52 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 3.1 |  | 2.9 | 2.99 |  | 2.2903 |  | 2.7586 | 2.107 |  | 2.52 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRT280BAD | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 12.1 |  | 9.52 | 10.8 |  | 2.0661 |  | 2.9412 | 2.2222 |  | 2.5 | 25 |  | 28 | 24 |  | 12.1 |  | 9.52 | 10.8 |  | 2.0661 |  | 2.9412 | 2.2222 |  | 2.5 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRT160BYD | R32 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 6.49 |  | 5.49 | 7.2 |  | 2.1572 |  | 2.9144 | 1.7361 |  | 2.54 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 6.49 |  | 5.49 | 7.2 |  | 2.1572 |  | 2.9144 | 1.7361 |  | 2.54 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRT140BY | R32 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 5.4 |  | 4.7 | 6.5 |  | 2.3148 |  | 2.9787 | 1.8923 |  | 2.65 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 5.4 |  | 4.7 | 6.5 |  | 2.3148 |  | 2.9787 | 1.8923 |  | 2.65 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRN80BY(N)VD | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.35 |  | 2 | 2.49 |  | 3.02 |  | 4 | 2.5301 |  | 3.51 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.35 |  | 2 | 2.49 |  | 3.02 |  | 4 | 2.5301 |  | 3.51 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRN80BY(N)TD | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.35 |  | 2 | 2.49 |  | 3.02 |  | 4 | 2.5301 |  | 3.51 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.35 |  | 2 | 2.49 |  | 3.02 |  | 4 | 2.5301 |  | 3.51 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRN63BY(N)V | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 2.05 |  | 1.78 | 2.82 |  | 2.73 |  | 3.54 | 2.1986 |  | 3.14 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 2.05 |  | 1.78 | 2.82 |  | 2.73 |  | 3.54 | 2.1986 |  | 3.14 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRN63BY(N)T | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 2.05 |  | 1.78 | 2.82 |  | 2.73 |  | 3.54 | 2.1986 |  | 3.14 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 2.05 |  | 1.78 | 2.82 |  | 2.73 |  | 3.54 | 2.1986 |  | 3.14 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRN56BY(N)V | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.63 |  | 1.59 | 2.4 |  | 3.07 |  | 3.52 | 2.3333 |  | 3.29 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.63 |  | 1.59 | 2.4 |  | 3.07 |  | 3.52 | 2.3333 |  | 3.29 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRN56BY(N)T | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.63 |  | 1.59 | 2.4 |  | 3.07 |  | 3.52 | 2.3333 |  | 3.29 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.63 |  | 1.59 | 2.4 |  | 3.07 |  | 3.52 | 2.3333 |  | 3.29 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRN50BY(N)V | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.68 |  | 1.4 | 2.1 |  | 2.68 |  | 3.57 | 2.3333 |  | 3.13 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.68 |  | 1.4 | 2.1 |  | 2.68 |  | 3.57 | 2.3333 |  | 3.13 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRN50BY(N)T | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.68 |  | 1.4 | 2.1 |  | 2.68 |  | 3.57 | 2.3333 |  | 3.13 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.68 |  | 1.4 | 2.1 |  | 2.68 |  | 3.57 | 2.3333 |  | 3.13 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRN45BY(N)V | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.44 |  | 1.22 | 1.7 |  | 2.78 |  | 3.69 | 2.5882 |  | 3.23 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.44 |  | 1.22 | 1.7 |  | 2.78 |  | 3.69 | 2.5882 |  | 3.23 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRN45BY(N)T | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.44 |  | 1.22 | 1.7 |  | 2.78 |  | 3.69 | 2.5882 |  | 3.23 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.44 |  | 1.22 | 1.7 |  | 2.78 |  | 3.69 | 2.5882 |  | 3.23 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRN40BY(N)V | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 1.16 |  | 1.02 | 1.4 |  | 3.1 |  | 3.92 | 2.7857 |  | 3.51 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 1.16 |  | 1.02 | 1.4 |  | 3.1 |  | 3.92 | 2.7857 |  | 3.51 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRN40BY(N)T | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 1.16 |  | 1.02 | 1.4 |  | 3.1 |  | 3.92 | 2.7857 |  | 3.51 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 1.16 |  | 1.02 | 1.4 |  | 3.1 |  | 3.92 | 2.7857 |  | 3.51 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRN160BY(N)M | R32 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 5.43 |  | 4.45 | 7.1 |  | 2.58 |  | 3.6 | 1.7606 |  | 3.09 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 5.43 |  | 4.45 | 7.1 |  | 2.58 |  | 3.6 | 1.7606 |  | 3.09 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRN140BY(N)D | R32 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 5.4 |  | 4.4 | 7.4 |  | 2.31 |  | 3.18 | 1.6622 |  | 2.75 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 5.4 |  | 4.4 | 7.4 |  | 2.31 |  | 3.18 | 1.6622 |  | 2.75 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRN112BY(N)D | R32 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 3.18 |  | 3.06 | 4.5 |  | 3.14 |  | 3.66 | 2.2222 |  | 3.4 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 3.18 |  | 3.06 | 4.5 |  | 3.14 |  | 3.66 | 2.2222 |  | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRMM80BYV | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.3 |  | 2.2 | 2.49 |  | 3.09 |  | 3.64 | 2.5301 |  | 3.36 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.3 |  | 2.2 | 2.49 |  | 3.09 |  | 3.64 | 2.5301 |  | 3.36 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRMM80BYT | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.3 |  | 2.2 | 2.49 |  | 3.09 |  | 3.64 | 2.5301 |  | 3.36 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.3 |  | 2.2 | 2.49 |  | 3.09 |  | 3.64 | 2.5301 |  | 3.36 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRMM63BYV | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.61 |  | 1.67 | 2.61 |  | 3.48 |  | 3.77 | 2.3755 |  | 3.63 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.61 |  | 1.67 | 2.61 |  | 3.48 |  | 3.77 | 2.3755 |  | 3.63 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRMM63BYT | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.61 |  | 1.67 | 2.61 |  | 3.48 |  | 3.77 | 2.3755 |  | 3.63 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.61 |  | 1.67 | 2.61 |  | 3.48 |  | 3.77 | 2.3755 |  | 3.63 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRMM50BYV | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.9 |  | 1.29 | 2.3 |  | 2.37 |  | 3.88 | 2.1304 |  | 3.12 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.9 |  | 1.29 | 2.3 |  | 2.37 |  | 3.88 | 2.1304 |  | 3.12 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRMM50BYT | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.9 |  | 1.29 | 2.3 |  | 2.37 |  | 3.88 | 2.1304 |  | 3.12 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.9 |  | 1.29 | 2.3 |  | 2.37 |  | 3.88 | 2.1304 |  | 3.12 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRMM160BY | R32 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 5.1 |  | 4.65 | 7.2 |  | 2.75 |  | 3.44 | 1.7361 |  | 3.09 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 5.1 |  | 4.65 | 7.2 |  | 2.75 |  | 3.44 | 1.7361 |  | 3.09 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRMM140BY | R32 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 3.91 |  | 3.8 | 6.51 |  | 3.2 |  | 3.68 | 1.8894 |  | 3.44 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 3.91 |  | 3.8 | 6.51 |  | 3.2 |  | 3.68 | 1.8894 |  | 3.44 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRMM112BY | R32 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.66 |  | 2.75 | 4.3 |  | 3.76 |  | 4.07 | 2.3256 |  | 3.92 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.66 |  | 2.75 | 4.3 |  | 3.76 |  | 4.07 | 2.3256 |  | 3.92 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRMH280BA | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 10.8 |  | 9.38 | 13.5 |  | 2.31 |  | 2.99 | 1.7778 |  | 2.65 | 25 |  | 28 | 24 |  | 10.8 |  | 9.38 | 13.5 |  | 2.31 |  | 2.99 | 1.7778 |  | 2.65 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRMH224BA | R32 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 8.49 |  | 7.34 | 8.42 |  | 2.36 |  | 3.05 | 2.1971 |  | 2.7 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 8.49 |  | 7.34 | 8.42 |  | 2.36 |  | 3.05 | 2.1971 |  | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRM80BYV | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.35 |  | 2.45 | 2.7 |  | 3.02 |  | 3.27 | 2.3333 |  | 3.14 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.35 |  | 2.45 | 2.7 |  | 3.02 |  | 3.27 | 2.3333 |  | 3.14 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRM80BYT | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.35 |  | 2.45 | 2.7 |  | 3.02 |  | 3.27 | 2.3333 |  | 3.14 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.35 |  | 2.45 | 2.7 |  | 3.02 |  | 3.27 | 2.3333 |  | 3.14 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRM63BYV | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.61 |  | 1.67 | 2.65 |  | 3.48 |  | 3.77 | 2.3396 |  | 3.63 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.61 |  | 1.67 | 2.65 |  | 3.48 |  | 3.77 | 2.3396 |  | 3.63 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRM63BYT | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.61 |  | 1.67 | 2.65 |  | 3.48 |  | 3.77 | 2.3396 |  | 3.63 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.61 |  | 1.67 | 2.65 |  | 3.48 |  | 3.77 | 2.3396 |  | 3.63 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRM50BYV | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 2 |  | 1.25 | 1.79 |  | 2.25 |  | 4 | 2.7374 |  | 3.13 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 2 |  | 1.25 | 1.79 |  | 2.25 |  | 4 | 2.7374 |  | 3.13 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRM50BYT | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 2 |  | 1.25 | 1.79 |  | 2.25 |  | 4 | 2.7374 |  | 3.13 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 2 |  | 1.25 | 1.79 |  | 2.25 |  | 4 | 2.7374 |  | 3.13 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRM280BAD | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.63 |  | 8.24 | 10.6 |  | 2.6 |  | 3.4 | 2.2642 |  | 3 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.63 |  | 8.24 | 10.6 |  | 2.6 |  | 3.4 | 2.2642 |  | 3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRM280BA | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 10.2 |  | 9 | 13 |  | 2.45 |  | 3.11 | 1.8462 |  | 2.78 | 25 |  | 28 | 24 |  | 10.2 |  | 9 | 13 |  | 2.45 |  | 3.11 | 1.8462 |  | 2.78 | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRM224BAD | R32 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.23 |  | 6.35 | 6.76 |  | 2.77 |  | 3.53 | 2.7367 |  | 3.15 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.23 |  | 6.35 | 6.76 |  | 2.77 |  | 3.53 | 2.7367 |  | 3.15 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRM224BA | R32 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.3 |  | 6.61 | 8.32 |  | 2.74 |  | 3.39 | 2.2236 |  | 3.06 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.3 |  | 6.61 | 8.32 |  | 2.74 |  | 3.39 | 2.2236 |  | 3.06 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRM160BY | R32 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 5.15 |  | 4.79 | 6.5 |  | 2.72 |  | 3.34 | 1.9231 |  | 3.03 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 5.15 |  | 4.79 | 6.5 |  | 2.72 |  | 3.34 | 1.9231 |  | 3.03 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRM140BY | R32 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 4.45 |  | 3.9 | 6.3 |  | 2.81 |  | 3.59 | 1.9524 |  | 3.2 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 4.45 |  | 3.9 | 6.3 |  | 2.81 |  | 3.59 | 1.9524 |  | 3.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRM112BY | R32 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.72 |  | 2.8 | 4.3 |  | 3.68 |  | 4 | 2.3256 |  | 3.84 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.72 |  | 2.8 | 4.3 |  | 3.68 |  | 4 | 2.3256 |  | 3.84 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRK80BY(N)VD | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.15 |  | 2.25 | 2.4 |  | 3.3 |  | 3.56 | 2.625 |  | 3.43 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.15 |  | 2.25 | 2.4 |  | 3.3 |  | 3.56 | 2.625 |  | 3.43 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRK80BY(N)V | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.49 |  | 2.45 | 2.49 |  | 2.85 |  | 3.27 | 2.5301 |  | 3.06 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.49 |  | 2.45 | 2.49 |  | 2.85 |  | 3.27 | 2.5301 |  | 3.06 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRK80BY(N)TD | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.15 |  | 2.25 | 2.4 |  | 3.3 |  | 3.56 | 2.625 |  | 3.43 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.15 |  | 2.25 | 2.4 |  | 3.3 |  | 3.56 | 2.625 |  | 3.43 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRK80BY(N)T | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.49 |  | 2.45 | 2.49 |  | 2.85 |  | 3.27 | 2.5301 |  | 3.06 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.49 |  | 2.45 | 2.49 |  | 2.85 |  | 3.27 | 2.5301 |  | 3.06 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRK63BY(N)V | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.76 |  | 1.81 | 2.7 |  | 3.18 |  | 3.48 | 2.2963 |  | 3.33 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.76 |  | 1.81 | 2.7 |  | 3.18 |  | 3.48 | 2.2963 |  | 3.33 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRK63BY(N)T | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.76 |  | 1.81 | 2.7 |  | 3.18 |  | 3.48 | 2.2963 |  | 3.33 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.76 |  | 1.81 | 2.7 |  | 3.18 |  | 3.48 | 2.2963 |  | 3.33 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRK56BY(N)V | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.49 |  | 1.63 | 2.51 |  | 3.36 |  | 3.44 | 2.2311 |  | 3.4 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.49 |  | 1.63 | 2.51 |  | 3.36 |  | 3.44 | 2.2311 |  | 3.4 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRK56BY(N)T | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.49 |  | 1.63 | 2.51 |  | 3.36 |  | 3.44 | 2.2311 |  | 3.4 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.49 |  | 1.63 | 2.51 |  | 3.36 |  | 3.44 | 2.2311 |  | 3.4 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRK50BY(N)V | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.35 |  | 1.4 | 2.1 |  | 3.33 |  | 3.57 | 2.3333 |  | 3.45 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.35 |  | 1.4 | 2.1 |  | 3.33 |  | 3.57 | 2.3333 |  | 3.45 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRK50BY(N)T | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.35 |  | 1.4 | 2.1 |  | 3.33 |  | 3.57 | 2.3333 |  | 3.45 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.35 |  | 1.4 | 2.1 |  | 3.33 |  | 3.57 | 2.3333 |  | 3.45 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRK45BY(N)V | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.15 |  | 1.29 | 1.7 |  | 3.48 |  | 3.49 | 2.5882 |  | 3.48 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.15 |  | 1.29 | 1.7 |  | 3.48 |  | 3.49 | 2.5882 |  | 3.48 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRK45BY(N)T | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.15 |  | 1.29 | 1.7 |  | 3.48 |  | 3.49 | 2.5882 |  | 3.48 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.15 |  | 1.29 | 1.7 |  | 3.48 |  | 3.49 | 2.5882 |  | 3.48 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRK40BY(N)V | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.944 |  | 1.06 | 1.55 |  | 3.81 |  | 3.77 | 2.5161 |  | 3.79 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.944 |  | 1.06 | 1.55 |  | 3.81 |  | 3.77 | 2.5161 |  | 3.79 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRK40BY(N)T | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.944 |  | 1.06 | 1.55 |  | 3.81 |  | 3.77 | 2.5161 |  | 3.79 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.944 |  | 1.06 | 1.55 |  | 3.81 |  | 3.77 | 2.5161 |  | 3.79 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRK280BA(N)W | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.6 |  | 8.43 | 11 |  | 2.6 |  | 3.32 | 2.1818 |  | 2.96 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.6 |  | 8.43 | 11 |  | 2.6 |  | 3.32 | 2.1818 |  | 2.96 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRK224BA(N)W | R32 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.28 |  | 6.52 | 7.4 |  | 2.75 |  | 3.44 | 2.5 |  | 3.09 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.28 |  | 6.52 | 7.4 |  | 2.75 |  | 3.44 | 2.5 |  | 3.09 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRK224BA(N)M | R32 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.53 |  | 6.6 | 7.3 |  | 2.66 |  | 3.39 | 2.5342 |  | 3.02 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.53 |  | 6.6 | 7.3 |  | 2.66 |  | 3.39 | 2.5342 |  | 3.02 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRK160BY(N)M | R32 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.65 |  | 4.77 | 6.53 |  | 3.01 |  | 3.35 | 1.9142 |  | 3.18 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.65 |  | 4.77 | 6.53 |  | 3.01 |  | 3.35 | 1.9142 |  | 3.18 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRK160BY(N)D | R32 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.95 |  | 4.95 | 7 |  | 2.83 |  | 3.23 | 1.7857 |  | 3.03 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.95 |  | 4.95 | 7 |  | 2.83 |  | 3.23 | 1.7857 |  | 3.03 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRK140BY(N)D | R32 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 3.9 |  | 4.1 | 6.5 |  | 3.21 |  | 3.41 | 1.8923 |  | 3.31 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 3.9 |  | 4.1 | 6.5 |  | 3.21 |  | 3.41 | 1.8923 |  | 3.31 | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRK112BY(N)D | R32 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.7 |  | 3.16 | 4.4 |  | 3.7 |  | 3.54 | 2.2727 |  | 3.62 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.7 |  | 3.16 | 4.4 |  | 3.7 |  | 3.54 | 2.2727 |  | 3.62 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRHU80BYVD | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.31 |  | 1.99 | 2.1 |  | 3.07 |  | 4.02 | 3 |  | 3.55 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.31 |  | 1.99 | 2.1 |  | 3.07 |  | 4.02 | 3 |  | 3.55 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRHU80BYV | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.48 |  | 2.33 | 2.32 |  | 2.86 |  | 3.43 | 2.7155 |  | 3.15 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.48 |  | 2.33 | 2.32 |  | 2.86 |  | 3.43 | 2.7155 |  | 3.15 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRHU80BYTD | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.31 |  | 1.99 | 2.1 |  | 3.07 |  | 4.02 | 3 |  | 3.55 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.31 |  | 1.99 | 2.1 |  | 3.07 |  | 4.02 | 3 |  | 3.55 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRHU80BYT | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.48 |  | 2.33 | 2.32 |  | 2.86 |  | 3.43 | 2.7155 |  | 3.15 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.48 |  | 2.33 | 2.32 |  | 2.86 |  | 3.43 | 2.7155 |  | 3.15 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRHU63BYV | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 2.07 |  | 1.68 | 2.4 |  | 2.71 |  | 3.75 | 2.5833 |  | 3.23 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 2.07 |  | 1.68 | 2.4 |  | 2.71 |  | 3.75 | 2.5833 |  | 3.23 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRHU63BYT | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 2.07 |  | 1.68 | 2.4 |  | 2.71 |  | 3.75 | 2.5833 |  | 3.23 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 2.07 |  | 1.68 | 2.4 |  | 2.71 |  | 3.75 | 2.5833 |  | 3.23 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRHU50BYV | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.41 |  | 1.22 | 1.8 |  | 3.19 |  | 4.1 | 2.7222 |  | 3.64 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.41 |  | 1.22 | 1.8 |  | 3.19 |  | 4.1 | 2.7222 |  | 3.64 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRHU50BYT | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.41 |  | 1.22 | 1.8 |  | 3.19 |  | 4.1 | 2.7222 |  | 3.64 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.41 |  | 1.22 | 1.8 |  | 3.19 |  | 4.1 | 2.7222 |  | 3.64 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRHU40BYV | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.98 |  | 0.88 | 1.4 |  | 3.67 |  | 4.55 | 2.7857 |  | 4.11 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.98 |  | 0.88 | 1.4 |  | 3.67 |  | 4.55 | 2.7857 |  | 4.11 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRHU40BYT | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.98 |  | 0.88 | 1.4 |  | 3.67 |  | 4.55 | 2.7857 |  | 4.11 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.98 |  | 0.88 | 1.4 |  | 3.67 |  | 4.55 | 2.7857 |  | 4.11 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRHU224BBM | R32 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.62 |  | 6.56 | 7.22 |  | 2.62 |  | 3.41 | 2.5623 |  | 3.02 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.62 |  | 6.56 | 7.22 |  | 2.62 |  | 3.41 | 2.5623 |  | 3.02 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRHU160BYM | R32 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.84 |  | 4.35 | 6.5 |  | 2.89 |  | 3.68 | 1.9231 |  | 3.29 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.84 |  | 4.35 | 6.5 |  | 2.89 |  | 3.68 | 1.9231 |  | 3.29 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRHU160BYD | R32 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.95 |  | 4.75 | 7.15 |  | 2.83 |  | 3.37 | 1.7483 |  | 3.1 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.95 |  | 4.75 | 7.15 |  | 2.83 |  | 3.37 | 1.7483 |  | 3.1 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRHU140BYD | R32 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 4.1 |  | 3.8 | 6.5 |  | 3.05 |  | 3.68 | 1.8923 |  | 3.37 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 4.1 |  | 3.8 | 6.5 |  | 3.05 |  | 3.68 | 1.8923 |  | 3.37 | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRHU112BYD | R32 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.9 |  | 3 | 4.2 |  | 3.45 |  | 3.73 | 2.381 |  | 3.59 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.9 |  | 3 | 4.2 |  | 3.45 |  | 3.73 | 2.381 |  | 3.59 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH80BY(N)VD | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.6 |  | 2 |  | 2 | 2.09 |  | 3.55 |  | 4 | 3.1579 |  | 3.78 | 7.1 |  | 8 | 6.6 |  | 2 |  | 2 | 2.09 |  | 3.55 |  | 4 | 3.1579 |  | 3.78 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH80BY(N)V | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.6 |  | 2.3 |  | 2.37 | 2.49 |  | 3.09 |  | 3.38 | 2.6506 |  | 3.23 | 7.1 |  | 8 | 6.6 |  | 2.3 |  | 2.37 | 2.49 |  | 3.09 |  | 3.38 | 2.6506 |  | 3.23 | 5 | 5 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH80BY(N)TD | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.6 |  | 2 |  | 2 | 2.09 |  | 3.55 |  | 4 | 3.1579 |  | 3.78 | 7.1 |  | 8 | 6.6 |  | 2 |  | 2 | 2.09 |  | 3.55 |  | 4 | 3.1579 |  | 3.78 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH80BY(N)T | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.6 |  | 2.3 |  | 2.37 | 2.49 |  | 3.09 |  | 3.38 | 2.6506 |  | 3.23 | 7.1 |  | 8 | 6.6 |  | 2.3 |  | 2.37 | 2.49 |  | 3.09 |  | 3.38 | 2.6506 |  | 3.23 | 5 | 5 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH63BY(N)V | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.68 |  | 1.63 | 2.8 |  | 3.33 |  | 3.87 | 2.3214 |  | 3.6 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.68 |  | 1.63 | 2.8 |  | 3.33 |  | 3.87 | 2.3214 |  | 3.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH63BY(N)T | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.68 |  | 1.63 | 2.8 |  | 3.33 |  | 3.87 | 2.3214 |  | 3.6 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.68 |  | 1.63 | 2.8 |  | 3.33 |  | 3.87 | 2.3214 |  | 3.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH56BY(N)V | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.42 |  | 1.39 | 2.8 |  | 3.52 |  | 4.03 | 2.25 |  | 3.77 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.42 |  | 1.39 | 2.8 |  | 3.52 |  | 4.03 | 2.25 |  | 3.77 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH56BY(N)T | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.42 |  | 1.39 | 2.8 |  | 3.52 |  | 4.03 | 2.25 |  | 3.77 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.42 |  | 1.39 | 2.8 |  | 3.52 |  | 4.03 | 2.25 |  | 3.77 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH50BY(N)V | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.3 |  | 1.26 |  | 1.24 | 2.3 |  | 3.57 |  | 4.03 | 2.3043 |  | 3.8 | 4.5 |  | 5 | 5.3 |  | 1.26 |  | 1.24 | 2.3 |  | 3.57 |  | 4.03 | 2.3043 |  | 3.8 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH50BY(N)T | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.3 |  | 1.26 |  | 1.24 | 2.3 |  | 3.57 |  | 4.03 | 2.3043 |  | 3.8 | 4.5 |  | 5 | 5.3 |  | 1.26 |  | 1.24 | 2.3 |  | 3.57 |  | 4.03 | 2.3043 |  | 3.8 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH45BY(N)V | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.11 |  | 1.1 | 2 |  | 3.6 |  | 4.09 | 2.5 |  | 3.85 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.11 |  | 1.1 | 2 |  | 3.6 |  | 4.09 | 2.5 |  | 3.85 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH45BY(N)T | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.11 |  | 1.1 | 2 |  | 3.6 |  | 4.09 | 2.5 |  | 3.85 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.11 |  | 1.1 | 2 |  | 3.6 |  | 4.09 | 2.5 |  | 3.85 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH40BY(N)V | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.9 |  | 0.95 |  | 0.95 | 1.87 |  | 3.79 |  | 4.21 | 2.6203 |  | 4 | 3.6 |  | 4 | 4.9 |  | 0.95 |  | 0.95 | 1.87 |  | 3.79 |  | 4.21 | 2.6203 |  | 4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH40BY(N)T | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.9 |  | 0.95 |  | 0.95 | 1.87 |  | 3.79 |  | 4.21 | 2.6203 |  | 4 | 3.6 |  | 4 | 4.9 |  | 0.95 |  | 0.95 | 1.87 |  | 3.79 |  | 4.21 | 2.6203 |  | 4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH280BA(N)D | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.8 |  | 8.6 | 10.5 |  | 2.55 |  | 3.26 | 2.2857 |  | 2.9 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.8 |  | 8.6 | 10.5 |  | 2.55 |  | 3.26 | 2.2857 |  | 2.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH280BA | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 10.2 |  | 8.54 | 12.9 |  | 2.45 |  | 3.28 | 1.8605 |  | 2.86 | 25 |  | 28 | 24 |  | 10.2 |  | 8.54 | 12.9 |  | 2.45 |  | 3.28 | 1.8605 |  | 2.86 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH224BA(N)M | R32 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.05 |  | 6.69 | 7.49 |  | 2.84 |  | 3.35 | 2.47 |  | 3.09 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.05 |  | 6.69 | 7.49 |  | 2.84 |  | 3.35 | 2.47 |  | 3.09 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH224BA(N)D | R32 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 6.81 |  | 6.15 | 7.05 |  | 2.94 |  | 3.64 | 2.6241 |  | 3.29 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 6.81 |  | 6.15 | 7.05 |  | 2.94 |  | 3.64 | 2.6241 |  | 3.29 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH224BA | R32 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.21 |  | 6.48 | 7.35 |  | 2.77 |  | 3.46 | 2.517 |  | 3.12 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.21 |  | 6.48 | 7.35 |  | 2.77 |  | 3.46 | 2.517 |  | 3.12 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH160BY(N)M | R32 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.46 |  | 4.3 | 6.65 |  | 3.14 |  | 3.72 | 1.8797 |  | 3.43 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.46 |  | 4.3 | 6.65 |  | 3.14 |  | 3.72 | 1.8797 |  | 3.43 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH160BY(N)D | R32 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.77 |  | 4.45 | 6.1 |  | 2.94 |  | 3.6 | 2.0492 |  | 3.27 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.77 |  | 4.45 | 6.1 |  | 2.94 |  | 3.6 | 2.0492 |  | 3.27 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH160BY(N) | R32 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 5.38 |  | 4.65 | 6.8 |  | 2.6 |  | 3.44 | 1.8382 |  | 3.02 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 5.38 |  | 4.65 | 6.8 |  | 2.6 |  | 3.44 | 1.8382 |  | 3.02 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH140BY(N)D | R32 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 3.72 |  | 3.61 | 5.3 |  | 3.36 |  | 3.88 | 2.3208 |  | 3.62 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 3.72 |  | 3.61 | 5.3 |  | 3.36 |  | 3.88 | 2.3208 |  | 3.62 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH140BY(N) | R32 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 4.22 |  | 3.78 | 6.1 |  | 2.96 |  | 3.7 | 2.0164 |  | 3.33 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 4.22 |  | 3.78 | 6.1 |  | 2.96 |  | 3.7 | 2.0164 |  | 3.33 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH112BY(N)D | R32 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.8 |  | 2.9 | 4.25 |  | 3.57 |  | 3.86 | 2.3529 |  | 3.72 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.8 |  | 2.9 | 4.25 |  | 3.57 |  | 3.86 | 2.3529 |  | 3.72 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRH112BY(N) | R32 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.72 |  | 2.7 | 4.35 |  | 3.68 |  | 4.15 | 2.2989 |  | 3.91 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.72 |  | 2.7 | 4.35 |  | 3.68 |  | 4.15 | 2.2989 |  | 3.91 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG80BY(N)VD | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.05 |  | 2.05 | 2.3 |  | 3.46 |  | 3.9 | 2.7391 |  | 3.68 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.05 |  | 2.05 | 2.3 |  | 3.46 |  | 3.9 | 2.7391 |  | 3.68 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG80BY(N)V | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.25 |  | 2.49 | 2.75 |  | 3.16 |  | 3.21 | 2.2909 |  | 3.18 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.25 |  | 2.49 | 2.75 |  | 3.16 |  | 3.21 | 2.2909 |  | 3.18 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG80BY(N)TD | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.05 |  | 2.05 | 2.3 |  | 3.46 |  | 3.9 | 2.7391 |  | 3.68 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.05 |  | 2.05 | 2.3 |  | 3.46 |  | 3.9 | 2.7391 |  | 3.68 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG80BY(N)T | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.25 |  | 2.49 | 2.75 |  | 3.16 |  | 3.21 | 2.2909 |  | 3.18 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.25 |  | 2.49 | 2.75 |  | 3.16 |  | 3.21 | 2.2909 |  | 3.18 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG63BY(N)V | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.64 |  | 1.78 | 2.7 |  | 3.41 |  | 3.54 | 2.2963 |  | 3.48 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.64 |  | 1.78 | 2.7 |  | 3.41 |  | 3.54 | 2.2963 |  | 3.48 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG63BY(N)T | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.64 |  | 1.78 | 2.7 |  | 3.41 |  | 3.54 | 2.2963 |  | 3.48 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.64 |  | 1.78 | 2.7 |  | 3.41 |  | 3.54 | 2.2963 |  | 3.48 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG56BY(N)V | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.59 |  | 1.68 | 2.26 |  | 3.14 |  | 3.33 | 2.4779 |  | 3.24 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.59 |  | 1.68 | 2.26 |  | 3.14 |  | 3.33 | 2.4779 |  | 3.24 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG56BY(N)T | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.59 |  | 1.68 | 2.26 |  | 3.14 |  | 3.33 | 2.4779 |  | 3.24 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.59 |  | 1.68 | 2.26 |  | 3.14 |  | 3.33 | 2.4779 |  | 3.24 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG50BY(N)V | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.32 |  | 1.37 | 1.95 |  | 3.41 |  | 3.65 | 2.5128 |  | 3.53 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.32 |  | 1.37 | 1.95 |  | 3.41 |  | 3.65 | 2.5128 |  | 3.53 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG50BY(N)T | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.32 |  | 1.37 | 1.95 |  | 3.41 |  | 3.65 | 2.5128 |  | 3.53 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.32 |  | 1.37 | 1.95 |  | 3.41 |  | 3.65 | 2.5128 |  | 3.53 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG45BY(N)V | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.07 |  | 1.2 | 1.7 |  | 3.74 |  | 3.75 | 2.5882 |  | 3.74 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.07 |  | 1.2 | 1.7 |  | 3.74 |  | 3.75 | 2.5882 |  | 3.74 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG45BY(N)T | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.07 |  | 1.2 | 1.7 |  | 3.74 |  | 3.75 | 2.5882 |  | 3.74 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.07 |  | 1.2 | 1.7 |  | 3.74 |  | 3.75 | 2.5882 |  | 3.74 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG40BY(N)V | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.89 |  | 0.98 | 1.4 |  | 4.04 |  | 4.08 | 2.7857 |  | 4.06 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.89 |  | 0.98 | 1.4 |  | 4.04 |  | 4.08 | 2.7857 |  | 4.06 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG40BY(N)T | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.89 |  | 0.98 | 1.4 |  | 4.04 |  | 4.08 | 2.7857 |  | 4.06 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.89 |  | 0.98 | 1.4 |  | 4.04 |  | 4.08 | 2.7857 |  | 4.06 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG280BA(N)W | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.95 |  | 8.42 | 10.7 |  | 2.79 |  | 3.33 | 2.243 |  | 3.06 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.95 |  | 8.42 | 10.7 |  | 2.79 |  | 3.33 | 2.243 |  | 3.06 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG280BA(N)D | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 10.3 |  | 8.4 | 11.5 |  | 2.43 |  | 3.33 | 2.087 |  | 2.88 | 25 |  | 28 | 24 |  | 10.3 |  | 8.4 | 11.5 |  | 2.43 |  | 3.33 | 2.087 |  | 2.88 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG224BA(N)W | R32 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.35 |  | 6.7 | 7.65 |  | 2.72 |  | 3.34 | 2.4183 |  | 3.03 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.35 |  | 6.7 | 7.65 |  | 2.72 |  | 3.34 | 2.4183 |  | 3.03 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG224BA(N)M | R32 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 6.95 |  | 6.7 | 7.58 |  | 2.88 |  | 3.34 | 2.4406 |  | 3.11 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 6.95 |  | 6.7 | 7.58 |  | 2.88 |  | 3.34 | 2.4406 |  | 3.11 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG224BA(N)D | R32 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 6.8 |  | 6.47 | 7.22 |  | 2.94 |  | 3.46 | 2.5623 |  | 3.2 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 6.8 |  | 6.47 | 7.22 |  | 2.94 |  | 3.46 | 2.5623 |  | 3.2 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG160BY(N)M | R32 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.6 |  | 4.45 | 7 |  | 3.04 |  | 3.6 | 1.7857 |  | 3.32 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.6 |  | 4.45 | 7 |  | 3.04 |  | 3.6 | 1.7857 |  | 3.32 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG160BY(N)D | R32 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.58 |  | 4.93 | 6.75 |  | 3.06 |  | 3.25 | 1.8519 |  | 3.15 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.58 |  | 4.93 | 6.75 |  | 3.06 |  | 3.25 | 1.8519 |  | 3.15 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG160BY(N) | R32 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 5.2 |  | 4.92 | 7.2 |  | 2.69 |  | 3.25 | 1.7361 |  | 2.97 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 5.2 |  | 4.92 | 7.2 |  | 2.69 |  | 3.25 | 1.7361 |  | 2.97 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG140BY(N)D | R32 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 3.9 |  | 3.95 | 6.8 |  | 3.21 |  | 3.54 | 1.8088 |  | 3.37 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 3.9 |  | 3.95 | 6.8 |  | 3.21 |  | 3.54 | 1.8088 |  | 3.37 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG140BY(N) | R32 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 4.14 |  | 3.95 | 6.05 |  | 3.02 |  | 3.54 | 2.0331 |  | 3.28 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 4.14 |  | 3.95 | 6.05 |  | 3.02 |  | 3.54 | 2.0331 |  | 3.28 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG112BY(N)D | R32 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.65 |  | 3.03 | 4.31 |  | 3.77 |  | 3.7 | 2.3202 |  | 3.73 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.65 |  | 3.03 | 4.31 |  | 3.77 |  | 3.7 | 2.3202 |  | 3.73 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRG112BY(N) | R32 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.55 |  | 2.98 | 4.35 |  | 3.92 |  | 3.76 | 2.2989 |  | 3.84 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.55 |  | 2.98 | 4.35 |  | 3.92 |  | 3.76 | 2.2989 |  | 3.84 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC80BY(N)VD | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.6 |  | 1.72 |  | 1.85 | 2.25 |  | 4.13 |  | 4.32 | 2.9333 |  | 4.23 | 7.1 |  | 8 | 6.6 |  | 1.72 |  | 1.85 | 2.25 |  | 4.13 |  | 4.32 | 2.9333 |  | 4.23 | 6 | 6 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC80BY(N)V | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.6 |  | 2.1 |  | 2.05 | 2.39 |  | 3.38 |  | 3.9 | 2.7615 |  | 3.64 | 7.1 |  | 8 | 6.6 |  | 2.1 |  | 2.05 | 2.39 |  | 3.38 |  | 3.9 | 2.7615 |  | 3.64 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC80BY(N)TD | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.6 |  | 1.72 |  | 1.85 | 2.25 |  | 4.13 |  | 4.32 | 2.9333 |  | 4.23 | 7.1 |  | 8 | 6.6 |  | 1.72 |  | 1.85 | 2.25 |  | 4.13 |  | 4.32 | 2.9333 |  | 4.23 | 6 | 6 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC80BY(N)T | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.6 |  | 2.1 |  | 2.05 | 2.39 |  | 3.38 |  | 3.9 | 2.7615 |  | 3.64 | 7.1 |  | 8 | 6.6 |  | 2.1 |  | 2.05 | 2.39 |  | 3.38 |  | 3.9 | 2.7615 |  | 3.64 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC63BY(N)V | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.44 |  | 1.45 | 2.49 |  | 3.89 |  | 4.34 | 2.6104 |  | 4.12 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.44 |  | 1.45 | 2.49 |  | 3.89 |  | 4.34 | 2.6104 |  | 4.12 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC63BY(N)T | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.44 |  | 1.45 | 2.49 |  | 3.89 |  | 4.34 | 2.6104 |  | 4.12 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.44 |  | 1.45 | 2.49 |  | 3.89 |  | 4.34 | 2.6104 |  | 4.12 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC56BY(N)V | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.21 |  | 1.25 | 2.49 |  | 4.13 |  | 4.48 | 2.5301 |  | 4.31 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.21 |  | 1.25 | 2.49 |  | 4.13 |  | 4.48 | 2.5301 |  | 4.31 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC56BY(N)T | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.21 |  | 1.25 | 2.49 |  | 4.13 |  | 4.48 | 2.5301 |  | 4.31 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.21 |  | 1.25 | 2.49 |  | 4.13 |  | 4.48 | 2.5301 |  | 4.31 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC50BY(N)V | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.3 |  | 1.19 |  | 1.13 | 1.96 |  | 3.78 |  | 4.42 | 2.7041 |  | 4.1 | 4.5 |  | 5 | 5.3 |  | 1.19 |  | 1.13 | 1.96 |  | 3.78 |  | 4.42 | 2.7041 |  | 4.1 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC50BY(N)T | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.3 |  | 1.19 |  | 1.13 | 1.96 |  | 3.78 |  | 4.42 | 2.7041 |  | 4.1 | 4.5 |  | 5 | 5.3 |  | 1.19 |  | 1.13 | 1.96 |  | 3.78 |  | 4.42 | 2.7041 |  | 4.1 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC45BY(N)V | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 0.96 |  | 0.96 | 1.79 |  | 4.17 |  | 4.69 | 2.7933 |  | 4.43 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 0.96 |  | 0.96 | 1.79 |  | 4.17 |  | 4.69 | 2.7933 |  | 4.43 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC45BY(N)T | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 0.96 |  | 0.96 | 1.79 |  | 4.17 |  | 4.69 | 2.7933 |  | 4.43 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 0.96 |  | 0.96 | 1.79 |  | 4.17 |  | 4.69 | 2.7933 |  | 4.43 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC40BY(N)V | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.9 |  | 0.805 |  | 0.81 | 1.68 |  | 4.47 |  | 4.94 | 2.9167 |  | 4.71 | 3.6 |  | 4 | 4.9 |  | 0.805 |  | 0.81 | 1.68 |  | 4.47 |  | 4.94 | 2.9167 |  | 4.71 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC40BY(N)T | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.9 |  | 0.805 |  | 0.81 | 1.68 |  | 4.47 |  | 4.94 | 2.9167 |  | 4.71 | 3.6 |  | 4 | 4.9 |  | 0.805 |  | 0.81 | 1.68 |  | 4.47 |  | 4.94 | 2.9167 |  | 4.71 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC280BA(N)W | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 7.53 |  | 7.1 | 9.5 |  | 3.32 |  | 3.94 | 2.5263 |  | 3.63 | 25 |  | 28 | 24 |  | 7.53 |  | 7.1 | 9.5 |  | 3.32 |  | 3.94 | 2.5263 |  | 3.63 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC280BA(N)D | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.48 |  | 7.49 | 9.6 |  | 2.95 |  | 3.74 | 2.5 |  | 3.34 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.48 |  | 7.49 | 9.6 |  | 2.95 |  | 3.74 | 2.5 |  | 3.34 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC224BA(N)W | R32 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 6.14 |  | 5.49 | 6.57 |  | 3.26 |  | 4.08 | 2.8158 |  | 3.67 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 6.14 |  | 5.49 | 6.57 |  | 3.26 |  | 4.08 | 2.8158 |  | 3.67 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC224BA(N)M | R32 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 6.34 |  | 5.6 | 6.25 |  | 3.15 |  | 4 | 2.96 |  | 3.58 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 6.34 |  | 5.6 | 6.25 |  | 3.15 |  | 4 | 2.96 |  | 3.58 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC224BA(N)D | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.95 |  | 5.72 | 7.33 |  | 3.36 |  | 3.92 | 2.7285 |  | 3.64 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.95 |  | 5.72 | 7.33 |  | 3.36 |  | 3.92 | 2.7285 |  | 3.64 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC160BY(N)M | R32 | 14 |  | 16 | 13.2 |  | 4.05 |  | 3.93 | 5.6 |  | 3.46 |  | 4.07 | 2.3571 |  | 3.76 | 14 |  | 16 | 13.2 |  | 4.05 |  | 3.93 | 5.6 |  | 3.46 |  | 4.07 | 2.3571 |  | 3.76 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC160BY(N)D | R32 | 14 |  | 16 | 13.2 |  | 4.18 |  | 4.05 | 5.95 |  | 3.35 |  | 3.95 | 2.2185 |  | 3.65 | 14 |  | 16 | 13.2 |  | 4.18 |  | 4.05 | 5.95 |  | 3.35 |  | 3.95 | 2.2185 |  | 3.65 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC160BY(N) | R32 | 14 |  | 16 | 13.2 |  | 4.44 |  | 4.08 | 6.2 |  | 3.15 |  | 3.92 | 2.129 |  | 3.54 | 14 |  | 16 | 13.2 |  | 4.44 |  | 4.08 | 6.2 |  | 3.15 |  | 3.92 | 2.129 |  | 3.54 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC140BY(N)D | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.38 |  | 3.28 | 6.2 |  | 3.7 |  | 4.27 | 2.0968 |  | 3.98 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.38 |  | 3.28 | 6.2 |  | 3.7 |  | 4.27 | 2.0968 |  | 3.98 | 6 | 6 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC140BY(N) | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.49 |  | 3.36 | 6.03 |  | 3.58 |  | 4.17 | 2.1559 |  | 3.87 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.49 |  | 3.36 | 6.03 |  | 3.58 |  | 4.17 | 2.1559 |  | 3.87 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC112BY(N)D | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.45 |  | 2.54 | 4.3 |  | 4.08 |  | 4.41 | 2.4419 |  | 4.25 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.45 |  | 2.54 | 4.3 |  | 4.08 |  | 4.41 | 2.4419 |  | 4.25 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRC112BY(N) | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.47 |  | 2.35 | 4.1 |  | 4.05 |  | 4.77 | 2.561 |  | 4.41 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.47 |  | 2.35 | 4.1 |  | 4.05 |  | 4.77 | 2.561 |  | 4.41 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB80BYVD | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.05 |  | 2.1 | 2.49 |  | 3.46 |  | 3.81 | 2.5301 |  | 3.64 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.05 |  | 2.1 | 2.49 |  | 3.46 |  | 3.81 | 2.5301 |  | 3.64 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB80BYV | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.35 |  | 2.3 | 2.49 |  | 3.02 |  | 3.48 | 2.5301 |  | 3.25 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.35 |  | 2.3 | 2.49 |  | 3.02 |  | 3.48 | 2.5301 |  | 3.25 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB80BYTD | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.05 |  | 2.1 | 2.49 |  | 3.46 |  | 3.81 | 2.5301 |  | 3.64 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.05 |  | 2.1 | 2.49 |  | 3.46 |  | 3.81 | 2.5301 |  | 3.64 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB80BYT | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.35 |  | 2.3 | 2.49 |  | 3.02 |  | 3.48 | 2.5301 |  | 3.25 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.35 |  | 2.3 | 2.49 |  | 3.02 |  | 3.48 | 2.5301 |  | 3.25 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB63BYV | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.74 |  | 1.79 | 2.18 |  | 3.22 |  | 3.52 | 2.844 |  | 3.37 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.74 |  | 1.79 | 2.18 |  | 3.22 |  | 3.52 | 2.844 |  | 3.37 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB63BYT | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.74 |  | 1.79 | 2.18 |  | 3.22 |  | 3.52 | 2.844 |  | 3.37 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.74 |  | 1.79 | 2.18 |  | 3.22 |  | 3.52 | 2.844 |  | 3.37 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB56BYV | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.56 |  | 1.59 | 2.16 |  | 3.21 |  | 3.52 | 2.5926 |  | 3.36 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.56 |  | 1.59 | 2.16 |  | 3.21 |  | 3.52 | 2.5926 |  | 3.36 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB56BYT | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.56 |  | 1.59 | 2.16 |  | 3.21 |  | 3.52 | 2.5926 |  | 3.36 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.56 |  | 1.59 | 2.16 |  | 3.21 |  | 3.52 | 2.5926 |  | 3.36 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB50BYV | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.49 |  | 1.33 | 1.9 |  | 3.02 |  | 3.76 | 2.5789 |  | 3.39 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.49 |  | 1.33 | 1.9 |  | 3.02 |  | 3.76 | 2.5789 |  | 3.39 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB50BYT | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.49 |  | 1.33 | 1.9 |  | 3.02 |  | 3.76 | 2.5789 |  | 3.39 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.49 |  | 1.33 | 1.9 |  | 3.02 |  | 3.76 | 2.5789 |  | 3.39 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB45BYV | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.25 |  | 1.21 | 1.6 |  | 3.2 |  | 3.72 | 2.75 |  | 3.46 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.25 |  | 1.21 | 1.6 |  | 3.2 |  | 3.72 | 2.75 |  | 3.46 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB45BYT | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.25 |  | 1.21 | 1.6 |  | 3.2 |  | 3.72 | 2.75 |  | 3.46 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.25 |  | 1.21 | 1.6 |  | 3.2 |  | 3.72 | 2.75 |  | 3.46 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB40BYV | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 1.04 |  | 1.02 | 1.34 |  | 3.46 |  | 3.92 | 2.9104 |  | 3.69 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 1.04 |  | 1.02 | 1.34 |  | 3.46 |  | 3.92 | 2.9104 |  | 3.69 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB40BYT | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 1.04 |  | 1.02 | 1.34 |  | 3.46 |  | 3.92 | 2.9104 |  | 3.69 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 1.04 |  | 1.02 | 1.34 |  | 3.46 |  | 3.92 | 2.9104 |  | 3.69 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB280BAW | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.21 |  | 7.99 | 9.8 |  | 2.71 |  | 3.5 | 2.449 |  | 3.11 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.21 |  | 7.99 | 9.8 |  | 2.71 |  | 3.5 | 2.449 |  | 3.11 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB280BAD | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.5 |  | 8.18 | 10.7 |  | 2.63 |  | 3.42 | 2.243 |  | 3.03 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.5 |  | 8.18 | 10.7 |  | 2.63 |  | 3.42 | 2.243 |  | 3.03 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB224BAW | R32 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.15 |  | 6.52 | 7.44 |  | 2.8 |  | 3.44 | 2.4866 |  | 3.12 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.15 |  | 6.52 | 7.44 |  | 2.8 |  | 3.44 | 2.4866 |  | 3.12 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB224BAM | R32 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.11 |  | 6.35 | 6.87 |  | 2.81 |  | 3.53 | 2.6929 |  | 3.17 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.11 |  | 6.35 | 6.87 |  | 2.81 |  | 3.53 | 2.6929 |  | 3.17 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB224BAD | R32 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 6.99 |  | 6.61 | 7.35 |  | 2.86 |  | 3.39 | 2.517 |  | 3.13 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 6.99 |  | 6.61 | 7.35 |  | 2.86 |  | 3.39 | 2.517 |  | 3.13 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB160BYM | R32 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.77 |  | 4.45 | 6.9 |  | 2.94 |  | 3.6 | 1.8116 |  | 3.27 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.77 |  | 4.45 | 6.9 |  | 2.94 |  | 3.6 | 1.8116 |  | 3.27 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB160BYD | R32 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.79 |  | 4.47 | 6.9 |  | 2.92 |  | 3.58 | 1.8116 |  | 3.25 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.79 |  | 4.47 | 6.9 |  | 2.92 |  | 3.58 | 1.8116 |  | 3.25 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB160BY | R32 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 5.03 |  | 4.7 | 6.9 |  | 2.78 |  | 3.4 | 1.8116 |  | 3.09 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 5.03 |  | 4.7 | 6.9 |  | 2.78 |  | 3.4 | 1.8116 |  | 3.09 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB140BYD | R32 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 3.8 |  | 3.56 | 6.5 |  | 3.29 |  | 3.93 | 1.8923 |  | 3.61 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 3.8 |  | 3.56 | 6.5 |  | 3.29 |  | 3.93 | 1.8923 |  | 3.61 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB140BY | R32 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 3.9 |  | 3.75 | 6.5 |  | 3.21 |  | 3.73 | 1.8923 |  | 3.47 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 3.9 |  | 3.75 | 6.5 |  | 3.21 |  | 3.73 | 1.8923 |  | 3.47 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB112BYD | R32 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.64 |  | 2.89 | 4.3 |  | 3.79 |  | 3.88 | 2.3256 |  | 3.83 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.64 |  | 2.89 | 4.3 |  | 3.79 |  | 3.88 | 2.3256 |  | 3.83 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRB112BY | R32 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.61 |  | 2.78 | 4.3 |  | 3.83 |  | 4.03 | 2.3256 |  | 3.93 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.61 |  | 2.78 | 4.3 |  | 3.83 |  | 4.03 | 2.3256 |  | 3.93 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRA80BY(N)VD | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.05 |  | 2.2 | 2.49 |  | 3.46 |  | 3.64 | 2.5301 |  | 3.55 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.05 |  | 2.2 | 2.49 |  | 3.46 |  | 3.64 | 2.5301 |  | 3.55 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRA80BY(N)V | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.49 |  | 2.49 | 2.65 |  | 2.85 |  | 3.21 | 2.3774 |  | 3.03 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.49 |  | 2.49 | 2.65 |  | 2.85 |  | 3.21 | 2.3774 |  | 3.03 | 5 | 5 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRA80BY(N)TD | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.05 |  | 2.2 | 2.49 |  | 3.46 |  | 3.64 | 2.5301 |  | 3.55 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.05 |  | 2.2 | 2.49 |  | 3.46 |  | 3.64 | 2.5301 |  | 3.55 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRA80BY(N)T | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.49 |  | 2.49 | 2.65 |  | 2.85 |  | 3.21 | 2.3774 |  | 3.03 | 7.1 |  | 8 | 6.3 |  | 2.49 |  | 2.49 | 2.65 |  | 2.85 |  | 3.21 | 2.3774 |  | 3.03 | 5 | 5 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRA63BY(N)V | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.61 |  | 1.62 | 2.6 |  | 3.48 |  | 3.89 | 2.3846 |  | 3.68 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.61 |  | 1.62 | 2.6 |  | 3.48 |  | 3.89 | 2.3846 |  | 3.68 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRA63BY(N)T | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.61 |  | 1.62 | 2.6 |  | 3.48 |  | 3.89 | 2.3846 |  | 3.68 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.61 |  | 1.62 | 2.6 |  | 3.48 |  | 3.89 | 2.3846 |  | 3.68 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRA56BY(N)V | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.31 |  | 1.52 | 2.45 |  | 3.82 |  | 3.68 | 2.2857 |  | 3.75 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.31 |  | 1.52 | 2.45 |  | 3.82 |  | 3.68 | 2.2857 |  | 3.75 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRA56BY(N)T | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.31 |  | 1.52 | 2.45 |  | 3.82 |  | 3.68 | 2.2857 |  | 3.75 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.31 |  | 1.52 | 2.45 |  | 3.82 |  | 3.68 | 2.2857 |  | 3.75 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRA50BY(N)V | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.35 |  | 1.44 | 2.1 |  | 3.33 |  | 3.47 | 2.3333 |  | 3.4 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.35 |  | 1.44 | 2.1 |  | 3.33 |  | 3.47 | 2.3333 |  | 3.4 | 5 | 5 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRA50BY(N)T | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.35 |  | 1.44 | 2.1 |  | 3.33 |  | 3.47 | 2.3333 |  | 3.4 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.35 |  | 1.44 | 2.1 |  | 3.33 |  | 3.47 | 2.3333 |  | 3.4 | 5 | 5 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRA45BY(N)V | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.1 |  | 1.2 | 1.7 |  | 3.64 |  | 3.75 | 2.5882 |  | 3.69 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.1 |  | 1.2 | 1.7 |  | 3.64 |  | 3.75 | 2.5882 |  | 3.69 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRA45BY(N)T | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.1 |  | 1.2 | 1.7 |  | 3.64 |  | 3.75 | 2.5882 |  | 3.69 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.1 |  | 1.2 | 1.7 |  | 3.64 |  | 3.75 | 2.5882 |  | 3.69 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRA40BY(N)V | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.94 |  | 0.98 | 1.4 |  | 3.83 |  | 4.08 | 2.7857 |  | 3.96 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.94 |  | 0.98 | 1.4 |  | 3.83 |  | 4.08 | 2.7857 |  | 3.96 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRA40BY(N)T | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.94 |  | 0.98 | 1.4 |  | 3.83 |  | 4.08 | 2.7857 |  | 3.96 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.94 |  | 0.98 | 1.4 |  | 3.83 |  | 4.08 | 2.7857 |  | 3.96 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRA280BA(N)W | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.25 |  | 8.04 | 10.4 |  | 2.7 |  | 3.48 | 2.3077 |  | 3.09 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.25 |  | 8.04 | 10.4 |  | 2.7 |  | 3.48 | 2.3077 |  | 3.09 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRA224BA(N)W | R32 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.2 |  | 7.1 | 7.85 |  | 2.78 |  | 3.15 | 2.3567 |  | 2.97 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.2 |  | 7.1 | 7.85 |  | 2.78 |  | 3.15 | 2.3567 |  | 2.97 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRA224BA(N)M | R32 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.23 |  | 6.55 | 7.42 |  | 2.77 |  | 3.42 | 2.4933 |  | 3.09 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 7.23 |  | 6.55 | 7.42 |  | 2.77 |  | 3.42 | 2.4933 |  | 3.09 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRA224BA(N)D | R32 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 8.11 |  | 7.77 | 8.25 |  | 2.47 |  | 2.88 | 2.2424 |  | 2.67 | 20 |  | 22.4 | 18.5 |  | 8.11 |  | 7.77 | 8.25 |  | 2.47 |  | 2.88 | 2.2424 |  | 2.67 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRA160BY(N)M | R32 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.6 |  | 4.76 | 7.1 |  | 3.04 |  | 3.36 | 1.7606 |  | 3.2 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.6 |  | 4.76 | 7.1 |  | 3.04 |  | 3.36 | 1.7606 |  | 3.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRA160BY(N)D | R32 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.92 |  | 4.78 | 7.21 |  | 2.85 |  | 3.35 | 1.7337 |  | 3.1 | 14 |  | 16 | 12.5 |  | 4.92 |  | 4.78 | 7.21 |  | 2.85 |  | 3.35 | 1.7337 |  | 3.1 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRA140BY(N)D | R32 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 3.99 |  | 3.75 | 6.1 |  | 3.13 |  | 3.73 | 2.0164 |  | 3.43 | 12.5 |  | 14 | 12.3 |  | 3.99 |  | 3.75 | 6.1 |  | 3.13 |  | 3.73 | 2.0164 |  | 3.43 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRA112BY(N)D | R32 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.8 |  | 3.2 | 4.5 |  | 3.57 |  | 3.5 | 2.2222 |  | 3.54 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.8 |  | 3.2 | 4.5 |  | 3.57 |  | 3.5 | 2.2222 |  | 3.54 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳシリーズ |  | － | SZRA112BY(N) | R32 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.98 |  | 3.49 | 4.4 |  | 3.36 |  | 3.21 | 2.2727 |  | 3.28 | 10 |  | 11.2 | 10 |  | 2.98 |  | 3.49 | 4.4 |  | 3.36 |  | 3.21 | 2.2727 |  | 3.28 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRV80BYV | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.02 |  | 2.3 | 3.6 |  | 3.5149 |  | 3.4783 | 2.1667 |  | 3.5 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.02 |  | 2.3 | 3.6 |  | 3.51 |  | 3.48 | 2.1667 |  | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRV80BYT | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.02 |  | 2.3 | 3.6 |  | 3.5149 |  | 3.4783 | 2.1667 |  | 3.5 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.02 |  | 2.3 | 3.6 |  | 3.51 |  | 3.48 | 2.1667 |  | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRV63BYV | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.52 |  | 1.58 | 2.85 |  | 3.6842 |  | 3.9873 | 2.2807 |  | 3.84 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.52 |  | 1.58 | 2.85 |  | 3.68 |  | 3.99 | 2.2807 |  | 3.84 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRV63BYT | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.52 |  | 1.58 | 2.85 |  | 3.6842 |  | 3.9873 | 2.2807 |  | 3.84 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.52 |  | 1.58 | 2.85 |  | 3.68 |  | 3.99 | 2.2807 |  | 3.84 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRV56BYV | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.3 |  | 1.4 | 2.8 |  | 3.8462 |  | 4 | 2.25 |  | 3.92 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.3 |  | 1.4 | 2.8 |  | 3.85 |  | 4 | 2.25 |  | 3.92 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRV56BYT | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.3 |  | 1.4 | 2.8 |  | 3.8462 |  | 4 | 2.25 |  | 3.92 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.3 |  | 1.4 | 2.8 |  | 3.85 |  | 4 | 2.25 |  | 3.92 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRV50BYV | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.15 |  | 1.17 | 2.08 |  | 3.913 |  | 4.2735 | 2.6923 |  | 4.09 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.15 |  | 1.17 | 2.08 |  | 3.91 |  | 4.27 | 2.6923 |  | 4.09 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRV50BYT | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.15 |  | 1.17 | 2.08 |  | 3.913 |  | 4.2735 | 2.6923 |  | 4.09 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.15 |  | 1.17 | 2.08 |  | 3.91 |  | 4.27 | 2.6923 |  | 4.09 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRV160BYM | R32 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.45 |  | 4.25 | 6.7 |  | 3.1461 |  | 3.7647 | 2.0448 |  | 3.46 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.45 |  | 4.25 | 6.7 |  | 3.15 |  | 3.76 | 2.0448 |  | 3.46 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRV160BYD | R32 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.9 |  | 4.89 | 7.65 |  | 2.8571 |  | 3.272 | 1.7908 |  | 3.06 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.9 |  | 4.89 | 7.65 |  | 2.86 |  | 3.27 | 1.7908 |  | 3.06 | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRV160BY | R32 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.68 |  | 5.05 | 7.2 |  | 2.9915 |  | 3.1683 | 1.9028 |  | 3.08 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.68 |  | 5.05 | 7.2 |  | 2.99 |  | 3.17 | 1.9028 |  | 3.08 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRV140BYD | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 3.95 |  | 3.8 | 6.75 |  | 3.1646 |  | 3.6842 | 1.9704 |  | 3.42 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 3.95 |  | 3.8 | 6.75 |  | 3.16 |  | 3.68 | 1.9704 |  | 3.42 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRV140BY | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 4.3 |  | 4.08 | 7 |  | 2.907 |  | 3.4314 | 1.9 |  | 3.17 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 4.3 |  | 4.08 | 7 |  | 2.91 |  | 3.43 | 1.9 |  | 3.17 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRV112BYD | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.7 |  | 2.7 | 4 |  | 3.7037 |  | 4.1481 | 2.6 |  | 3.93 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.7 |  | 2.7 | 4 |  | 3.7 |  | 4.15 | 2.6 |  | 3.93 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRV112BY | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.65 |  | 2.8 | 3.9 |  | 3.7736 |  | 4 | 2.6667 |  | 3.89 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.65 |  | 2.8 | 3.9 |  | 3.77 |  | 4 | 2.6667 |  | 3.89 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRU80C(N)VD | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.8 |  | 1.88 | 3.75 |  | 3.94 |  | 4.26 | 2.08 |  | 4.1 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.8 |  | 1.88 | 3.75 |  | 3.94 |  | 4.26 | 2.08 |  | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRU80C(N)V | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.9 |  | 1.98 | 3.7 |  | 3.74 |  | 4.04 | 2.1081 |  | 3.89 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.9 |  | 1.98 | 3.7 |  | 3.74 |  | 4.04 | 2.1081 |  | 3.89 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRU80C(N)TD | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.8 |  | 1.88 | 3.75 |  | 3.94 |  | 4.26 | 2.08 |  | 4.1 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.8 |  | 1.88 | 3.75 |  | 3.94 |  | 4.26 | 2.08 |  | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRU80C(N)T | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.9 |  | 1.98 | 3.7 |  | 3.74 |  | 4.04 | 2.1081 |  | 3.89 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.9 |  | 1.98 | 3.7 |  | 3.74 |  | 4.04 | 2.1081 |  | 3.89 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRU63C(N)V | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.55 |  | 1.63 | 2.61 |  | 3.61 |  | 3.87 | 2.3755 |  | 3.74 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.55 |  | 1.63 | 2.61 |  | 3.61 |  | 3.87 | 2.3755 |  | 3.74 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRU63C(N)T | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.55 |  | 1.63 | 2.61 |  | 3.61 |  | 3.87 | 2.3755 |  | 3.74 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.55 |  | 1.63 | 2.61 |  | 3.61 |  | 3.87 | 2.3755 |  | 3.74 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRU50C(N)V | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.15 |  | 1.2 | 1.71 |  | 3.91 |  | 4.17 | 2.8655 |  | 4.04 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.15 |  | 1.2 | 1.71 |  | 3.91 |  | 4.17 | 2.8655 |  | 4.04 | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRU50C(N)T | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.15 |  | 1.2 | 1.71 |  | 3.91 |  | 4.17 | 2.8655 |  | 4.04 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.15 |  | 1.2 | 1.71 |  | 3.91 |  | 4.17 | 2.8655 |  | 4.04 | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRU40C(N)V | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.78 |  | 0.87 | 1.34 |  | 4.62 |  | 4.6 | 2.9104 |  | 4.61 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.78 |  | 0.87 | 1.34 |  | 4.62 |  | 4.6 | 2.9104 |  | 4.61 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRU40C(N)T | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.78 |  | 0.87 | 1.34 |  | 4.62 |  | 4.6 | 2.9104 |  | 4.61 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.78 |  | 0.87 | 1.34 |  | 4.62 |  | 4.6 | 2.9104 |  | 4.61 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRU160C(N)M | R32 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 3.9 |  | 3.9 | 6.2 |  | 3.59 |  | 4.1 | 2.2097 |  | 3.85 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 3.9 |  | 3.9 | 6.2 |  | 3.59 |  | 4.1 | 2.2097 |  | 3.85 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRU160C(N)D | R32 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.1 |  | 4.1 | 6.9 |  | 3.41 |  | 3.9 | 1.9855 |  | 3.66 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.1 |  | 4.1 | 6.9 |  | 3.41 |  | 3.9 | 1.9855 |  | 3.66 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRU140C(N)D | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 3.45 |  | 3.2 | 5.85 |  | 3.62 |  | 4.38 | 2.2735 |  | 4 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 3.45 |  | 3.2 | 5.85 |  | 3.62 |  | 4.38 | 2.2735 |  | 4 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRU140C(N) | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 4.3 |  | 3.7 | 6.4 |  | 2.91 |  | 3.78 | 2.0781 |  | 3.35 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 4.3 |  | 3.7 | 6.4 |  | 2.91 |  | 3.78 | 2.0781 |  | 3.35 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRU112C(N)D | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.5 |  | 2.55 | 4.3 |  | 4 |  | 4.39 | 2.4186 |  | 4.2 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.5 |  | 2.55 | 4.3 |  | 4 |  | 4.39 | 2.4186 |  | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRU112C(N) | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.65 |  | 2.6 | 3.78 |  | 3.77 |  | 4.31 | 2.7513 |  | 4.04 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.65 |  | 2.6 | 3.78 |  | 3.77 |  | 4.31 | 2.7513 |  | 4.04 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRT80BYV | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.58 |  | 2.44 | 3.35 |  | 2.7519 |  | 3.2787 | 2.3284 |  | 3.02 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.58 |  | 2.44 | 3.35 |  | 2.7519 |  | 3.2787 | 2.3284 |  | 3.02 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRT80BYT | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.58 |  | 2.44 | 3.35 |  | 2.7519 |  | 3.2787 | 2.3284 |  | 3.02 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.58 |  | 2.44 | 3.35 |  | 2.7519 |  | 3.2787 | 2.3284 |  | 3.02 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRT160BYD | R32 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 5.8 |  | 4.94 | 7.5 |  | 2.4138 |  | 3.2389 | 1.8267 |  | 2.83 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 5.8 |  | 4.94 | 7.5 |  | 2.4138 |  | 3.2389 | 1.8267 |  | 2.83 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRT140BY | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 5 |  | 4.45 | 7.2 |  | 2.5 |  | 3.1461 | 1.8472 |  | 2.82 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 5 |  | 4.45 | 7.2 |  | 2.5 |  | 3.1461 | 1.8472 |  | 2.82 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRN80C(N)VD | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.01 |  | 1.91 | 3.26 |  | 3.53 |  | 4.19 | 2.3926 |  | 3.86 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.01 |  | 1.91 | 3.26 |  | 3.53 |  | 4.19 | 2.3926 |  | 3.86 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRN80C(N)TD | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.01 |  | 1.91 | 3.26 |  | 3.53 |  | 4.19 | 2.3926 |  | 3.86 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.01 |  | 1.91 | 3.26 |  | 3.53 |  | 4.19 | 2.3926 |  | 3.86 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRN63C(N)V | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 2.05 |  | 1.74 | 2.75 |  | 2.73 |  | 3.62 | 2.2545 |  | 3.18 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 2.05 |  | 1.74 | 2.75 |  | 2.73 |  | 3.62 | 2.2545 |  | 3.18 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRN63C(N)T | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 2.05 |  | 1.74 | 2.75 |  | 2.73 |  | 3.62 | 2.2545 |  | 3.18 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 2.05 |  | 1.74 | 2.75 |  | 2.73 |  | 3.62 | 2.2545 |  | 3.18 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRN56C(N)V | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.56 |  | 1.51 | 2.3 |  | 3.21 |  | 3.71 | 2.4348 |  | 3.46 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.56 |  | 1.51 | 2.3 |  | 3.21 |  | 3.71 | 2.4348 |  | 3.46 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRN56C(N)T | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.56 |  | 1.51 | 2.3 |  | 3.21 |  | 3.71 | 2.4348 |  | 3.46 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.56 |  | 1.51 | 2.3 |  | 3.21 |  | 3.71 | 2.4348 |  | 3.46 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRN50C(N)V | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.44 |  | 1.32 | 1.8 |  | 3.13 |  | 3.79 | 2.7222 |  | 3.46 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.44 |  | 1.32 | 1.8 |  | 3.13 |  | 3.79 | 2.7222 |  | 3.46 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRN50C(N)T | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.44 |  | 1.32 | 1.8 |  | 3.13 |  | 3.79 | 2.7222 |  | 3.46 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.44 |  | 1.32 | 1.8 |  | 3.13 |  | 3.79 | 2.7222 |  | 3.46 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRN45C(N)V | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.21 |  | 1.11 | 1.6 |  | 3.31 |  | 4.05 | 2.75 |  | 3.68 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.21 |  | 1.11 | 1.6 |  | 3.31 |  | 4.05 | 2.75 |  | 3.68 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRN45C(N)T | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.21 |  | 1.11 | 1.6 |  | 3.31 |  | 4.05 | 2.75 |  | 3.68 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.21 |  | 1.11 | 1.6 |  | 3.31 |  | 4.05 | 2.75 |  | 3.68 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRN40C(N)V | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 1.01 |  | 0.95 | 1.36 |  | 3.56 |  | 4.21 | 2.8676 |  | 3.89 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 1.01 |  | 0.95 | 1.36 |  | 3.56 |  | 4.21 | 2.8676 |  | 3.89 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRN40C(N)T | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 1.01 |  | 0.95 | 1.36 |  | 3.56 |  | 4.21 | 2.8676 |  | 3.89 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 1.01 |  | 0.95 | 1.36 |  | 3.56 |  | 4.21 | 2.8676 |  | 3.89 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRN160C(N)M | R32 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 5.1 |  | 4.25 | 7.15 |  | 2.75 |  | 3.76 | 1.9161 |  | 3.25 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 5.1 |  | 4.25 | 7.15 |  | 2.75 |  | 3.76 | 1.9161 |  | 3.25 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRN140C(N)D | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 5 |  | 4.1 | 7.4 |  | 2.5 |  | 3.41 | 1.7973 |  | 2.96 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 5 |  | 4.1 | 7.4 |  | 2.5 |  | 3.41 | 1.7973 |  | 2.96 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRN112C(N)D | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 3.18 |  | 2.96 | 4.3 |  | 3.14 |  | 3.78 | 2.4186 |  | 3.46 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 3.18 |  | 2.96 | 4.3 |  | 3.14 |  | 3.78 | 2.4186 |  | 3.46 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRMM80CV | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.91 |  | 1.91 | 2.89 |  | 3.72 |  | 4.19 | 2.699 |  | 3.95 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.91 |  | 1.91 | 2.89 |  | 3.72 |  | 4.19 | 2.699 |  | 3.95 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRMM80CT | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.91 |  | 1.91 | 2.89 |  | 3.72 |  | 4.19 | 2.699 |  | 3.95 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.91 |  | 1.91 | 2.89 |  | 3.72 |  | 4.19 | 2.699 |  | 3.95 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRMM63CV | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.55 |  | 1.6 | 2.23 |  | 3.61 |  | 3.94 | 2.7803 |  | 3.78 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.55 |  | 1.6 | 2.23 |  | 3.61 |  | 3.94 | 2.7803 |  | 3.78 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRMM63CT | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.55 |  | 1.6 | 2.23 |  | 3.61 |  | 3.94 | 2.7803 |  | 3.78 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.55 |  | 1.6 | 2.23 |  | 3.61 |  | 3.94 | 2.7803 |  | 3.78 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRMM50CV | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.53 |  | 1.2 | 1.66 |  | 2.94 |  | 4.17 | 2.9518 |  | 3.55 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.53 |  | 1.2 | 1.66 |  | 2.94 |  | 4.17 | 2.9518 |  | 3.55 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRMM50CT | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.53 |  | 1.2 | 1.66 |  | 2.94 |  | 4.17 | 2.9518 |  | 3.55 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.53 |  | 1.2 | 1.66 |  | 2.94 |  | 4.17 | 2.9518 |  | 3.55 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRMM160C | R32 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.21 |  | 4.32 | 6.8 |  | 3.33 |  | 3.7 | 2.0147 |  | 3.51 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.21 |  | 4.32 | 6.8 |  | 3.33 |  | 3.7 | 2.0147 |  | 3.51 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRMM140C | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 3.37 |  | 3.46 | 6.7 |  | 3.71 |  | 4.05 | 1.9851 |  | 3.88 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 3.37 |  | 3.46 | 6.7 |  | 3.71 |  | 4.05 | 1.9851 |  | 3.88 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRMM112C | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.39 |  | 2.57 | 3.78 |  | 4.18 |  | 4.36 | 2.7513 |  | 4.27 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.39 |  | 2.57 | 3.78 |  | 4.18 |  | 4.36 | 2.7513 |  | 4.27 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRM80CV | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.05 |  | 2.25 | 3.8 |  | 3.46 |  | 3.56 | 2.0526 |  | 3.51 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.05 |  | 2.25 | 3.8 |  | 3.46 |  | 3.56 | 2.0526 |  | 3.51 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRM80CT | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.05 |  | 2.25 | 3.8 |  | 3.46 |  | 3.56 | 2.0526 |  | 3.51 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.05 |  | 2.25 | 3.8 |  | 3.46 |  | 3.56 | 2.0526 |  | 3.51 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRM63CV | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.55 |  | 1.62 | 2.55 |  | 3.61 |  | 3.89 | 2.4314 |  | 3.75 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.55 |  | 1.62 | 2.55 |  | 3.61 |  | 3.89 | 2.4314 |  | 3.75 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRM63CT | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.55 |  | 1.62 | 2.55 |  | 3.61 |  | 3.89 | 2.4314 |  | 3.75 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.55 |  | 1.62 | 2.55 |  | 3.61 |  | 3.89 | 2.4314 |  | 3.75 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRM50CV | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.6 |  | 1.2 | 1.68 |  | 2.81 |  | 4.17 | 2.9167 |  | 3.49 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.6 |  | 1.2 | 1.68 |  | 2.81 |  | 4.17 | 2.9167 |  | 3.49 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRM50CT | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.6 |  | 1.2 | 1.68 |  | 2.81 |  | 4.17 | 2.9167 |  | 3.49 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.6 |  | 1.2 | 1.68 |  | 2.81 |  | 4.17 | 2.9167 |  | 3.49 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRM160C | R32 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.43 |  | 4.42 | 6.5 |  | 3.16 |  | 3.62 | 2.1077 |  | 3.39 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.43 |  | 4.42 | 6.5 |  | 3.16 |  | 3.62 | 2.1077 |  | 3.39 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRM140C | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 4.35 |  | 3.7 | 6.7 |  | 2.87 |  | 3.78 | 1.9851 |  | 3.33 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 4.35 |  | 3.7 | 6.7 |  | 2.87 |  | 3.78 | 1.9851 |  | 3.33 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRM112C | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.7 |  | 2.7 | 3.8 |  | 3.7 |  | 4.15 | 2.7368 |  | 3.93 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.7 |  | 2.7 | 3.8 |  | 3.7 |  | 4.15 | 2.7368 |  | 3.93 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRK80C(N)VD | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.95 |  | 1.98 | 3.85 |  | 3.64 |  | 4.04 | 2.026 |  | 3.84 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.95 |  | 1.98 | 3.85 |  | 3.64 |  | 4.04 | 2.026 |  | 3.84 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRK80C(N)V | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.05 |  | 2.28 | 3.5 |  | 3.46 |  | 3.51 | 2.2286 |  | 3.49 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.05 |  | 2.28 | 3.5 |  | 3.46 |  | 3.51 | 2.2286 |  | 3.49 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRK80C(N)TD | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.95 |  | 1.98 | 3.85 |  | 3.64 |  | 4.04 | 2.026 |  | 3.84 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.95 |  | 1.98 | 3.85 |  | 3.64 |  | 4.04 | 2.026 |  | 3.84 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRK80C(N)T | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.05 |  | 2.28 | 3.5 |  | 3.46 |  | 3.51 | 2.2286 |  | 3.49 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.05 |  | 2.28 | 3.5 |  | 3.46 |  | 3.51 | 2.2286 |  | 3.49 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRK63C(N)V | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.65 |  | 1.64 | 2.6 |  | 3.39 |  | 3.84 | 2.3846 |  | 3.62 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.65 |  | 1.64 | 2.6 |  | 3.39 |  | 3.84 | 2.3846 |  | 3.62 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRK63C(N)T | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.65 |  | 1.64 | 2.6 |  | 3.39 |  | 3.84 | 2.3846 |  | 3.62 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.65 |  | 1.64 | 2.6 |  | 3.39 |  | 3.84 | 2.3846 |  | 3.62 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRK56C(N)V | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.4 |  | 1.53 | 2.51 |  | 3.57 |  | 3.66 | 2.2311 |  | 3.62 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.4 |  | 1.53 | 2.51 |  | 3.57 |  | 3.66 | 2.2311 |  | 3.62 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRK56C(N)T | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.4 |  | 1.53 | 2.51 |  | 3.57 |  | 3.66 | 2.2311 |  | 3.62 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.4 |  | 1.53 | 2.51 |  | 3.57 |  | 3.66 | 2.2311 |  | 3.62 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRK50C(N)V | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.2 |  | 1.3 | 1.92 |  | 3.75 |  | 3.85 | 2.5521 |  | 3.8 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.2 |  | 1.3 | 1.92 |  | 3.75 |  | 3.85 | 2.5521 |  | 3.8 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRK50C(N)T | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.2 |  | 1.3 | 1.92 |  | 3.75 |  | 3.85 | 2.5521 |  | 3.8 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.2 |  | 1.3 | 1.92 |  | 3.75 |  | 3.85 | 2.5521 |  | 3.8 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRK45C(N)V | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.03 |  | 1.15 | 1.65 |  | 3.88 |  | 3.91 | 2.6667 |  | 3.9 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.03 |  | 1.15 | 1.65 |  | 3.88 |  | 3.91 | 2.6667 |  | 3.9 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRK45C(N)T | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.03 |  | 1.15 | 1.65 |  | 3.88 |  | 3.91 | 2.6667 |  | 3.9 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.03 |  | 1.15 | 1.65 |  | 3.88 |  | 3.91 | 2.6667 |  | 3.9 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRK40C(N)V | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.85 |  | 1 | 1.51 |  | 4.24 |  | 4 | 2.5828 |  | 4.12 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.85 |  | 1 | 1.51 |  | 4.24 |  | 4 | 2.5828 |  | 4.12 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRK40C(N)T | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.85 |  | 1 | 1.51 |  | 4.24 |  | 4 | 2.5828 |  | 4.12 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.85 |  | 1 | 1.51 |  | 4.24 |  | 4 | 2.5828 |  | 4.12 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRK160C(N)M | R32 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.3 |  | 4.3 | 6.8 |  | 3.26 |  | 3.72 | 2.0147 |  | 3.49 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.3 |  | 4.3 | 6.8 |  | 3.26 |  | 3.72 | 2.0147 |  | 3.49 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRK160C(N)D | R32 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.7 |  | 4.7 | 7.3 |  | 2.98 |  | 3.4 | 1.8767 |  | 3.19 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.7 |  | 4.7 | 7.3 |  | 2.98 |  | 3.4 | 1.8767 |  | 3.19 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRK140C(N)D | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 3.7 |  | 3.68 | 7 |  | 3.38 |  | 3.8 | 1.9 |  | 3.59 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 3.7 |  | 3.68 | 7 |  | 3.38 |  | 3.8 | 1.9 |  | 3.59 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRK112C(N)D | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.7 |  | 2.82 | 4.4 |  | 3.7 |  | 3.97 | 2.3636 |  | 3.84 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.7 |  | 2.82 | 4.4 |  | 3.7 |  | 3.97 | 2.3636 |  | 3.84 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRHU80CVD | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.1 |  | 2 | 3.1 |  | 3.38 |  | 4 | 2.5161 |  | 3.69 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.1 |  | 2 | 3.1 |  | 3.38 |  | 4 | 2.5161 |  | 3.69 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRHU80CV | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.2 |  | 2.25 | 3.16 |  | 3.23 |  | 3.56 | 2.4684 |  | 3.39 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.2 |  | 2.25 | 3.16 |  | 3.23 |  | 3.56 | 2.4684 |  | 3.39 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRHU80CTD | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.1 |  | 2 | 3.1 |  | 3.38 |  | 4 | 2.5161 |  | 3.69 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.1 |  | 2 | 3.1 |  | 3.38 |  | 4 | 2.5161 |  | 3.69 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRHU80CT | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.2 |  | 2.25 | 3.16 |  | 3.23 |  | 3.56 | 2.4684 |  | 3.39 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.2 |  | 2.25 | 3.16 |  | 3.23 |  | 3.56 | 2.4684 |  | 3.39 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRHU63CV | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.65 |  | 1.65 | 2.55 |  | 3.39 |  | 3.82 | 2.4314 |  | 3.61 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.65 |  | 1.65 | 2.55 |  | 3.39 |  | 3.82 | 2.4314 |  | 3.61 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRHU63CT | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.65 |  | 1.65 | 2.55 |  | 3.39 |  | 3.82 | 2.4314 |  | 3.61 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.65 |  | 1.65 | 2.55 |  | 3.39 |  | 3.82 | 2.4314 |  | 3.61 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRHU50CV | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.28 |  | 1.18 | 1.8 |  | 3.52 |  | 4.24 | 2.7222 |  | 3.88 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.28 |  | 1.18 | 1.8 |  | 3.52 |  | 4.24 | 2.7222 |  | 3.88 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRHU50CT | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.28 |  | 1.18 | 1.8 |  | 3.52 |  | 4.24 | 2.7222 |  | 3.88 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.28 |  | 1.18 | 1.8 |  | 3.52 |  | 4.24 | 2.7222 |  | 3.88 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRHU40CV | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.905 |  | 0.85 | 1.4 |  | 3.98 |  | 4.71 | 2.7857 |  | 4.34 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.905 |  | 0.85 | 1.4 |  | 3.98 |  | 4.71 | 2.7857 |  | 4.34 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRHU40CT | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.905 |  | 0.85 | 1.4 |  | 3.98 |  | 4.71 | 2.7857 |  | 4.34 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.905 |  | 0.85 | 1.4 |  | 3.98 |  | 4.71 | 2.7857 |  | 4.34 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRHU160CM | R32 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.3 |  | 4.3 | 6.8 |  | 3.26 |  | 3.72 | 2.0147 |  | 3.49 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.3 |  | 4.3 | 6.8 |  | 3.26 |  | 3.72 | 2.0147 |  | 3.49 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRHU160CD | R32 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.7 |  | 4.7 | 7.3 |  | 2.98 |  | 3.4 | 1.8767 |  | 3.19 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.7 |  | 4.7 | 7.3 |  | 2.98 |  | 3.4 | 1.8767 |  | 3.19 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRHU140CD | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 3.7 |  | 3.68 | 7 |  | 3.38 |  | 3.8 | 1.9 |  | 3.59 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 3.7 |  | 3.68 | 7 |  | 3.38 |  | 3.8 | 1.9 |  | 3.59 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRHU112CD | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.7 |  | 2.82 | 4.4 |  | 3.7 |  | 3.97 | 2.3636 |  | 3.84 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.7 |  | 2.82 | 4.4 |  | 3.7 |  | 3.97 | 2.3636 |  | 3.84 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRH80C(N)VD | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.87 |  | 1.96 | 3.53 |  | 3.8 |  | 4.08 | 2.2096 |  | 3.94 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.87 |  | 1.96 | 3.53 |  | 3.8 |  | 4.08 | 2.2096 |  | 3.94 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRH80C(N)V | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2 |  | 2.24 | 3.7 |  | 3.55 |  | 3.57 | 2.1081 |  | 3.56 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2 |  | 2.24 | 3.7 |  | 3.55 |  | 3.57 | 2.1081 |  | 3.56 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRH80C(N)TD | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.87 |  | 1.96 | 3.53 |  | 3.8 |  | 4.08 | 2.2096 |  | 3.94 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.87 |  | 1.96 | 3.53 |  | 3.8 |  | 4.08 | 2.2096 |  | 3.94 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRH80C(N)T | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.95 |  | 2.2 | 3.7 |  | 3.64 |  | 3.64 | 2.1081 |  | 3.64 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.95 |  | 2.2 | 3.7 |  | 3.64 |  | 3.64 | 2.1081 |  | 3.64 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRH63C(N)V | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.62 |  | 1.6 | 2.78 |  | 3.46 |  | 3.94 | 2.3381 |  | 3.7 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.62 |  | 1.6 | 2.78 |  | 3.46 |  | 3.94 | 2.3381 |  | 3.7 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRH63C(N)T | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.62 |  | 1.6 | 2.78 |  | 3.46 |  | 3.94 | 2.3381 |  | 3.7 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.62 |  | 1.6 | 2.78 |  | 3.46 |  | 3.94 | 2.3381 |  | 3.7 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRH56C(N)V | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.39 |  | 1.38 | 2.8 |  | 3.6 |  | 4.06 | 2.25 |  | 3.83 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.39 |  | 1.38 | 2.8 |  | 3.6 |  | 4.06 | 2.25 |  | 3.83 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRH56C(N)T | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.39 |  | 1.38 | 2.8 |  | 3.6 |  | 4.06 | 2.25 |  | 3.83 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.39 |  | 1.38 | 2.8 |  | 3.6 |  | 4.06 | 2.25 |  | 3.83 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRH50C(N)V | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.25 |  | 1.23 | 2 |  | 3.6 |  | 4.07 | 2.8 |  | 3.83 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.25 |  | 1.23 | 2 |  | 3.6 |  | 4.07 | 2.8 |  | 3.83 | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRH50C(N)T | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.25 |  | 1.23 | 2 |  | 3.6 |  | 4.07 | 2.8 |  | 3.83 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.25 |  | 1.23 | 2 |  | 3.6 |  | 4.07 | 2.8 |  | 3.83 | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRH45C(N)V | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.3 |  | 1.05 |  | 1 | 1.98 |  | 3.81 |  | 4.5 | 2.6768 |  | 4.15 | 4 |  | 4.5 | 5.3 |  | 1.05 |  | 1 | 1.98 |  | 3.81 |  | 4.5 | 2.6768 |  | 4.15 | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRH45C(N)T | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.3 |  | 1.05 |  | 1 | 1.98 |  | 3.81 |  | 4.5 | 2.6768 |  | 4.15 | 4 |  | 4.5 | 5.3 |  | 1.05 |  | 1 | 1.98 |  | 3.81 |  | 4.5 | 2.6768 |  | 4.15 | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRH40C(N)V | R32 | 3.6 |  | 4 | 5.1 |  | 0.85 |  | 0.9 | 1.7 |  | 4.24 |  | 4.44 | 3 |  | 4.34 | 3.6 |  | 4 | 5.1 |  | 0.85 |  | 0.9 | 1.7 |  | 4.24 |  | 4.44 | 3 |  | 4.34 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRH40C(N)T | R32 | 3.6 |  | 4 | 5.1 |  | 0.85 |  | 0.9 | 1.7 |  | 4.24 |  | 4.44 | 3 |  | 4.34 | 3.6 |  | 4 | 5.1 |  | 0.85 |  | 0.9 | 1.7 |  | 4.24 |  | 4.44 | 3 |  | 4.34 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRH160C(N)M | R32 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.26 |  | 4.23 | 6.9 |  | 3.29 |  | 3.78 | 1.9855 |  | 3.53 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.26 |  | 4.23 | 6.9 |  | 3.29 |  | 3.78 | 1.9855 |  | 3.53 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRH160C(N)D | R32 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.18 |  | 4.25 | 6.7 |  | 3.35 |  | 3.76 | 2.0448 |  | 3.56 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.18 |  | 4.25 | 6.7 |  | 3.35 |  | 3.76 | 2.0448 |  | 3.56 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRH160C(N) | R32 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 5.3 |  | 4.58 | 7 |  | 2.64 |  | 3.49 | 1.9571 |  | 3.07 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 5.3 |  | 4.58 | 7 |  | 2.64 |  | 3.49 | 1.9571 |  | 3.07 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRH140C(N)D | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 3.63 |  | 3.36 | 5.9 |  | 3.44 |  | 4.17 | 2.2542 |  | 3.81 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 3.63 |  | 3.36 | 5.9 |  | 3.44 |  | 4.17 | 2.2542 |  | 3.81 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRH140C(N) | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 4.2 |  | 3.71 | 6.4 |  | 2.98 |  | 3.77 | 2.0781 |  | 3.37 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 4.2 |  | 3.71 | 6.4 |  | 2.98 |  | 3.77 | 2.0781 |  | 3.37 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRH112C(N)D | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.79 |  | 2.78 | 4.9 |  | 3.58 |  | 4.03 | 2.1224 |  | 3.81 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.79 |  | 2.78 | 4.9 |  | 3.58 |  | 4.03 | 2.1224 |  | 3.81 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRH112C(N) | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.6 |  | 2.6 | 4.5 |  | 3.85 |  | 4.31 | 2.3111 |  | 4.08 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.6 |  | 2.6 | 4.5 |  | 3.85 |  | 4.31 | 2.3111 |  | 4.08 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRG80C(N)VD | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.8 |  | 1.99 | 3.65 |  | 3.94 |  | 4.02 | 2.137 |  | 3.98 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.8 |  | 1.99 | 3.65 |  | 3.94 |  | 4.02 | 2.137 |  | 3.98 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRG80C(N)V | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.87 |  | 2.24 | 3.6 |  | 3.8 |  | 3.57 | 2.1667 |  | 3.68 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.87 |  | 2.24 | 3.6 |  | 3.8 |  | 3.57 | 2.1667 |  | 3.68 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRG80C(N)TD | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.8 |  | 1.99 | 3.65 |  | 3.94 |  | 4.02 | 2.137 |  | 3.98 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.8 |  | 1.99 | 3.65 |  | 3.94 |  | 4.02 | 2.137 |  | 3.98 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRG80C(N)T | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.87 |  | 2.24 | 3.6 |  | 3.8 |  | 3.57 | 2.1667 |  | 3.68 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.87 |  | 2.24 | 3.6 |  | 3.8 |  | 3.57 | 2.1667 |  | 3.68 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRG63C(N)V | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.59 |  | 1.65 | 2.6 |  | 3.52 |  | 3.82 | 2.3846 |  | 3.67 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.59 |  | 1.65 | 2.6 |  | 3.52 |  | 3.82 | 2.3846 |  | 3.67 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRG63C(N)T | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.59 |  | 1.65 | 2.6 |  | 3.52 |  | 3.82 | 2.3846 |  | 3.67 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.59 |  | 1.65 | 2.6 |  | 3.52 |  | 3.82 | 2.3846 |  | 3.67 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRG56C(N)V | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.42 |  | 1.58 | 2.26 |  | 3.52 |  | 3.54 | 2.4779 |  | 3.53 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.42 |  | 1.58 | 2.26 |  | 3.52 |  | 3.54 | 2.4779 |  | 3.53 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRG56C(N)T | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.42 |  | 1.58 | 2.26 |  | 3.52 |  | 3.54 | 2.4779 |  | 3.53 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.42 |  | 1.58 | 2.26 |  | 3.52 |  | 3.54 | 2.4779 |  | 3.53 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRG50C(N)V | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.2 |  | 1.22 | 1.92 |  | 3.75 |  | 4.1 | 2.5521 |  | 3.92 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.2 |  | 1.22 | 1.92 |  | 3.75 |  | 4.1 | 2.5521 |  | 3.92 | 5.4 | 5.4 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRG50C(N)T | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.2 |  | 1.22 | 1.92 |  | 3.75 |  | 4.1 | 2.5521 |  | 3.92 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.2 |  | 1.22 | 1.92 |  | 3.75 |  | 4.1 | 2.5521 |  | 3.92 | 5.4 | 5.4 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRG45C(N)V | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 0.97 |  | 1.1 | 1.6 |  | 4.12 |  | 4.09 | 2.75 |  | 4.11 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 0.97 |  | 1.1 | 1.6 |  | 4.12 |  | 4.09 | 2.75 |  | 4.11 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRG45C(N)T | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 0.97 |  | 1.1 | 1.6 |  | 4.12 |  | 4.09 | 2.75 |  | 4.11 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 0.97 |  | 1.1 | 1.6 |  | 4.12 |  | 4.09 | 2.75 |  | 4.11 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRG40C(N)V | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.8 |  | 0.88 | 1.36 |  | 4.5 |  | 4.55 | 2.8676 |  | 4.52 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.8 |  | 0.88 | 1.36 |  | 4.5 |  | 4.55 | 2.8676 |  | 4.52 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRG40C(N)T | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.8 |  | 0.88 | 1.36 |  | 4.5 |  | 4.55 | 2.8676 |  | 4.52 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.8 |  | 0.88 | 1.36 |  | 4.5 |  | 4.55 | 2.8676 |  | 4.52 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRG160C(N)M | R32 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.5 |  | 4.34 | 7.25 |  | 3.11 |  | 3.69 | 1.8897 |  | 3.4 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.5 |  | 4.34 | 7.25 |  | 3.11 |  | 3.69 | 1.8897 |  | 3.4 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRG160C(N)D | R32 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.5 |  | 4.63 | 7.1 |  | 3.11 |  | 3.46 | 1.9296 |  | 3.28 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.5 |  | 4.63 | 7.1 |  | 3.11 |  | 3.46 | 1.9296 |  | 3.28 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRG160C(N) | R32 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 5.1 |  | 4.75 | 7.4 |  | 2.75 |  | 3.37 | 1.8514 |  | 3.06 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 5.1 |  | 4.75 | 7.4 |  | 2.75 |  | 3.37 | 1.8514 |  | 3.06 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRG140C(N)D | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 3.85 |  | 3.88 | 6.9 |  | 3.25 |  | 3.61 | 1.9275 |  | 3.43 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 3.85 |  | 3.88 | 6.9 |  | 3.25 |  | 3.61 | 1.9275 |  | 3.43 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRG140C(N) | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 4.1 |  | 3.78 | 6.4 |  | 3.05 |  | 3.7 | 2.0781 |  | 3.38 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 4.1 |  | 3.78 | 6.4 |  | 3.05 |  | 3.7 | 2.0781 |  | 3.38 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRG112C(N)D | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.6 |  | 2.87 | 4.2 |  | 3.85 |  | 3.9 | 2.4762 |  | 3.87 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.6 |  | 2.87 | 4.2 |  | 3.85 |  | 3.9 | 2.4762 |  | 3.87 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRG112C(N) | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.5 |  | 2.8 | 3.99 |  | 4 |  | 4 | 2.6065 |  | 4 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.5 |  | 2.8 | 3.99 |  | 4 |  | 4 | 2.6065 |  | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRC80C(N)VD | R32 | 7.1 |  | 8 | 9 |  | 1.55 |  | 1.61 | 3.6 |  | 4.58 |  | 4.97 | 2.5 |  | 4.77 | 7.1 |  | 8 | 9 |  | 1.55 |  | 1.61 | 3.6 |  | 4.58 |  | 4.97 | 2.5 |  | 4.77 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRC80C(N)V | R32 | 7.1 |  | 8 | 9 |  | 1.59 |  | 1.61 | 3.6 |  | 4.47 |  | 4.97 | 2.5 |  | 4.72 | 7.1 |  | 8 | 9 |  | 1.59 |  | 1.61 | 3.6 |  | 4.47 |  | 4.97 | 2.5 |  | 4.72 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRC80C(N)TD | R32 | 7.1 |  | 8 | 9 |  | 1.55 |  | 1.61 | 3.6 |  | 4.58 |  | 4.97 | 2.5 |  | 4.77 | 7.1 |  | 8 | 9 |  | 1.55 |  | 1.61 | 3.6 |  | 4.58 |  | 4.97 | 2.5 |  | 4.77 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRC80C(N)T | R32 | 7.1 |  | 8 | 9 |  | 1.59 |  | 1.58 | 3.6 |  | 4.47 |  | 5.06 | 2.5 |  | 4.76 | 7.1 |  | 8 | 9 |  | 1.59 |  | 1.58 | 3.6 |  | 4.47 |  | 5.06 | 2.5 |  | 4.76 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRC63C(N)V | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.27 |  | 1.34 | 2.32 |  | 4.41 |  | 4.7 | 2.8017 |  | 4.56 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.27 |  | 1.34 | 2.32 |  | 4.41 |  | 4.7 | 2.8017 |  | 4.56 | 6.3 | 6.3 | 7.4 | 7.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRC63C(N)T | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.27 |  | 1.34 | 2.32 |  | 4.41 |  | 4.7 | 2.8017 |  | 4.56 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.27 |  | 1.34 | 2.32 |  | 4.41 |  | 4.7 | 2.8017 |  | 4.56 | 6.3 | 6.3 | 7.4 | 7.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRC56C(N)V | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.08 |  | 1.25 | 2.3 |  | 4.63 |  | 4.48 | 2.7391 |  | 4.55 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.08 |  | 1.25 | 2.3 |  | 4.63 |  | 4.48 | 2.7391 |  | 4.55 | 6.4 | 6.4 | 7.6 | 7.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRC56C(N)T | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.08 |  | 1.25 | 2.3 |  | 4.63 |  | 4.48 | 2.7391 |  | 4.55 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.08 |  | 1.25 | 2.3 |  | 4.63 |  | 4.48 | 2.7391 |  | 4.55 | 6.4 | 6.4 | 7.6 | 7.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRC50C(N)V | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 0.915 |  | 1.03 | 1.86 |  | 4.92 |  | 4.85 | 3.0108 |  | 4.89 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 0.915 |  | 1.03 | 1.86 |  | 4.92 |  | 4.85 | 3.0108 |  | 4.89 | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 7.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRC50C(N)T | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 0.915 |  | 1.03 | 1.86 |  | 4.92 |  | 4.85 | 3.0108 |  | 4.89 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 0.915 |  | 1.03 | 1.86 |  | 4.92 |  | 4.85 | 3.0108 |  | 4.89 | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 7.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRC45C(N)V | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.3 |  | 0.77 |  | 0.885 | 1.71 |  | 5.19 |  | 5.08 | 3.0994 |  | 5.14 | 4 |  | 4.5 | 5.3 |  | 0.77 |  | 0.885 | 1.71 |  | 5.19 |  | 5.08 | 3.0994 |  | 5.14 | 6.8 | 6.8 | 7.8 | 7.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRC45C(N)T | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.3 |  | 0.77 |  | 0.885 | 1.71 |  | 5.19 |  | 5.08 | 3.0994 |  | 5.14 | 4 |  | 4.5 | 5.3 |  | 0.77 |  | 0.885 | 1.71 |  | 5.19 |  | 5.08 | 3.0994 |  | 5.14 | 6.8 | 6.8 | 7.8 | 7.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRC40C(N)V | R32 | 3.6 |  | 4 | 5.1 |  | 0.677 |  | 0.757 | 1.61 |  | 5.32 |  | 5.28 | 3.1677 |  | 5.3 | 3.6 |  | 4 | 5.1 |  | 0.677 |  | 0.757 | 1.61 |  | 5.32 |  | 5.28 | 3.1677 |  | 5.3 | 6.8 | 6.8 | 8 | 8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRC40C(N)T | R32 | 3.6 |  | 4 | 5.1 |  | 0.677 |  | 0.757 | 1.61 |  | 5.32 |  | 5.28 | 3.1677 |  | 5.3 | 3.6 |  | 4 | 5.1 |  | 0.677 |  | 0.757 | 1.61 |  | 5.32 |  | 5.28 | 3.1677 |  | 5.3 | 6.8 | 6.8 | 8 | 8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRC160C(N)M | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 3.5 |  | 3.8 | 6.2 |  | 4 |  | 4.21 | 2.4194 |  | 4.11 | 14 |  | 16 | 15 |  | 3.5 |  | 3.8 | 6.2 |  | 4 |  | 4.21 | 2.4194 |  | 4.11 | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRC160C(N)D | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 3.5 |  | 3.8 | 7 |  | 4 |  | 4.21 | 2.1429 |  | 4.11 | 14 |  | 16 | 15 |  | 3.5 |  | 3.8 | 7 |  | 4 |  | 4.21 | 2.1429 |  | 4.11 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRC160C(N) | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 3.7 |  | 3.76 | 6.8 |  | 3.78 |  | 4.26 | 2.2059 |  | 4.02 | 14 |  | 16 | 15 |  | 3.7 |  | 3.76 | 6.8 |  | 3.78 |  | 4.26 | 2.2059 |  | 4.02 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRC140C(N)D | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.7 |  | 2.95 |  | 3.2 | 6.4 |  | 4.24 |  | 4.38 | 2.2969 |  | 4.31 | 12.5 |  | 14 | 14.7 |  | 2.95 |  | 3.2 | 6.4 |  | 4.24 |  | 4.38 | 2.2969 |  | 4.31 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRC140C(N) | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.7 |  | 3.19 |  | 3.19 | 6.2 |  | 3.92 |  | 4.39 | 2.371 |  | 4.15 | 12.5 |  | 14 | 14.7 |  | 3.19 |  | 3.19 | 6.2 |  | 3.92 |  | 4.39 | 2.371 |  | 4.15 | 6 | 6 | 6.7 | 6.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRC112C(N)D | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.3 |  | 2.45 | 4.4 |  | 4.35 |  | 4.57 | 2.8409 |  | 4.46 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.3 |  | 2.45 | 4.4 |  | 4.35 |  | 4.57 | 2.8409 |  | 4.46 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRC112C(N) | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.2 |  | 2.2 | 4.43 |  | 4.55 |  | 5.09 | 2.8217 |  | 4.82 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.2 |  | 2.2 | 4.43 |  | 4.55 |  | 5.09 | 2.8217 |  | 4.82 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 7.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRB80CVD | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.9 |  | 2.03 | 3.07 |  | 3.74 |  | 3.94 | 2.5407 |  | 3.84 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.9 |  | 2.03 | 3.07 |  | 3.74 |  | 3.94 | 2.5407 |  | 3.84 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRB80CV | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.92 |  | 2.04 | 3.07 |  | 3.7 |  | 3.92 | 2.5407 |  | 3.81 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.92 |  | 2.04 | 3.07 |  | 3.7 |  | 3.92 | 2.5407 |  | 3.81 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRB80CTD | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.9 |  | 2.03 | 3.07 |  | 3.74 |  | 3.94 | 2.5407 |  | 3.84 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.9 |  | 2.03 | 3.07 |  | 3.74 |  | 3.94 | 2.5407 |  | 3.84 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRB80CT | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.92 |  | 2.04 | 3.07 |  | 3.7 |  | 3.92 | 2.5407 |  | 3.81 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.92 |  | 2.04 | 3.07 |  | 3.7 |  | 3.92 | 2.5407 |  | 3.81 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRB63CV | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.67 |  | 1.7 | 2.18 |  | 3.35 |  | 3.71 | 2.844 |  | 3.53 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.67 |  | 1.7 | 2.18 |  | 3.35 |  | 3.71 | 2.844 |  | 3.53 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRB63CT | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.67 |  | 1.7 | 2.18 |  | 3.35 |  | 3.71 | 2.844 |  | 3.53 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.67 |  | 1.7 | 2.18 |  | 3.35 |  | 3.71 | 2.844 |  | 3.53 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRB56CV | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.56 |  | 1.48 | 2.16 |  | 3.21 |  | 3.78 | 2.5926 |  | 3.49 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.56 |  | 1.48 | 2.16 |  | 3.21 |  | 3.78 | 2.5926 |  | 3.49 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRB56CT | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.56 |  | 1.48 | 2.16 |  | 3.21 |  | 3.78 | 2.5926 |  | 3.49 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.56 |  | 1.48 | 2.16 |  | 3.21 |  | 3.78 | 2.5926 |  | 3.49 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRB50CV | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.49 |  | 1.25 | 1.64 |  | 3.02 |  | 4 | 2.9878 |  | 3.51 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.49 |  | 1.25 | 1.64 |  | 3.02 |  | 4 | 2.9878 |  | 3.51 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRB50CT | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.49 |  | 1.25 | 1.64 |  | 3.02 |  | 4 | 2.9878 |  | 3.51 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.49 |  | 1.25 | 1.64 |  | 3.02 |  | 4 | 2.9878 |  | 3.51 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRB45CV | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.25 |  | 1.15 | 1.47 |  | 3.2 |  | 3.91 | 2.9932 |  | 3.56 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.25 |  | 1.15 | 1.47 |  | 3.2 |  | 3.91 | 2.9932 |  | 3.56 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRB45CT | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.25 |  | 1.15 | 1.47 |  | 3.2 |  | 3.91 | 2.9932 |  | 3.56 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 1.25 |  | 1.15 | 1.47 |  | 3.2 |  | 3.91 | 2.9932 |  | 3.56 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRB40CV | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 1.04 |  | 0.95 | 1.34 |  | 3.46 |  | 4.21 | 2.9104 |  | 3.84 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 1.04 |  | 0.95 | 1.34 |  | 3.46 |  | 4.21 | 2.9104 |  | 3.84 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRB40CT | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 1.04 |  | 0.95 | 1.34 |  | 3.46 |  | 4.21 | 2.9104 |  | 3.84 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 1.04 |  | 0.95 | 1.34 |  | 3.46 |  | 4.21 | 2.9104 |  | 3.84 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRB160CM | R32 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.12 |  | 4.23 | 6.95 |  | 3.4 |  | 3.78 | 1.9712 |  | 3.59 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.12 |  | 4.23 | 6.95 |  | 3.4 |  | 3.78 | 1.9712 |  | 3.59 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRB160CD | R32 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.13 |  | 4.24 | 6.95 |  | 3.39 |  | 3.77 | 1.9712 |  | 3.58 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.13 |  | 4.24 | 6.95 |  | 3.39 |  | 3.77 | 1.9712 |  | 3.58 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRB160C | R32 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.15 |  | 4.25 | 6.95 |  | 3.37 |  | 3.76 | 1.9712 |  | 3.57 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.15 |  | 4.25 | 6.95 |  | 3.37 |  | 3.76 | 1.9712 |  | 3.57 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRB140CD | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 3.26 |  | 3.42 | 6.7 |  | 3.83 |  | 4.09 | 1.9851 |  | 3.96 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 3.26 |  | 3.42 | 6.7 |  | 3.83 |  | 4.09 | 1.9851 |  | 3.96 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRB140C | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 3.28 |  | 3.44 | 6.7 |  | 3.81 |  | 4.07 | 1.9851 |  | 3.94 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 3.28 |  | 3.44 | 6.7 |  | 3.81 |  | 4.07 | 1.9851 |  | 3.94 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRB112CD | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.36 |  | 2.63 | 3.78 |  | 4.24 |  | 4.26 | 2.7513 |  | 4.25 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.36 |  | 2.63 | 3.78 |  | 4.24 |  | 4.26 | 2.7513 |  | 4.25 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRB112C | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.34 |  | 2.58 | 3.78 |  | 4.27 |  | 4.34 | 2.7513 |  | 4.31 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.34 |  | 2.58 | 3.78 |  | 4.27 |  | 4.34 | 2.7513 |  | 4.31 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRA80C(N)VD | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.85 |  | 1.93 | 3.7 |  | 3.84 |  | 4.15 | 2.1081 |  | 3.99 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.85 |  | 1.93 | 3.7 |  | 3.84 |  | 4.15 | 2.1081 |  | 3.99 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRA80C(N)V | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.03 |  | 2.15 | 3.7 |  | 3.5 |  | 3.72 | 2.1081 |  | 3.61 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.03 |  | 2.15 | 3.7 |  | 3.5 |  | 3.72 | 2.1081 |  | 3.61 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRA80C(N)TD | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.85 |  | 1.93 | 3.7 |  | 3.84 |  | 4.15 | 2.1081 |  | 3.99 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.85 |  | 1.93 | 3.7 |  | 3.84 |  | 4.15 | 2.1081 |  | 3.99 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRA80C(N)T | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.03 |  | 2.15 | 3.7 |  | 3.5 |  | 3.72 | 2.1081 |  | 3.61 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.03 |  | 2.15 | 3.7 |  | 3.5 |  | 3.72 | 2.1081 |  | 3.61 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRA63C(N)V | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.58 |  | 1.6 | 2.48 |  | 3.54 |  | 3.94 | 2.5 |  | 3.74 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.58 |  | 1.6 | 2.48 |  | 3.54 |  | 3.94 | 2.5 |  | 3.74 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRA63C(N)T | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.58 |  | 1.6 | 2.48 |  | 3.54 |  | 3.94 | 2.5 |  | 3.74 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.58 |  | 1.6 | 2.48 |  | 3.54 |  | 3.94 | 2.5 |  | 3.74 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRA56C(N)V | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.3 |  | 1.55 | 2.41 |  | 3.85 |  | 3.61 | 2.3237 |  | 3.73 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.3 |  | 1.55 | 2.41 |  | 3.85 |  | 3.61 | 2.3237 |  | 3.73 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRA56C(N)T | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.3 |  | 1.55 | 2.41 |  | 3.85 |  | 3.61 | 2.3237 |  | 3.73 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.3 |  | 1.55 | 2.41 |  | 3.85 |  | 3.61 | 2.3237 |  | 3.73 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRA50C(N)V | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.15 |  | 1.28 | 1.81 |  | 3.91 |  | 3.91 | 2.7072 |  | 3.91 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.15 |  | 1.28 | 1.81 |  | 3.91 |  | 3.91 | 2.7072 |  | 3.91 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRA50C(N)T | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.15 |  | 1.28 | 1.81 |  | 3.91 |  | 3.91 | 2.7072 |  | 3.91 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.15 |  | 1.28 | 1.81 |  | 3.91 |  | 3.91 | 2.7072 |  | 3.91 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRA45C(N)V | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 0.995 |  | 1.12 | 1.63 |  | 4.02 |  | 4.02 | 2.6994 |  | 4.02 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 0.995 |  | 1.12 | 1.63 |  | 4.02 |  | 4.02 | 2.6994 |  | 4.02 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRA45C(N)T | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 0.995 |  | 1.12 | 1.63 |  | 4.02 |  | 4.02 | 2.6994 |  | 4.02 | 4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 0.995 |  | 1.12 | 1.63 |  | 4.02 |  | 4.02 | 2.6994 |  | 4.02 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRA40C(N)V | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.85 |  | 0.91 | 1.34 |  | 4.24 |  | 4.4 | 2.9104 |  | 4.32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.85 |  | 0.91 | 1.34 |  | 4.24 |  | 4.4 | 2.9104 |  | 4.32 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRA40C(N)T | R32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.85 |  | 0.91 | 1.34 |  | 4.24 |  | 4.4 | 2.9104 |  | 4.32 | 3.6 |  | 4 | 3.9 |  | 0.85 |  | 0.91 | 1.34 |  | 4.24 |  | 4.4 | 2.9104 |  | 4.32 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRA160C(N)M | R32 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.6 |  | 4.45 | 7.3 |  | 3.04 |  | 3.6 | 1.8767 |  | 3.32 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.6 |  | 4.45 | 7.3 |  | 3.04 |  | 3.6 | 1.8767 |  | 3.32 | 5 | 5 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRA160C(N)D | R32 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.9 |  | 4.48 | 7.4 |  | 2.86 |  | 3.57 | 1.8514 |  | 3.21 | 14 |  | 16 | 13.7 |  | 4.9 |  | 4.48 | 7.4 |  | 2.86 |  | 3.57 | 1.8514 |  | 3.21 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRA140C(N)D | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 3.9 |  | 3.53 | 6.4 |  | 3.21 |  | 3.97 | 2.0781 |  | 3.59 | 12.5 |  | 14 | 13.3 |  | 3.9 |  | 3.53 | 6.4 |  | 3.21 |  | 3.97 | 2.0781 |  | 3.59 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRA112C(N)D | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.8 |  | 2.97 | 4.32 |  | 3.57 |  | 3.77 | 2.4074 |  | 3.67 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.8 |  | 2.97 | 4.32 |  | 3.57 |  | 3.77 | 2.4074 |  | 3.67 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳシリーズ |  | 高効率 | SSRA112C(N) | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.75 |  | 3.45 | 4.35 |  | 3.64 |  | 3.25 | 2.3908 |  | 3.44 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.75 |  | 3.45 | 4.35 |  | 3.64 |  | 3.25 | 2.3908 |  | 3.44 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRV80BB | R32 | 7.1 |  | 8 | 10.8 | 10.8 | 1.87 |  | 2.54 | 5.02 |  | 3.7968 |  | 3.1496 | 2.1514 |  | 3.47 | 7.1 |  | 8 | 10.8 | 10.8 | 1.87 |  | 2.54 | 5.02 |  | 3.8 |  | 3.15 | 2.1514 |  | 3.47 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRV160BBM | R32 | 14 |  | 16 | 16.5 | 16.5 | 3.89 |  | 3.97 | 5.17 |  | 3.599 |  | 4.0302 | 3.1915 |  | 3.81 | 14 |  | 16 | 16.5 | 16.5 | 3.89 |  | 3.97 | 5.17 |  | 3.6 |  | 4.03 | 3.1915 |  | 3.81 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRV160BBD | R32 | 14 |  | 16 | 16.5 | 16.5 | 4.37 |  | 4.91 | 6.19 |  | 3.2037 |  | 3.2587 | 2.6656 |  | 3.23 | 14 |  | 16 | 16.5 | 16.5 | 4.37 |  | 4.91 | 6.19 |  | 3.2 |  | 3.26 | 2.6656 |  | 3.23 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRV160BB | R32 | 14 |  | 16 | 16.5 | 16.5 | 4.85 |  | 5.22 | 6.15 |  | 2.8866 |  | 3.0651 | 2.6829 |  | 2.98 | 14 |  | 16 | 16.5 | 16.5 | 4.85 |  | 5.22 | 6.15 |  | 2.89 |  | 3.07 | 2.6829 |  | 2.98 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRV140BBD | R32 | 12.5 |  | 14 | 16 | 16 | 3.42 |  | 3.92 | 6.5 |  | 3.655 |  | 3.5714 | 2.4615 |  | 3.61 | 12.5 |  | 14 | 16 | 16 | 3.42 |  | 3.92 | 6.5 |  | 3.65 |  | 3.57 | 2.4615 |  | 3.61 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRV140BB | R32 | 12.5 |  | 14 | 16 | 16 | 3.59 |  | 4.21 | 6.53 |  | 3.4819 |  | 3.3254 | 2.4502 |  | 3.4 | 12.5 |  | 14 | 16 | 16 | 3.59 |  | 4.21 | 6.53 |  | 3.48 |  | 3.33 | 2.4502 |  | 3.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRV112BBD | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.63 |  | 2.82 | 5.8 |  | 3.8023 |  | 3.9716 | 2.3448 |  | 3.89 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.63 |  | 2.82 | 5.8 |  | 3.8 |  | 3.97 | 2.3448 |  | 3.89 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRV112BB | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.71 |  | 3.1 | 6.34 |  | 3.69 |  | 3.6129 | 2.1451 |  | 3.65 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.71 |  | 3.1 | 6.34 |  | 3.69 |  | 3.61 | 2.1451 |  | 3.65 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRU80BB(N)D | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.7 | 11.7 | 1.5 |  | 1.8 | 3.91 |  | 4.73 |  | 4.44 | 2.9923 |  | 4.59 | 7.1 |  | 8 | 11.7 | 11.7 | 1.5 |  | 1.8 | 3.91 |  | 4.73 |  | 4.44 | 2.9923 |  | 4.59 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRU80BB(N) | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.7 | 11.7 | 1.64 |  | 1.96 | 4.88 |  | 4.33 |  | 4.08 | 2.3975 |  | 4.21 | 7.1 |  | 8 | 11.7 | 11.7 | 1.64 |  | 1.96 | 4.88 |  | 4.33 |  | 4.08 | 2.3975 |  | 4.21 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRU160BB(N)M | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 3.54 |  | 3.86 | 6.71 |  | 3.95 |  | 4.15 | 2.6826 |  | 4.05 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 3.54 |  | 3.86 | 6.71 |  | 3.95 |  | 4.15 | 2.6826 |  | 4.05 | 4.7 | 4.7 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRU160BB(N)D | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 3.79 |  | 3.99 | 6.91 |  | 3.69 |  | 4.01 | 2.6049 |  | 3.85 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 3.79 |  | 3.99 | 6.91 |  | 3.69 |  | 4.01 | 2.6049 |  | 3.85 | 4.7 | 4.7 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRU140BB(N)D | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 16.5 | 3.13 |  | 3.24 | 6.21 |  | 3.99 |  | 4.32 | 2.657 |  | 4.16 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 16.5 | 3.13 |  | 3.24 | 6.21 |  | 3.99 |  | 4.32 | 2.657 |  | 4.16 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRU140BB(N) | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 16.5 | 3.69 |  | 3.86 | 8.41 |  | 3.39 |  | 3.63 | 1.962 |  | 3.51 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 16.5 | 3.69 |  | 3.86 | 8.41 |  | 3.39 |  | 3.63 | 1.962 |  | 3.51 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRU112BB(N)D | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.45 |  | 2.76 | 5.69 |  | 4.08 |  | 4.06 | 2.3902 |  | 4.07 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.45 |  | 2.76 | 5.69 |  | 4.08 |  | 4.06 | 2.3902 |  | 4.07 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRU112BB(N) | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.71 |  | 2.79 | 5.65 |  | 3.69 |  | 4.01 | 2.4071 |  | 3.85 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.71 |  | 2.79 | 5.65 |  | 3.69 |  | 4.01 | 2.4071 |  | 3.85 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRT80BB | R32 | 7.1 |  | 8 | 10.8 | 10.8 | 2.41 |  | 2.7 | 4.72 |  | 2.9461 |  | 2.963 | 2.2881 |  | 2.95 | 7.1 |  | 8 | 10.8 | 10.8 | 2.41 |  | 2.7 | 4.72 |  | 2.9461 |  | 2.963 | 2.2881 |  | 2.95 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRT160BBD | R32 | 14 |  | 16 | 16.5 | 16.5 | 5.81 |  | 5.26 | 6.54 |  | 2.4096 |  | 3.0418 | 2.5229 |  | 2.73 | 14 |  | 16 | 16.5 | 16.5 | 5.81 |  | 5.26 | 6.54 |  | 2.4096 |  | 3.0418 | 2.5229 |  | 2.73 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRT140BB | R32 | 12.5 |  | 14 | 16 | 16 | 4.3 |  | 4.6 | 6.75 |  | 2.907 |  | 3.0435 | 2.3704 |  | 2.98 | 12.5 |  | 14 | 16 | 16 | 4.3 |  | 4.6 | 6.75 |  | 2.907 |  | 3.0435 | 2.3704 |  | 2.98 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRMM80BB | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.7 | 11.7 | 1.81 |  | 1.98 | 4.78 |  | 3.92 |  | 4.04 | 2.4477 |  | 3.98 | 7.1 |  | 8 | 11.7 | 11.7 | 1.81 |  | 1.98 | 4.78 |  | 3.92 |  | 4.04 | 2.4477 |  | 3.98 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRMM160BB | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 4.44 |  | 4.39 | 6.93 |  | 3.15 |  | 3.64 | 2.5974 |  | 3.4 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 4.44 |  | 4.39 | 6.93 |  | 3.15 |  | 3.64 | 2.5974 |  | 3.4 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRMM140BB | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 16.5 | 3.48 |  | 3.58 | 6.15 |  | 3.59 |  | 3.91 | 2.6829 |  | 3.75 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 16.5 | 3.48 |  | 3.58 | 6.15 |  | 3.59 |  | 3.91 | 2.6829 |  | 3.75 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRMM112BB | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.69 |  | 2.78 | 5.56 |  | 3.72 |  | 4.03 | 2.446 |  | 3.87 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.69 |  | 2.78 | 5.56 |  | 3.72 |  | 4.03 | 2.446 |  | 3.87 | 5.1 | 5.1 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRK80BB(N)D | R32 | 7.1 |  | 8 | 10.8 | 10.8 | 1.66 |  | 2.01 | 4.01 |  | 4.28 |  | 3.98 | 2.6933 |  | 4.13 | 7.1 |  | 8 | 10.8 | 10.8 | 1.66 |  | 2.01 | 4.01 |  | 4.28 |  | 3.98 | 2.6933 |  | 4.13 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRK80BB(N) | R32 | 7.1 |  | 8 | 10.8 | 10.8 | 1.93 |  | 2.56 | 4.98 |  | 3.68 |  | 3.13 | 2.1687 |  | 3.4 | 7.1 |  | 8 | 10.8 | 10.8 | 1.93 |  | 2.56 | 4.98 |  | 3.68 |  | 3.13 | 2.1687 |  | 3.4 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRK160BB(N)M | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 4.18 |  | 4.58 | 7.76 |  | 3.35 |  | 3.49 | 2.3196 |  | 3.42 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 4.18 |  | 4.58 | 7.76 |  | 3.35 |  | 3.49 | 2.3196 |  | 3.42 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRK160BB(N)D | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 4.46 |  | 4.56 | 7.74 |  | 3.14 |  | 3.51 | 2.3256 |  | 3.32 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 4.46 |  | 4.56 | 7.74 |  | 3.14 |  | 3.51 | 2.3256 |  | 3.32 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRK140BB(N)D | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 16.5 | 3.49 |  | 4 | 7.28 |  | 3.58 |  | 3.5 | 2.2665 |  | 3.54 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 16.5 | 3.49 |  | 4 | 7.28 |  | 3.58 |  | 3.5 | 2.2665 |  | 3.54 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRK112BB(N)D | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.87 |  | 3.15 | 6.5 |  | 3.48 |  | 3.56 | 2.0923 |  | 3.52 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.87 |  | 3.15 | 6.5 |  | 3.48 |  | 3.56 | 2.0923 |  | 3.52 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRH80BB(N)D | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.7 | 11.7 | 1.6 |  | 1.8 | 4.01 |  | 4.44 |  | 4.44 | 2.9177 |  | 4.44 | 7.1 |  | 8 | 11.7 | 11.7 | 1.6 |  | 1.8 | 4.01 |  | 4.44 |  | 4.44 | 2.9177 |  | 4.44 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRH80BB(N) | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.7 | 11.7 | 1.75 |  | 2.25 | 4.89 |  | 4.06 |  | 3.56 | 2.3926 |  | 3.81 | 7.1 |  | 8 | 11.7 | 11.7 | 1.75 |  | 2.25 | 4.89 |  | 4.06 |  | 3.56 | 2.3926 |  | 3.81 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRH160BB(N)M | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 3.89 |  | 4.03 | 6.95 |  | 3.6 |  | 3.97 | 2.5899 |  | 3.78 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 3.89 |  | 4.03 | 6.95 |  | 3.6 |  | 3.97 | 2.5899 |  | 3.78 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRH160BB(N)D | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 4.05 |  | 4.36 | 7.05 |  | 3.46 |  | 3.67 | 2.5532 |  | 3.56 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 4.05 |  | 4.36 | 7.05 |  | 3.46 |  | 3.67 | 2.5532 |  | 3.56 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRH160BB(N) | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 4.56 |  | 4.53 | 7.58 |  | 3.07 |  | 3.53 | 2.3747 |  | 3.3 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 4.56 |  | 4.53 | 7.58 |  | 3.07 |  | 3.53 | 2.3747 |  | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRH140BB(N)D | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 16.5 | 3.2 |  | 3.45 | 6.29 |  | 3.91 |  | 4.06 | 2.6232 |  | 3.98 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 16.5 | 3.2 |  | 3.45 | 6.29 |  | 3.91 |  | 4.06 | 2.6232 |  | 3.98 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRH140BB(N) | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 16.5 | 3.58 |  | 3.76 | 6.95 |  | 3.49 |  | 3.72 | 2.3741 |  | 3.61 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 16.5 | 3.58 |  | 3.76 | 6.95 |  | 3.49 |  | 3.72 | 2.3741 |  | 3.61 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRH112BB(N)D | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.73 |  | 2.91 | 6 |  | 3.66 |  | 3.85 | 2.2667 |  | 3.76 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.73 |  | 2.91 | 6 |  | 3.66 |  | 3.85 | 2.2667 |  | 3.76 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRH112BB(N) | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.74 |  | 2.77 | 5.72 |  | 3.65 |  | 4.04 | 2.3776 |  | 3.85 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.74 |  | 2.77 | 5.72 |  | 3.65 |  | 4.04 | 2.3776 |  | 3.85 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRG80BB(N)D | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.5 | 11.5 | 1.6 |  | 1.75 | 4.03 |  | 4.44 |  | 4.57 | 2.8536 |  | 4.5 | 7.1 |  | 8 | 11.5 | 11.5 | 1.6 |  | 1.75 | 4.03 |  | 4.44 |  | 4.57 | 2.8536 |  | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRG80BB(N) | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.5 | 11.5 | 1.74 |  | 2.42 | 5.69 |  | 4.08 |  | 3.31 | 2.0211 |  | 3.69 | 7.1 |  | 8 | 11.5 | 11.5 | 1.74 |  | 2.42 | 5.69 |  | 4.08 |  | 3.31 | 2.0211 |  | 3.69 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRG160BB(N)M | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 17.1 | 4.12 |  | 4.33 | 7.42 |  | 3.4 |  | 3.7 | 2.4259 |  | 3.55 | 14 |  | 16 | 18 | 17.1 | 4.12 |  | 4.33 | 7.42 |  | 3.4 |  | 3.7 | 2.4259 |  | 3.55 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRG160BB(N)D | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 17.1 | 4.03 |  | 4.7 | 8.01 |  | 3.47 |  | 3.4 | 2.2472 |  | 3.44 | 14 |  | 16 | 18 | 17.1 | 4.03 |  | 4.7 | 8.01 |  | 3.47 |  | 3.4 | 2.2472 |  | 3.44 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRG160BB(N) | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 17.1 | 4.7 |  | 4.75 | 7.96 |  | 2.98 |  | 3.37 | 2.2613 |  | 3.17 | 14 |  | 16 | 18 | 17.1 | 4.7 |  | 4.75 | 7.96 |  | 2.98 |  | 3.37 | 2.2613 |  | 3.17 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRG140BB(N)D | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 16.5 | 3.23 |  | 3.8 | 6.98 |  | 3.87 |  | 3.68 | 2.3639 |  | 3.78 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 16.5 | 3.23 |  | 3.8 | 6.98 |  | 3.87 |  | 3.68 | 2.3639 |  | 3.78 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRG140BB(N) | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 16.5 | 3.52 |  | 3.9 | 7.23 |  | 3.55 |  | 3.59 | 2.2822 |  | 3.57 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 16.5 | 3.52 |  | 3.9 | 7.23 |  | 3.55 |  | 3.59 | 2.2822 |  | 3.57 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRG112BB(N)D | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.83 |  | 3.18 | 6.63 |  | 3.53 |  | 3.52 | 2.0513 |  | 3.53 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.83 |  | 3.18 | 6.63 |  | 3.53 |  | 3.52 | 2.0513 |  | 3.53 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRG112BB(N) | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.6 |  | 3.04 | 6.27 |  | 3.85 |  | 3.68 | 2.1691 |  | 3.77 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.6 |  | 3.04 | 6.27 |  | 3.85 |  | 3.68 | 2.1691 |  | 3.77 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRC80BB(N)D | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.5 | 12.5 | 1.34 |  | 1.6 | 4.13 |  | 5.3 |  | 5 | 3.0266 |  | 5.15 | 7.1 |  | 8 | 12.5 | 12.5 | 1.34 |  | 1.6 | 4.13 |  | 5.3 |  | 5 | 3.0266 |  | 5.15 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRC80BB(N) | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.5 | 12.5 | 1.42 |  | 1.57 | 4.74 |  | 5 |  | 5.0955 | 2.6371 |  | 5.05 | 7.1 |  | 8 | 12.5 | 12.5 | 1.42 |  | 1.57 | 4.74 |  | 5 |  | 5.0955 | 2.6371 |  | 5.05 | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 6.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRC160BB(N)M | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 3.39 |  | 3.51 | 6.17 |  | 4.13 |  | 4.56 | 2.9173 |  | 4.34 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 3.39 |  | 3.51 | 6.17 |  | 4.13 |  | 4.56 | 2.9173 |  | 4.34 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRC160BB(N)D | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 3.23 |  | 3.13 | 5.48 |  | 4.33 |  | 5.11 | 3.2847 |  | 4.72 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 3.23 |  | 3.13 | 5.48 |  | 4.33 |  | 5.11 | 3.2847 |  | 4.72 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRC160BB(N) | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 3.69 |  | 3.89 | 7.81 |  | 3.79 |  | 4.11 | 2.3047 |  | 3.95 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 3.69 |  | 3.89 | 7.81 |  | 3.79 |  | 4.11 | 2.3047 |  | 3.95 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRC140BB(N)D | R32 | 12.5 |  | 14 | 17.1 | 17.1 | 3.07 |  | 3.17 | 6.95 |  | 4.07 |  | 4.42 | 2.4604 |  | 4.24 | 12.5 |  | 14 | 17.1 | 17.1 | 3.07 |  | 3.17 | 6.95 |  | 4.07 |  | 4.42 | 2.4604 |  | 4.24 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRC140BB(N) | R32 | 12.5 |  | 14 | 17.1 | 17.1 | 3.07 |  | 3.17 | 6.8 |  | 4.07 |  | 4.42 | 2.5147 |  | 4.24 | 12.5 |  | 14 | 17.1 | 17.1 | 3.07 |  | 3.17 | 6.8 |  | 4.07 |  | 4.42 | 2.5147 |  | 4.24 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRC112BB(N)D | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.7 | 14.7 | 2.37 |  | 2.58 | 6.28 |  | 4.22 |  | 4.34 | 2.3408 |  | 4.28 | 10 |  | 11.2 | 14.7 | 14.7 | 2.37 |  | 2.58 | 6.28 |  | 4.22 |  | 4.34 | 2.3408 |  | 4.28 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRC112BB(N) | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.7 | 14.7 | 2.29 |  | 2.48 | 5.9 |  | 4.37 |  | 4.52 | 2.4915 |  | 4.44 | 10 |  | 11.2 | 14.7 | 14.7 | 2.29 |  | 2.48 | 5.9 |  | 4.37 |  | 4.52 | 2.4915 |  | 4.44 | 6 | 6 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRHU80BC | R32 | 7.1 |  | 8 | 10.8 | 10.8 | 1.94 |  | 2.2 | 4.98 |  | 3.6598 |  | 3.6364 | 2.1687 |  | 3.65 | 7.1 |  | 8 | 10.8 | 10.8 | 1.94 |  | 2.2 | 4.98 |  | 3.6598 |  | 3.6364 | 2.1687 |  | 3.65 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRHU80BCD | R32 | 7.1 |  | 8 | 10.8 | 10.8 | 1.8 |  | 1.95 | 4 |  | 3.9444 |  | 4.1026 | 2.7 |  | 4.02 | 7.1 |  | 8 | 10.8 | 10.8 | 1.8 |  | 1.95 | 4 |  | 3.9444 |  | 4.1026 | 2.7 |  | 4.02 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRHU112BCD | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.87 |  | 3.15 | 6.5 |  | 3.4843 |  | 3.5556 | 2.0923 |  | 3.52 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.87 |  | 3.15 | 6.5 |  | 3.4843 |  | 3.5556 | 2.0923 |  | 3.52 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRHU140BCD | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 16.5 | 3.52 |  | 3.9 | 7.28 |  | 3.5511 |  | 3.5897 | 2.2665 |  | 3.57 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 16.5 | 3.52 |  | 3.9 | 7.28 |  | 3.5511 |  | 3.5897 | 2.2665 |  | 3.57 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRHU160BCD | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 4.49 |  | 4.51 | 7.76 |  | 3.118 |  | 3.5477 | 2.3196 |  | 3.33 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 4.49 |  | 4.51 | 7.76 |  | 3.118 |  | 3.5477 | 2.3196 |  | 3.33 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRHU160BCM | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 4.45 |  | 4.3 | 7.76 |  | 3.1461 |  | 3.7209 | 2.3196 |  | 3.43 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 4.45 |  | 4.3 | 7.76 |  | 3.1461 |  | 3.7209 | 2.3196 |  | 3.43 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRB80BBD | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.7 | 11.7 | 1.59 |  | 1.85 | 4.45 |  | 4.47 |  | 4.32 | 2.6292 |  | 4.39 | 7.1 |  | 8 | 11.7 | 11.7 | 1.59 |  | 1.85 | 4.45 |  | 4.47 |  | 4.32 | 2.6292 |  | 4.39 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRB80BB | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.7 | 11.7 | 1.85 |  | 2.12 | 5.2 |  | 3.84 |  | 3.77 | 2.25 |  | 3.81 | 7.1 |  | 8 | 11.7 | 11.7 | 1.85 |  | 2.12 | 5.2 |  | 3.84 |  | 3.77 | 2.25 |  | 3.81 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRB160BBM | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 3.96 |  | 4.16 | 7.12 |  | 3.54 |  | 3.85 | 2.5281 |  | 3.69 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 3.96 |  | 4.16 | 7.12 |  | 3.54 |  | 3.85 | 2.5281 |  | 3.69 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRB160BBD | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 4.27 |  | 4.27 | 7.23 |  | 3.28 |  | 3.75 | 2.4896 |  | 3.51 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 4.27 |  | 4.27 | 7.23 |  | 3.28 |  | 3.75 | 2.4896 |  | 3.51 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRB160BB | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 4.54 |  | 4.48 | 7.54 |  | 3.08 |  | 3.57 | 2.3873 |  | 3.33 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 4.54 |  | 4.48 | 7.54 |  | 3.08 |  | 3.57 | 2.3873 |  | 3.33 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRB140BBD | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 16.5 | 3.41 |  | 3.46 | 6.4 |  | 3.67 |  | 4.05 | 2.5781 |  | 3.86 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 16.5 | 3.41 |  | 3.46 | 6.4 |  | 3.67 |  | 4.05 | 2.5781 |  | 3.86 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRB140BB | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 16.5 | 3.51 |  | 3.67 | 6.81 |  | 3.56 |  | 3.81 | 2.4229 |  | 3.69 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 16.5 | 3.51 |  | 3.67 | 6.81 |  | 3.56 |  | 3.81 | 2.4229 |  | 3.69 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRB112BBD | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.68 |  | 2.97 | 6.08 |  | 3.73 |  | 3.77 | 2.2368 |  | 3.75 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.68 |  | 2.97 | 6.08 |  | 3.73 |  | 3.77 | 2.2368 |  | 3.75 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRB112BB | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.67 |  | 2.83 | 5.8 |  | 3.75 |  | 3.96 | 2.3448 |  | 3.85 | 10 |  | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 2.67 |  | 2.83 | 5.8 |  | 3.75 |  | 3.96 | 2.3448 |  | 3.85 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRA80BB(N)D | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.7 | 11.7 | 1.59 |  | 1.94 | 4.85 |  | 4.47 |  | 4.12 | 2.4124 |  | 4.29 | 7.1 |  | 8 | 11.7 | 11.7 | 1.59 |  | 1.94 | 4.85 |  | 4.47 |  | 4.12 | 2.4124 |  | 4.29 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRA80BB(N) | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.7 | 11.7 | 1.89 |  | 2.32 | 5.68 |  | 3.76 |  | 3.45 | 2.0599 |  | 3.6 | 7.1 |  | 8 | 11.7 | 11.7 | 1.89 |  | 2.32 | 5.68 |  | 3.76 |  | 3.45 | 2.0599 |  | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRA160BB(N)M | R32 | 14 |  | 8 | 18 | 17.6 | 4.02 |  | 4.61 | 7.77 |  | 3.48 |  | 3.47 | 2.3166 |  | 3.48 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 4.02 |  | 4.61 | 7.77 |  | 3.48 |  | 3.47 | 2.3166 |  | 3.48 | 4.7 | 4.7 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRA160BB(N)D | R32 | 14 |  | 8 | 18 | 17.6 | 4.4 |  | 4.54 | 7.71 |  | 3.18 |  | 3.52 | 2.3346 |  | 3.35 | 14 |  | 16 | 18 | 17.6 | 4.4 |  | 4.54 | 7.71 |  | 3.18 |  | 3.52 | 2.3346 |  | 3.35 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRA140BB(N)D | R32 | 12.5 |  | 8 | 16.5 | 16.5 | 3.4 |  | 3.69 | 6.83 |  | 3.68 |  | 3.79 | 2.4158 |  | 3.74 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 16.5 | 3.4 |  | 3.69 | 6.83 |  | 3.68 |  | 3.79 | 2.4158 |  | 3.74 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRA112BB(N)D | R32 | 10 |  | 8 | 13.3 | 13 | 2.81 |  | 3.3 | 6.42 |  | 3.56 |  | 3.39 | 2.0717 |  | 3.48 | 10 |  | 11.2 | 13.3 | 13 | 2.81 |  | 3.3 | 6.42 |  | 3.56 |  | 3.39 | 2.0717 |  | 3.48 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | スゴ暖ZEAS |  | 寒冷地 | SDRA112BB(N) | R32 | 10 |  | 8 | 13.3 | 13 | 2.99 |  | 3.66 | 6.67 |  | 3.34 |  | 3.06 | 1.994 |  | 3.2 | 10 |  | 11.2 | 13.3 | 13 | 2.99 |  | 3.66 | 6.67 |  | 3.34 |  | 3.06 | 1.994 |  | 3.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | machiマルチ |  |  | RXTP112G | R410A | 10 |  | 8 | 11.1 |  | 3.2 |  | 2.86 | 4.48 |  | 3.125 |  | 3.9161 | 2.4777 |  | 3.5205 | 10 |  | 11.2 | 11.1 |  | 3.2 |  | 2.86 | 4.48 |  | 3.125 |  | 3.9161 |  |  | 3.5205 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | machiマルチ |  |  | RXTP140G | R410A | 12.5 |  | 8 | 12.9 |  | 3.55 |  | 4.07 | 5.58 |  | 3.5211 |  | 3.4398 | 2.3118 |  | 3.4805 | 12.5 |  | 14 | 12.9 |  | 3.55 |  | 4.07 | 5.58 |  | 3.5211 |  | 3.4398 |  |  | 3.4805 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | machiマルチ |  |  | RXTP160G | R410A | 14 |  | 8 | 13.5 |  | 4.35 |  | 5.2 | 5.65 |  | 3.2184 |  | 3.0769 | 2.3894 |  | 3.1477 | 14 |  | 16 | 13.5 |  | 4.35 |  | 5.2 | 5.65 |  | 3.2184 |  | 3.0769 |  |  | 3.1477 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | machiマルチ |  |  | RXTP224G | R410A | 20 |  | 8 | 19.1 |  | 6.29 |  | 5.21 | 6.53 |  | 3.1797 |  | 4.2994 | 2.925 |  | 3.7395 | 20 |  | 22.4 | 19.1 |  | 6.29 |  | 5.21 | 6.53 |  | 3.1797 |  | 4.2994 |  |  | 3.7395 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | machiマルチ |  |  | RXTP280DC | R410A | 25 |  | 8 | 22.5 |  | 8.12 |  | 7.27 | 8.96 |  | 3.0788 |  | 3.8514 | 2.5112 |  | 3.4651 | 25 |  | 28 | 22.5 |  | 8.12 |  | 7.27 | 8.96 |  | 3.0788 |  | 3.8514 |  |  | 3.4651 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | machiマルチ |  |  | RXTP335DC | R410A | 31.5 |  | 8 | 22.8 |  | 11.8 |  | 8.28 | 8.19 |  | 2.6695 |  | 3.8043 | 2.7839 |  | 3.2369 | 31.5 |  | 31.5 | 22.8 |  | 11.8 |  | 8.28 | 8.19 |  | 2.6695 |  | 3.8043 |  |  | 3.2369 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| ダイキン工業 | machiマルチ |  |  | RXTP80G | R410A | 7.1 |  | 8 | 9 |  | 1.9 |  | 2 | 4.2 |  | 3.7368 |  | 4 | 2.1429 |  | 3.8684 | 7.1 |  | 8 | 9 |  | 1.9 |  | 2 | 4.2 |  | 3.7368 |  | 4 |  |  | 3.8684 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RFXA05033JBU | R32 | 4.5 |  | 5 | 6.1 |  | 1.41 |  | 1.18 | 2.67 |  | 3.19 |  | 4.24 | 2.28 |  | 3.72 | 4.5 |  | 5 | 6.1 |  | 1.41 |  | 1.18 | 2.67 |  | 3.19 |  | 4.24 | 2.28 |  | 3.72 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RFXA05633JBU | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.7 |  | 1.48 |  | 1.46 | 2.49 |  | 3.38 |  | 3.84 | 2.69 |  | 3.61 | 5 |  | 5.6 | 6.7 |  | 1.48 |  | 1.46 | 2.49 |  | 3.38 |  | 3.84 | 2.69 |  | 3.61 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RFXA06333JBU | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.67 |  | 1.74 | 3.16 |  | 3.35 |  | 3.62 | 2.15 |  | 3.49 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.67 |  | 1.74 | 3.16 |  | 3.35 |  | 3.62 | 2.15 |  | 3.49 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RFXA08033JBU | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.8 |  | 2.29 |  | 2.31 | 3.67 |  | 3.1 |  | 3.46 | 2.4 |  | 3.28 | 7.1 |  | 8 | 8.8 |  | 2.29 |  | 2.31 | 3.67 |  | 3.1 |  | 3.46 | 2.4 |  | 3.28 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RFXA05033BU | R32 | 4.5 |  | 5 | 6.1 |  | 1.41 |  | 1.18 | 2.67 |  | 3.19 |  | 4.24 | 2.28 |  | 3.72 | 4.5 |  | 5 | 6.1 |  | 1.41 |  | 1.18 | 2.67 |  | 3.19 |  | 4.24 | 2.28 |  | 3.72 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RFXA05633BU | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.7 |  | 1.48 |  | 1.46 | 2.49 |  | 3.38 |  | 3.84 | 2.69 |  | 3.61 | 5 |  | 5.6 | 6.7 |  | 1.48 |  | 1.46 | 2.49 |  | 3.38 |  | 3.84 | 2.69 |  | 3.61 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RFXA06333BU | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.67 |  | 1.74 | 3.16 |  | 3.35 |  | 3.62 | 2.15 |  | 3.49 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.67 |  | 1.74 | 3.16 |  | 3.35 |  | 3.62 | 2.15 |  | 3.49 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RFXA08033BU | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.8 |  | 2.29 |  | 2.31 | 3.67 |  | 3.1 |  | 3.46 | 2.4 |  | 3.28 | 7.1 |  | 8 | 8.8 |  | 2.29 |  | 2.31 | 3.67 |  | 3.1 |  | 3.46 | 2.4 |  | 3.28 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RFXA11233BU | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.3 |  | 2.77 |  | 2.86 | 5.24 |  | 3.61 |  | 3.92 | 2.35 |  | 3.77 | 10 |  | 11.2 | 12.3 |  | 2.77 |  | 2.86 | 5.24 |  | 3.61 |  | 3.92 | 2.35 |  | 3.77 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RFXA14033BU | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.4 |  | 4.28 |  | 4.13 | 6.45 |  | 2.92 |  | 3.39 | 2.23 |  | 3.16 | 12.5 |  | 14 | 14.4 |  | 4.28 |  | 4.13 | 6.45 |  | 2.92 |  | 3.39 | 2.23 |  | 3.16 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RFXA16033BU | R32 | 14 |  | 16 | 15.3 |  | 5.14 |  | 5.08 | 6.91 |  | 2.72 |  | 3.15 | 2.21 |  | 2.94 | 14 |  | 16 | 15.3 |  | 5.14 |  | 5.08 | 6.91 |  | 2.72 |  | 3.15 | 2.21 |  | 2.94 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RFXB11233BU | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.3 |  | 2.77 |  | 2.86 | 5.24 |  | 3.61 |  | 3.92 | 2.35 |  | 3.77 | 10 |  | 11.2 | 12.3 |  | 2.77 |  | 2.86 | 5.24 |  | 3.61 |  | 3.92 | 2.35 |  | 3.77 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RFXB16033BU | R32 | 14 |  | 16 | 15.3 |  | 5.14 |  | 5.08 | 6.91 |  | 2.72 |  | 3.15 | 2.21 |  | 2.94 | 14 |  | 16 | 15.3 |  | 5.14 |  | 5.08 | 6.91 |  | 2.72 |  | 3.15 | 2.21 |  | 2.94 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RFXB22433BU | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.4 |  | 6.14 | 8.8 |  | 3.13 |  | 3.65 | 2.27 |  | 3.39 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.4 |  | 6.14 | 8.8 |  | 3.13 |  | 3.65 | 2.27 |  | 3.39 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RFXB28033BU | R32 | 25 |  | 28 | 21.8 |  | 10.2 |  | 8.55 | 9.6 |  | 2.45 |  | 3.27 | 2.27 |  | 2.86 | 25 |  | 28 | 21.8 |  | 10.2 |  | 8.55 | 9.6 |  | 2.45 |  | 3.27 | 2.27 |  | 2.86 | 4.7 | 4.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RFXC22433BU | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.4 |  | 6.14 | 8.8 |  | 3.13 |  | 3.65 | 2.27 |  | 3.39 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.4 |  | 6.14 | 8.8 |  | 3.13 |  | 3.65 | 2.27 |  | 3.39 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RFXF22433BU | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.4 |  | 6.14 | 8.8 |  | 3.13 |  | 3.65 | 2.27 |  | 3.39 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.4 |  | 6.14 | 8.8 |  | 3.13 |  | 3.65 | 2.27 |  | 3.39 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RFSA05033JBU | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.5 |  | 1.29 | 2.32 |  | 3 |  | 3.88 | 2.5 |  | 3.44 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.5 |  | 1.29 | 2.32 |  | 3 |  | 3.88 | 2.5 |  | 3.44 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RFSA05633JBU | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.2 |  | 2.05 |  | 1.54 | 2.57 |  | 2.44 |  | 3.64 | 2.41 |  | 3.04 | 5 |  | 5.6 | 6.2 |  | 2.05 |  | 1.54 | 2.57 |  | 2.44 |  | 3.64 | 2.41 |  | 3.04 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RFSA06334JBU | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 2.24 |  | 1.9 | 2.57 |  | 2.5 |  | 3.3158 | 2.41 |  | 2.9079 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 2.24 |  | 1.9 | 2.57 |  | 2.5 |  | 3.3158 | 2.41 |  | 2.9079 | 4.7 | 4.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RFSA08033JBU | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.38 |  | 2.39 | 3.27 |  | 2.98 |  | 3.35 | 2.26 |  | 3.17 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.38 |  | 2.39 | 3.27 |  | 2.98 |  | 3.35 | 2.26 |  | 3.17 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RFSA05033BU | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.5 |  | 1.29 | 2.32 |  | 3 |  | 3.88 | 2.5 |  | 3.44 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.5 |  | 1.29 | 2.32 |  | 3 |  | 3.88 | 2.5 |  | 3.44 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RFSA05633BU | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.2 |  | 2.05 |  | 1.54 | 2.57 |  | 2.44 |  | 3.64 | 2.41 |  | 3.04 | 5 |  | 5.6 | 6.2 |  | 2.05 |  | 1.54 | 2.57 |  | 2.44 |  | 3.64 | 2.41 |  | 3.04 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RFSA06334BU | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 2.24 |  | 1.9 | 2.57 |  | 2.5 |  | 3.3158 | 2.41 |  | 2.9079 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 2.24 |  | 1.9 | 2.57 |  | 2.5 |  | 3.3158 | 2.41 |  | 2.9079 | 4.7 | 4.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RFSA08033BU | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.38 |  | 2.39 | 3.27 |  | 2.98 |  | 3.35 | 2.26 |  | 3.17 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.38 |  | 2.39 | 3.27 |  | 2.98 |  | 3.35 | 2.26 |  | 3.17 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RFSA11233BU | R32 | 10 |  | 11.2 | 11.3 |  | 2.84 |  | 2.89 | 4.69 |  | 3.52 |  | 3.88 | 2.41 |  | 3.7 | 10 |  | 11.2 | 11.3 |  | 2.84 |  | 2.89 | 4.69 |  | 3.52 |  | 3.88 | 2.41 |  | 3.7 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RFSA14033BU | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.7 |  | 4.38 |  | 4.23 | 5.8 |  | 2.85 |  | 3.31 | 2.36 |  | 3.08 | 12.5 |  | 14 | 13.7 |  | 4.38 |  | 4.23 | 5.8 |  | 2.85 |  | 3.31 | 2.36 |  | 3.08 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RFSA16033BU | R32 | 14 |  | 16 | 14.3 |  | 5.24 |  | 5.13 | 6.14 |  | 2.67 |  | 3.12 | 2.33 |  | 2.9 | 14 |  | 16 | 14.3 |  | 5.24 |  | 5.13 | 6.14 |  | 2.67 |  | 3.12 | 2.33 |  | 2.9 | 4.9 | 4.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | AFSA22467B | R410A | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 6.7 |  | 6.9 | 8.3 |  | 2.99 |  | 3.25 | 2.53 |  | 3.12 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 6.7 |  | 6.9 | 8.3 |  | 2.99 |  | 3.25 | 2.53 |  | 3.12 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | AFSA28067B | R410A | 25 |  | 28 | 22.8 |  | 10.7 |  | 10.4 | 10.6 |  | 2.34 |  | 2.69 | 2.15 |  | 2.52 | 25 |  | 28 | 22.8 |  | 10.7 |  | 10.4 | 10.6 |  | 2.34 |  | 2.69 | 2.15 |  | 2.52 | 4.7 | 4.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RFSB11233BU | R32 | 10 |  | 11.2 | 11.3 |  | 2.84 |  | 2.89 | 4.69 |  | 3.52 |  | 3.88 | 2.41 |  | 3.7 | 10 |  | 11.2 | 11.3 |  | 2.84 |  | 2.89 | 4.69 |  | 3.52 |  | 3.88 | 2.41 |  | 3.7 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RFSB16033BU | R32 | 14 |  | 16 | 14.3 |  | 5.24 |  | 5.13 | 6.14 |  | 2.67 |  | 3.12 | 2.33 |  | 2.9 | 14 |  | 16 | 14.3 |  | 5.24 |  | 5.13 | 6.14 |  | 2.67 |  | 3.12 | 2.33 |  | 2.9 | 4.9 | 4.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RFSB22433BU | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.3 |  | 6.44 | 9.09 |  | 2.74 |  | 3.48 | 2.2 |  | 3.11 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.3 |  | 6.44 | 9.09 |  | 2.74 |  | 3.48 | 2.2 |  | 3.11 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RFSB28033BU | R32 | 25 |  | 28 | 21.8 |  | 11.2 |  | 9.15 | 10.3 |  | 2.23 |  | 3.06 | 2.12 |  | 2.65 | 25 |  | 28 | 21.8 |  | 11.2 |  | 9.15 | 10.3 |  | 2.23 |  | 3.06 | 2.12 |  | 2.65 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RFSC16033BU | R32 | 14 |  | 16 | 14.3 |  | 5.24 |  | 5.13 | 6.14 |  | 2.67 |  | 3.12 | 2.33 |  | 2.9 | 14 |  | 16 | 14.3 |  | 5.24 |  | 5.13 | 6.14 |  | 2.67 |  | 3.12 | 2.33 |  | 2.9 | 4.9 | 4.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RFSC22433BU | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.3 |  | 6.44 | 9.09 |  | 2.74 |  | 3.48 | 2.2 |  | 3.11 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.3 |  | 6.44 | 9.09 |  | 2.74 |  | 3.48 | 2.2 |  | 3.11 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RFSF22433BU | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.3 |  | 6.44 | 9.09 |  | 2.74 |  | 3.48 | 2.2 |  | 3.11 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.3 |  | 6.44 | 9.09 |  | 2.74 |  | 3.48 | 2.2 |  | 3.11 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RFHA08031BU | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.2 | 11 | 1.98 |  | 2.46 | 5.79 | 6.32 | 3.59 |  | 3.25 | 2.11 | 1.74 | 3.42 | 7.1 |  | 8 | 12.2 | 11 | 1.98 |  | 2.46 | 5.79 | 6.32 | 3.59 |  | 3.25 | 2.11 | 1.74 | 3.42 | 4.9 | 4.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RFHA11231BU | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.2 | 12.3 | 3.06 |  | 2.9 | 6.1 | 6.4 | 3.27 |  | 3.86 | 2.33 | 1.92 | 3.57 | 10 |  | 11.2 | 14.2 | 12.3 | 3.06 |  | 2.9 | 6.1 | 6.4 | 3.27 |  | 3.86 | 2.33 | 1.92 | 3.57 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RFHA14031BU | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 14 | 4.36 |  | 4.35 | 6.98 | 7.12 | 2.87 |  | 3.22 | 2.35 | 1.97 | 3.05 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 14 | 4.36 |  | 4.35 | 6.98 | 7.12 | 2.87 |  | 3.22 | 2.35 | 1.97 | 3.05 | 4.9 | 4.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RFHA16031BU | R32 | 14 |  | 16 | 16.8 | 14.8 | 5.17 |  | 5.05 | 7.25 | 7.25 | 2.71 |  | 3.17 | 2.32 | 2.04 | 2.94 | 14 |  | 16 | 16.8 | 14.8 | 5.17 |  | 5.05 | 7.25 | 7.25 | 2.71 |  | 3.17 | 2.32 | 2.04 | 2.94 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RFHB11231BU | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.2 | 12.3 | 3.06 |  | 2.9 | 6.1 | 6.4 | 3.27 |  | 3.86 | 2.33 | 1.92 | 3.57 | 10 |  | 11.2 | 14.2 | 12.3 | 3.06 |  | 2.9 | 6.1 | 6.4 | 3.27 |  | 3.86 | 2.33 | 1.92 | 3.57 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RFHB16031BU | R32 | 14 |  | 16 | 16.8 | 14.8 | 5.17 |  | 5.05 | 7.25 | 7.25 | 2.71 |  | 3.17 | 2.32 | 2.04 | 2.94 | 14 |  | 16 | 16.8 | 14.8 | 5.17 |  | 5.05 | 7.25 | 7.25 | 2.71 |  | 3.17 | 2.32 | 2.04 | 2.94 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RPHA08031MU | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.2 | 11 | 2.06 |  | 2.43 | 5.93 | 6.46 | 3.45 |  | 3.29 | 2.06 | 1.7 | 3.37 | 7.1 |  | 8 | 12.2 | 11 | 2.08 |  | 2.45 | 5.95 | 6.48 | 3.41 |  | 3.27 | 2.05 | 1.7 | 3.34 | 4.7 | 4.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RPHA14031MU | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 14 | 4.15 |  | 4.64 | 7.15 | 7.2 | 3.01 |  | 3.02 | 2.29 | 1.94 | 3.02 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 14 | 4.19 |  | 4.68 | 7.19 | 7.24 | 2.98 |  | 2.99 | 2.28 | 1.93 | 2.99 | 4.4 | 4.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RPHB16031MU | R32 | 14 |  | 16 | 16.8 | 14.7 | 5.34 |  | 5.35 | 7.35 | 7.3 | 2.62 |  | 2.99 | 2.29 | 2.01 | 2.81 | 14 |  | 16 | 16.8 | 14.7 | 5.38 |  | 5.39 | 7.39 | 7.34 | 2.6 |  | 2.97 | 2.27 | 2 | 2.79 | 4.3 | 4.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | 農事用エアコン |  | － | RFSA08033BU-W | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.38 |  | 2.39 | 3.27 |  | 2.98 |  | 3.35 | 2.26 |  | 3.17 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.38 |  | 2.39 | 3.27 |  | 2.98 |  | 3.35 | 2.26 |  | 3.17 | [9 empty] | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | 農事用エアコン |  | － | RFSA11233BU-W | R32 | 10 |  | 11.2 | 11.3 |  | 2.84 |  | 2.89 | 4.69 |  | 3.52 |  | 3.88 | 2.41 |  | 3.7 | 10 |  | 11.2 | 11.3 |  | 2.84 |  | 2.89 | 4.69 |  | 3.52 |  | 3.88 | 2.41 |  | 3.7 | [9 empty] | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | 農事用エアコン |  | － | RFSA14033BU-W | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.7 |  | 4.38 |  | 4.23 | 5.8 |  | 2.85 |  | 3.31 | 2.36 |  | 3.08 | 12.5 |  | 14 | 13.7 |  | 4.38 |  | 4.23 | 5.8 |  | 2.85 |  | 3.31 | 2.36 |  | 3.08 | [9 empty] | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | 農事用エアコン |  | － | RFSA16033BU-W | R32 | 14 |  | 16 | 14.3 |  | 5.24 |  | 5.13 | 6.14 |  | 2.67 |  | 3.12 | 2.33 |  | 2.9 | 14 |  | 16 | 14.3 |  | 5.24 |  | 5.13 | 6.14 |  | 2.67 |  | 3.12 | 2.33 |  | 2.9 | [9 empty] | 冷媒名追記
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RUXA04033J(MUB・XU) | R32 | 3.6 |  | 4 | 5.6 |  | 0.647 |  | 0.695 | 1.83 |  | 5.56 |  | 5.76 | 3.06 |  | 5.66 | 3.6 |  | 4 | 5.6 |  | 0.647 |  | 0.695 | 1.83 |  | 5.56 |  | 5.76 | 3.06 |  | 5.66 | 7.6 | 7.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RUXA04533J(MUB・XU) | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.8 |  | 0.77 |  | 0.856 | 2 |  | 5.19 |  | 5.26 | 2.9 |  | 5.23 | 4 |  | 4.5 | 5.8 |  | 0.77 |  | 0.856 | 2 |  | 5.19 |  | 5.26 | 2.9 |  | 5.23 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RUXA05033J(MUB・XU) | R32 | 4.5 |  | 5 | 6.1 |  | 0.995 |  | 1 | 2.2 |  | 4.52 |  | 5 | 2.77 |  | 4.76 | 4.5 |  | 5 | 6.1 |  | 0.995 |  | 1 | 2.2 |  | 4.52 |  | 5 | 2.77 |  | 4.76 | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RUXA05633J(MUB・XU) | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.4 |  | 1.1 |  | 1.19 | 2.3 |  | 4.55 |  | 4.71 | 2.78 |  | 4.63 | 5 |  | 5.6 | 6.4 |  | 1.1 |  | 1.19 | 2.3 |  | 4.55 |  | 4.71 | 2.78 |  | 4.63 | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RUXA06333J(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 7.4 |  | 1.29 |  | 1.46 | 2.5 |  | 4.34 |  | 4.32 | 2.96 |  | 4.33 | 5.6 |  | 6.3 | 7.4 |  | 1.29 |  | 1.46 | 2.5 |  | 4.34 |  | 4.32 | 2.96 |  | 4.33 | 7.2 | 7.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RUXA08033J(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.6 |  | 1.52 |  | 1.52 | 2.71 |  | 4.67 |  | 5.26 | 3.54 |  | 4.97 | 7.1 |  | 8 | 9.6 |  | 1.52 |  | 1.52 | 2.71 |  | 4.67 |  | 5.26 | 3.54 |  | 4.97 | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RUXA04033(MUB・XU) | R32 | 3.6 |  | 4 | 5.6 |  | 0.647 |  | 0.695 | 1.83 |  | 5.56 |  | 5.76 | 3.06 |  | 5.66 | 3.6 |  | 4 | 5.6 |  | 0.647 |  | 0.695 | 1.83 |  | 5.56 |  | 5.76 | 3.06 |  | 5.66 | 7.6 | 7.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RUXA04533(MUB・XU) | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.8 |  | 0.77 |  | 0.856 | 2 |  | 5.19 |  | 5.26 | 2.9 |  | 5.23 | 4 |  | 4.5 | 5.8 |  | 0.77 |  | 0.856 | 2 |  | 5.19 |  | 5.26 | 2.9 |  | 5.23 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RUXA05033(MUB・XU) | R32 | 4.5 |  | 5 | 6.1 |  | 0.995 |  | 1 | 2.2 |  | 4.52 |  | 5 | 2.77 |  | 4.76 | 4.5 |  | 5 | 6.1 |  | 0.995 |  | 1 | 2.2 |  | 4.52 |  | 5 | 2.77 |  | 4.76 | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RUXA05633(MUB・XU) | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.4 |  | 1.1 |  | 1.19 | 2.3 |  | 4.55 |  | 4.71 | 2.78 |  | 4.63 | 5 |  | 5.6 | 6.4 |  | 1.1 |  | 1.19 | 2.3 |  | 4.55 |  | 4.71 | 2.78 |  | 4.63 | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RUXA06333(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 7.4 |  | 1.29 |  | 1.46 | 2.5 |  | 4.34 |  | 4.32 | 2.96 |  | 4.33 | 5.6 |  | 6.3 | 7.4 |  | 1.29 |  | 1.46 | 2.5 |  | 4.34 |  | 4.32 | 2.96 |  | 4.33 | 7.2 | 7.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RUXA08033(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.6 |  | 1.52 |  | 1.52 | 2.71 |  | 4.67 |  | 5.26 | 3.54 |  | 4.97 | 7.1 |  | 8 | 9.6 |  | 1.52 |  | 1.52 | 2.71 |  | 4.67 |  | 5.26 | 3.54 |  | 4.97 | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RUXA11233(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.8 |  | 2.12 |  | 2.2 | 4.39 |  | 4.72 |  | 5.09 | 3.14 |  | 4.91 | 10 |  | 11.2 | 13.8 |  | 2.12 |  | 2.2 | 4.39 |  | 4.72 |  | 5.09 | 3.14 |  | 4.91 | 6.7 | 6.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RUXA14033(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 14 | 15.8 |  | 3.08 |  | 3.11 | 5.25 |  | 4.06 |  | 4.5 | 3.01 |  | 4.28 | 12.5 |  | 14 | 15.8 |  | 3.08 |  | 3.11 | 5.25 |  | 4.06 |  | 4.5 | 3.01 |  | 4.28 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RUXA16033(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 16.5 |  | 3.89 |  | 3.89 | 5.73 |  | 3.6 |  | 4.11 | 2.88 |  | 3.86 | 14 |  | 16 | 16.5 |  | 3.89 |  | 3.89 | 5.73 |  | 3.6 |  | 4.11 | 2.88 |  | 3.86 | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RUXB11233(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.8 |  | 2.12 |  | 2.2 | 4.39 |  | 4.72 |  | 5.09 | 3.14 |  | 4.91 | 10 |  | 11.2 | 13.8 |  | 2.12 |  | 2.2 | 4.39 |  | 4.72 |  | 5.09 | 3.14 |  | 4.91 | 6.7 | 6.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RUXB14033(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 14 | 15.8 |  | 3.08 |  | 3.11 | 5.25 |  | 4.06 |  | 4.5 | 3.01 |  | 4.28 | 12.5 |  | 14 | 15.8 |  | 3.08 |  | 3.11 | 5.25 |  | 4.06 |  | 4.5 | 3.01 |  | 4.28 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RUXB16033(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 16.5 |  | 3.89 |  | 3.89 | 5.73 |  | 3.6 |  | 4.11 | 2.88 |  | 3.86 | 14 |  | 16 | 16.5 |  | 3.89 |  | 3.89 | 5.73 |  | 3.6 |  | 4.11 | 2.88 |  | 3.86 | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RUXB22433(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 22.1 |  | 4.92 |  | 4.87 | 7.23 |  | 4.07 |  | 4.6 | 3.06 |  | 4.34 | 20 |  | 22.4 | 22.1 |  | 4.92 |  | 4.87 | 7.23 |  | 4.07 |  | 4.6 | 3.06 |  | 4.34 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RUXB28033(MUB・XU) | R32 | 25 |  | 28 | 25.6 |  | 8.2 |  | 7.3 | 9.05 |  | 3.05 |  | 3.84 | 2.83 |  | 3.45 | 25 |  | 28 | 25.6 |  | 8.2 |  | 7.3 | 9.05 |  | 3.05 |  | 3.84 | 2.83 |  | 3.45 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RUXC22433(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 22.1 |  | 4.92 |  | 4.87 | 7.23 |  | 4.07 |  | 4.6 | 3.06 |  | 4.34 | 20 |  | 22.4 | 22.1 |  | 4.92 |  | 4.87 | 7.23 |  | 4.07 |  | 4.6 | 3.06 |  | 4.34 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RUXF22433(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 22.1 |  | 4.92 |  | 4.87 | 7.23 |  | 4.07 |  | 4.6 | 3.06 |  | 4.34 | 20 |  | 22.4 | 22.1 |  | 4.92 |  | 4.87 | 7.23 |  | 4.07 |  | 4.6 | 3.06 |  | 4.34 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RUXF28033(MUB・XU) | R32 | 25 |  | 28 | 25.6 |  | 8.2 |  | 7.3 | 9.05 |  | 3.05 |  | 3.84 | 2.83 |  | 3.45 | 25 |  | 28 | 25.6 |  | 8.2 |  | 7.3 | 9.05 |  | 3.05 |  | 3.84 | 2.83 |  | 3.45 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RWXA04033J(MUB・XU) | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.721 |  | 0.814 | 1.67 |  | 4.99 |  | 4.91 | 2.87 |  | 4.95 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.721 |  | 0.814 | 1.67 |  | 4.99 |  | 4.91 | 2.87 |  | 4.95 | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RWXA04533J(MUB・XU) | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.9 |  | 0.894 |  | 1.01 | 2.31 |  | 4.47 |  | 4.46 | 2.55 |  | 4.47 | 4 |  | 4.5 | 5.9 |  | 0.894 |  | 1.01 | 2.31 |  | 4.47 |  | 4.46 | 2.55 |  | 4.47 | 6.1 | 6.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RWXA05033J(MUB・XU) | R32 | 4.5 |  | 5 | 6 |  | 1.27 |  | 1.11 | 2.88 |  | 3.54 |  | 4.5 | 2.08 |  | 4.02 | 4.5 |  | 5 | 6 |  | 1.27 |  | 1.11 | 2.88 |  | 3.54 |  | 4.5 | 2.08 |  | 4.02 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RWXA05633J(MUB・XU) | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.5 |  | 1.36 |  | 1.43 | 2.77 |  | 3.68 |  | 3.92 | 2.35 |  | 3.8 | 5 |  | 5.6 | 6.5 |  | 1.36 |  | 1.43 | 2.77 |  | 3.68 |  | 3.92 | 2.35 |  | 3.8 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RWXA06333J(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.63 |  | 1.74 | 2.94 |  | 3.44 |  | 3.62 | 2.31 |  | 3.53 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.63 |  | 1.74 | 2.94 |  | 3.44 |  | 3.62 | 2.31 |  | 3.53 | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RWXA08033J(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.8 |  | 2.21 |  | 2.32 | 3.5 |  | 3.21 |  | 3.45 | 2.51 |  | 3.33 | 7.1 |  | 8 | 8.8 |  | 2.21 |  | 2.32 | 3.5 |  | 3.21 |  | 3.45 | 2.51 |  | 3.33 | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RWXA04033(MUB・XU) | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.721 |  | 0.814 | 1.67 |  | 4.99 |  | 4.91 | 2.87 |  | 4.95 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.721 |  | 0.814 | 1.67 |  | 4.99 |  | 4.91 | 2.87 |  | 4.95 | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RWXA04533(MUB・XU) | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.9 |  | 0.894 |  | 1.01 | 2.31 |  | 4.47 |  | 4.46 | 2.55 |  | 4.47 | 4 |  | 4.5 | 5.9 |  | 0.894 |  | 1.01 | 2.31 |  | 4.47 |  | 4.46 | 2.55 |  | 4.47 | 6.1 | 6.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RWXA05033(MUB・XU) | R32 | 4.5 |  | 5 | 6 |  | 1.27 |  | 1.11 | 2.88 |  | 3.54 |  | 4.5 | 2.08 |  | 4.02 | 4.5 |  | 5 | 6 |  | 1.27 |  | 1.11 | 2.88 |  | 3.54 |  | 4.5 | 2.08 |  | 4.02 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RWXA05633(MUB・XU) | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.5 |  | 1.36 |  | 1.43 | 2.77 |  | 3.68 |  | 3.92 | 2.35 |  | 3.8 | 5 |  | 5.6 | 6.5 |  | 1.36 |  | 1.43 | 2.77 |  | 3.68 |  | 3.92 | 2.35 |  | 3.8 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RWXA06333(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.63 |  | 1.74 | 2.94 |  | 3.44 |  | 3.62 | 2.31 |  | 3.53 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.63 |  | 1.74 | 2.94 |  | 3.44 |  | 3.62 | 2.31 |  | 3.53 | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RWXA08033(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.8 |  | 2.21 |  | 2.32 | 3.5 |  | 3.21 |  | 3.45 | 2.51 |  | 3.33 | 7.1 |  | 8 | 8.8 |  | 2.21 |  | 2.32 | 3.5 |  | 3.21 |  | 3.45 | 2.51 |  | 3.33 | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RWXA11233(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.6 |  | 2.79 |  | 3.14 | 5.12 |  | 3.58 |  | 3.57 | 2.46 |  | 3.58 | 10 |  | 11.2 | 12.6 |  | 2.79 |  | 3.14 | 5.12 |  | 3.58 |  | 3.57 | 2.46 |  | 3.58 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RWXA14033(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.2 |  | 4.18 |  | 4.13 | 6.31 |  | 2.99 |  | 3.39 | 2.25 |  | 3.19 | 12.5 |  | 14 | 14.2 |  | 4.18 |  | 4.13 | 6.31 |  | 2.99 |  | 3.39 | 2.25 |  | 3.19 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RWXA16033(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 15.3 |  | 5.02 |  | 4.73 | 6.85 |  | 2.79 |  | 3.38 | 2.23 |  | 3.09 | 14 |  | 16 | 15.3 |  | 5.02 |  | 4.73 | 6.85 |  | 2.79 |  | 3.38 | 2.23 |  | 3.09 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RWXB11233(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.6 |  | 2.79 |  | 3.14 | 5.12 |  | 3.58 |  | 3.57 | 2.46 |  | 3.58 | 10 |  | 11.2 | 12.6 |  | 2.79 |  | 3.14 | 5.12 |  | 3.58 |  | 3.57 | 2.46 |  | 3.58 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RWXB14033(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.2 |  | 4.18 |  | 4.13 | 6.31 |  | 2.99 |  | 3.39 | 2.25 |  | 3.19 | 12.5 |  | 14 | 14.2 |  | 4.18 |  | 4.13 | 6.31 |  | 2.99 |  | 3.39 | 2.25 |  | 3.19 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RWXB16033(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 15.3 |  | 5.02 |  | 4.73 | 6.85 |  | 2.79 |  | 3.38 | 2.23 |  | 3.09 | 14 |  | 16 | 15.3 |  | 5.02 |  | 4.73 | 6.85 |  | 2.79 |  | 3.38 | 2.23 |  | 3.09 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RWXB22433(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 6.5 |  | 6.35 | 8.65 |  | 3.08 |  | 3.53 | 2.43 |  | 3.31 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 6.5 |  | 6.35 | 8.65 |  | 3.08 |  | 3.53 | 2.43 |  | 3.31 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RWXB28033(MUB・XU) | R32 | 25 |  | 28 | 21.8 |  | 10.5 |  | 8.5 | 9.63 |  | 2.38 |  | 3.29 | 2.26 |  | 2.84 | 25 |  | 28 | 21.8 |  | 10.5 |  | 8.5 | 9.63 |  | 2.38 |  | 3.29 | 2.26 |  | 2.84 | 4.9 | 4.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RWXC22433(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 6.5 |  | 6.35 | 8.65 |  | 3.08 |  | 3.53 | 2.43 |  | 3.31 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 6.5 |  | 6.35 | 8.65 |  | 3.08 |  | 3.53 | 2.43 |  | 3.31 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RWXF22433(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 6.5 |  | 6.35 | 8.65 |  | 3.08 |  | 3.53 | 2.43 |  | 3.31 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 6.5 |  | 6.35 | 8.65 |  | 3.08 |  | 3.53 | 2.43 |  | 3.31 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RWXF28033(MUB・XU) | R32 | 25 |  | 28 | 21.8 |  | 10.5 |  | 8.5 | 9.63 |  | 2.38 |  | 3.29 | 2.26 |  | 2.84 | 25 |  | 28 | 21.8 |  | 10.5 |  | 8.5 | 9.63 |  | 2.38 |  | 3.29 | 2.26 |  | 2.84 | 4.9 | 4.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RSXA04033J(MUB・XU) | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.819 |  | 0.85 | 1.63 |  | 4.4 |  | 4.71 | 2.94 |  | 4.56 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.819 |  | 0.85 | 1.63 |  | 4.4 |  | 4.71 | 2.94 |  | 4.56 | 5.9 | 5.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RSXA04533J(MUB・XU) | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.9 |  | 1.03 |  | 1.01 | 2.27 |  | 3.88 |  | 4.46 | 2.6 |  | 4.17 | 4 |  | 4.5 | 5.9 |  | 1.03 |  | 1.01 | 2.27 |  | 3.88 |  | 4.46 | 2.6 |  | 4.17 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RSXA05033J(MUB・XU) | R32 | 4.5 |  | 5 | 6 |  | 1.49 |  | 1.2 | 2.75 |  | 3.02 |  | 4.17 | 2.18 |  | 3.6 | 4.5 |  | 5 | 6 |  | 1.49 |  | 1.2 | 2.75 |  | 3.02 |  | 4.17 | 2.18 |  | 3.6 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RSXA05633J(MUB・XU) | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.5 |  | 1.68 |  | 1.43 | 2.52 |  | 2.98 |  | 3.92 | 2.58 |  | 3.45 | 5 |  | 5.6 | 6.5 |  | 1.68 |  | 1.43 | 2.52 |  | 2.98 |  | 3.92 | 2.58 |  | 3.45 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RSXA06333J(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.66 |  | 1.63 | 2.83 |  | 3.37 |  | 3.87 | 2.4 |  | 3.62 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.66 |  | 1.63 | 2.83 |  | 3.37 |  | 3.87 | 2.4 |  | 3.62 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RSXA08033J(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.8 |  | 2.25 |  | 2.22 | 3.46 |  | 3.16 |  | 3.6 | 2.54 |  | 3.38 | 7.1 |  | 8 | 8.8 |  | 2.25 |  | 2.22 | 3.46 |  | 3.16 |  | 3.6 | 2.54 |  | 3.38 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RSXA04033(MUB・XU) | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.819 |  | 0.85 | 1.63 |  | 4.4 |  | 4.71 | 2.94 |  | 4.56 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.819 |  | 0.85 | 1.63 |  | 4.4 |  | 4.71 | 2.94 |  | 4.56 | 5.9 | 5.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RSXA04533(MUB・XU) | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.9 |  | 1.03 |  | 1.01 | 2.27 |  | 3.88 |  | 4.46 | 2.6 |  | 4.17 | 4 |  | 4.5 | 5.9 |  | 1.03 |  | 1.01 | 2.27 |  | 3.88 |  | 4.46 | 2.6 |  | 4.17 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RSXA05033(MUB・XU) | R32 | 4.5 |  | 5 | 6 |  | 1.49 |  | 1.2 | 2.75 |  | 3.02 |  | 4.17 | 2.18 |  | 3.6 | 4.5 |  | 5 | 6 |  | 1.49 |  | 1.2 | 2.75 |  | 3.02 |  | 4.17 | 2.18 |  | 3.6 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RSXA05633(MUB・XU) | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.5 |  | 1.68 |  | 1.43 | 2.52 |  | 2.98 |  | 3.92 | 2.58 |  | 3.45 | 5 |  | 5.6 | 6.5 |  | 1.68 |  | 1.43 | 2.52 |  | 2.98 |  | 3.92 | 2.58 |  | 3.45 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RSXA06333(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.66 |  | 1.63 | 2.83 |  | 3.37 |  | 3.87 | 2.4 |  | 3.62 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.66 |  | 1.63 | 2.83 |  | 3.37 |  | 3.87 | 2.4 |  | 3.62 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RSXA08033(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.8 |  | 2.25 |  | 2.22 | 3.46 |  | 3.16 |  | 3.6 | 2.54 |  | 3.38 | 7.1 |  | 8 | 8.8 |  | 2.25 |  | 2.22 | 3.46 |  | 3.16 |  | 3.6 | 2.54 |  | 3.38 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RSXB11233(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.6 |  | 2.79 |  | 3.14 | 5.12 |  | 3.58 |  | 3.57 | 2.46 |  | 3.58 | 10 |  | 11.2 | 12.6 |  | 2.79 |  | 3.14 | 5.12 |  | 3.58 |  | 3.57 | 2.46 |  | 3.58 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RSXB14033(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.2 |  | 4.18 |  | 4.13 | 6.31 |  | 2.99 |  | 3.39 | 2.25 |  | 3.19 | 12.5 |  | 14 | 14.2 |  | 4.18 |  | 4.13 | 6.31 |  | 2.99 |  | 3.39 | 2.25 |  | 3.19 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RSXB16033(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 15.3 |  | 5.02 |  | 4.73 | 6.85 |  | 2.79 |  | 3.38 | 2.23 |  | 3.09 | 14 |  | 16 | 15.3 |  | 5.02 |  | 4.73 | 6.85 |  | 2.79 |  | 3.38 | 2.23 |  | 3.09 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RSXC22433(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 6.5 |  | 6.35 | 8.65 |  | 3.08 |  | 3.53 | 2.43 |  | 3.31 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 6.5 |  | 6.35 | 8.65 |  | 3.08 |  | 3.53 | 2.43 |  | 3.31 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RSXF22433(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 6.5 |  | 6.35 | 8.65 |  | 3.08 |  | 3.53 | 2.43 |  | 3.31 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 6.5 |  | 6.35 | 8.65 |  | 3.08 |  | 3.53 | 2.43 |  | 3.31 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RSXF28033(MUB・XU) | R32 | 25 |  | 28 | 21.8 |  | 10.5 |  | 8.5 | 9.63 |  | 2.38 |  | 3.29 | 2.26 |  | 2.84 | 25 |  | 28 | 21.8 |  | 10.5 |  | 8.5 | 9.63 |  | 2.38 |  | 3.29 | 2.26 |  | 2.84 | 4.9 | 4.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RCXA04043J(MUB・XU) | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.66 |  | 0.779 | 3.31 |  | 5.45 |  | 5.13 | 1.45 |  | 5.29 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.66 |  | 0.779 | 3.31 |  | 5.45 |  | 5.13 | 1.45 |  | 5.29 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RCXA04543J(MUB・XU) | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 0.9 |  | 1 | 2.78 |  | 4.44 |  | 4.5 | 1.8 |  | 4.47 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 0.9 |  | 1 | 2.78 |  | 4.44 |  | 4.5 | 1.8 |  | 4.47 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RCXA05043J(MUB・XU) | R32 | 4.5 |  | 5 | 6 |  | 1.06 |  | 1.12 | 2.78 |  | 4.25 |  | 4.46 | 2.16 |  | 4.36 | 4.5 |  | 5 | 6 |  | 1.06 |  | 1.12 | 2.78 |  | 4.25 |  | 4.46 | 2.16 |  | 4.36 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RCXA05643J(MUB・XU) | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.15 |  | 1.28 | 2.76 |  | 4.35 |  | 4.38 | 2.28 |  | 4.37 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.15 |  | 1.28 | 2.76 |  | 4.35 |  | 4.38 | 2.28 |  | 4.37 | 6.7 | 6.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RCXA06343J(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 7 |  | 1.27 |  | 1.45 | 2.55 |  | 4.41 |  | 4.34 | 2.75 |  | 4.38 | 5.6 |  | 6.3 | 7 |  | 1.27 |  | 1.45 | 2.55 |  | 4.41 |  | 4.34 | 2.75 |  | 4.38 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RCXA08043J(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.3 |  | 1.7 |  | 1.91 | 3.2 |  | 4.18 |  | 4.19 | 2.91 |  | 4.19 | 7.1 |  | 8 | 9.3 |  | 1.7 |  | 1.91 | 3.2 |  | 4.18 |  | 4.19 | 2.91 |  | 4.19 | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RCXA04043(MUB・XU) | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.66 |  | 0.779 | 3.31 |  | 5.45 |  | 5.13 | 1.45 |  | 5.29 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.66 |  | 0.779 | 3.31 |  | 5.45 |  | 5.13 | 1.45 |  | 5.29 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RCXA04543(MUB・XU) | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 0.9 |  | 1 | 2.78 |  | 4.44 |  | 4.5 | 1.8 |  | 4.47 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 0.9 |  | 1 | 2.78 |  | 4.44 |  | 4.5 | 1.8 |  | 4.47 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RCXA05043(MUB・XU) | R32 | 4.5 |  | 5 | 6 |  | 1.06 |  | 1.12 | 2.78 |  | 4.25 |  | 4.46 | 2.16 |  | 4.36 | 4.5 |  | 5 | 6 |  | 1.06 |  | 1.12 | 2.78 |  | 4.25 |  | 4.46 | 2.16 |  | 4.36 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RCXA05643(MUB・XU) | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.15 |  | 1.28 | 2.76 |  | 4.35 |  | 4.38 | 2.28 |  | 4.37 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.15 |  | 1.28 | 2.76 |  | 4.35 |  | 4.38 | 2.28 |  | 4.37 | 6.7 | 6.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RCXA06343(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 7 |  | 1.27 |  | 1.45 | 2.55 |  | 4.41 |  | 4.34 | 2.75 |  | 4.38 | 5.6 |  | 6.3 | 7 |  | 1.27 |  | 1.45 | 2.55 |  | 4.41 |  | 4.34 | 2.75 |  | 4.38 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RCXA08043(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.3 |  | 1.7 |  | 1.91 | 3.2 |  | 4.18 |  | 4.19 | 2.91 |  | 4.19 | 7.1 |  | 8 | 9.3 |  | 1.7 |  | 1.91 | 3.2 |  | 4.18 |  | 4.19 | 2.91 |  | 4.19 | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RCXA11243(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.4 |  | 2.62 |  | 2.66 | 4.91 |  | 3.82 |  | 4.21 | 2.73 |  | 4.02 | 10 |  | 11.2 | 13.4 |  | 2.62 |  | 2.66 | 4.91 |  | 3.82 |  | 4.21 | 2.73 |  | 4.02 | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RCXA14043(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 14 | 15.1 |  | 3.96 |  | 3.58 | 5.88 |  | 3.16 |  | 3.91 | 2.57 |  | 3.54 | 12.5 |  | 14 | 15.1 |  | 3.96 |  | 3.58 | 5.88 |  | 3.16 |  | 3.91 | 2.57 |  | 3.54 | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RCXA16043(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.9 |  | 4.31 | 6.22 |  | 2.86 |  | 3.71 | 2.51 |  | 3.29 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.9 |  | 4.31 | 6.22 |  | 2.86 |  | 3.71 | 2.51 |  | 3.29 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RCXB11243(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.4 |  | 2.62 |  | 2.66 | 4.91 |  | 3.82 |  | 4.21 | 2.73 |  | 4.02 | 10 |  | 11.2 | 13.4 |  | 2.62 |  | 2.66 | 4.91 |  | 3.82 |  | 4.21 | 2.73 |  | 4.02 | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RCXB14043(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 14 | 15.1 |  | 3.96 |  | 3.58 | 5.88 |  | 3.16 |  | 3.91 | 2.57 |  | 3.54 | 12.5 |  | 14 | 15.1 |  | 3.96 |  | 3.58 | 5.88 |  | 3.16 |  | 3.91 | 2.57 |  | 3.54 | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RCXB16043(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.9 |  | 4.31 | 6.22 |  | 2.86 |  | 3.71 | 2.51 |  | 3.29 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.9 |  | 4.31 | 6.22 |  | 2.86 |  | 3.71 | 2.51 |  | 3.29 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RCXB22443(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 20.5 |  | 5.95 |  | 5.56 | 9.15 |  | 3.36 |  | 4.03 | 2.24 |  | 3.7 | 20 |  | 22.4 | 20.5 |  | 5.95 |  | 5.56 | 9.15 |  | 3.36 |  | 4.03 | 2.24 |  | 3.7 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RCXB28043(MUB・XU) | R32 | 25 |  | 28 | 22.5 |  | 9.05 |  | 8.08 | 9.2 |  | 2.76 |  | 3.47 | 2.45 |  | 3.12 | 25 |  | 28 | 22.5 |  | 9.05 |  | 8.08 | 9.2 |  | 2.76 |  | 3.47 | 2.45 |  | 3.12 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RCXC22443(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 20.5 |  | 5.95 |  | 5.56 | 9.15 |  | 3.36 |  | 4.03 | 2.24 |  | 3.7 | 20 |  | 22.4 | 20.5 |  | 5.95 |  | 5.56 | 9.15 |  | 3.36 |  | 4.03 | 2.24 |  | 3.7 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RCXF22443(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 20.5 |  | 5.95 |  | 5.56 | 9.15 |  | 3.36 |  | 4.03 | 2.24 |  | 3.7 | 20 |  | 22.4 | 20.5 |  | 5.95 |  | 5.56 | 9.15 |  | 3.36 |  | 4.03 | 2.24 |  | 3.7 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RCXF28043(MUB・XU) | R32 | 25 |  | 28 | 22.5 |  | 9.05 |  | 8.08 | 9.2 |  | 2.76 |  | 3.47 | 2.45 |  | 3.12 | 25 |  | 28 | 22.5 |  | 9.05 |  | 8.08 | 9.2 |  | 2.76 |  | 3.47 | 2.45 |  | 3.12 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RBXA04033JMUB | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.774 |  | 0.8 | 1.7 |  | 4.65 |  | 5 | 2.82 |  | 4.83 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.774 |  | 0.8 | 1.7 |  | 4.65 |  | 5 | 2.82 |  | 4.83 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RBXA04533JMUB | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.9 |  | 1.03 |  | 1.03 | 2.57 |  | 3.88 |  | 4.37 | 2.3 |  | 4.13 | 4 |  | 4.5 | 5.9 |  | 1.03 |  | 1.03 | 2.57 |  | 3.88 |  | 4.37 | 2.3 |  | 4.13 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RBXA05033JMUB | R32 | 4.5 |  | 5 | 6 |  | 1.3 |  | 1.2 | 2.88 |  | 3.46 |  | 4.17 | 2.08 |  | 3.82 | 4.5 |  | 5 | 6 |  | 1.3 |  | 1.2 | 2.88 |  | 3.46 |  | 4.17 | 2.08 |  | 3.82 | 4.9 | 4.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RBXA05633JMUB | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.5 |  | 1.5 |  | 1.54 | 2.89 |  | 3.33 |  | 3.64 | 2.25 |  | 3.49 | 5 |  | 5.6 | 6.5 |  | 1.5 |  | 1.54 | 2.89 |  | 3.33 |  | 3.64 | 2.25 |  | 3.49 | 4.9 | 4.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RBXA06333JMUB | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.55 |  | 1.77 | 2.94 |  | 3.61 |  | 3.56 | 2.31 |  | 3.59 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.55 |  | 1.77 | 2.94 |  | 3.61 |  | 3.56 | 2.31 |  | 3.59 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RBXA08033JMUB | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.9 |  | 2.21 |  | 2.19 | 3.56 |  | 3.21 |  | 3.65 | 2.5 |  | 3.43 | 7.1 |  | 8 | 8.9 |  | 2.21 |  | 2.19 | 3.56 |  | 3.21 |  | 3.65 | 2.5 |  | 3.43 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RBXA04033MUB | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.774 |  | 0.8 | 1.7 |  | 4.65 |  | 5 | 2.82 |  | 4.83 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.774 |  | 0.8 | 1.7 |  | 4.65 |  | 5 | 2.82 |  | 4.83 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RBXA04533MUB | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.9 |  | 1.03 |  | 1.03 | 2.57 |  | 3.88 |  | 4.37 | 2.3 |  | 4.13 | 4 |  | 4.5 | 5.9 |  | 1.03 |  | 1.03 | 2.57 |  | 3.88 |  | 4.37 | 2.3 |  | 4.13 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RBXA05033MUB | R32 | 4.5 |  | 5 | 6 |  | 1.3 |  | 1.2 | 2.88 |  | 3.46 |  | 4.17 | 2.08 |  | 3.82 | 4.5 |  | 5 | 6 |  | 1.3 |  | 1.2 | 2.88 |  | 3.46 |  | 4.17 | 2.08 |  | 3.82 | 4.9 | 4.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RBXA05633MUB | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.5 |  | 1.5 |  | 1.54 | 2.89 |  | 3.33 |  | 3.64 | 2.25 |  | 3.49 | 5 |  | 5.6 | 6.5 |  | 1.5 |  | 1.54 | 2.89 |  | 3.33 |  | 3.64 | 2.25 |  | 3.49 | 4.9 | 4.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RBXA06333MUB | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.55 |  | 1.77 | 2.94 |  | 3.61 |  | 3.56 | 2.31 |  | 3.59 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.55 |  | 1.77 | 2.94 |  | 3.61 |  | 3.56 | 2.31 |  | 3.59 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RBXA08033MUB | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.9 |  | 2.21 |  | 2.19 | 3.56 |  | 3.21 |  | 3.65 | 2.5 |  | 3.43 | 7.1 |  | 8 | 8.9 |  | 2.21 |  | 2.19 | 3.56 |  | 3.21 |  | 3.65 | 2.5 |  | 3.43 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RBXA11233MUB | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.6 |  | 2.94 |  | 3.15 | 5.11 |  | 3.4 |  | 3.56 | 2.47 |  | 3.48 | 10 |  | 11.2 | 12.6 |  | 2.94 |  | 3.15 | 5.11 |  | 3.4 |  | 3.56 | 2.47 |  | 3.48 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RBXA14033MUB | R32 | 12.5 |  | 14 | 15 |  | 4.05 |  | 4.02 | 6.38 |  | 3.09 |  | 3.48 | 2.35 |  | 3.29 | 12.5 |  | 14 | 15 |  | 4.05 |  | 4.02 | 6.38 |  | 3.09 |  | 3.48 | 2.35 |  | 3.29 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RBXA16033MUB | R32 | 14 |  | 16 | 15.5 |  | 5.15 |  | 4.84 | 6.79 |  | 2.72 |  | 3.31 | 2.28 |  | 3.02 | 14 |  | 16 | 15.5 |  | 5.15 |  | 4.84 | 6.79 |  | 2.72 |  | 3.31 | 2.28 |  | 3.02 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RBXB11233MUB | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.6 |  | 2.94 |  | 3.15 | 5.11 |  | 3.4 |  | 3.56 | 2.47 |  | 3.48 | 10 |  | 11.2 | 12.6 |  | 2.94 |  | 3.15 | 5.11 |  | 3.4 |  | 3.56 | 2.47 |  | 3.48 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RBXB14033MUB | R32 | 12.5 |  | 14 | 15 |  | 4.05 |  | 4.02 | 6.38 |  | 3.09 |  | 3.48 | 2.35 |  | 3.29 | 12.5 |  | 14 | 15 |  | 4.05 |  | 4.02 | 6.38 |  | 3.09 |  | 3.48 | 2.35 |  | 3.29 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RBXB16033MUB | R32 | 14 |  | 16 | 15.5 |  | 5.15 |  | 4.84 | 6.79 |  | 2.72 |  | 3.31 | 2.28 |  | 3.02 | 14 |  | 16 | 15.5 |  | 5.15 |  | 4.84 | 6.79 |  | 2.72 |  | 3.31 | 2.28 |  | 3.02 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RBXB22433MUB | R32 | 20 |  | 22.4 | 20.8 |  | 6.07 |  | 6.03 | 8.13 |  | 3.29 |  | 3.71 | 2.56 |  | 3.5 | 20 |  | 22.4 | 20.8 |  | 6.07 |  | 6.03 | 8.13 |  | 3.29 |  | 3.71 | 2.56 |  | 3.5 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RBXB28033MUB | R32 | 25 |  | 28 | 22.5 |  | 9.6 |  | 7.9 | 9.54 |  | 2.6 |  | 3.54 | 2.36 |  | 3.07 | 25 |  | 28 | 22.5 |  | 9.6 |  | 7.9 | 9.54 |  | 2.6 |  | 3.54 | 2.36 |  | 3.07 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RBXC22433MUB | R32 | 20 |  | 22.4 | 20.8 |  | 6.07 |  | 6.03 | 8.13 |  | 3.29 |  | 3.71 | 2.56 |  | 3.5 | 20 |  | 22.4 | 20.8 |  | 6.07 |  | 6.03 | 8.13 |  | 3.29 |  | 3.71 | 2.56 |  | 3.5 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RBXF22433MUB | R32 | 20 |  | 22.4 | 20.8 |  | 6.07 |  | 6.03 | 8.13 |  | 3.29 |  | 3.71 | 2.56 |  | 3.5 | 20 |  | 22.4 | 20.8 |  | 6.07 |  | 6.03 | 8.13 |  | 3.29 |  | 3.71 | 2.56 |  | 3.5 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RBXF28033MUB | R32 | 25 |  | 28 | 22.5 |  | 9.6 |  | 7.9 | 9.54 |  | 2.6 |  | 3.54 | 2.36 |  | 3.07 | 25 |  | 28 | 22.5 |  | 9.6 |  | 7.9 | 9.54 |  | 2.6 |  | 3.54 | 2.36 |  | 3.07 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RDXA05633JMUB | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.6 |  | 1.41 |  | 1.54 | 2.87 |  | 3.55 |  | 3.64 | 2.3 |  | 3.6 | 5 |  | 5.6 | 6.6 |  | 1.41 |  | 1.54 | 2.87 |  | 3.55 |  | 3.64 | 2.3 |  | 3.6 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RDXA06333JMUB | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.84 |  | 2.05 | 3.04 |  | 3.04 |  | 3.07 | 2.24 |  | 3.06 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.84 |  | 2.05 | 3.04 |  | 3.04 |  | 3.07 | 2.24 |  | 3.06 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RDXA08033JMUB | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.9 |  | 2.21 |  | 2.19 | 3.56 |  | 3.21 |  | 3.65 | 2.5 |  | 3.43 | 7.1 |  | 8 | 8.9 |  | 2.21 |  | 2.19 | 3.56 |  | 3.21 |  | 3.65 | 2.5 |  | 3.43 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RDXA05633MUB | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.6 |  | 1.41 |  | 1.54 | 2.87 |  | 3.55 |  | 3.64 | 2.3 |  | 3.6 | 5 |  | 5.6 | 6.6 |  | 1.41 |  | 1.54 | 2.87 |  | 3.55 |  | 3.64 | 2.3 |  | 3.6 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RDXA06333MUB | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.84 |  | 2.05 | 3.04 |  | 3.04 |  | 3.07 | 2.24 |  | 3.06 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.84 |  | 2.05 | 3.04 |  | 3.04 |  | 3.07 | 2.24 |  | 3.06 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RDXA08033MUB | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.9 |  | 2.21 |  | 2.19 | 3.56 |  | 3.21 |  | 3.65 | 2.5 |  | 3.43 | 7.1 |  | 8 | 8.9 |  | 2.21 |  | 2.19 | 3.56 |  | 3.21 |  | 3.65 | 2.5 |  | 3.43 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RDXA11233MUB | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.6 |  | 2.94 |  | 3.15 | 5.11 |  | 3.4 |  | 3.56 | 2.47 |  | 3.48 | 10 |  | 11.2 | 12.6 |  | 2.94 |  | 3.15 | 5.11 |  | 3.4 |  | 3.56 | 2.47 |  | 3.48 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RDXA14033MUB | R32 | 12.5 |  | 14 | 15 |  | 4.08 |  | 4.01 | 6.42 |  | 3.06 |  | 3.49 | 2.34 |  | 3.28 | 12.5 |  | 14 | 15 |  | 4.08 |  | 4.01 | 6.42 |  | 3.06 |  | 3.49 | 2.34 |  | 3.28 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RDXA16033MUB | R32 | 14 |  | 16 | 15.5 |  | 5.16 |  | 4.79 | 6.81 |  | 2.71 |  | 3.34 | 2.28 |  | 3.03 | 14 |  | 16 | 15.5 |  | 5.16 |  | 4.79 | 6.81 |  | 2.71 |  | 3.34 | 2.28 |  | 3.03 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RDXB11233MUB | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.6 |  | 2.94 |  | 3.15 | 5.11 |  | 3.4 |  | 3.56 | 2.47 |  | 3.48 | 10 |  | 11.2 | 12.6 |  | 2.94 |  | 3.15 | 5.11 |  | 3.4 |  | 3.56 | 2.47 |  | 3.48 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RDXB14033MUB | R32 | 12.5 |  | 14 | 15 |  | 4.08 |  | 4.01 | 6.42 |  | 3.06 |  | 3.49 | 2.34 |  | 3.28 | 12.5 |  | 14 | 15 |  | 4.08 |  | 4.01 | 6.42 |  | 3.06 |  | 3.49 | 2.34 |  | 3.28 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RDXB16033MUB | R32 | 14 |  | 16 | 15.5 |  | 5.16 |  | 4.79 | 6.81 |  | 2.71 |  | 3.34 | 2.28 |  | 3.03 | 14 |  | 16 | 15.5 |  | 5.16 |  | 4.79 | 6.81 |  | 2.71 |  | 3.34 | 2.28 |  | 3.03 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RDXB22433MUB | R32 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 6.07 |  | 6.03 | 8.13 |  | 3.29 |  | 3.71 | 2.58 |  | 3.5 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 6.07 |  | 6.03 | 8.13 |  | 3.29 |  | 3.71 | 2.58 |  | 3.5 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RDXB28033MUB | R32 | 25 |  | 28 | 23.5 |  | 9.6 |  | 7.9 | 9.54 |  | 2.6 |  | 3.54 | 2.46 |  | 3.07 | 25 |  | 28 | 23.5 |  | 9.6 |  | 7.9 | 9.54 |  | 2.6 |  | 3.54 | 2.46 |  | 3.07 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RDXC22433MUB | R32 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 6.07 |  | 6.03 | 8.13 |  | 3.29 |  | 3.71 | 2.58 |  | 3.5 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 6.07 |  | 6.03 | 8.13 |  | 3.29 |  | 3.71 | 2.58 |  | 3.5 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RDXF22433MUB | R32 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 6.07 |  | 6.03 | 8.13 |  | 3.29 |  | 3.71 | 2.58 |  | 3.5 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 6.07 |  | 6.03 | 8.13 |  | 3.29 |  | 3.71 | 2.58 |  | 3.5 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RDXF28033MUB | R32 | 25 |  | 28 | 23.5 |  | 9.6 |  | 7.9 | 9.54 |  | 2.6 |  | 3.54 | 2.46 |  | 3.07 | 25 |  | 28 | 23.5 |  | 9.6 |  | 7.9 | 9.54 |  | 2.6 |  | 3.54 | 2.46 |  | 3.07 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RKXA04043J(MUB・XU) | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.9 |  | 0.81 |  | 0.96 | 1.85 |  | 4.44 |  | 4.17 | 2.65 |  | 4.31 | 3.6 |  | 4 | 4.9 |  | 0.81 |  | 0.96 | 1.85 |  | 4.44 |  | 4.17 | 2.65 |  | 4.31 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RKXA04543J(MUB・XU) | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.1 |  | 1.02 |  | 1.14 | 2.21 |  | 3.92 |  | 3.95 | 2.31 |  | 3.94 | 4 |  | 4.5 | 5.1 |  | 1.02 |  | 1.14 | 2.21 |  | 3.92 |  | 3.95 | 2.31 |  | 3.94 | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RKXA05043J(MUB・XU) | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.9 |  | 1.28 |  | 1.44 | 2.43 |  | 3.52 |  | 3.47 | 2.43 |  | 3.5 | 4.5 |  | 5 | 5.9 |  | 1.28 |  | 1.44 | 2.43 |  | 3.52 |  | 3.47 | 2.43 |  | 3.5 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RKXA05643J(MUB・XU) | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.6 |  | 1.33 |  | 1.46 | 2.42 |  | 3.76 |  | 3.84 | 2.73 |  | 3.8 | 5 |  | 5.6 | 6.6 |  | 1.33 |  | 1.46 | 2.42 |  | 3.76 |  | 3.84 | 2.73 |  | 3.8 | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RKXA06343J(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.55 |  | 1.71 | 2.96 |  | 3.61 |  | 3.68 | 2.3 |  | 3.65 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.55 |  | 1.71 | 2.96 |  | 3.61 |  | 3.68 | 2.3 |  | 3.65 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RKXA08043J(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.8 |  | 1.94 |  | 2.39 | 3.58 |  | 3.66 |  | 3.35 | 2.46 |  | 3.51 | 7.1 |  | 8 | 8.8 |  | 1.94 |  | 2.39 | 3.58 |  | 3.66 |  | 3.35 | 2.46 |  | 3.51 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RKXA04043(MUB・XU) | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.9 |  | 0.81 |  | 0.96 | 1.85 |  | 4.44 |  | 4.17 | 2.65 |  | 4.31 | 3.6 |  | 4 | 4.9 |  | 0.81 |  | 0.96 | 1.85 |  | 4.44 |  | 4.17 | 2.65 |  | 4.31 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RKXA04543(MUB・XU) | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.1 |  | 1.02 |  | 1.14 | 2.21 |  | 3.92 |  | 3.95 | 2.31 |  | 3.94 | 4 |  | 4.5 | 5.1 |  | 1.02 |  | 1.14 | 2.21 |  | 3.92 |  | 3.95 | 2.31 |  | 3.94 | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RKXA05043(MUB・XU) | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.9 |  | 1.28 |  | 1.44 | 2.43 |  | 3.52 |  | 3.47 | 2.43 |  | 3.5 | 4.5 |  | 5 | 5.9 |  | 1.28 |  | 1.44 | 2.43 |  | 3.52 |  | 3.47 | 2.43 |  | 3.5 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RKXA05643(MUB・XU) | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.6 |  | 1.33 |  | 1.46 | 2.42 |  | 3.76 |  | 3.84 | 2.73 |  | 3.8 | 5 |  | 5.6 | 6.6 |  | 1.33 |  | 1.46 | 2.42 |  | 3.76 |  | 3.84 | 2.73 |  | 3.8 | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RKXA06343(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.55 |  | 1.71 | 2.96 |  | 3.61 |  | 3.68 | 2.3 |  | 3.65 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.55 |  | 1.71 | 2.96 |  | 3.61 |  | 3.68 | 2.3 |  | 3.65 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RKXA08043(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.8 |  | 1.94 |  | 2.39 | 3.58 |  | 3.66 |  | 3.35 | 2.46 |  | 3.51 | 7.1 |  | 8 | 8.8 |  | 1.94 |  | 2.39 | 3.58 |  | 3.66 |  | 3.35 | 2.46 |  | 3.51 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RKXA11243(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.72 |  | 3.29 | 5.27 |  | 3.68 |  | 3.4 | 2.37 |  | 3.54 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.72 |  | 3.29 | 5.27 |  | 3.68 |  | 3.4 | 2.37 |  | 3.54 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RKXB11243(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.72 |  | 3.29 | 5.27 |  | 3.68 |  | 3.4 | 2.37 |  | 3.54 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.72 |  | 3.29 | 5.27 |  | 3.68 |  | 3.4 | 2.37 |  | 3.54 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RKXB14043(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.5 |  | 4.11 |  | 4.05 | 6.5 |  | 3.04 |  | 3.46 | 2.23 |  | 3.25 | 12.5 |  | 14 | 14.5 |  | 4.11 |  | 4.05 | 6.5 |  | 3.04 |  | 3.46 | 2.23 |  | 3.25 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RKXB16043(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 15.4 |  | 5.05 |  | 4.71 | 6.94 |  | 2.77 |  | 3.4 | 2.22 |  | 3.09 | 14 |  | 16 | 15.4 |  | 5.05 |  | 4.71 | 6.94 |  | 2.77 |  | 3.4 | 2.22 |  | 3.09 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RKXB22443(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 20.5 |  | 6.48 |  | 6.88 | 9.03 |  | 3.09 |  | 3.26 | 2.27 |  | 3.18 | 20 |  | 22.4 | 20.5 |  | 6.48 |  | 6.88 | 9.03 |  | 3.09 |  | 3.26 | 2.27 |  | 3.18 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RKXC22443(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 6.5 |  | 6.35 | 8.65 |  | 3.08 |  | 3.53 | 2.43 |  | 3.31 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 6.5 |  | 6.35 | 8.65 |  | 3.08 |  | 3.53 | 2.43 |  | 3.31 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RKXF22443(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 6.5 |  | 6.35 | 8.65 |  | 3.08 |  | 3.53 | 2.43 |  | 3.31 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 6.5 |  | 6.35 | 8.65 |  | 3.08 |  | 3.53 | 2.43 |  | 3.31 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RKXF28043(MUB・XU) | R32 | 25 |  | 28 | 21.8 |  | 10.5 |  | 8.5 | 9.63 |  | 2.38 |  | 3.29 | 2.26 |  | 2.84 | 25 |  | 28 | 21.8 |  | 10.5 |  | 8.5 | 9.63 |  | 2.38 |  | 3.29 | 2.26 |  | 2.84 | 4.9 | 4.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RPXA08033JMUB | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.7 |  | 2.05 |  | 2.28 | 3.81 |  | 3.46 |  | 3.51 | 2.28 |  | 3.49 | 7.1 |  | 8 | 8.7 |  | 2.07 |  | 2.3 | 3.83 |  | 3.43 |  | 3.48 | 2.27 |  | 3.46 | 4.7 | 4.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RPXA08033MUB | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.7 |  | 2.05 |  | 2.28 | 3.81 |  | 3.46 |  | 3.51 | 2.28 |  | 3.49 | 7.1 |  | 8 | 8.7 |  | 2.07 |  | 2.3 | 3.83 |  | 3.43 |  | 3.48 | 2.27 |  | 3.46 | 4.7 | 4.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RPXA14033MUB | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.2 |  | 4.06 |  | 4.44 | 6.5 |  | 3.08 |  | 3.15 | 2.18 |  | 3.12 | 12.5 |  | 14 | 14.2 |  | 4.1 |  | 4.48 | 6.54 |  | 3.05 |  | 3.13 | 2.17 |  | 3.09 | 4.8 | 4.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RPXB16033MUB | R32 | 14 |  | 16 | 14.9 |  | 5.28 |  | 5.27 | 6.95 |  | 2.65 |  | 3.04 | 2.14 |  | 2.85 | 14 |  | 16 | 14.9 |  | 5.32 |  | 5.31 | 6.99 |  | 2.63 |  | 3.01 | 2.13 |  | 2.82 | 4.5 | 4.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | ウルトラパワーエコ |  | 高効率 | RPXB28033MUB | R32 | 25 |  | 28 | 21 |  | 10.4 |  | 9.35 | 10 |  | 2.4 |  | 2.99 | 2.1 |  | 2.7 | 25 |  | 28 | 21 |  | 10.5 |  | 9.45 | 10.1 |  | 2.38 |  | 2.96 | 2.08 |  | 2.67 | 4.2 | 4.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSA04033J(MUB・XU) | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.85 |  | 0.85 | 1.74 |  | 4.24 |  | 4.71 | 2.76 |  | 4.48 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.85 |  | 0.85 | 1.74 |  | 4.24 |  | 4.71 | 2.76 |  | 4.48 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSA04533J(MUB・XU) | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.02 |  | 1 | 1.83 |  | 3.92 |  | 4.5 | 2.73 |  | 4.21 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.02 |  | 1 | 1.83 |  | 3.92 |  | 4.5 | 2.73 |  | 4.21 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSA05033J(MUB・XU) | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.07 |  | 1.05 | 1.99 |  | 4.21 |  | 4.76 | 2.91 |  | 4.49 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.07 |  | 1.05 | 1.99 |  | 4.21 |  | 4.76 | 2.91 |  | 4.49 | 6.9 | 6.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSA05633J(MUB・XU) | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.28 | 2.25 |  | 3.91 |  | 4.38 | 2.8 |  | 4.15 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.28 | 2.25 |  | 3.91 |  | 4.38 | 2.8 |  | 4.15 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSA06334J(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.5 |  | 1.6 | 2.31 |  | 3.73 |  | 3.94 | 2.81 |  | 3.84 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.5 |  | 1.6 | 2.31 |  | 3.73 |  | 3.94 | 2.81 |  | 3.84 | 6.7 | 6.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSA08033J(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.72 |  | 1.9 | 2.75 |  | 4.13 |  | 4.21 | 2.84 |  | 4.17 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.72 |  | 1.9 | 2.75 |  | 4.13 |  | 4.21 | 2.84 |  | 4.17 | 6.7 | 6.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSA04033(MUB・XU) | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.85 |  | 0.85 | 1.74 |  | 4.24 |  | 4.71 | 2.76 |  | 4.48 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.85 |  | 0.85 | 1.74 |  | 4.24 |  | 4.71 | 2.76 |  | 4.48 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSA04533(MUB・XU) | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.02 |  | 1 | 1.83 |  | 3.92 |  | 4.5 | 2.73 |  | 4.21 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.02 |  | 1 | 1.83 |  | 3.92 |  | 4.5 | 2.73 |  | 4.21 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSA05033(MUB・XU) | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.07 |  | 1.05 | 1.99 |  | 4.21 |  | 4.76 | 2.91 |  | 4.49 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.07 |  | 1.05 | 1.99 |  | 4.21 |  | 4.76 | 2.91 |  | 4.49 | 6.9 | 6.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSA05633(MUB・XU) | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.28 | 2.25 |  | 3.91 |  | 4.38 | 2.8 |  | 4.15 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.28 | 2.25 |  | 3.91 |  | 4.38 | 2.8 |  | 4.15 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSA06334(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.5 |  | 1.6 | 2.31 |  | 3.73 |  | 3.94 | 2.81 |  | 3.84 | 5.6 |  | 6.3 | 6.5 |  | 1.5 |  | 1.6 | 2.31 |  | 3.73 |  | 3.94 | 2.81 |  | 3.84 | 6.7 | 6.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSA08033(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.72 |  | 1.9 | 2.75 |  | 4.13 |  | 4.21 | 2.84 |  | 4.17 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.72 |  | 1.9 | 2.75 |  | 4.13 |  | 4.21 | 2.84 |  | 4.17 | 6.7 | 6.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSA11233(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.58 |  | 2.37 | 4.21 |  | 3.88 |  | 4.73 | 2.97 |  | 4.31 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.58 |  | 2.37 | 4.21 |  | 3.88 |  | 4.73 | 2.97 |  | 4.31 | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSA14033(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.8 |  | 3.75 |  | 3.27 | 5.65 |  | 3.33 |  | 4.28 | 2.62 |  | 3.81 | 12.5 |  | 14 | 14.8 |  | 3.75 |  | 3.27 | 5.65 |  | 3.33 |  | 4.28 | 2.62 |  | 3.81 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSA16033(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 15.2 |  | 4.19 |  | 3.9 | 5.7 |  | 3.34 |  | 4.1 | 2.67 |  | 3.72 | 14 |  | 16 | 15.2 |  | 4.19 |  | 3.9 | 5.7 |  | 3.34 |  | 4.1 | 2.67 |  | 3.72 | 5.9 | 5.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSB08033J(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.72 |  | 1.9 | 2.75 |  | 4.13 |  | 4.21 | 2.84 |  | 4.17 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.72 |  | 1.9 | 2.75 |  | 4.13 |  | 4.21 | 2.84 |  | 4.17 | 6.7 | 6.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSB08033(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.72 |  | 1.9 | 2.75 |  | 4.13 |  | 4.21 | 2.84 |  | 4.17 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.72 |  | 1.9 | 2.75 |  | 4.13 |  | 4.21 | 2.84 |  | 4.17 | 6.7 | 6.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSB11233(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.58 |  | 2.37 | 4.21 |  | 3.88 |  | 4.73 | 2.97 |  | 4.31 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.58 |  | 2.37 | 4.21 |  | 3.88 |  | 4.73 | 2.97 |  | 4.31 | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSB14033(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.8 |  | 3.75 |  | 3.27 | 5.65 |  | 3.33 |  | 4.28 | 2.62 |  | 3.81 | 12.5 |  | 14 | 14.8 |  | 3.75 |  | 3.27 | 5.65 |  | 3.33 |  | 4.28 | 2.62 |  | 3.81 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSB16033(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 15.2 |  | 4.19 |  | 3.9 | 5.7 |  | 3.34 |  | 4.1 | 2.67 |  | 3.72 | 14 |  | 16 | 15.2 |  | 4.19 |  | 3.9 | 5.7 |  | 3.34 |  | 4.1 | 2.67 |  | 3.72 | 5.9 | 5.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSB22433(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 22.1 |  | 5.8 |  | 5.29 | 8.2 |  | 3.45 |  | 4.23 | 2.7 |  | 3.84 | 20 |  | 22.4 | 22.1 |  | 5.8 |  | 5.29 | 8.2 |  | 3.45 |  | 4.23 | 2.7 |  | 3.84 | 6.1 | 6.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSB28033(MUB・XU) | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.99 |  | 7.55 | 9.35 |  | 2.78 |  | 3.71 | 2.57 |  | 3.25 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.99 |  | 7.55 | 9.35 |  | 2.78 |  | 3.71 | 2.57 |  | 3.25 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSC16033(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 15.2 |  | 4.19 |  | 3.9 | 5.7 |  | 3.34 |  | 4.1 | 2.67 |  | 3.72 | 14 |  | 16 | 15.2 |  | 4.19 |  | 3.9 | 5.7 |  | 3.34 |  | 4.1 | 2.67 |  | 3.72 | 5.9 | 5.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSC22433(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 22.1 |  | 5.8 |  | 5.29 | 8.2 |  | 3.45 |  | 4.23 | 2.7 |  | 3.84 | 20 |  | 22.4 | 22.1 |  | 5.8 |  | 5.29 | 8.2 |  | 3.45 |  | 4.23 | 2.7 |  | 3.84 | 6.1 | 6.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSF22433(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 22.1 |  | 5.8 |  | 5.29 | 8.2 |  | 3.45 |  | 4.23 | 2.7 |  | 3.84 | 20 |  | 22.4 | 22.1 |  | 5.8 |  | 5.29 | 8.2 |  | 3.45 |  | 4.23 | 2.7 |  | 3.84 | 6.1 | 6.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RUSF28033(MUB・XU) | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.99 |  | 7.55 | 9.35 |  | 2.78 |  | 3.71 | 2.57 |  | 3.25 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.99 |  | 7.55 | 9.35 |  | 2.78 |  | 3.71 | 2.57 |  | 3.25 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSA04033J(MUB・XU) | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.7 |  | 0.95 |  | 0.95 | 2.03 |  | 3.79 |  | 4.21 | 2.32 |  | 4 | 3.6 |  | 4 | 4.7 |  | 0.95 |  | 0.95 | 2.03 |  | 3.79 |  | 4.21 | 2.32 |  | 4 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSA04533J(MUB・XU) | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.9 |  | 1.16 |  | 1.18 | 2.15 |  | 3.45 |  | 3.81 | 2.28 |  | 3.63 | 4 |  | 4.5 | 4.9 |  | 1.16 |  | 1.18 | 2.15 |  | 3.45 |  | 3.81 | 2.28 |  | 3.63 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSA05033J(MUB・XU) | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.7 |  | 1.35 |  | 1.21 | 2.5 |  | 3.33 |  | 4.13 | 2.28 |  | 3.73 | 4.5 |  | 5 | 5.7 |  | 1.35 |  | 1.21 | 2.5 |  | 3.33 |  | 4.13 | 2.28 |  | 3.73 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSA05633J(MUB・XU) | R32 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.56 |  | 1.5 | 2.86 |  | 3.21 |  | 3.73 | 2.1 |  | 3.47 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.56 |  | 1.5 | 2.86 |  | 3.21 |  | 3.73 | 2.1 |  | 3.47 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSA06334J(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.92 |  | 1.9 | 2.86 |  | 2.92 |  | 3.32 | 2.1 |  | 3.12 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.92 |  | 1.9 | 2.86 |  | 2.92 |  | 3.32 | 2.38 |  | 3.12 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSA08033J(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.41 |  | 2.43 | 3.13 |  | 2.95 |  | 3.29 | 2.36 |  | 3.12 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.41 |  | 2.43 | 3.13 |  | 2.95 |  | 3.29 | 2.36 |  | 3.12 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSA04033(MUB・XU) | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.7 |  | 0.95 |  | 0.95 | 2.03 |  | 3.79 |  | 4.21 | 2.32 |  | 4 | 3.6 |  | 4 | 4.7 |  | 0.95 |  | 0.95 | 2.03 |  | 3.79 |  | 4.21 | 2.32 |  | 4 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSA04533(MUB・XU) | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.9 |  | 1.16 |  | 1.18 | 2.15 |  | 3.45 |  | 3.81 | 2.28 |  | 3.63 | 4 |  | 4.5 | 4.9 |  | 1.16 |  | 1.18 | 2.15 |  | 3.45 |  | 3.81 | 2.28 |  | 3.63 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSA05033(MUB・XU) | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.7 |  | 1.35 |  | 1.21 | 2.5 |  | 3.33 |  | 4.13 | 2.28 |  | 3.73 | 4.5 |  | 5 | 5.7 |  | 1.35 |  | 1.21 | 2.5 |  | 3.33 |  | 4.13 | 2.28 |  | 3.73 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSA05633(MUB・XU) | R32 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.56 |  | 1.5 | 2.86 |  | 3.21 |  | 3.73 | 2.1 |  | 3.47 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.56 |  | 1.5 | 2.86 |  | 3.21 |  | 3.73 | 2.1 |  | 3.47 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSA06334(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.92 |  | 1.9 | 2.86 |  | 2.9167 |  | 3.3158 | 2.1 |  | 3.1162 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.92 |  | 1.9 | 2.86 |  | 2.92 |  | 3.32 | 2.38 |  | 3.12 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSA08033(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.41 |  | 2.43 | 3.13 |  | 2.95 |  | 3.29 | 2.36 |  | 3.12 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.41 |  | 2.43 | 3.13 |  | 2.95 |  | 3.29 | 2.36 |  | 3.12 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSA11233(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 11.7 |  | 3.22 |  | 2.92 | 4.6 |  | 3.11 |  | 3.84 | 2.54 |  | 3.48 | 10 |  | 11.2 | 11.7 |  | 3.22 |  | 2.92 | 4.6 |  | 3.11 |  | 3.84 | 2.54 |  | 3.48 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSA14033(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 4.42 |  | 4.05 | 6.01 |  | 2.83 |  | 3.46 | 2.25 |  | 3.14 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 4.42 |  | 4.05 | 6.01 |  | 2.83 |  | 3.46 | 2.25 |  | 3.14 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSA16033(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 5.15 |  | 4.71 | 6.07 |  | 2.72 |  | 3.4 | 2.39 |  | 3.06 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 5.15 |  | 4.71 | 6.07 |  | 2.72 |  | 3.4 | 2.39 |  | 3.06 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSB08033J(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.41 |  | 2.43 | 3.13 |  | 2.95 |  | 3.29 | 2.36 |  | 3.12 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.41 |  | 2.43 | 3.13 |  | 2.95 |  | 3.29 | 2.36 |  | 3.12 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSB08033(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.41 |  | 2.43 | 3.13 |  | 2.95 |  | 3.29 | 2.36 |  | 3.12 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.41 |  | 2.43 | 3.13 |  | 2.95 |  | 3.29 | 2.36 |  | 3.12 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSB11233(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 11.7 |  | 3.22 |  | 2.92 | 4.6 |  | 3.11 |  | 3.84 | 2.54 |  | 3.48 | 10 |  | 11.2 | 11.7 |  | 3.22 |  | 2.92 | 4.6 |  | 3.11 |  | 3.84 | 2.54 |  | 3.48 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSB14033(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 4.42 |  | 4.05 | 6.01 |  | 2.83 |  | 3.46 | 2.25 |  | 3.14 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 4.42 |  | 4.05 | 6.01 |  | 2.83 |  | 3.46 | 2.25 |  | 3.14 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSB16033(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 5.15 |  | 4.71 | 6.07 |  | 2.72 |  | 3.4 | 2.39 |  | 3.06 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 5.15 |  | 4.71 | 6.07 |  | 2.72 |  | 3.4 | 2.39 |  | 3.06 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSB22433(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 7.6 |  | 6.79 | 9.29 |  | 2.63 |  | 3.3 | 2.26 |  | 2.97 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 7.6 |  | 6.79 | 9.29 |  | 2.63 |  | 3.3 | 2.26 |  | 2.97 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSB28033(MUB・XU) | R32 | 25 |  | 28 | 21.8 |  | 11.8 |  | 9.21 | 10.8 |  | 2.12 |  | 3.04 | 2.02 |  | 2.58 | 25 |  | 28 | 21.8 |  | 11.8 |  | 9.21 | 10.8 |  | 2.12 |  | 3.04 | 2.02 |  | 2.58 | 4.7 | 4.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSC16033(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 5.15 |  | 4.71 | 6.07 |  | 2.72 |  | 3.4 | 2.39 |  | 3.06 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 5.15 |  | 4.71 | 6.07 |  | 2.72 |  | 3.4 | 2.39 |  | 3.06 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSC22433(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 7.6 |  | 6.79 | 9.29 |  | 2.63 |  | 3.3 | 2.26 |  | 2.97 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 7.6 |  | 6.79 | 9.29 |  | 2.63 |  | 3.3 | 2.26 |  | 2.97 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSF22433(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 7.6 |  | 6.79 | 9.29 |  | 2.63 |  | 3.3 | 2.26 |  | 2.97 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 7.6 |  | 6.79 | 9.29 |  | 2.63 |  | 3.3 | 2.26 |  | 2.97 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RWSF28033(MUB・XU) | R32 | 25 |  | 28 | 21.8 |  | 11.8 |  | 9.21 | 10.8 |  | 2.12 |  | 3.04 | 2.02 |  | 2.58 | 25 |  | 28 | 21.8 |  | 11.8 |  | 9.21 | 10.8 |  | 2.12 |  | 3.04 | 2.02 |  | 2.58 | 4.7 | 4.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RSSA04033J(MUB・XU) | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.7 |  | 1.08 |  | 0.99 | 1.99 |  | 3.33 |  | 4.04 | 2.36 |  | 3.69 | 3.6 |  | 4 | 4.7 |  | 1.08 |  | 0.99 | 1.99 |  | 3.33 |  | 4.04 | 2.36 |  | 3.69 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RSSA04533J(MUB・XU) | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.9 |  | 1.33 |  | 1.18 | 2.12 |  | 3.01 |  | 3.81 | 2.31 |  | 3.41 | 4 |  | 4.5 | 4.9 |  | 1.33 |  | 1.18 | 2.12 |  | 3.01 |  | 3.81 | 2.31 |  | 3.41 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RSSA05033J(MUB・XU) | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.7 |  | 1.58 |  | 1.31 | 2.39 |  | 2.85 |  | 3.82 | 2.38 |  | 3.34 | 4.5 |  | 5 | 5.7 |  | 1.58 |  | 1.31 | 2.39 |  | 2.85 |  | 3.82 | 2.38 |  | 3.34 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RSSA05633J(MUB・XU) | R32 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.92 |  | 1.5 | 2.6 |  | 2.6 |  | 3.73 | 2.31 |  | 3.17 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.92 |  | 1.5 | 2.6 |  | 2.6 |  | 3.73 | 2.31 |  | 3.17 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RSSA06334J(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.95 |  | 1.78 | 2.6 |  | 2.87 |  | 3.54 | 2.31 |  | 3.21 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.95 |  | 1.78 | 2.6 |  | 2.87 |  | 3.54 | 2.62 |  | 3.21 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RSSA08033J(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.46 |  | 2.24 | 3.15 |  | 2.89 |  | 3.57 | 2.35 |  | 3.23 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.46 |  | 2.24 | 3.15 |  | 2.89 |  | 3.57 | 2.35 |  | 3.23 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RSSA04033(MUB・XU) | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.7 |  | 1.08 |  | 0.99 | 1.99 |  | 3.33 |  | 4.04 | 2.36 |  | 3.69 | 3.6 |  | 4 | 4.7 |  | 1.08 |  | 0.99 | 1.99 |  | 3.33 |  | 4.04 | 2.36 |  | 3.69 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RSSA04533(MUB・XU) | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.9 |  | 1.33 |  | 1.18 | 2.12 |  | 3.01 |  | 3.81 | 2.31 |  | 3.41 | 4 |  | 4.5 | 4.9 |  | 1.33 |  | 1.18 | 2.12 |  | 3.01 |  | 3.81 | 2.31 |  | 3.41 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RSSA05033(MUB・XU) | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.7 |  | 1.58 |  | 1.31 | 2.39 |  | 2.85 |  | 3.82 | 2.38 |  | 3.34 | 4.5 |  | 5 | 5.7 |  | 1.58 |  | 1.31 | 2.39 |  | 2.85 |  | 3.82 | 2.38 |  | 3.34 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RSSA05633(MUB・XU) | R32 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.92 |  | 1.5 | 2.6 |  | 2.6 |  | 3.73 | 2.31 |  | 3.17 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.92 |  | 1.5 | 2.6 |  | 2.6 |  | 3.73 | 2.31 |  | 3.17 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RSSA06334(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.95 |  | 1.78 | 2.6 |  | 2.8718 |  | 3.5393 | 2.31 |  | 3.2056 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.95 |  | 1.78 | 2.6 |  | 2.8718 |  | 3.5393 | 2.62 |  | 3.2056 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RSSA08033(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.46 |  | 2.24 | 3.15 |  | 2.89 |  | 3.57 | 2.35 |  | 3.23 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.46 |  | 2.24 | 3.15 |  | 2.89 |  | 3.57 | 2.35 |  | 3.23 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RSSB08033J(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.46 |  | 2.24 | 3.15 |  | 2.89 |  | 3.57 | 2.35 |  | 3.23 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.46 |  | 2.24 | 3.15 |  | 2.89 |  | 3.57 | 2.35 |  | 3.23 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RSSB08033(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.46 |  | 2.24 | 3.15 |  | 2.89 |  | 3.57 | 2.35 |  | 3.23 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.46 |  | 2.24 | 3.15 |  | 2.89 |  | 3.57 | 2.35 |  | 3.23 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RSSB11233(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 11.7 |  | 3.22 |  | 2.92 | 4.6 |  | 3.11 |  | 3.84 | 2.54 |  | 3.48 | 10 |  | 11.2 | 11.7 |  | 3.22 |  | 2.92 | 4.6 |  | 3.11 |  | 3.84 | 2.54 |  | 3.48 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RSSB14033(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 4.42 |  | 4.05 | 6.01 |  | 2.83 |  | 3.46 | 2.25 |  | 3.14 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 4.42 |  | 4.05 | 6.01 |  | 2.83 |  | 3.46 | 2.25 |  | 3.14 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RSSB16033(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 5.15 |  | 4.71 | 6.07 |  | 2.72 |  | 3.4 | 2.39 |  | 3.06 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 5.15 |  | 4.71 | 6.07 |  | 2.72 |  | 3.4 | 2.39 |  | 3.06 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RSSC16033(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 5.15 |  | 4.71 | 6.07 |  | 2.72 |  | 3.4 | 2.39 |  | 3.06 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 5.15 |  | 4.71 | 6.07 |  | 2.72 |  | 3.4 | 2.39 |  | 3.06 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RSSC22433(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 7.6 |  | 6.79 | 9.29 |  | 2.63 |  | 3.3 | 2.26 |  | 2.97 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 7.6 |  | 6.79 | 9.29 |  | 2.63 |  | 3.3 | 2.26 |  | 2.97 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RSSF22433(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 7.6 |  | 6.79 | 9.29 |  | 2.63 |  | 3.3 | 2.26 |  | 2.97 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 7.6 |  | 6.79 | 9.29 |  | 2.63 |  | 3.3 | 2.26 |  | 2.97 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RSSF28033(MUB・XU) | R32 | 25 |  | 28 | 21.8 |  | 11.8 |  | 9.21 | 10.8 |  | 2.12 |  | 3.04 | 2.02 |  | 2.58 | 25 |  | 28 | 21.8 |  | 11.8 |  | 9.21 | 10.8 |  | 2.12 |  | 3.04 | 2.02 |  | 2.58 | 4.7 | 4.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSA04033JMUB | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.7 |  | 1.02 |  | 0.93 | 2.07 |  | 3.53 |  | 4.3 | 2.27 |  | 3.92 | 3.6 |  | 4 | 4.7 |  | 1.02 |  | 0.93 | 2.07 |  | 3.53 |  | 4.3 | 2.27 |  | 3.92 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSA04533JMUB | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.9 |  | 1.33 |  | 1.21 | 2.4 |  | 3.01 |  | 3.72 | 2.04 |  | 3.37 | 4 |  | 4.5 | 4.9 |  | 1.33 |  | 1.21 | 2.4 |  | 3.01 |  | 3.72 | 2.04 |  | 3.37 | 4.7 | 4.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSA05033JMUB | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.7 |  | 1.38 |  | 1.31 | 2.5 |  | 3.26 |  | 3.82 | 2.28 |  | 3.54 | 4.5 |  | 5 | 5.7 |  | 1.38 |  | 1.31 | 2.5 |  | 3.26 |  | 3.82 | 2.28 |  | 3.54 | 4.7 | 4.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSA05633JMUB | R32 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.72 |  | 1.62 | 3.43 |  | 2.91 |  | 3.46 | 1.75 |  | 3.19 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.72 |  | 1.62 | 3.43 |  | 2.91 |  | 3.46 | 1.75 |  | 3.19 | 4.6 | 4.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSA06334JMUB | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.82 |  | 1.93 | 2.73 |  | 3.0769 |  | 3.2642 | 2.2 |  | 3.1706 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.82 |  | 1.93 | 2.73 |  | 3.0769 |  | 3.2642 | 2.2 |  | 3.1706 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSA08033JMUB | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.2 |  | 2.21 | 3.18 |  | 3.23 |  | 3.62 | 2.39 |  | 3.43 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.2 |  | 2.21 | 3.18 |  | 3.23 |  | 3.62 | 2.39 |  | 3.43 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSA04033MUB | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.7 |  | 1.02 |  | 0.93 | 2.07 |  | 3.53 |  | 4.3 | 2.27 |  | 3.92 | 3.6 |  | 4 | 4.7 |  | 1.02 |  | 0.93 | 2.07 |  | 3.53 |  | 4.3 | 2.27 |  | 3.92 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSA04533MUB | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.9 |  | 1.33 |  | 1.21 | 2.4 |  | 3.01 |  | 3.72 | 2.04 |  | 3.37 | 4 |  | 4.5 | 4.9 |  | 1.33 |  | 1.21 | 2.4 |  | 3.01 |  | 3.72 | 2.04 |  | 3.37 | 4.7 | 4.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSA05033MUB | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.7 |  | 1.38 |  | 1.31 | 2.5 |  | 3.26 |  | 3.82 | 2.28 |  | 3.54 | 4.5 |  | 5 | 5.7 |  | 1.38 |  | 1.31 | 2.5 |  | 3.26 |  | 3.82 | 2.28 |  | 3.54 | 4.7 | 4.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSA05633MUB | R32 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.72 |  | 1.62 | 3.43 |  | 2.91 |  | 3.46 | 1.75 |  | 3.19 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.72 |  | 1.62 | 3.43 |  | 2.91 |  | 3.46 | 1.75 |  | 3.19 | 4.6 | 4.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSA06334MUB | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.82 |  | 1.93 | 2.73 |  | 3.0769 |  | 3.2642 | 2.2 |  | 3.1706 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.82 |  | 1.93 | 2.73 |  | 3.0769 |  | 3.2642 | 2.2 |  | 3.1706 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSA08033MUB | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.2 |  | 2.21 | 3.18 |  | 3.23 |  | 3.62 | 2.39 |  | 3.43 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.2 |  | 2.21 | 3.18 |  | 3.23 |  | 3.62 | 2.39 |  | 3.43 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSA11233MUB | R32 | 10 |  | 11.2 | 11.6 |  | 2.89 |  | 2.82 | 4.35 |  | 3.46 |  | 3.97 | 2.67 |  | 3.72 | 10 |  | 11.2 | 11.6 |  | 2.89 |  | 2.82 | 4.35 |  | 3.46 |  | 3.97 | 2.67 |  | 3.72 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSA14033MUB | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.2 |  | 4.03 |  | 3.69 | 5.97 |  | 3.1 |  | 3.79 | 2.38 |  | 3.45 | 12.5 |  | 14 | 14.2 |  | 4.03 |  | 3.69 | 5.97 |  | 3.1 |  | 3.79 | 2.38 |  | 3.45 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSA16033MUB | R32 | 14 |  | 16 | 14.9 |  | 5.08 |  | 4.46 | 6.15 |  | 2.76 |  | 3.59 | 2.42 |  | 3.18 | 14 |  | 16 | 14.9 |  | 5.08 |  | 4.46 | 6.15 |  | 2.76 |  | 3.59 | 2.42 |  | 3.18 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSB08033JMUB | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.2 |  | 2.21 | 3.18 |  | 3.23 |  | 3.62 | 2.39 |  | 3.43 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.2 |  | 2.21 | 3.18 |  | 3.23 |  | 3.62 | 2.39 |  | 3.43 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSB08033MUB | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.2 |  | 2.21 | 3.18 |  | 3.23 |  | 3.62 | 2.39 |  | 3.43 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.2 |  | 2.21 | 3.18 |  | 3.23 |  | 3.62 | 2.39 |  | 3.43 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSB11233MUB | R32 | 10 |  | 11.2 | 11.6 |  | 2.89 |  | 2.82 | 4.35 |  | 3.46 |  | 3.97 | 2.67 |  | 3.72 | 10 |  | 11.2 | 11.6 |  | 2.89 |  | 2.82 | 4.35 |  | 3.46 |  | 3.97 | 2.67 |  | 3.72 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSB14033MUB | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.2 |  | 4.03 |  | 3.69 | 5.97 |  | 3.1 |  | 3.79 | 2.38 |  | 3.45 | 12.5 |  | 14 | 14.2 |  | 4.03 |  | 3.69 | 5.97 |  | 3.1 |  | 3.79 | 2.38 |  | 3.45 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSB16033MUB | R32 | 14 |  | 16 | 14.9 |  | 5.08 |  | 4.46 | 6.15 |  | 2.76 |  | 3.59 | 2.42 |  | 3.18 | 14 |  | 16 | 14.9 |  | 5.08 |  | 4.46 | 6.15 |  | 2.76 |  | 3.59 | 2.42 |  | 3.18 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSB22433MUB | R32 | 20 |  | 22.4 | 20.8 |  | 7.14 |  | 6.49 | 8.6 |  | 2.8 |  | 3.45 | 2.42 |  | 3.13 | 20 |  | 22.4 | 20.8 |  | 7.14 |  | 6.49 | 8.6 |  | 2.8 |  | 3.45 | 2.42 |  | 3.13 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSB28033MUB | R32 | 25 |  | 28 | 22.5 |  | 10.5 |  | 8.46 | 10.3 |  | 2.38 |  | 3.31 | 2.18 |  | 2.85 | 25 |  | 28 | 22.5 |  | 10.5 |  | 8.46 | 10.3 |  | 2.38 |  | 3.31 | 2.18 |  | 2.85 | 4.6 | 4.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSC16033MUB | R32 | 14 |  | 16 | 14.9 |  | 5.08 |  | 4.46 | 6.15 |  | 2.76 |  | 3.59 | 2.42 |  | 3.18 | 14 |  | 16 | 14.9 |  | 5.08 |  | 4.46 | 6.15 |  | 2.76 |  | 3.59 | 2.42 |  | 3.18 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSC22433MUB | R32 | 20 |  | 22.4 | 20.8 |  | 7.14 |  | 6.49 | 8.6 |  | 2.8 |  | 3.45 | 2.42 |  | 3.13 | 20 |  | 22.4 | 20.8 |  | 7.14 |  | 6.49 | 8.6 |  | 2.8 |  | 3.45 | 2.42 |  | 3.13 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSF22433MUB | R32 | 20 |  | 22.4 | 20.8 |  | 7.14 |  | 6.49 | 8.6 |  | 2.8 |  | 3.45 | 2.42 |  | 3.13 | 20 |  | 22.4 | 20.8 |  | 7.14 |  | 6.49 | 8.6 |  | 2.8 |  | 3.45 | 2.42 |  | 3.13 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RBSF28033MUB | R32 | 25 |  | 28 | 22.5 |  | 10.5 |  | 8.46 | 10.3 |  | 2.38 |  | 3.31 | 2.18 |  | 2.85 | 25 |  | 28 | 22.5 |  | 10.5 |  | 8.46 | 10.3 |  | 2.38 |  | 3.31 | 2.18 |  | 2.85 | 4.6 | 4.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RDSA05633JMUB | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.1 |  | 1.61 |  | 1.62 | 2.96 |  | 3.11 |  | 3.46 | 2.06 |  | 3.29 | 5 |  | 5.6 | 6.1 |  | 1.61 |  | 1.62 | 2.96 |  | 3.11 |  | 3.46 | 2.06 |  | 3.29 | 4.3 | 4.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RDSA06334JMUB | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 2.16 |  | 2.23 | 2.96 |  | 2.5926 |  | 2.8251 | 2.06 |  | 2.7089 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 2.16 |  | 2.23 | 2.96 |  | 2.5926 |  | 2.8251 | 2.06 |  | 2.7089 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RDSA08033JMUB | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.2 |  | 2.21 | 3.15 |  | 3.23 |  | 3.62 | 2.41 |  | 3.43 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.2 |  | 2.21 | 3.15 |  | 3.23 |  | 3.62 | 2.41 |  | 3.43 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RDSA05633MUB | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.1 |  | 1.61 |  | 1.62 | 2.96 |  | 3.11 |  | 3.46 | 2.06 |  | 3.29 | 5 |  | 5.6 | 6.1 |  | 1.61 |  | 1.62 | 2.96 |  | 3.11 |  | 3.46 | 2.06 |  | 3.29 | 4.3 | 4.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RDSA06334MUB | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 2.16 |  | 2.23 | 2.96 |  | 2.59 |  | 2.8251 | 2.06 |  | 2.7076 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 2.16 |  | 2.23 | 2.96 |  | 2.5926 |  | 2.8251 | 2.06 |  | 2.7089 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RDSA08033MUB | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.2 |  | 2.21 | 3.15 |  | 3.23 |  | 3.62 | 2.41 |  | 3.43 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.2 |  | 2.21 | 3.15 |  | 3.23 |  | 3.62 | 2.41 |  | 3.43 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RDSA11233MUB | R32 | 10 |  | 11.2 | 11.6 |  | 2.89 |  | 2.82 | 4.35 |  | 3.46 |  | 3.97 | 2.67 |  | 3.72 | 10 |  | 11.2 | 11.6 |  | 2.89 |  | 2.82 | 4.35 |  | 3.46 |  | 3.97 | 2.67 |  | 3.72 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RDSA14033MUB | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.2 |  | 4.05 |  | 3.66 | 6.15 |  | 3.09 |  | 3.83 | 2.31 |  | 3.46 | 12.5 |  | 14 | 14.2 |  | 4.05 |  | 3.66 | 6.15 |  | 3.09 |  | 3.83 | 2.31 |  | 3.46 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RDSA16033MUB | R32 | 14 |  | 16 | 14.9 |  | 5.05 |  | 4.4 | 6.3 |  | 2.77 |  | 3.64 | 2.37 |  | 3.21 | 14 |  | 16 | 14.9 |  | 5.05 |  | 4.4 | 6.3 |  | 2.77 |  | 3.64 | 2.37 |  | 3.21 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RDSA22413MUB | R32 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 6.3 |  | 6.3 | 7.9 |  | 3.17 |  | 3.56 | 2.66 |  | 3.37 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 6.3 |  | 6.3 | 7.9 |  | 3.17 |  | 3.56 | 2.66 |  | 3.37 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RDSA28013MUB | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.2 |  | 8.2 | 8.8 |  | 3.05 |  | 3.41 | 2.61 |  | 3.23 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.2 |  | 8.2 | 8.8 |  | 3.05 |  | 3.41 | 2.61 |  | 3.23 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RDSB11233MUB | R32 | 10 |  | 11.2 | 11.6 |  | 2.89 |  | 2.82 | 4.35 |  | 3.46 |  | 3.97 | 2.67 |  | 3.72 | 10 |  | 11.2 | 11.6 |  | 2.89 |  | 2.82 | 4.35 |  | 3.46 |  | 3.97 | 2.67 |  | 3.72 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RDSB14033MUB | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.2 |  | 4.05 |  | 3.66 | 6.15 |  | 3.09 |  | 3.83 | 2.31 |  | 3.46 | 12.5 |  | 14 | 14.2 |  | 4.05 |  | 3.66 | 6.15 |  | 3.09 |  | 3.83 | 2.31 |  | 3.46 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RDSB16033MUB | R32 | 14 |  | 16 | 14.9 |  | 5.05 |  | 4.4 | 6.3 |  | 2.77 |  | 3.64 | 2.37 |  | 3.21 | 14 |  | 16 | 14.9 |  | 5.05 |  | 4.4 | 6.3 |  | 2.77 |  | 3.64 | 2.37 |  | 3.21 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RDSB22433MUB | R32 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 7.14 |  | 6.49 | 8.6 |  | 2.8 |  | 3.45 | 2.44 |  | 3.13 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 7.14 |  | 6.49 | 8.6 |  | 2.8 |  | 3.45 | 2.44 |  | 3.13 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RDSB28033MUB | R32 | 25 |  | 28 | 23.5 |  | 10.5 |  | 8.46 | 10.3 |  | 2.38 |  | 3.31 | 2.28 |  | 2.85 | 25 |  | 28 | 23.5 |  | 10.5 |  | 8.46 | 10.3 |  | 2.38 |  | 3.31 | 2.28 |  | 2.85 | 4.6 | 4.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RDSC22433MUB | R32 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 7.14 |  | 6.49 | 8.6 |  | 2.8 |  | 3.45 | 2.44 |  | 3.13 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 7.14 |  | 6.49 | 8.6 |  | 2.8 |  | 3.45 | 2.44 |  | 3.13 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RDSF22433MUB | R32 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 7.14 |  | 6.49 | 8.6 |  | 2.8 |  | 3.45 | 2.44 |  | 3.13 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 7.14 |  | 6.49 | 8.6 |  | 2.8 |  | 3.45 | 2.44 |  | 3.13 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RDSF28033MUB | R32 | 25 |  | 28 | 23.5 |  | 10.5 |  | 8.46 | 10.3 |  | 2.38 |  | 3.31 | 2.28 |  | 2.85 | 25 |  | 28 | 23.5 |  | 10.5 |  | 8.46 | 10.3 |  | 2.38 |  | 3.31 | 2.28 |  | 2.85 | 4.6 | 4.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSA04043J(MUB・XU) | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.7 |  | 1.04 |  | 0.98 | 1.9 |  | 3.46 |  | 4.08 | 2.47 |  | 3.77 | 3.6 |  | 4 | 4.7 |  | 1.04 |  | 0.98 | 1.9 |  | 3.46 |  | 4.08 | 2.47 |  | 3.77 | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSA04543J(MUB・XU) | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.9 |  | 1.27 |  | 1.16 | 2.02 |  | 3.15 |  | 3.88 | 2.43 |  | 3.52 | 4 |  | 4.5 | 4.9 |  | 1.27 |  | 1.16 | 2.02 |  | 3.15 |  | 3.88 | 2.43 |  | 3.52 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSA05043J(MUB・XU) | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.45 |  | 1.22 | 2.12 |  | 3.1 |  | 4.1 | 2.74 |  | 3.6 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.45 |  | 1.22 | 2.12 |  | 3.1 |  | 4.1 | 2.74 |  | 3.6 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSA05643J(MUB・XU) | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.2 |  | 1.86 |  | 1.43 | 2.37 |  | 2.69 |  | 3.92 | 2.62 |  | 3.31 | 5 |  | 5.6 | 6.2 |  | 1.86 |  | 1.43 | 2.37 |  | 2.69 |  | 3.92 | 2.62 |  | 3.31 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSA06344J(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.4 |  | 1.63 |  | 1.73 | 2.28 |  | 3.4356 |  | 3.6416 | 2.81 |  | 3.5386 | 5.6 |  | 6.3 | 6.4 |  | 1.63 |  | 1.73 | 2.28 |  | 3.4356 |  | 3.6416 | 2.81 |  | 3.5386 | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSA08043J(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.05 |  | 2.15 | 2.74 |  | 3.46 |  | 3.72 | 2.7 |  | 3.59 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.05 |  | 2.15 | 2.74 |  | 3.46 |  | 3.72 | 2.7 |  | 3.59 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSA04043(MUB・XU) | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.7 |  | 1.04 |  | 0.98 | 1.9 |  | 3.46 |  | 4.08 | 2.47 |  | 3.77 | 3.6 |  | 4 | 4.7 |  | 1.04 |  | 0.98 | 1.9 |  | 3.46 |  | 4.08 | 2.47 |  | 3.77 | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSA04543(MUB・XU) | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.9 |  | 1.27 |  | 1.16 | 2.02 |  | 3.15 |  | 3.88 | 2.43 |  | 3.52 | 4 |  | 4.5 | 4.9 |  | 1.27 |  | 1.16 | 2.02 |  | 3.15 |  | 3.88 | 2.43 |  | 3.52 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSA05043(MUB・XU) | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.45 |  | 1.22 | 2.12 |  | 3.1 |  | 4.1 | 2.74 |  | 3.6 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.45 |  | 1.22 | 2.12 |  | 3.1 |  | 4.1 | 2.74 |  | 3.6 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSA05643(MUB・XU) | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.2 |  | 1.86 |  | 1.43 | 2.37 |  | 2.69 |  | 3.92 | 2.62 |  | 3.31 | 5 |  | 5.6 | 6.2 |  | 1.86 |  | 1.43 | 2.37 |  | 2.69 |  | 3.92 | 2.62 |  | 3.31 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSA06344(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.4 |  | 1.63 |  | 1.73 | 2.28 |  | 3.4356 |  | 3.6416 | 2.81 |  | 3.5386 | 5.6 |  | 6.3 | 6.4 |  | 1.63 |  | 1.73 | 2.28 |  | 3.4356 |  | 3.6416 | 2.81 |  | 3.5386 | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSA08043(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.05 |  | 2.15 | 2.74 |  | 3.46 |  | 3.72 | 2.7 |  | 3.59 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.05 |  | 2.15 | 2.74 |  | 3.46 |  | 3.72 | 2.7 |  | 3.59 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSA11243(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 11.4 |  | 3.05 |  | 2.75 | 4.17 |  | 3.28 |  | 4.07 | 2.73 |  | 3.68 | 10 |  | 11.2 | 11.4 |  | 3.05 |  | 2.75 | 4.17 |  | 3.28 |  | 4.07 | 2.73 |  | 3.68 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSA14043(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.2 |  | 4.57 |  | 3.71 | 5.58 |  | 2.74 |  | 3.77 | 2.54 |  | 3.25 | 12.5 |  | 14 | 14.2 |  | 4.57 |  | 3.71 | 5.58 |  | 2.74 |  | 3.77 | 2.54 |  | 3.25 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSA16043(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 14.9 |  | 5.13 |  | 4.38 | 5.8 |  | 2.73 |  | 3.65 | 2.57 |  | 3.19 | 14 |  | 16 | 14.9 |  | 5.13 |  | 4.38 | 5.8 |  | 2.73 |  | 3.65 | 2.57 |  | 3.19 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSB08043J(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.05 |  | 2.15 | 2.74 |  | 3.46 |  | 3.72 | 2.7 |  | 3.59 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.05 |  | 2.15 | 2.74 |  | 3.46 |  | 3.72 | 2.7 |  | 3.59 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSB08043(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.05 |  | 2.15 | 2.74 |  | 3.46 |  | 3.72 | 2.7 |  | 3.59 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.05 |  | 2.15 | 2.74 |  | 3.46 |  | 3.72 | 2.7 |  | 3.59 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSB11243(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 11.4 |  | 3.05 |  | 2.75 | 4.17 |  | 3.28 |  | 4.07 | 2.73 |  | 3.68 | 10 |  | 11.2 | 11.4 |  | 3.05 |  | 2.75 | 4.17 |  | 3.28 |  | 4.07 | 2.73 |  | 3.68 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSB14043(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.2 |  | 4.57 |  | 3.71 | 5.58 |  | 2.74 |  | 3.77 | 2.54 |  | 3.25 | 12.5 |  | 14 | 14.2 |  | 4.57 |  | 3.71 | 5.58 |  | 2.74 |  | 3.77 | 2.54 |  | 3.25 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSB16043(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 14.9 |  | 5.13 |  | 4.38 | 5.8 |  | 2.73 |  | 3.65 | 2.57 |  | 3.19 | 14 |  | 16 | 14.9 |  | 5.13 |  | 4.38 | 5.8 |  | 2.73 |  | 3.65 | 2.57 |  | 3.19 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSB22443(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 20.5 |  | 6.31 |  | 5.56 | 9.15 |  | 3.17 |  | 4.03 | 2.24 |  | 3.6 | 20 |  | 22.4 | 20.5 |  | 6.31 |  | 5.56 | 9.15 |  | 3.17 |  | 4.03 | 2.24 |  | 3.6 | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSB28043(MUB・XU) | R32 | 25 |  | 28 | 22.5 |  | 11.5 |  | 8.1 | 10.5 |  | 2.17 |  | 3.46 | 2.14 |  | 2.82 | 25 |  | 28 | 22.5 |  | 11.5 |  | 8.1 | 10.5 |  | 2.17 |  | 3.46 | 2.14 |  | 2.82 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSC16043(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 14.9 |  | 5.13 |  | 4.38 | 5.8 |  | 2.73 |  | 3.65 | 2.57 |  | 3.19 | 14 |  | 16 | 14.9 |  | 5.13 |  | 4.38 | 5.8 |  | 2.73 |  | 3.65 | 2.57 |  | 3.19 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSC22443(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 20.5 |  | 6.31 |  | 5.56 | 9.15 |  | 3.17 |  | 4.03 | 2.24 |  | 3.6 | 20 |  | 22.4 | 20.5 |  | 6.31 |  | 5.56 | 9.15 |  | 3.17 |  | 4.03 | 2.24 |  | 3.6 | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSF22443(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 20.5 |  | 6.31 |  | 5.56 | 9.15 |  | 3.17 |  | 4.03 | 2.24 |  | 3.6 | 20 |  | 22.4 | 20.5 |  | 6.31 |  | 5.56 | 9.15 |  | 3.17 |  | 4.03 | 2.24 |  | 3.6 | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSF28043(MUB・XU) | R32 | 25 |  | 28 | 22.5 |  | 11.5 |  | 8.1 | 10.5 |  | 2.17 |  | 3.46 | 2.14 |  | 2.82 | 25 |  | 28 | 22.5 |  | 11.5 |  | 8.1 | 10.5 |  | 2.17 |  | 3.46 | 2.14 |  | 2.82 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSA22413MUB | R32 | 20 |  | 22.4 | 20.5 |  | 6.35 |  | 6.75 | 8.3 |  | 3.15 |  | 3.32 | 2.47 |  | 3.24 | 20 |  | 22.4 | 20.5 |  | 7 |  | 7.2 | 8.8 |  | 2.86 |  | 3.11 | 2.33 |  | 2.99 | 4.3 | 4.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RCSA28013MUB | R32 | 25 |  | 28 | 22.5 |  | 8.9 |  | 8.7 | 8.5 |  | 2.81 |  | 3.22 | 2.65 |  | 3.02 | 25 |  | 28 | 22.5 |  | 9 |  | 8.79 | 8.6 |  | 2.78 |  | 3.19 | 2.62 |  | 2.99 | 4.2 | 4.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RKSA04043J(MUB・XU) | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 1.06 |  | 1.11 | 2.16 |  | 3.4 |  | 3.6 | 2.22 |  | 3.5 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 1.06 |  | 1.11 | 2.16 |  | 3.4 |  | 3.6 | 2.22 |  | 3.5 | 5.9 | 5.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RKSA04543J(MUB・XU) | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.31 |  | 1.33 | 2.34 |  | 3.05 |  | 3.38 | 2.14 |  | 3.22 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.31 |  | 1.33 | 2.34 |  | 3.05 |  | 3.38 | 2.14 |  | 3.22 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RKSA05043J(MUB・XU) | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.9 |  | 1.31 |  | 1.46 | 2.49 |  | 3.44 |  | 3.42 | 2.37 |  | 3.43 | 4.5 |  | 5 | 5.9 |  | 1.31 |  | 1.46 | 2.49 |  | 3.44 |  | 3.42 | 2.37 |  | 3.43 | 5.9 | 5.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RKSA05643J(MUB・XU) | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.1 |  | 1.52 |  | 1.54 | 2.5 |  | 3.29 |  | 3.64 | 2.44 |  | 3.47 | 5 |  | 5.6 | 6.1 |  | 1.52 |  | 1.54 | 2.5 |  | 3.29 |  | 3.64 | 2.44 |  | 3.47 | 5.9 | 5.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RKSA06344J(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.82 |  | 1.86 | 2.36 |  | 3.0769 |  | 3.3871 | 2.67 |  | 3.232 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.57 |  | 1.72 | 2.97 |  | 3.5669 |  | 3.6628 | 2.29 |  | 3.6148 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RKSA08043J(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.24 |  | 2.46 | 2.95 |  | 3.17 |  | 3.25 | 2.51 |  | 3.21 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.24 |  | 2.46 | 2.95 |  | 3.17 |  | 3.25 | 2.51 |  | 3.21 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RKSA04043(MUB・XU) | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 1.06 |  | 1.11 | 2.16 |  | 3.4 |  | 3.6 | 2.22 |  | 3.5 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 1.06 |  | 1.11 | 2.16 |  | 3.4 |  | 3.6 | 2.22 |  | 3.5 | 5.9 | 5.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RKSA04543(MUB・XU) | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.31 |  | 1.33 | 2.34 |  | 3.05 |  | 3.38 | 2.14 |  | 3.22 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.31 |  | 1.33 | 2.34 |  | 3.05 |  | 3.38 | 2.14 |  | 3.22 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RKSA05043(MUB・XU) | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.9 |  | 1.31 |  | 1.46 | 2.49 |  | 3.44 |  | 3.42 | 2.37 |  | 3.43 | 4.5 |  | 5 | 5.9 |  | 1.31 |  | 1.46 | 2.49 |  | 3.44 |  | 3.42 | 2.37 |  | 3.43 | 5.9 | 5.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RKSA05643(MUB・XU) | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.1 |  | 1.52 |  | 1.54 | 2.5 |  | 3.29 |  | 3.64 | 2.44 |  | 3.47 | 5 |  | 5.6 | 6.1 |  | 1.52 |  | 1.54 | 2.5 |  | 3.29 |  | 3.64 | 2.44 |  | 3.47 | 5.9 | 5.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RKSA06344(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.82 |  | 1.86 | 2.36 |  | 3.0769 |  | 3.3871 | 2.67 |  | 3.232 | 5.6 |  | 6.3 | 6.8 |  | 1.57 |  | 1.72 | 2.97 |  | 3.5669 |  | 3.6628 | 2.29 |  | 3.6148 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RKSA08043(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.24 |  | 2.46 | 2.95 |  | 3.17 |  | 3.25 | 2.51 |  | 3.21 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.24 |  | 2.46 | 2.95 |  | 3.17 |  | 3.25 | 2.51 |  | 3.21 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RKSA11243(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 11.5 |  | 3.09 |  | 3.74 | 5.37 |  | 3.24 |  | 2.99 | 2.14 |  | 3.12 | 10 |  | 11.2 | 11.5 |  | 3.09 |  | 3.74 | 5.37 |  | 3.24 |  | 2.99 | 2.14 |  | 3.12 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RKSB08043J(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.24 |  | 2.46 | 2.95 |  | 3.17 |  | 3.25 | 2.51 |  | 3.21 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.24 |  | 2.46 | 2.95 |  | 3.17 |  | 3.25 | 2.51 |  | 3.21 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RKSB08043(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.24 |  | 2.46 | 2.95 |  | 3.17 |  | 3.25 | 2.51 |  | 3.21 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.24 |  | 2.46 | 2.95 |  | 3.17 |  | 3.25 | 2.51 |  | 3.21 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RKSB11243(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 11.5 |  | 3.25 |  | 2.92 | 4.54 |  | 3.08 |  | 3.84 | 2.53 |  | 3.46 | 10 |  | 11.2 | 11.5 |  | 3.25 |  | 2.92 | 4.54 |  | 3.08 |  | 3.84 | 2.53 |  | 3.46 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RKSB14043(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.6 |  | 4.41 |  | 4.05 | 6.01 |  | 2.83 |  | 3.46 | 2.26 |  | 3.15 | 12.5 |  | 14 | 13.6 |  | 4.41 |  | 4.05 | 6.01 |  | 2.83 |  | 3.46 | 2.26 |  | 3.15 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RKSB16043(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 5.15 |  | 4.71 | 6.13 |  | 2.72 |  | 3.4 | 2.37 |  | 3.06 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 5.15 |  | 4.71 | 6.13 |  | 2.72 |  | 3.4 | 2.37 |  | 3.06 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RKSB22443(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 20.5 |  | 7.58 |  | 7.19 | 9.33 |  | 2.64 |  | 3.12 | 2.2 |  | 2.88 | 20 |  | 22.4 | 20.5 |  | 7.58 |  | 7.19 | 9.33 |  | 2.64 |  | 3.12 | 2.2 |  | 2.88 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RKSC16043(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 5.15 |  | 4.71 | 6.13 |  | 2.72 |  | 3.4 | 2.37 |  | 3.06 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 5.15 |  | 4.71 | 6.13 |  | 2.72 |  | 3.4 | 2.37 |  | 3.06 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RKSC22443(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 7.6 |  | 6.79 | 9.29 |  | 2.63 |  | 3.3 | 2.26 |  | 2.97 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 7.6 |  | 6.79 | 9.29 |  | 2.63 |  | 3.3 | 2.26 |  | 2.97 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RKSF22443(MUB・XU) | R32 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 7.6 |  | 6.79 | 9.29 |  | 2.63 |  | 3.3 | 2.26 |  | 2.97 | 20 |  | 22.4 | 21 |  | 7.6 |  | 6.79 | 9.29 |  | 2.63 |  | 3.3 | 2.26 |  | 2.97 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RKSF28043(MUB・XU) | R32 | 25 |  | 28 | 21.8 |  | 11.8 |  | 9.21 | 10.8 |  | 2.12 |  | 3.04 | 2.02 |  | 2.58 | 25 |  | 28 | 21.8 |  | 11.8 |  | 9.21 | 10.8 |  | 2.12 |  | 3.04 | 2.02 |  | 2.58 | 4.7 | 4.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RPSA08033JMUB | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.23 |  | 2.4 | 3.17 |  | 3.18 |  | 3.33 | 2.33 |  | 3.26 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.25 |  | 2.42 | 3.19 |  | 3.16 |  | 3.31 | 2.32 |  | 3.24 | 4.6 | 4.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RPSA08033MUB | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.23 |  | 2.4 | 3.17 |  | 3.18 |  | 3.33 | 2.33 |  | 3.26 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 2.25 |  | 2.42 | 3.19 |  | 3.16 |  | 3.31 | 2.32 |  | 3.24 | 4.6 | 4.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RPSA14033MUB | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.4 |  | 4.33 |  | 4.36 | 6.08 |  | 2.89 |  | 3.21 | 2.2 |  | 3.05 | 12.5 |  | 14 | 13.4 |  | 4.37 |  | 4.4 | 6.12 |  | 2.86 |  | 3.18 | 2.19 |  | 3.02 | 4.6 | 4.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RPSB16033MUB | R32 | 14 |  | 16 | 14.4 |  | 5.37 |  | 5.25 | 6.01 |  | 2.61 |  | 3.05 | 2.4 |  | 2.83 | 14 |  | 16 | 14.4 |  | 5.41 |  | 5.29 | 6.05 |  | 2.59 |  | 3.02 | 2.38 |  | 2.81 | 4.4 | 4.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコゴールド |  | 高効率 | RPSB28033MUB | R32 | 25 |  | 28 | 21 |  | 11.6 |  | 10.1 | 11 |  | 2.16 |  | 2.77 | 1.91 |  | 2.47 | 25 |  | 28 | 21 |  | 11.7 |  | 10.2 | 11.1 |  | 2.14 |  | 2.75 | 1.89 |  | 2.45 | 4.0 | 3.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RUHA08031(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.5 | 12.5 | 1.68 |  | 1.85 | 4.4 | 5.8 | 4.23 |  | 4.32 | 2.84 | 2.16 | 4.28 | 7.1 |  | 8 | 12.5 | 12.5 | 1.68 |  | 1.85 | 4.4 | 5.8 | 4.23 |  | 4.32 | 2.84 | 2.16 | 4.28 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RUHA11231(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.7 | 14.5 | 2.31 |  | 2.25 | 5.09 | 5.8 | 4.33 |  | 4.98 | 2.89 | 2.5 | 4.66 | 10 |  | 11.2 | 14.7 | 14.5 | 2.31 |  | 2.25 | 5.09 | 5.8 | 4.33 |  | 4.98 | 2.89 | 2.5 | 4.66 | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RUHA14031(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 14 | 17.5 | 15.6 | 3.12 |  | 3.31 | 5.97 | 6.3 | 4.01 |  | 4.23 | 2.93 | 2.48 | 4.12 | 12.5 |  | 14 | 17.5 | 15.6 | 3.12 |  | 3.31 | 5.97 | 6.3 | 4.01 |  | 4.23 | 2.93 | 2.48 | 4.12 | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RUHA16031(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 15.8 | 3.97 |  | 3.94 | 6.58 | 6.4 | 3.53 |  | 4.06 | 2.74 | 2.47 | 3.8 | 14 |  | 16 | 18 | 15.8 | 3.97 |  | 3.94 | 6.58 | 6.4 | 3.53 |  | 4.06 | 2.74 | 2.47 | 3.8 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RUHB08031(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.5 | 12.5 | 1.68 |  | 1.85 | 4.4 | 5.8 | 4.23 |  | 4.32 | 2.84 | 2.16 | 4.28 | 7.1 |  | 8 | 12.5 | 12.5 | 1.68 |  | 1.85 | 4.4 | 5.8 | 4.23 |  | 4.32 | 2.84 | 2.16 | 4.28 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RUHB11231(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.7 | 14.5 | 2.31 |  | 2.25 | 5.09 | 5.8 | 4.33 |  | 4.98 | 2.89 | 2.5 | 4.66 | 10 |  | 11.2 | 14.7 | 14.5 | 2.31 |  | 2.25 | 5.09 | 5.8 | 4.33 |  | 4.98 | 2.89 | 2.5 | 4.66 | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RUHB14031(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 14 | 17.5 | 15.6 | 3.12 |  | 3.31 | 5.97 | 6.3 | 4.01 |  | 4.23 | 2.93 | 2.48 | 4.12 | 12.5 |  | 14 | 17.5 | 15.6 | 3.12 |  | 3.31 | 5.97 | 6.3 | 4.01 |  | 4.23 | 2.93 | 2.48 | 4.12 | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RUHB16031(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 15.8 | 3.97 |  | 3.94 | 6.58 | 6.4 | 3.53 |  | 4.06 | 2.74 | 2.47 | 3.8 | 14 |  | 16 | 18 | 15.8 | 3.97 |  | 3.94 | 6.58 | 6.4 | 3.53 |  | 4.06 | 2.74 | 2.47 | 3.8 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RWHA08031(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.2 | 11 | 1.92 |  | 2.56 | 5.72 | 6.25 | 3.7 |  | 3.13 | 2.13 | 1.76 | 3.42 | 7.1 |  | 8 | 12.2 | 11 | 1.92 |  | 2.56 | 5.72 | 6.25 | 3.7 |  | 3.13 | 2.13 | 1.76 | 3.42 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RWHA11231(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.2 | 12.3 | 3.02 |  | 2.95 | 6.08 | 6.38 | 3.31 |  | 3.8 | 2.34 | 1.93 | 3.56 | 10 |  | 11.2 | 14.2 | 12.3 | 3.02 |  | 2.95 | 6.08 | 6.38 | 3.31 |  | 3.8 | 2.34 | 1.93 | 3.56 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RWHA14031(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 14 | 3.83 |  | 4.33 | 6.91 | 7.2 | 3.26 |  | 3.23 | 2.37 | 1.94 | 3.25 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 14 | 3.83 |  | 4.33 | 6.91 | 7.2 | 3.26 |  | 3.23 | 2.37 | 1.94 | 3.25 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RWHA16031(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 16.8 | 14.8 | 5.17 |  | 4.81 | 7.25 | 7.3 | 2.71 |  | 3.33 | 2.32 | 2.03 | 3.02 | 14 |  | 16 | 16.8 | 14.8 | 5.17 |  | 4.81 | 7.25 | 7.3 | 2.71 |  | 3.33 | 2.32 | 2.03 | 3.02 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RWHB08031(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.2 | 11 | 1.92 |  | 2.56 | 5.72 | 6.25 | 3.7 |  | 3.13 | 2.13 | 1.76 | 3.42 | 7.1 |  | 8 | 12.2 | 11 | 1.92 |  | 2.56 | 5.72 | 6.25 | 3.7 |  | 3.13 | 2.13 | 1.76 | 3.42 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RWHB11231(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.2 | 12.3 | 3.02 |  | 2.95 | 6.08 | 6.38 | 3.31 |  | 3.8 | 2.34 | 1.93 | 3.56 | 10 |  | 11.2 | 14.2 | 12.3 | 3.02 |  | 2.95 | 6.08 | 6.38 | 3.31 |  | 3.8 | 2.34 | 1.93 | 3.56 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RWHB14031(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 14 | 3.83 |  | 4.33 | 6.91 | 7.2 | 3.26 |  | 3.23 | 2.37 | 1.94 | 3.25 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 14 | 3.83 |  | 4.33 | 6.91 | 7.2 | 3.26 |  | 3.23 | 2.37 | 1.94 | 3.25 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RWHB16031(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 16.8 | 14.8 | 5.17 |  | 4.81 | 7.25 | 7.3 | 2.71 |  | 3.33 | 2.32 | 2.03 | 3.02 | 14 |  | 16 | 16.8 | 14.8 | 5.17 |  | 4.81 | 7.25 | 7.3 | 2.71 |  | 3.33 | 2.32 | 2.03 | 3.02 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RSHA08031(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.2 | 11 | 1.95 |  | 2.22 | 5.74 | 6.27 | 3.64 |  | 3.6 | 2.13 | 1.75 | 3.62 | 7.1 |  | 8 | 12.2 | 11 | 1.95 |  | 2.22 | 5.74 | 6.27 | 3.64 |  | 3.6 | 2.13 | 1.75 | 3.62 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RSHB08031(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.2 | 11 | 1.95 |  | 2.22 | 5.74 | 6.27 | 3.64 |  | 3.6 | 2.13 | 1.75 | 3.62 | 7.1 |  | 8 | 12.2 | 11 | 1.95 |  | 2.22 | 5.74 | 6.27 | 3.64 |  | 3.6 | 2.13 | 1.75 | 3.62 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RSHB11231(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.2 | 12.3 | 3.02 |  | 2.95 | 6.08 | 6.38 | 3.31 |  | 3.8 | 2.34 | 1.93 | 3.56 | 10 |  | 11.2 | 14.2 | 12.3 | 3.02 |  | 2.95 | 6.08 | 6.38 | 3.31 |  | 3.8 | 2.34 | 1.93 | 3.56 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RSHB14031(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 14 | 3.83 |  | 4.33 | 6.91 | 7.2 | 3.26 |  | 3.23 | 2.37 | 1.94 | 3.25 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 14 | 3.83 |  | 4.33 | 6.91 | 7.2 | 3.26 |  | 3.23 | 2.37 | 1.94 | 3.25 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RSHB16031(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 16.8 | 14.8 | 5.17 |  | 4.81 | 7.25 | 7.3 | 2.71 |  | 3.33 | 2.32 | 2.03 | 3.02 | 14 |  | 16 | 16.8 | 14.8 | 5.17 |  | 4.81 | 7.25 | 7.3 | 2.71 |  | 3.33 | 2.32 | 2.03 | 3.02 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RBHA08031MUB | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.2 | 11 | 2.25 |  | 2.29 | 5.18 | 6.05 | 3.16 |  | 3.49 | 2.36 | 1.82 | 3.33 | 7.1 |  | 8 | 12.2 | 11 | 2.25 |  | 2.29 | 5.18 | 6.05 | 3.16 |  | 3.49 | 2.36 | 1.82 | 3.33 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RBHA11231MUB | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.2 | 12.3 | 2.98 |  | 2.97 | 6.05 | 6.15 | 3.36 |  | 3.77 | 2.35 | 2 | 3.57 | 10 |  | 11.2 | 14.2 | 12.3 | 2.98 |  | 2.97 | 6.05 | 6.15 | 3.36 |  | 3.77 | 2.35 | 2 | 3.57 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RBHA14031MUB | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 14 | 4.08 |  | 4.06 | 6.92 | 7.1 | 3.06 |  | 3.45 | 2.38 | 1.97 | 3.26 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 14 | 4.08 |  | 4.06 | 6.92 | 7.1 | 3.06 |  | 3.45 | 2.38 | 1.97 | 3.26 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RBHA16031MUB | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 14.9 | 5.21 |  | 4.92 | 7.15 | 7.25 | 2.69 |  | 3.25 | 2.38 | 2.06 | 2.97 | 14 |  | 16 | 17 | 14.9 | 5.21 |  | 4.92 | 7.15 | 7.25 | 2.69 |  | 3.25 | 2.38 | 2.06 | 2.97 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RBHB08031MUB | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.2 | 11 | 2.25 |  | 2.29 | 5.18 | 6.05 | 3.16 |  | 3.49 | 2.36 | 1.82 | 3.33 | 7.1 |  | 8 | 12.2 | 11 | 2.25 |  | 2.29 | 5.18 | 6.05 | 3.16 |  | 3.49 | 2.36 | 1.82 | 3.33 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RBHB11231MUB | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.2 | 12.3 | 2.98 |  | 2.97 | 6.05 | 6.15 | 3.36 |  | 3.77 | 2.35 | 2 | 3.57 | 10 |  | 11.2 | 14.2 | 12.3 | 2.98 |  | 2.97 | 6.05 | 6.15 | 3.36 |  | 3.77 | 2.35 | 2 | 3.57 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RBHB14031MUB | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 14 | 4.08 |  | 4.06 | 6.92 | 7.1 | 3.06 |  | 3.45 | 2.38 | 1.97 | 3.26 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 14 | 4.08 |  | 4.06 | 6.92 | 7.1 | 3.06 |  | 3.45 | 2.38 | 1.97 | 3.26 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RBHB16031MUB | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 14.9 | 5.21 |  | 4.92 | 7.15 | 7.25 | 2.69 |  | 3.25 | 2.38 | 2.06 | 2.97 | 14 |  | 16 | 17 | 14.9 | 5.21 |  | 4.92 | 7.15 | 7.25 | 2.69 |  | 3.25 | 2.38 | 2.06 | 2.97 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RDHA08031MUB | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.2 | 11 | 2.25 |  | 2.29 | 5.18 | 6.05 | 3.16 |  | 3.49 | 2.36 | 1.82 | 3.33 | 7.1 |  | 8 | 12.2 | 11 | 2.25 |  | 2.29 | 5.18 | 6.05 | 3.16 |  | 3.49 | 2.36 | 1.82 | 3.33 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RDHA11231MUB | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.2 | 12.3 | 2.98 |  | 2.97 | 6.05 | 6.15 | 3.36 |  | 3.77 | 2.35 | 2 | 3.57 | 10 |  | 11.2 | 14.2 | 12.3 | 2.98 |  | 2.97 | 6.05 | 6.15 | 3.36 |  | 3.77 | 2.35 | 2 | 3.57 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RDHA14031MUB | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 14 | 4.09 |  | 4.04 | 6.92 | 7.15 | 3.06 |  | 3.47 | 2.38 | 1.96 | 3.27 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 14 | 4.09 |  | 4.04 | 6.92 | 7.15 | 3.06 |  | 3.47 | 2.38 | 1.96 | 3.27 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RDHA16031MUB | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 14.9 | 5.22 |  | 4.91 | 7.21 | 7.25 | 2.68 |  | 3.26 | 2.36 | 2.06 | 2.97 | 14 |  | 16 | 17 | 14.9 | 5.22 |  | 4.91 | 7.21 | 7.25 | 2.68 |  | 3.26 | 2.36 | 2.06 | 2.97 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RDHB11231MUB | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.2 | 12.3 | 2.98 |  | 2.97 | 6.05 | 6.15 | 3.36 |  | 3.77 | 2.35 | 2 | 3.57 | 10 |  | 11.2 | 14.2 | 12.3 | 2.98 |  | 2.97 | 6.05 | 6.15 | 3.36 |  | 3.77 | 2.35 | 2 | 3.57 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RDHB14031MUB | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 14 | 4.09 |  | 4.04 | 6.92 | 7.15 | 3.06 |  | 3.47 | 2.38 | 1.96 | 3.27 | 12.5 |  | 14 | 16.5 | 14 | 4.09 |  | 4.04 | 6.92 | 7.15 | 3.06 |  | 3.47 | 2.38 | 1.96 | 3.27 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RDHB16031MUB | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 14.9 | 5.22 |  | 4.91 | 7.21 | 7.25 | 2.68 |  | 3.26 | 2.36 | 2.06 | 2.97 | 14 |  | 16 | 17 | 14.9 | 5.22 |  | 4.91 | 7.21 | 7.25 | 2.68 |  | 3.26 | 2.36 | 2.06 | 2.97 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RCHA08041(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.5 | 11.2 | 1.73 |  | 2.08 | 5.35 | 6 | 4.1 |  | 3.85 | 2.34 | 1.87 | 3.98 | 7.1 |  | 8 | 12.5 | 11.2 | 1.73 |  | 2.08 | 5.35 | 6 | 4.1 |  | 3.85 | 2.34 | 1.87 | 3.98 | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RCHA11241(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 12.5 | 2.86 |  | 2.71 | 5.55 | 5.85 | 3.5 |  | 4.13 | 2.61 | 2.14 | 3.82 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 12.5 | 2.86 |  | 2.71 | 5.55 | 5.85 | 3.5 |  | 4.13 | 2.61 | 2.14 | 3.82 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RCHA14041(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 14 | 3.96 |  | 3.76 | 6.78 | 7.05 | 3.16 |  | 3.72 | 2.42 | 1.99 | 3.44 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 14 | 3.96 |  | 3.76 | 6.78 | 7.05 | 3.16 |  | 3.72 | 2.42 | 1.99 | 3.44 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RCHA16041(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 16.8 | 14.9 | 4.93 |  | 4.47 | 7.12 | 7.1 | 2.84 |  | 3.58 | 2.36 | 2.1 | 3.21 | 14 |  | 16 | 16.8 | 14.9 | 4.93 |  | 4.47 | 7.12 | 7.1 | 2.84 |  | 3.58 | 2.36 | 2.1 | 3.21 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RCHB08041(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.5 | 11.2 | 1.73 |  | 2.08 | 5.35 | 6 | 4.1 |  | 3.85 | 2.34 | 1.87 | 3.98 | 7.1 |  | 8 | 12.5 | 11.2 | 1.73 |  | 2.08 | 5.35 | 6 | 4.1 |  | 3.85 | 2.34 | 1.87 | 3.98 | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RCHB11241(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 12.5 | 2.86 |  | 2.71 | 5.55 | 5.85 | 3.5 |  | 4.13 | 2.61 | 2.14 | 3.82 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 12.5 | 2.86 |  | 2.71 | 5.55 | 5.85 | 3.5 |  | 4.13 | 2.61 | 2.14 | 3.82 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RCHB14041(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 14 | 3.96 |  | 3.76 | 6.78 | 7.05 | 3.16 |  | 3.72 | 2.42 | 1.99 | 3.44 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 14 | 3.96 |  | 3.76 | 6.78 | 7.05 | 3.16 |  | 3.72 | 2.42 | 1.99 | 3.44 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RCHB16041(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 16.8 | 14.9 | 4.93 |  | 4.47 | 7.12 | 7.1 | 2.84 |  | 3.58 | 2.36 | 2.1 | 3.21 | 14 |  | 16 | 16.8 | 14.9 | 4.93 |  | 4.47 | 7.12 | 7.1 | 2.84 |  | 3.58 | 2.36 | 2.1 | 3.21 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RKHA08041(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.2 | 11 | 1.97 |  | 2.5 | 5.61 | 6.14 | 3.6 |  | 3.2 | 2.17 | 1.79 | 3.4 | 7.1 |  | 8 | 12.2 | 11 | 1.97 |  | 2.5 | 5.61 | 6.14 | 3.6 |  | 3.2 | 2.17 | 1.79 | 3.4 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RKHA11241(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.2 | 12.3 | 2.85 |  | 3.68 | 6.5 | 6.5 | 3.51 |  | 3.04 | 2.18 | 1.92 | 3.28 | 10 |  | 11.2 | 14.2 | 12.3 | 2.85 |  | 3.68 | 6.5 | 6.5 | 3.51 |  | 3.04 | 2.18 | 1.92 | 3.28 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RKHB08041(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.2 | 11 | 1.97 |  | 2.5 | 5.61 | 6.14 | 3.6 |  | 3.2 | 2.17 | 1.79 | 3.4 | 7.1 |  | 8 | 12.2 | 11 | 1.97 |  | 2.5 | 5.61 | 6.14 | 3.6 |  | 3.2 | 2.17 | 1.79 | 3.4 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RKHB11241(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.2 | 12.3 | 3.05 |  | 2.95 | 6.1 | 6.4 | 3.28 |  | 3.8 | 2.33 | 1.92 | 3.54 | 10 |  | 11.2 | 14.2 | 12.3 | 3.05 |  | 2.95 | 6.1 | 6.4 | 3.28 |  | 3.8 | 2.33 | 1.92 | 3.54 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RKHB14041(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 14 | 4.13 |  | 4.19 | 7.05 | 7.11 | 3.03 |  | 3.34 | 2.33 | 1.97 | 3.19 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 14 | 4.13 |  | 4.19 | 7.05 | 7.11 | 3.03 |  | 3.34 | 2.33 | 1.97 | 3.19 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スーパーパワーエコ暖太郎 |  | 寒冷地 | RKHB16041(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 16 | 16.8 | 14.8 | 4.96 |  | 4.71 | 7.25 | 7.2 | 2.82 |  | 3.4 | 2.32 | 2.06 | 3.11 | 14 |  | 16 | 16.8 | 14.8 | 4.96 |  | 4.71 | 7.25 | 7.2 | 2.82 |  | 3.4 | 2.32 | 2.06 | 3.11 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RUEA06331J(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.35 |  | 1.22 | 2.25 |  | 4.15 |  | 4.59 | 2.8 |  | 4.37 | 5.6 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.35 |  | 1.22 | 2.25 |  | 4.15 |  | 4.59 | 2.8 |  | 4.37 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RUEA08031J(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 7.1 | 7 |  | 1.93 |  | 1.71 | 2.65 |  | 3.68 |  | 4.15 | 2.64 |  | 3.92 | 7.1 |  | 7.1 | 7 |  | 1.93 |  | 1.71 | 2.65 |  | 3.68 |  | 4.15 | 2.64 |  | 3.92 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RUEA06331(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.35 |  | 1.22 | 2.25 |  | 4.15 |  | 4.59 | 2.8 |  | 4.37 | 5.6 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.35 |  | 1.22 | 2.25 |  | 4.15 |  | 4.59 | 2.8 |  | 4.37 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RUEA08031(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 7.1 | 7 |  | 1.93 |  | 1.71 | 2.65 |  | 3.68 |  | 4.15 | 2.64 |  | 3.92 | 7.1 |  | 7.1 | 7 |  | 1.93 |  | 1.71 | 2.65 |  | 3.68 |  | 4.15 | 2.64 |  | 3.92 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RUEA11231(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 10 | 12.3 |  | 2.69 |  | 2.18 | 4.02 |  | 3.72 |  | 4.59 | 3.06 |  | 4.16 | 10 |  | 10 | 12.3 |  | 2.69 |  | 2.18 | 4.02 |  | 3.72 |  | 4.59 | 3.06 |  | 4.16 | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RUEA14031(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 12.5 | 14.6 |  | 3.91 |  | 2.87 | 5.35 |  | 3.2 |  | 4.36 | 2.73 |  | 3.78 | 12.5 |  | 12.5 | 14.6 |  | 3.91 |  | 2.87 | 5.35 |  | 3.2 |  | 4.36 | 2.73 |  | 3.78 | 5.9 | 5.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RUEA16031(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 14 | 15.1 |  | 4.68 |  | 3.4 | 5.32 |  | 2.99 |  | 4.12 | 2.84 |  | 3.56 | 14 |  | 14 | 15.1 |  | 4.68 |  | 3.4 | 5.32 |  | 2.99 |  | 4.12 | 2.84 |  | 3.56 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RUEB11231(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 10 | 12.3 |  | 2.69 |  | 2.18 | 4.02 |  | 3.72 |  | 4.59 | 3.06 |  | 4.16 | 10 |  | 10 | 12.3 |  | 2.69 |  | 2.18 | 4.02 |  | 3.72 |  | 4.59 | 3.06 |  | 4.16 | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RUEB14031(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 12.5 | 14.6 |  | 3.91 |  | 2.87 | 5.35 |  | 3.2 |  | 4.36 | 2.73 |  | 3.78 | 12.5 |  | 12.5 | 14.6 |  | 3.91 |  | 2.87 | 5.35 |  | 3.2 |  | 4.36 | 2.73 |  | 3.78 | 5.9 | 5.9 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RUEB16031(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 14 | 15.1 |  | 4.68 |  | 3.4 | 5.32 |  | 2.99 |  | 4.12 | 2.84 |  | 3.56 | 14 |  | 14 | 15.1 |  | 4.68 |  | 3.4 | 5.32 |  | 2.99 |  | 4.12 | 2.84 |  | 3.56 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RCEA06341J(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.43 |  | 1.31 | 2.14 |  | 3.92 |  | 4.27 | 2.94 |  | 4.1 | 5.6 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.43 |  | 1.31 | 2.14 |  | 3.92 |  | 4.27 | 2.94 |  | 4.1 | 6.1 | 6.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RCEA08041J(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 7.1 | 7 |  | 2.2 |  | 1.78 | 2.77 |  | 3.23 |  | 3.99 | 2.53 |  | 3.61 | 7.1 |  | 7.1 | 7 |  | 2.2 |  | 1.78 | 2.77 |  | 3.23 |  | 3.99 | 2.53 |  | 3.61 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RCEA06341(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.43 |  | 1.31 | 2.14 |  | 3.92 |  | 4.27 | 2.94 |  | 4.1 | 5.6 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.43 |  | 1.31 | 2.14 |  | 3.92 |  | 4.27 | 2.94 |  | 4.1 | 6.1 | 6.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RCEA08041(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 7.1 | 7 |  | 2.2 |  | 1.78 | 2.77 |  | 3.23 |  | 3.99 | 2.53 |  | 3.61 | 7.1 |  | 7.1 | 7 |  | 2.2 |  | 1.78 | 2.77 |  | 3.23 |  | 3.99 | 2.53 |  | 3.61 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RCEA11241(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 10 | 12.2 |  | 2.98 |  | 2.33 | 4.85 |  | 3.36 |  | 4.29 | 2.52 |  | 3.83 | 10 |  | 10 | 12.2 |  | 2.98 |  | 2.33 | 4.85 |  | 3.36 |  | 4.29 | 2.52 |  | 3.83 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RCEA14041(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 12.5 | 13.4 |  | 4.45 |  | 3.22 | 5.24 |  | 2.81 |  | 3.88 | 2.56 |  | 3.35 | 12.5 |  | 12.5 | 13.4 |  | 4.45 |  | 3.22 | 5.24 |  | 2.81 |  | 3.88 | 2.56 |  | 3.35 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RCEA16041(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 14 | 14.1 |  | 5.21 |  | 3.73 | 5.39 |  | 2.69 |  | 3.75 | 2.62 |  | 3.22 | 14 |  | 14 | 14.1 |  | 5.21 |  | 3.73 | 5.39 |  | 2.69 |  | 3.75 | 2.62 |  | 3.22 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RCEB11241(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 10 | 12.2 |  | 2.98 |  | 2.33 | 4.85 |  | 3.36 |  | 4.29 | 2.52 |  | 3.83 | 10 |  | 10 | 12.2 |  | 2.98 |  | 2.33 | 4.85 |  | 3.36 |  | 4.29 | 2.52 |  | 3.83 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RCEB14041(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 12.5 | 13.4 |  | 4.45 |  | 3.22 | 5.24 |  | 2.81 |  | 3.88 | 2.56 |  | 3.35 | 12.5 |  | 12.5 | 13.4 |  | 4.45 |  | 3.22 | 5.24 |  | 2.81 |  | 3.88 | 2.56 |  | 3.35 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RCEB16041(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 14 | 14.1 |  | 5.21 |  | 3.73 | 5.39 |  | 2.69 |  | 3.75 | 2.62 |  | 3.22 | 14 |  | 14 | 14.1 |  | 5.21 |  | 3.73 | 5.39 |  | 2.69 |  | 3.75 | 2.62 |  | 3.22 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RKEA06341J(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.58 |  | 1.43 | 2.36 |  | 3.54 |  | 3.92 | 2.67 |  | 3.73 | 5.6 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.58 |  | 1.43 | 2.36 |  | 3.54 |  | 3.92 | 2.67 |  | 3.73 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RKEA08041J(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 7.1 | 7 |  | 2.7 |  | 2.27 | 2.85 |  | 2.63 |  | 3.13 | 2.46 |  | 2.88 | 7.1 |  | 7.1 | 7 |  | 2.7 |  | 2.27 | 2.85 |  | 2.63 |  | 3.13 | 2.46 |  | 2.88 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RKEA06341(MUB・XU) | R32 | 5.6 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.58 |  | 1.43 | 2.36 |  | 3.54 |  | 3.92 | 2.67 |  | 3.73 | 5.6 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.58 |  | 1.43 | 2.36 |  | 3.54 |  | 3.92 | 2.67 |  | 3.73 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RKEA08041(MUB・XU) | R32 | 7.1 |  | 7.1 | 7 |  | 2.7 |  | 2.27 | 2.85 |  | 2.63 |  | 3.13 | 2.46 |  | 2.88 | 7.1 |  | 7.1 | 7 |  | 2.7 |  | 2.27 | 2.85 |  | 2.63 |  | 3.13 | 2.46 |  | 2.88 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RKEA11241(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 10 | 11.8 |  | 3.13 |  | 3.54 | 5.21 |  | 3.19 |  | 2.82 | 2.26 |  | 3.01 | 10 |  | 10 | 11.8 |  | 3.13 |  | 3.54 | 5.21 |  | 3.19 |  | 2.82 | 2.26 |  | 3.01 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RKEB11241(MUB・XU) | R32 | 10 |  | 10 | 11.8 |  | 3.18 |  | 2.5 | 5.22 |  | 3.14 |  | 4 | 2.26 |  | 3.57 | 10 |  | 10 | 11.8 |  | 3.18 |  | 2.5 | 5.22 |  | 3.14 |  | 4 | 2.26 |  | 3.57 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RKEB14041(MUB・XU) | R32 | 12.5 |  | 12.5 | 13.4 |  | 4.29 |  | 3.56 | 5.67 |  | 2.91 |  | 3.51 | 2.36 |  | 3.21 | 12.5 |  | 12.5 | 13.4 |  | 4.29 |  | 3.56 | 5.67 |  | 2.91 |  | 3.51 | 2.36 |  | 3.21 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | スマートエコ neo |  | コンパクト | RKEB16041(MUB・XU) | R32 | 14 |  | 14 | 14 |  | 5.23 |  | 4.06 | 5.72 |  | 2.68 |  | 3.45 | 2.45 |  | 3.07 | 14 |  | 14 | 14 |  | 5.23 |  | 4.06 | 5.72 |  | 2.68 |  | 3.45 | 2.45 |  | 3.07 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | 中温用エアコン |  | － | RCRU211DMUB | R32 | 4.8 |  | 5.6 |  |  | 1.37 |  | 1.28 |  |  | 3.5 |  | 4.38 |  |  | 3.94 | 4.8 |  | 5.6 |  |  | 1.37 |  | 1.28 |  |  | 3.5 |  | 4.38 |  |  | 3.94 | [9 empty] | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | 中温用エアコン |  | － | RCRU311DMUB | R32 | 7.1 |  | 8 |  |  | 1.99 |  | 1.86 |  |  | 3.57 |  | 4.3 |  |  | 3.94 | 7.1 |  | 8 |  |  | 1.99 |  | 1.86 |  |  | 3.57 |  | 4.3 |  |  | 3.94 | [9 empty] | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | 中温用エアコン |  | － | RCRU411DMUB | R32 | 10 |  | 11.2 |  |  | 3.26 |  | 2.37 |  |  | 3.07 |  | 4.73 |  |  | 3.9 | 10 |  | 11.2 |  |  | 3.26 |  | 2.37 |  |  | 3.07 |  | 4.73 |  |  | 3.9 | [9 empty] | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | 中温用エアコン |  | － | RCRU511DMUB | R32 | 11.1 |  | 14 |  |  | 4 |  | 3.27 |  |  | 2.78 |  | 4.28 |  |  | 3.53 | 11.1 |  | 14 |  |  | 4 |  | 3.27 |  |  | 2.78 |  | 4.28 |  |  | 3.53 | [9 empty] | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | 中温用エアコン |  | － | RCR2U511DMUB | R32 | 11.1 |  | 14 |  |  | 4 |  | 3.27 |  |  | 2.78 |  | 4.28 |  |  | 3.53 | 11.1 |  | 14 |  |  | 4 |  | 3.27 |  |  | 2.78 |  | 4.28 |  |  | 3.53 | [9 empty] | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | 中温用エアコン |  | － | RCR2U811DMUB | R32 | 20 |  | 22.4 |  |  | 6.73 |  | 4.87 |  |  | 2.97 |  | 4.6 |  |  | 3.79 | 20 |  | 22.4 |  |  | 6.73 |  | 4.87 |  |  | 2.97 |  | 4.6 |  |  | 3.79 | [9 empty] | 23/5～追加 | 記載漏れのため
| 東芝キヤリア | 中温用エアコン |  | － | RCR2U1011DMUB | R32 | 23.6 |  | 28 |  |  | 8.87 |  | 5.38 |  |  | 2.66 |  | 4.06 |  |  | 3.36 | 23.6 |  | 28 |  |  | 8.87 |  | 5.38 |  |  | 2.66 |  | 4.06 |  |  | 3.36 | [9 empty] | 23/5～追加 | 記載漏れのため
| 東芝キヤリア | 中温用エアコン |  | － | RCRC211DMUB | R32 | 4.8 |  | 5.6 |  |  | 1.46 |  | 1.43 |  |  | 3.29 |  | 3.92 |  |  | 3.61 | 4.8 |  | 5.6 |  |  | 1.46 |  | 1.43 |  |  | 3.29 |  | 3.92 |  |  | 3.61 | [9 empty] | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | 中温用エアコン |  | － | RCRC311DMUB | R32 | 7.1 |  | 8 |  |  | 2.37 |  | 2.01 |  |  | 3 |  | 3.98 |  |  | 3.49 | 7.1 |  | 8 |  |  | 2.37 |  | 2.01 |  |  | 3 |  | 3.98 |  |  | 3.49 | [9 empty] | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | 中温用エアコン |  | － | RCRC411DMUB | R32 | 10 |  | 11.2 |  |  | 3.37 |  | 2.64 |  |  | 2.97 |  | 4.24 |  |  | 3.61 | 10 |  | 11.2 |  |  | 3.37 |  | 2.64 |  |  | 2.97 |  | 4.24 |  |  | 3.61 | [9 empty] | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | 中温用エアコン |  | － | RCRC511DMUB | R32 | 11.1 |  | 14 |  |  | 4.03 |  | 3.69 |  |  | 2.75 |  | 3.79 |  |  | 3.27 | 11.1 |  | 14 |  |  | 4.03 |  | 3.69 |  |  | 2.75 |  | 3.79 |  |  | 3.27 | [9 empty] | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | 中温用エアコン |  | － | RCR2C511DMUB | R32 | 11.1 |  | 14 |  |  | 4.03 |  | 3.69 |  |  | 2.75 |  | 3.79 |  |  | 3.27 | 11.1 |  | 14 |  |  | 4.03 |  | 3.69 |  |  | 2.75 |  | 3.79 |  |  | 3.27 | [9 empty] | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | 中温用エアコン |  | － | RCR2C811DMUB | R32 | 20 |  | 22.4 |  |  | 6.85 |  | 5.38 |  |  | 2.92 |  | 4.16 |  |  | 3.54 | 20 |  | 22.4 |  |  | 6.85 |  | 5.38 |  |  | 2.92 |  | 4.16 |  |  | 3.54 | [9 empty] | 23/5～追加 | 記載漏れのため
| 東芝キヤリア | 中温用エアコン |  | － | RCR2C1011DMUB | R32 | 23.6 |  | 28 |  |  | 9.71 |  | 7.76 |  |  | 2.43 |  | 3.61 |  |  | 3.02 | 23.6 |  | 28 |  |  | 9.71 |  | 7.76 |  |  | 2.43 |  | 3.61 |  |  | 3.02 | [9 empty] | 23/5～追加 | 記載漏れのため
| 東芝キヤリア | 中温用エアコン |  | － | RCRP311DMUB | R32 | 7 |  | 8 |  |  | 2.53 |  | 2.4 |  |  | 2.77 |  | 3.33 |  |  | 3.05 | 7 |  | 8 |  |  | 2.55 |  | 2.42 |  |  | 2.75 |  | 3.31 |  |  | 3.03 | [9 empty] | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | 中温用エアコン |  | － | RCRP511DMUB | R32 | 11.1 |  | 14 |  |  | 4.55 |  | 4.36 |  |  | 2.44 |  | 3.21 |  |  | 2.83 | 11.1 |  | 14 |  |  | 4.6 |  | 4.4 |  |  | 2.41 |  | 3.18 |  |  | 2.8 | [9 empty] | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | 中温用エアコン |  | － | RCR2P1011DMUB | R32 | 23.6 |  | 28 |  |  | 10.6 |  | 8.72 |  |  | 2.23 |  | 3.21 |  |  | 2.72 | 23.6 |  | 28 |  |  | 10.6 |  | 8.72 |  |  | 2.23 |  | 3.21 |  |  | 2.72 | [9 empty] | 23/5～追加 | 記載漏れのため
| 東芝キヤリア | 農事用エアコン |  | － | RBSA08033MUB-W | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.2 |  | 2.21 | 3.18 |  | 3.23 |  | 3.62 | 2.39 |  | 3.43 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.2 |  | 2.21 | 3.18 |  | 3.23 |  | 3.62 | 2.39 |  | 3.43 | [9 empty] | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | 農事用エアコン |  | － | RBSA11233MUB-W | R32 | 10 |  | 11.2 | 11.6 |  | 2.89 |  | 2.82 | 4.35 |  | 3.46 |  | 3.97 | 2.67 |  | 3.72 | 10 |  | 11.2 | 11.6 |  | 2.89 |  | 2.82 | 4.35 |  | 3.46 |  | 3.97 | 2.67 |  | 3.72 | [9 empty] | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | 農事用エアコン |  | － | RBSA14033MUB-W | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.2 |  | 4.03 |  | 3.69 | 5.97 |  | 3.1 |  | 3.79 | 2.38 |  | 3.45 | 12.5 |  | 14 | 14.2 |  | 4.03 |  | 3.69 | 5.97 |  | 3.1 |  | 3.79 | 2.38 |  | 3.45 | [9 empty] | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
| 東芝キヤリア | 農事用エアコン |  | － | RBSA16033MUB-W | R32 | 14 |  | 16 | 14.9 |  | 5.08 |  | 4.46 | 6.15 |  | 2.76 |  | 3.59 | 2.42 |  | 3.18 | 14 |  | 16 | 14.9 |  | 5.08 |  | 4.46 | 6.15 |  | 2.76 |  | 3.59 | 2.42 |  | 3.18 | [9 empty] | 23/5～追加 | リモコンモデルチェンジによる形名変更
1103 | 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずかべかけ |  | 寒冷地 | RPK-GP80RHN | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.87 |  | 1.94 | 6 | 6.92 | 3.8 |  | 4.12 | 1.9333 | 1.6763 | 3.96 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.87 |  | 1.94 | 6 | 6.92 | 3.8 |  | 4.12 | 1.9333 | 1.6763 | 3.96 | 4.8 |  | 5.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
1104 | 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずかべかけ |  | 寒冷地 | RPK-GP112RHN | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.61 |  | 3 | 7.38 | 7.6 | 3.83 |  | 3.73 | 1.94 | 1.88 | 3.78 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.61 |  | 3 | 7.38 | 7.6 | 3.83 |  | 3.73 | 1.94 | 1.88 | 3.78 | 4.7 |  | 5.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | 高効率 | RPK-GP40RGHJ4 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.806 |  | 1.02 | 1.61 |  | 4.24 |  | 4.13 | 2.7329 |  | 4.185 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.806 |  | 1.02 | 1.61 |  | 4.24 |  | 4.13 | 2.7329 |  | 4.185 | 5.4 |  | 5.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | 高効率 | RPK-GP45RGHJ4 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.969 |  | 1.25 | 1.69 |  | 3.92 |  | 3.78 | 2.6627 |  | 3.85 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.969 |  | 1.25 | 1.69 |  | 3.92 |  | 3.78 | 2.6627 |  | 3.85 | 5.3 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | 高効率 | RPK-GP50RGHJ4 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.25 |  | 1.63 | 1.76 |  | 4.63 |  | 4 | 2.7273 |  | 4.315 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.25 |  | 1.63 | 1.76 |  | 4.63 |  | 4 | 2.7273 |  | 4.315 | 5.4 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | 高効率 | RPK-GP56RGHJ4 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.16 |  | 1.54 | 2.19 |  | 3.97 |  | 3.92 | 2.5571 |  | 3.945 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.16 |  | 1.54 | 2.19 |  | 3.97 |  | 3.92 | 2.5571 |  | 3.945 | 5.3 |  | 5.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | 高効率 | RPK-GP63RGHJ4 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.3 |  | 1.7 | 2.63 |  | 3.48 |  | 3.82 | 2.3574 |  | 3.65 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.3 |  | 1.7 | 2.63 |  | 3.48 |  | 3.82 | 2.3574 |  | 3.65 | 5.4 |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | 高効率 | RPK-GP80RGHJ4 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.96 |  | 2.39 | 2.83 |  | 3.48 |  | 3.45 | 2.7562 |  | 3.465 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.96 |  | 2.39 | 2.83 |  | 3.48 |  | 3.45 | 2.7562 |  | 3.465 | 5 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | 高効率 | RPK-GP40RGH4 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.806 |  | 1.02 | 1.61 |  | 4.24 |  | 4.13 | 2.7329 |  | 4.185 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.806 |  | 1.02 | 1.61 |  | 4.24 |  | 4.13 | 2.7329 |  | 4.185 | 5.4 |  | 5.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | 高効率 | RPK-GP45RGH4 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.969 |  | 1.25 | 1.69 |  | 3.92 |  | 3.78 | 2.6627 |  | 3.85 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.969 |  | 1.25 | 1.69 |  | 3.92 |  | 3.78 | 2.6627 |  | 3.85 | 5.3 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | 高効率 | RPK-GP50RGH4 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.25 |  | 1.63 | 1.76 |  | 4.63 |  | 4 | 2.7273 |  | 4.315 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.25 |  | 1.63 | 1.76 |  | 4.63 |  | 4 | 2.7273 |  | 4.315 | 5.4 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | 高効率 | RPK-GP56RGH4 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.16 |  | 1.54 | 2.19 |  | 3.97 |  | 3.92 | 2.5571 |  | 3.945 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.16 |  | 1.54 | 2.19 |  | 3.97 |  | 3.92 | 2.5571 |  | 3.945 | 5.3 |  | 5.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | 高効率 | RPK-GP63RGH4 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.3 |  | 1.7 | 2.63 |  | 3.48 |  | 3.82 | 2.3574 |  | 3.65 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.3 |  | 1.7 | 2.63 |  | 3.48 |  | 3.82 | 2.3574 |  | 3.65 | 5.4 |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | 高効率 | RPK-GP80RGH4 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.96 |  | 2.39 | 2.83 |  | 3.48 |  | 3.45 | 2.7562 |  | 3.465 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.96 |  | 2.39 | 2.83 |  | 3.48 |  | 3.45 | 2.7562 |  | 3.465 | 5 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | 高効率 | RPK-GP112RGH4 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.71 |  | 3.02 | 5.38 |  | 3.65 |  | 3.75 | 2.3234 |  | 3.7 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.71 |  | 3.02 | 5.38 |  | 3.65 |  | 3.75 | 2.3234 |  | 3.7 | 5.1 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせ4方向 |  | 寒冷地 | RCI-GP80RHN3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.62 |  | 1.66 | 5.06 | 6.06 | 4.38 |  | 4.82 | 2.4901 | 2.0792 | 4.6 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.62 |  | 1.66 | 5.06 | 6.06 | 4.38 |  | 4.82 | 2.4901 | 2.0792 | 4.6 | 5.8 |  | 6.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせ4方向 |  | 寒冷地 | RCI-GP112RHN3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.25 |  | 2.31 | 5.22 | 6.34 | 4.44 |  | 4.85 | 2.8352 | 2.3344 | 4.645 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.25 |  | 2.31 | 5.22 | 6.34 | 4.44 |  | 4.85 | 2.8352 | 2.3344 | 4.645 | 6 |  | 6.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせ4方向 |  | 寒冷地 | RCI-GP140RHN3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.36 |  | 3.33 | 6.43 | 6.92 | 3.72 |  | 4.2 | 2.7372 | 2.5434 | 3.96 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.36 |  | 3.33 | 6.43 | 6.92 | 3.72 |  | 4.2 | 2.7372 | 2.5434 | 3.96 | 5.7 |  | 6.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせ4方向 |  | 寒冷地 | RCI-GP160RHN3 | R32 | 14 |  | 16 | 18.5 | 18.5 | 3.69 |  | 3.98 | 7.38 | 7.75 | 3.79 |  | 4.02 | 2.5068 | 2.3871 | 3.905 | 14 |  | 16 | 18.5 | 18.5 | 3.69 |  | 3.98 | 7.38 | 7.75 | 3.79 |  | 4.02 | 2.5068 | 2.3871 | 3.905 | 5.5 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせ4方向 |  | 寒冷地 | RCI-GP80RHNP3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.59 |  | 1.6 | 5.02 | 6.02 | 4.47 |  | 5 | 2.51 | 2.093 | 4.735 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.59 |  | 1.6 | 5.02 | 6.02 | 4.47 |  | 5 | 2.51 | 2.093 | 4.735 | 5.7 |  | 6.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせ4方向 |  | 寒冷地 | RCI-GP112RHNP3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.23 |  | 2.26 | 5.03 | 6 | 4.48 |  | 4.96 | 2.9423 | 2.4667 | 4.72 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.23 |  | 2.26 | 5.03 | 6 | 4.48 |  | 4.96 | 2.9423 | 2.4667 | 4.72 | 6 |  | 6.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせ4方向 |  | 寒冷地 | RCI-GP140RHNP3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.33 |  | 3.2 | 6.27 | 6.68 | 3.75 |  | 4.38 | 2.807 | 2.6347 | 4.065 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.33 |  | 3.2 | 6.27 | 6.68 | 3.75 |  | 4.38 | 2.807 | 2.6347 | 4.065 | 5.7 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせ4方向 |  | 寒冷地 | RCI-GP160RHNP3 | R32 | 14 |  | 16 | 18.5 | 18.5 | 3.78 |  | 3.72 | 7.52 | 7.86 | 3.7 |  | 4.3 | 2.4601 | 2.3537 | 4 | 14 |  | 16 | 18.5 | 18.5 | 3.78 |  | 3.72 | 7.52 | 7.86 | 3.7 |  | 4.3 | 2.4601 | 2.3537 | 4 | 5.6 |  | 6.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせ4方向 |  | 寒冷地 | RCI-GP160RHNG3 | R32 | 14 |  | 16 | 18.5 | 18.5 | 3.78 |  | 3.72 | 7.52 | 7.86 | 3.7 |  | 4.3 | 2.4601 | 2.3537 | 4 | 14 |  | 16 | 18.5 | 18.5 | 3.78 |  | 3.72 | 7.52 | 7.86 | 3.7 |  | 4.3 | 2.4601 | 2.3537 | 4 | 5.6 |  | 6.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせ2方向 |  | 寒冷地 | RCID-GP80RHN2 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.86 |  | 2.04 | 6.12 | 7.08 | 3.82 |  | 3.92 | 1.8954 | 1.6384 | 3.87 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.86 |  | 2.04 | 6.12 | 7.08 | 3.82 |  | 3.92 | 1.8954 | 1.6384 | 3.87 | 4.8 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせ2方向 |  | 寒冷地 | RCID-GP112RHN2 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.47 |  | 2.77 | 6.81 | 7.58 | 4.05 |  | 4.04 | 2.0999 | 1.8865 | 4.045 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.47 |  | 2.77 | 6.81 | 7.58 | 4.05 |  | 4.04 | 2.0999 | 1.8865 | 4.045 | 5.1 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせ2方向 |  | 寒冷地 | RCID-GP140RHN2 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 3.84 |  | 3.98 | 7.09 | 8 | 3.26 |  | 3.52 | 2.3131 | 2.05 | 3.39 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 3.84 |  | 3.98 | 7.09 | 8 | 3.26 |  | 3.52 | 2.3131 | 2.05 | 3.39 | 4.8 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせ2方向 |  | 寒冷地 | RCID-GP160RHN2 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.08 |  | 4.53 | 8.24 | 8.96 | 3.43 |  | 3.53 | 2.1845 | 2.0089 | 3.48 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.08 |  | 4.53 | 8.24 | 8.96 | 3.43 |  | 3.53 | 2.1845 | 2.0089 | 3.48 | 4.8 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせ2方向 |  | 寒冷地 | RCID-GP80RHNP2 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.78 |  | 1.78 | 5.47 | 6.82 | 3.99 |  | 4.49 | 2.1207 | 1.7009 | 4.24 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.78 |  | 1.78 | 5.47 | 6.82 | 3.99 |  | 4.49 | 2.1207 | 1.7009 | 4.24 | 5.1 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせ2方向 |  | 寒冷地 | RCID-GP112RHNP2 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.39 |  | 2.7 | 6.66 | 7.58 | 4.18 |  | 4.15 | 2.1471 | 1.8865 | 4.165 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.39 |  | 2.7 | 6.66 | 7.58 | 4.18 |  | 4.15 | 2.1471 | 1.8865 | 4.165 | 5.1 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせ2方向 |  | 寒冷地 | RCID-GP140RHNP2 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 3.99 |  | 3.85 | 7.17 | 8.16 | 3.13 |  | 3.64 | 2.2873 | 2.0098 | 3.385 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 3.99 |  | 3.85 | 7.17 | 8.16 | 3.13 |  | 3.64 | 2.2873 | 2.0098 | 3.385 | 4.9 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせ2方向 |  | 寒冷地 | RCID-GP160RHNP2 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.07 |  | 4.29 | 8.42 | 8.76 | 3.44 |  | 3.73 | 2.1378 | 2.0548 | 3.585 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.07 |  | 4.29 | 8.42 | 8.76 | 3.44 |  | 3.73 | 2.1378 | 2.0548 | 3.585 | 4.9 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせ2方向 |  | 寒冷地 | RCID-GP160RHNG2 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.07 |  | 4.29 | 8.42 | 8.76 | 3.44 |  | 3.73 | 2.1378 | 2.0548 | 3.585 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.07 |  | 4.29 | 8.42 | 8.76 | 3.44 |  | 3.73 | 2.1378 | 2.0548 | 3.585 | 4.9 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせ1方向 |  | 寒冷地 | RCIS-GP80RHN2 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.9 |  | 1.92 | 5.84 | 6.99 | 3.74 |  | 4.17 | 1.9863 | 1.6595 | 3.955 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.9 |  | 1.92 | 5.84 | 6.99 | 3.74 |  | 4.17 | 1.9863 | 1.6595 | 3.955 | 4.8 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせ1方向 |  | 寒冷地 | RCIS-GP80RHNP2 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.85 |  | 1.88 | 5.83 | 7 | 3.84 |  | 4.26 | 1.9897 | 1.6571 | 4.05 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.85 |  | 1.88 | 5.83 | 7 | 3.84 |  | 4.26 | 1.9897 | 1.6571 | 4.05 | 4.9 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせ1方向 |  | 寒冷地 | RCIS-GP112RHNP2 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.69 |  | 2.75 | 6.54 | 7.7 | 3.72 |  | 4.07 | 2.1865 | 1.8571 | 3.895 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.69 |  | 2.75 | 6.54 | 7.7 | 3.72 |  | 4.07 | 2.1865 | 1.8571 | 3.895 | 4.8 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせ1方向 |  | 寒冷地 | RCIS-GP140RHNP2 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 3.71 |  | 3.74 | 7.58 | 8.02 | 3.37 |  | 3.74 | 2.1636 | 2.0449 | 3.555 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 3.71 |  | 3.74 | 7.58 | 8.02 | 3.37 |  | 3.74 | 2.1636 | 2.0449 | 3.555 | 4.8 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせ1方向 |  | 寒冷地 | RCIS-GP160RHNP2 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.34 |  | 4.33 | 8.45 | 9.42 | 3.23 |  | 3.7 | 2.1302 | 1.9108 | 3.465 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.34 |  | 4.33 | 8.45 | 9.42 | 3.23 |  | 3.7 | 2.1302 | 1.9108 | 3.465 | 4.7 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせ1方向 |  | 寒冷地 | RCIS-GP160RHNG2 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.34 |  | 4.33 | 8.45 | 9.42 | 3.23 |  | 3.7 | 2.1302 | 1.9108 | 3.465 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.34 |  | 4.33 | 8.45 | 9.42 | 3.23 |  | 3.7 | 2.1302 | 1.9108 | 3.465 | 4.7 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずビルトイン |  | 寒冷地 | RCB-GP80RHN2 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.93 |  | 1.97 | 5.86 | 6.82 | 3.68 |  | 4.06 | 1.9795 | 1.7009 | 3.87 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.93 |  | 1.97 | 5.86 | 6.82 | 3.68 |  | 4.06 | 1.9795 | 1.7009 | 3.87 | 4.8 |  | 5.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずビルトイン |  | 寒冷地 | RCB-GP112RHN2 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.69 |  | 2.79 | 6.68 | 7.43 | 3.72 |  | 4.01 | 2.1407 | 1.9246 | 3.865 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.69 |  | 2.79 | 6.68 | 7.43 | 3.72 |  | 4.01 | 2.1407 | 1.9246 | 3.865 | 4.8 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずビルトイン |  | 寒冷地 | RCB-GP140RHN2 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 4.15 |  | 4.22 | 7.46 | 7.59 | 3.01 |  | 3.32 | 2.1984 | 2.1607 | 3.165 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 4.15 |  | 4.22 | 7.46 | 7.59 | 3.01 |  | 3.32 | 2.1984 | 2.1607 | 3.165 | 4.4 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずビルトイン |  | 寒冷地 | RCB-GP160RHN2 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.16 |  | 4.58 | 8.05 | 8.44 | 3.37 |  | 3.49 | 2.236 | 2.1327 | 3.43 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.16 |  | 4.58 | 8.05 | 8.44 | 3.37 |  | 3.49 | 2.236 | 2.1327 | 3.43 | 4.7 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずビルトイン |  | 寒冷地 | RCB-GP80RHNP2 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.9 |  | 1.85 | 5.85 | 7.14 | 3.74 |  | 4.32 | 1.9829 | 1.6246 | 4.03 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.9 |  | 1.85 | 5.85 | 7.14 | 3.74 |  | 4.32 | 1.9829 | 1.6246 | 4.03 | 4.8 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずビルトイン |  | 寒冷地 | RCB-GP112RHNP2 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.71 |  | 2.88 | 6.49 | 7.47 | 3.69 |  | 3.89 | 2.2034 | 1.9143 | 3.79 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.71 |  | 2.88 | 6.49 | 7.47 | 3.69 |  | 3.89 | 2.2034 | 1.9143 | 3.79 | 4.8 |  | 5.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずビルトイン |  | 寒冷地 | RCB-GP140RHNP2 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 4.11 |  | 3.93 | 7.7 | 8.3 | 3.04 |  | 3.56 | 2.1299 | 1.9759 | 3.3 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 4.11 |  | 3.93 | 7.7 | 8.3 | 3.04 |  | 3.56 | 2.1299 | 1.9759 | 3.3 | 4.6 |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずビルトイン |  | 寒冷地 | RCB-GP160RHNP2 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.24 |  | 4.49 | 8.53 | 8.99 | 3.3 |  | 3.56 | 2.1102 | 2.0022 | 3.43 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.24 |  | 4.49 | 8.53 | 8.99 | 3.3 |  | 3.56 | 2.1102 | 2.0022 | 3.43 | 4.7 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずビルトイン |  | 寒冷地 | RCB-GP160RHNG2 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.24 |  | 4.49 | 8.53 | 8.99 | 3.3 |  | 3.56 | 2.1102 | 2.0022 | 3.43 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.24 |  | 4.49 | 8.53 | 8.99 | 3.3 |  | 3.56 | 2.1102 | 2.0022 | 3.43 | 4.7 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんうめ |  | 寒冷地 | RPI-GP80RHN2 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.91 |  | 1.95 | 5.9 | 6.84 | 3.72 |  | 4.1 | 1.9661 | 1.6959 | 3.91 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.91 |  | 1.95 | 5.9 | 6.84 | 3.72 |  | 4.1 | 1.9661 | 1.6959 | 3.91 | 4.8 |  | 5.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんうめ |  | 寒冷地 | RPI-GP112RHN2 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.68 |  | 2.77 | 6.75 | 7.64 | 3.73 |  | 4.04 | 2.1185 | 1.8717 | 3.885 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.68 |  | 2.77 | 6.75 | 7.64 | 3.73 |  | 4.04 | 2.1185 | 1.8717 | 3.885 | 4.8 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんうめ |  | 寒冷地 | RPI-GP140RHN2 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 4.2 |  | 4.16 | 7.42 | 8.07 | 2.98 |  | 3.37 | 2.2102 | 2.0322 | 3.175 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 4.2 |  | 4.16 | 7.42 | 8.07 | 2.98 |  | 3.37 | 2.2102 | 2.0322 | 3.175 | 4.5 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんうめ |  | 寒冷地 | RPI-GP160RHN2 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.27 |  | 4.55 | 8.23 | 8.9 | 3.28 |  | 3.52 | 2.1871 | 2.0225 | 3.4 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.27 |  | 4.55 | 8.23 | 8.9 | 3.28 |  | 3.52 | 2.1871 | 2.0225 | 3.4 | 4.7 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんうめ |  | 寒冷地 | RPI-GP112RHNP2 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.74 |  | 2.94 | 6.67 | 7.9 | 3.65 |  | 3.81 | 2.1439 | 1.8101 | 3.73 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.74 |  | 2.94 | 6.67 | 7.9 | 3.65 |  | 3.81 | 2.1439 | 1.8101 | 3.73 | 4.8 |  | 5.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんうめ |  | 寒冷地 | RPI-GP140RHNP2 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 3.78 |  | 3.82 | 7.44 | 8.35 | 3.31 |  | 3.66 | 2.2043 | 1.9641 | 3.485 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 3.78 |  | 3.82 | 7.44 | 8.35 | 3.31 |  | 3.66 | 2.2043 | 1.9641 | 3.485 | 4.8 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんうめ |  | 寒冷地 | RPI-GP160RHNP2 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.39 |  | 4.37 | 8.47 | 9.19 | 3.19 |  | 3.66 | 2.1251 | 1.9587 | 3.425 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.39 |  | 4.37 | 8.47 | 9.19 | 3.19 |  | 3.66 | 2.1251 | 1.9587 | 3.425 | 4.8 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんうめ |  | 寒冷地 | RPI-GP160RHNG2 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.39 |  | 4.37 | 8.47 | 9.19 | 3.19 |  | 3.66 | 2.1251 | 1.9587 | 3.425 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.39 |  | 4.37 | 8.47 | 9.19 | 3.19 |  | 3.66 | 2.1251 | 1.9587 | 3.425 | 4.8 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんうめ |  | 寒冷地 | RPI-GP80RHNC2 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.93 |  | 1.97 | 5.86 | 6.82 | 3.68 |  | 4.06 | 1.9795 | 1.7009 | 3.87 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.93 |  | 1.97 | 5.86 | 6.82 | 3.68 |  | 4.06 | 1.9795 | 1.7009 | 3.87 | 4.8 |  | 5.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんうめ |  | 寒冷地 | RPI-GP112RHNC2 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.69 |  | 2.79 | 6.68 | 7.43 | 3.72 |  | 4.01 | 2.1407 | 1.9246 | 3.865 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.69 |  | 2.79 | 6.68 | 7.43 | 3.72 |  | 4.01 | 2.1407 | 1.9246 | 3.865 | 4.8 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんうめ |  | 寒冷地 | RPI-GP140RHNC2 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 4.15 |  | 4.22 | 7.46 | 7.59 | 3.01 |  | 3.32 | 2.1984 | 2.1607 | 3.165 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 4.15 |  | 4.22 | 7.46 | 7.59 | 3.01 |  | 3.32 | 2.1984 | 2.1607 | 3.165 | 4.4 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんうめ |  | 寒冷地 | RPI-GP160RHNC2 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.16 |  | 4.58 | 8.05 | 8.44 | 3.37 |  | 3.49 | 2.236 | 2.1327 | 3.43 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.16 |  | 4.58 | 8.05 | 8.44 | 3.37 |  | 3.49 | 2.236 | 2.1327 | 3.43 | 4.7 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんうめ |  | 寒冷地 | RPI-GP80RHNPC2 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.9 |  | 1.85 | 5.85 | 7.14 | 3.74 |  | 4.32 | 1.9829 | 1.6246 | 4.03 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.9 |  | 1.85 | 5.85 | 7.14 | 3.74 |  | 4.32 | 1.9829 | 1.6246 | 4.03 | 4.8 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんうめ |  | 寒冷地 | RPI-GP112RHNPC2 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.71 |  | 2.88 | 6.49 | 7.47 | 3.69 |  | 3.89 | 2.2034 | 1.9143 | 3.79 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.71 |  | 2.88 | 6.49 | 7.47 | 3.69 |  | 3.89 | 2.2034 | 1.9143 | 3.79 | 4.8 |  | 5.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんうめ |  | 寒冷地 | RPI-GP140RHNPC2 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 4.11 |  | 3.93 | 7.7 | 8.3 | 3.04 |  | 3.56 | 2.1299 | 1.9759 | 3.3 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 4.11 |  | 3.93 | 7.7 | 8.3 | 3.04 |  | 3.56 | 2.1299 | 1.9759 | 3.3 | 4.6 |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんうめ |  | 寒冷地 | RPI-GP160RHNPC2 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.24 |  | 4.49 | 8.53 | 8.99 | 3.3 |  | 3.56 | 2.1102 | 2.0022 | 3.43 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.24 |  | 4.49 | 8.53 | 8.99 | 3.3 |  | 3.56 | 2.1102 | 2.0022 | 3.43 | 4.7 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんうめ |  | 寒冷地 | RPI-GP160RHNGC2 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.24 |  | 4.49 | 8.53 | 8.99 | 3.3 |  | 3.56 | 2.1102 | 2.0022 | 3.43 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.24 |  | 4.49 | 8.53 | 8.99 | 3.3 |  | 3.56 | 2.1102 | 2.0022 | 3.43 | 4.7 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんつり |  | 寒冷地 | RPC-GP80RHN2 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.78 |  | 1.79 | 5.45 | 6.29 | 3.99 |  | 4.47 | 2.1284 | 1.8442 | 4.23 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.78 |  | 1.79 | 5.45 | 6.29 | 3.99 |  | 4.47 | 2.1284 | 1.8442 | 4.23 | 5.2 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんつり |  | 寒冷地 | RPC-GP112RHN2 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.4 |  | 2.5 | 6.05 | 7.6 | 4.17 |  | 4.48 | 2.3636 | 1.8816 | 4.325 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.4 |  | 2.5 | 6.05 | 7.6 | 4.17 |  | 4.48 | 2.3636 | 1.8816 | 4.325 | 5.4 |  | 5.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんつり |  | 寒冷地 | RPC-GP140RHN2 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 3.8 |  | 3.82 | 6.78 | 7.9 | 3.29 |  | 3.66 | 2.4189 | 2.0759 | 3.475 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 3.8 |  | 3.82 | 6.78 | 7.9 | 3.29 |  | 3.66 | 2.4189 | 2.0759 | 3.475 | 4.9 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんつり |  | 寒冷地 | RPC-GP160RHN2 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.22 |  | 4.6 | 8.21 | 8.63 | 3.32 |  | 3.48 | 2.1924 | 2.0857 | 3.4 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.22 |  | 4.6 | 8.21 | 8.63 | 3.32 |  | 3.48 | 2.1924 | 2.0857 | 3.4 | 4.7 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんつり |  | 寒冷地 | RPC-GP80RHNP2 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.69 |  | 1.69 | 5.55 | 6.29 | 4.2 |  | 4.73 | 2.0901 | 1.8442 | 4.465 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.69 |  | 1.69 | 5.55 | 6.29 | 4.2 |  | 4.73 | 2.0901 | 1.8442 | 4.465 | 5.3 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんつり |  | 寒冷地 | RPC-GP112RHNP2 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.47 |  | 2.46 | 5.9 | 7.5 | 4.05 |  | 4.55 | 2.4237 | 1.9067 | 4.3 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.47 |  | 2.46 | 5.9 | 7.5 | 4.05 |  | 4.55 | 2.4237 | 1.9067 | 4.3 | 5.4 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんつり |  | 寒冷地 | RPC-GP140RHNP2 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 3.78 |  | 3.63 | 6.87 | 8.03 | 3.31 |  | 3.86 | 2.3872 | 2.0423 | 3.585 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 3.78 |  | 3.63 | 6.87 | 8.03 | 3.31 |  | 3.86 | 2.3872 | 2.0423 | 3.585 | 5 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんつり |  | 寒冷地 | RPC-GP160RHNP2 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.2 |  | 4.62 | 8.37 | 9.02 | 3.33 |  | 3.46 | 2.1505 | 1.9956 | 3.395 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.2 |  | 4.62 | 8.37 | 9.02 | 3.33 |  | 3.46 | 2.1505 | 1.9956 | 3.395 | 4.7 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんつり |  | 寒冷地 | RPC-GP160RHNG2 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.2 |  | 4.62 | 8.37 | 9.02 | 3.33 |  | 3.46 | 2.1505 | 1.9956 | 3.395 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.2 |  | 4.62 | 8.37 | 9.02 | 3.33 |  | 3.46 | 2.1505 | 1.9956 | 3.395 | 4.7 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずかべかけ |  | 寒冷地 | RPK-GP80RHNP2 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.92 |  | 1.99 | 6.02 | 6.93 | 3.7 |  | 4.02 | 1.9269 | 1.6739 | 3.86 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.92 |  | 1.99 | 6.02 | 6.93 | 3.7 |  | 4.02 | 1.9269 | 1.6739 | 3.86 | 4.7 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずかべかけ |  | 寒冷地 | RPK-GP112RHNP2 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.6 |  | 2.78 | 7.23 | 7.6 | 3.85 |  | 4.03 | 1.9779 | 1.8816 | 3.94 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.6 |  | 2.78 | 7.23 | 7.6 | 3.85 |  | 4.03 | 1.9779 | 1.8816 | 3.94 | 4.7 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずかべかけ |  | 寒冷地 | RPK-GP140RHNP2 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 3.82 |  | 3.86 | 7.59 | 8.11 | 3.27 |  | 3.63 | 2.1607 | 2.0222 | 3.45 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 3.82 |  | 3.86 | 7.59 | 8.11 | 3.27 |  | 3.63 | 2.1607 | 2.0222 | 3.45 | 4.6 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずかべかけ |  | 寒冷地 | RPK-GP160RHNP2 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.42 |  | 4.42 | 8.68 | 10.1 | 3.17 |  | 3.62 | 2.0737 | 1.7822 | 3.395 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.42 |  | 4.42 | 8.68 | 10.1 | 3.17 |  | 3.62 | 2.0737 | 1.7822 | 3.395 | 4.6 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずかべかけ |  | 寒冷地 | RPK-GP160RHNG2 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.42 |  | 4.42 | 8.68 | 10.1 | 3.17 |  | 3.62 | 2.0737 | 1.7822 | 3.395 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.42 |  | 4.42 | 8.68 | 10.1 | 3.17 |  | 3.62 | 2.0737 | 1.7822 | 3.395 | 4.6 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずゆかおき |  | 寒冷地 | RPV-GP80RHN2 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.97 |  | 2.28 | 7.04 | 7.3 | 3.6 |  | 3.51 | 1.6477 | 1.589 | 3.555 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.97 |  | 2.28 | 7.04 | 7.3 | 3.6 |  | 3.51 | 1.6477 | 1.589 | 3.555 | 4.4 |  | 5.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずゆかおき |  | 寒冷地 | RPV-GP112RHN2 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.65 |  | 2.96 | 7.36 | 7.7 | 3.77 |  | 3.78 | 1.9429 | 1.8571 | 3.775 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.65 |  | 2.96 | 7.36 | 7.7 | 3.77 |  | 3.78 | 1.9429 | 1.8571 | 3.775 | 4.7 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずゆかおき |  | 寒冷地 | RPV-GP140RHN2 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 4.18 |  | 4.33 | 7.88 | 8.11 | 2.99 |  | 3.23 | 2.0812 | 2.0222 | 3.11 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 4.18 |  | 4.33 | 7.88 | 8.11 | 2.99 |  | 3.23 | 2.0812 | 2.0222 | 3.11 | 4.4 |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずゆかおき |  | 寒冷地 | RPV-GP160RHN2 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.6 |  | 5.1 | 8.99 | 9.47 | 3.04 |  | 3.14 | 2.0022 | 1.9007 | 3.09 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.6 |  | 5.1 | 8.99 | 9.47 | 3.04 |  | 3.14 | 2.0022 | 1.9007 | 3.09 | 4.3 |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずゆかおき |  | 寒冷地 | RPV-GP112RHNP2 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.63 |  | 2.87 | 7.19 | 7.7 | 3.8 |  | 3.9 | 1.9889 | 1.8571 | 3.85 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.63 |  | 2.87 | 7.19 | 7.7 | 3.8 |  | 3.9 | 1.9889 | 1.8571 | 3.85 | 4.7 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずゆかおき |  | 寒冷地 | RPV-GP140RHNP2 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 4.12 |  | 4.24 | 7.58 | 8.11 | 3.03 |  | 3.3 | 2.1636 | 2.0222 | 3.165 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 4.12 |  | 4.24 | 7.58 | 8.11 | 3.03 |  | 3.3 | 2.1636 | 2.0222 | 3.165 | 4.3 |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずゆかおき |  | 寒冷地 | RPV-GP160RHNP2 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.53 |  | 5.55 | 8.82 | 9.32 | 3.09 |  | 2.88 | 2.0408 | 1.9313 | 2.985 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.53 |  | 5.55 | 8.82 | 9.32 | 3.09 |  | 2.88 | 2.0408 | 1.9313 | 2.985 | 4.3 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずゆかおき |  | 寒冷地 | RPV-GP160RHNG2 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.53 |  | 5.55 | 8.82 | 9.32 | 3.09 |  | 2.88 | 2.0408 | 1.9313 | 2.985 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.53 |  | 5.55 | 8.82 | 9.32 | 3.09 |  | 2.88 | 2.0408 | 1.9313 | 2.985 | 4.3 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず厨房用てんつり |  | 寒冷地 | RPCK-GP80RHN2 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.9 |  | 2.09 | 6.41 | 7.39 | 3.74 |  | 3.83 | 1.8097 | 1.5697 | 3.785 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.9 |  | 2.09 | 6.41 | 7.39 | 3.74 |  | 3.83 | 1.8097 | 1.5697 | 3.785 | 4.5 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず厨房用てんつり |  | 寒冷地 | RPCK-GP140RHN2 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 4.15 |  | 4.26 | 7.52 | 8.08 | 3.01 |  | 3.29 | 2.1809 | 2.0297 | 3.15 | 12.5 |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 4.15 |  | 4.26 | 7.52 | 8.08 | 3.01 |  | 3.29 | 2.1809 | 2.0297 | 3.15 | 4.4 |  | 4.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らず厨房用てんつり |  | 寒冷地 | RPCK-GP160RHNP2 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.43 |  | 4.68 | 9.15 | 10.1 | 3.16 |  | 3.42 | 1.9672 | 1.7822 | 3.29 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.43 |  | 4.68 | 9.15 | 10.1 | 3.16 |  | 3.42 | 1.9672 | 1.7822 | 3.29 | 4.4 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせJr. |  | 寒冷地 | RCIC-GP80RHNP1 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.78 |  | 1.74 | 5.6 | 6.5 | 3.99 |  | 4.6 | 2.0714 | 1.7846 | 4.295 | 7.1 |  | 8 | 11.6 | 11.6 | 1.78 |  | 1.74 | 5.6 | 6.5 | 3.99 |  | 4.60 | 2.0714 | 1.7846 | 4.295 | 5.1 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせJr. |  | 寒冷地 | RCIC-GP112RHNP1 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.6 |  | 2.5 | 6.22 | 7.7 | 3.85 |  | 4.48 | 2.299 | 1.8571 | 4.165 | 10 |  | 11.2 | 14.3 | 14.3 | 2.6 |  | 2.5 | 6.22 | 7.7 | 3.85 |  | 4.48 | 2.299 | 1.8571 | 4.165 | 5.3 |  | 5.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 寒さ知らずてんかせJr. |  | 寒冷地 | RCIC-GP160RHNG1 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.08 |  | 4.49 | 8.12 | 8.75 | 3.43 |  | 3.56 | 2.2167 | 2.0571 | 3.495 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.08 |  | 4.49 | 8.12 | 8.75 | 3.43 |  | 3.56 | 2.2167 | 2.0571 | 3.495 | 4.8 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP40RGHJ6 | R32 | 3.6 |  | 4 | 5.2 |  | 0.631 |  | 0.712 | 1.59 |  | 5.65 |  | 5.67 | 3.2704 |  | 5.66 | 3.6 |  | 4 | 5.2 |  | 0.631 |  | 0.712 | 1.59 |  | 5.65 |  | 5.67 | 3.2704 |  | 5.66 | 7.1 |  | 7.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP45RGHJ6 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.4 |  | 0.75 |  | 0.847 | 1.77 |  | 5.24 |  | 5.39 | 3.0508 |  | 5.315 | 4 |  | 4.5 | 5.4 |  | 0.75 |  | 0.847 | 1.77 |  | 5.24 |  | 5.39 | 3.0508 |  | 5.315 | 6.9 |  | 7.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP50RGHJ6 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 0.863 |  | 0.95 | 1.87 |  | 5.21 |  | 5.27 | 2.9947 |  | 5.24 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 0.863 |  | 0.95 | 1.87 |  | 5.21 |  | 5.27 | 2.9947 |  | 5.24 | 6.8 |  | 7.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP56RGHJ6 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.9 |  | 1.03 |  | 1.12 | 1.96 |  | 4.81 |  | 5 | 3.0102 |  | 4.905 | 5 |  | 5.6 | 5.9 |  | 1.03 |  | 1.12 | 1.96 |  | 4.81 |  | 5 | 3.0102 |  | 4.905 | 6.6 |  | 7.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP63RGHJ6 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.19 |  | 1.25 | 2.2 |  | 4.75 |  | 4.96 | 2.8182 |  | 4.855 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.19 |  | 1.25 | 2.2 |  | 4.75 |  | 4.96 | 2.8182 |  | 4.855 | 6.5 |  | 7.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP80RGHJ6 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.2 |  | 1.76 |  | 1.77 | 2.84 |  | 4.01 |  | 4.52 | 2.8873 |  | 4.265 | 7.1 |  | 8 | 8.2 |  | 1.76 |  | 1.77 | 2.84 |  | 4.01 |  | 4.52 | 2.8873 |  | 4.265 | 6.3 |  | 7.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP40RGH6 | R32 | 3.6 |  | 4 | 5.2 |  | 0.631 |  | 0.712 | 1.59 |  | 5.65 |  | 5.67 | 3.2704 |  | 5.66 | 3.6 |  | 4 | 5.2 |  | 0.631 |  | 0.712 | 1.59 |  | 5.65 |  | 5.67 | 3.2704 |  | 5.66 | 7.1 |  | 7.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP45RGH6 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.4 |  | 0.75 |  | 0.847 | 1.77 |  | 5.24 |  | 5.39 | 3.0508 |  | 5.315 | 4 |  | 4.5 | 5.4 |  | 0.75 |  | 0.847 | 1.77 |  | 5.24 |  | 5.39 | 3.0508 |  | 5.315 | 6.9 |  | 7.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP50RGH6 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 0.863 |  | 0.95 | 1.87 |  | 5.21 |  | 5.27 | 2.9947 |  | 5.24 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 0.863 |  | 0.95 | 1.87 |  | 5.21 |  | 5.27 | 2.9947 |  | 5.24 | 6.8 |  | 7.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP56RGH6 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.9 |  | 1.03 |  | 1.12 | 1.96 |  | 4.81 |  | 5 | 3.0102 |  | 4.905 | 5 |  | 5.6 | 5.9 |  | 1.03 |  | 1.12 | 1.96 |  | 4.81 |  | 5 | 3.0102 |  | 4.905 | 6.6 |  | 7.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP63RGH6 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.19 |  | 1.25 | 2.2 |  | 4.75 |  | 4.96 | 2.8182 |  | 4.855 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.19 |  | 1.25 | 2.2 |  | 4.75 |  | 4.96 | 2.8182 |  | 4.855 | 6.5 |  | 7.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP80RGH6 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.2 |  | 1.76 |  | 1.77 | 2.84 |  | 4.01 |  | 4.52 | 2.8873 |  | 4.265 | 7.1 |  | 8 | 8.2 |  | 1.76 |  | 1.77 | 2.84 |  | 4.01 |  | 4.52 | 2.8873 |  | 4.265 | 6.3 |  | 7.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP112RGH6 | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.22 |  | 2.41 | 4.17 |  | 4.42 |  | 4.73 | 3.1655 |  | 4.575 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.22 |  | 2.41 | 4.17 |  | 4.42 |  | 4.73 | 3.1655 |  | 4.575 | 6.5 |  | 7.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP140RGH6 | R32 | 12.5 |  | 14 | 15.9 |  | 3.08 |  | 3.28 | 5.71 |  | 3.96 |  | 4.36 | 2.7846 |  | 4.16 | 12.5 |  | 14 | 15.9 |  | 3.08 |  | 3.28 | 5.71 |  | 3.96 |  | 4.36 | 2.7846 |  | 4.16 | 6.1 |  | 7.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP160RGH6 | R32 | 14 |  | 16 | 16.1 |  | 3.73 |  | 4.18 | 5.85 |  | 3.59 |  | 3.99 | 2.7521 |  | 3.79 | 14 |  | 16 | 16.1 |  | 3.73 |  | 4.18 | 5.85 |  | 3.59 |  | 3.99 | 2.7521 |  | 3.79 | 5.8 |  | 6.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP80RGHPJ6 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.2 |  | 1.63 |  | 1.66 | 2.75 |  | 4.36 |  | 4.79 | 2.9818 |  | 4.575 | 7.1 |  | 8 | 8.2 |  | 1.63 |  | 1.66 | 2.75 |  | 4.36 |  | 4.79 | 2.9818 |  | 4.575 | 6.5 |  | 7.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP80RGHP6 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.2 |  | 1.63 |  | 1.66 | 2.75 |  | 4.36 |  | 4.79 | 2.9818 |  | 4.575 | 7.1 |  | 8 | 8.2 |  | 1.63 |  | 1.66 | 2.75 |  | 4.36 |  | 4.79 | 2.9818 |  | 4.575 | 6.5 |  | 7.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP112RGHP6 | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.2 |  | 2.43 | 4.93 |  | 4.5 |  | 4.63 | 2.6775 |  | 4.565 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.2 |  | 2.43 | 4.93 |  | 4.5 |  | 4.63 | 2.6775 |  | 4.565 | 6.6 |  | 7.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP140RGHP6 | R32 | 12.5 |  | 14 | 15.9 |  | 2.89 |  | 2.88 | 4.93 |  | 4.25 |  | 4.93 | 3.2252 |  | 4.59 | 12.5 |  | 14 | 15.9 |  | 2.89 |  | 2.88 | 4.93 |  | 4.25 |  | 4.93 | 3.2252 |  | 4.59 | 6.6 |  | 6.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP160RGHP6 | R32 | 14 |  | 16 | 16.1 |  | 3.03 |  | 3.44 | 5.2 |  | 4.47 |  | 4.78 | 3.0962 |  | 4.625 | 14 |  | 16 | 16.1 |  | 3.03 |  | 3.44 | 5.2 |  | 4.47 |  | 4.78 | 3.0962 |  | 4.625 | 6.4 |  | 7.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP335RGHP3 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 11.9 |  | 9.78 | 9.9 |  | 2.52 |  | 3.43 | 2.6768 |  | 2.975 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 11.9 |  | 9.78 | 9.9 |  | 2.52 |  | 3.43 | 2.6768 |  | 2.975 | - |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP160RGHG6 | R32 | 14 |  | 16 | 16.1 |  | 3.03 |  | 3.44 | 5.2 |  | 4.47 |  | 4.78 | 3.0962 |  | 4.625 | 14 |  | 16 | 16.1 |  | 3.03 |  | 3.44 | 5.2 |  | 4.47 |  | 4.78 | 3.0962 |  | 4.625 | 6.4 |  | 7.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP335RGHG3 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 11.9 |  | 9.78 | 9.9 |  | 2.52 |  | 3.43 | 2.6768 |  | 2.975 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 11.9 |  | 9.78 | 9.9 |  | 2.52 |  | 3.43 | 2.6768 |  | 2.975 | - |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP335RGHW3 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 11.9 |  | 9.78 | 9.9 |  | 2.52 |  | 3.43 | 2.6768 |  | 2.975 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 11.9 |  | 9.78 | 9.9 |  | 2.52 |  | 3.43 | 2.6768 |  | 2.975 | - |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP40RSHJ8 | R32 | 3.6 |  | 4 | 5.2 |  | 0.674 |  | 0.727 | 1.69 |  | 5.34 |  | 5.5 | 3.0769 |  | 5.42 | 3.6 |  | 4 | 5.2 |  | 0.674 |  | 0.727 | 1.69 |  | 5.34 |  | 5.5 | 3.0769 |  | 5.42 | 6.8 |  | 7.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP45RSHJ8 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.4 |  | 0.787 |  | 0.833 | 1.73 |  | 5.08 |  | 5.4 | 3.1214 |  | 5.24 | 4 |  | 4.5 | 5.4 |  | 0.787 |  | 0.833 | 1.73 |  | 5.08 |  | 5.4 | 3.1214 |  | 5.24 | 6.7 |  | 7.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP50RSHJ8 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 0.9 |  | 0.958 | 1.89 |  | 5 |  | 5.22 | 2.963 |  | 5.11 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 0.9 |  | 0.958 | 1.89 |  | 5 |  | 5.22 | 2.963 |  | 5.11 | 6.6 |  | 6.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP56RSHJ8 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.9 |  | 1.06 |  | 1.15 | 2.01 |  | 4.72 |  | 4.87 | 2.9353 |  | 4.795 | 5 |  | 5.6 | 5.9 |  | 1.06 |  | 1.15 | 2.01 |  | 4.72 |  | 4.87 | 2.9353 |  | 4.795 | 6.4 |  | 6.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP63RSHJ8 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.22 |  | 1.31 | 2.2 |  | 4.59 |  | 4.81 | 2.8182 |  | 4.7 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.22 |  | 1.31 | 2.2 |  | 4.59 |  | 4.81 | 2.8182 |  | 4.7 | 6.3 |  | 6.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP80RSHJ8 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.9 |  | 1.76 |  | 1.87 | 2.45 |  | 4.03 |  | 4.28 | 2.8163 |  | 4.155 | 7.1 |  | 8 | 6.9 |  | 1.76 |  | 1.87 | 2.45 |  | 4.03 |  | 4.28 | 2.8163 |  | 4.155 | 5.8 |  | 6.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP40RSH8 | R32 | 3.6 |  | 4 | 5.2 |  | 0.674 |  | 0.727 | 1.69 |  | 5.34 |  | 5.5 | 3.0769 |  | 5.42 | 3.6 |  | 4 | 5.2 |  | 0.674 |  | 0.727 | 1.69 |  | 5.34 |  | 5.5 | 3.0769 |  | 5.42 | 6.8 |  | 7.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP45RSH8 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.4 |  | 0.787 |  | 0.833 | 1.73 |  | 5.08 |  | 5.4 | 3.1214 |  | 5.24 | 4 |  | 4.5 | 5.4 |  | 0.787 |  | 0.833 | 1.73 |  | 5.08 |  | 5.4 | 3.1214 |  | 5.24 | 6.7 |  | 7.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP50RSH8 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 0.9 |  | 0.958 | 1.89 |  | 5 |  | 5.22 | 2.963 |  | 5.11 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 0.9 |  | 0.958 | 1.89 |  | 5 |  | 5.22 | 2.963 |  | 5.11 | 6.6 |  | 6.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP56RSH8 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.9 |  | 1.06 |  | 1.15 | 2.01 |  | 4.72 |  | 4.87 | 2.9353 |  | 4.795 | 5 |  | 5.6 | 5.9 |  | 1.06 |  | 1.15 | 2.01 |  | 4.72 |  | 4.87 | 2.9353 |  | 4.795 | 6.4 |  | 6.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP63RSH8 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.22 |  | 1.31 | 2.2 |  | 4.59 |  | 4.81 | 2.8182 |  | 4.7 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.22 |  | 1.31 | 2.2 |  | 4.59 |  | 4.81 | 2.8182 |  | 4.7 | 6.3 |  | 6.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP80RSH8 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.9 |  | 1.76 |  | 1.87 | 2.45 |  | 4.03 |  | 4.28 | 2.8163 |  | 4.155 | 7.1 |  | 8 | 6.9 |  | 1.76 |  | 1.87 | 2.45 |  | 4.03 |  | 4.28 | 2.8163 |  | 4.155 | 5.8 |  | 6.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP112RSH8 | R32 | 10 |  | 11.2 | 11.2 |  | 2.58 |  | 2.4 | 4.01 |  | 3.88 |  | 4.67 | 2.793 |  | 4.275 | 10 |  | 11.2 | 11.2 |  | 2.58 |  | 2.4 | 4.01 |  | 3.88 |  | 4.67 | 2.793 |  | 4.275 | 6 |  | 6.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP140RSH8 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.91 |  | 3.29 | 5.26 |  | 3.2 |  | 4.26 | 2.7757 |  | 3.73 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.91 |  | 3.29 | 5.26 |  | 3.2 |  | 4.26 | 2.7757 |  | 3.73 | 5.7 |  | 6.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP160RSH8 | R32 | 14 |  | 16 | 14.7 |  | 4.92 |  | 4.02 | 5.39 |  | 2.85 |  | 3.98 | 2.7273 |  | 3.415 | 14 |  | 16 | 14.7 |  | 4.92 |  | 4.02 | 5.39 |  | 2.85 |  | 3.98 | 2.7273 |  | 3.415 | 5.5 |  | 5.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP80RSHPJ8 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.9 |  | 1.7 |  | 1.74 | 2.37 |  | 4.3 |  | 4.44 | 2.9114 |  | 4.37 | 7.1 |  | 8 | 6.9 |  | 1.7 |  | 1.74 | 2.37 |  | 4.3 |  | 4.44 | 2.9114 |  | 4.37 | 5.8 |  | 6.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP80RSHP8 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.9 |  | 1.7 |  | 1.74 | 2.37 |  | 4.3 |  | 4.44 | 2.9114 |  | 4.37 | 7.1 |  | 8 | 6.9 |  | 1.7 |  | 1.74 | 2.37 |  | 4.3 |  | 4.44 | 2.9114 |  | 4.37 | 5.8 |  | 6.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP112RSHP8 | R32 | 10 |  | 11.2 | 11.2 |  | 2.53 |  | 2.38 | 3.91 |  | 4.02 |  | 4.63 | 2.8645 |  | 4.325 | 10 |  | 11.2 | 11.2 |  | 2.53 |  | 2.38 | 3.91 |  | 4.02 |  | 4.63 | 2.8645 |  | 4.325 | 6.2 |  | 6.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP140RSHP8 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.87 |  | 3.05 | 4.98 |  | 3.31 |  | 4.5 | 2.9317 |  | 3.905 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.87 |  | 3.05 | 4.98 |  | 3.31 |  | 4.5 | 2.9317 |  | 3.905 | 5.8 |  | 5.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP160RSHP8 | R32 | 14 |  | 16 | 14.7 |  | 4.42 |  | 3.63 | 5.02 |  | 3.24 |  | 4.32 | 2.9283 |  | 3.78 | 14 |  | 16 | 14.7 |  | 4.42 |  | 3.63 | 5.02 |  | 3.24 |  | 4.32 | 2.9283 |  | 3.78 | 5.8 |  | 6.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP224RSHP3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.23 |  | 5.47 | 7.42 |  | 3.21 |  | 4.1 | 2.6954 |  | 3.655 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.23 |  | 5.47 | 7.42 |  | 3.21 |  | 4.1 | 2.6954 |  | 3.655 | 5.4 |  | 5.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP280RSHP3 | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.99 |  | 7.33 | 10.3 |  | 2.78 |  | 3.82 | 2.3301 |  | 3.3 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.99 |  | 7.33 | 10.3 |  | 2.78 |  | 3.82 | 2.3301 |  | 3.3 | 5 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP335RSHP3 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12 |  | 9.88 | 10.5 |  | 2.5 |  | 3.39 | 2.5238 |  | 2.945 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12 |  | 9.88 | 10.5 |  | 2.5 |  | 3.39 | 2.5238 |  | 2.945 | - |  | 4.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP160RSHG8 | R32 | 14 |  | 16 | 14.7 |  | 4.42 |  | 3.63 | 5.02 |  | 3.24 |  | 4.32 | 2.9283 |  | 3.78 | 14 |  | 16 | 14.7 |  | 4.42 |  | 3.63 | 5.02 |  | 3.24 |  | 4.32 | 2.9283 |  | 3.78 | 5.8 |  | 6.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP224RSHG3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.23 |  | 5.47 | 7.42 |  | 3.21 |  | 4.1 | 2.6954 |  | 3.655 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.23 |  | 5.47 | 7.42 |  | 3.21 |  | 4.1 | 2.6954 |  | 3.655 | 5.4 |  | 5.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP280RSHG3 | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.99 |  | 7.33 | 10.3 |  | 2.78 |  | 3.82 | 2.3301 |  | 3.3 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.99 |  | 7.33 | 10.3 |  | 2.78 |  | 3.82 | 2.3301 |  | 3.3 | 5 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP335RSHG3 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12 |  | 9.88 | 10.5 |  | 2.5 |  | 3.39 | 2.5238 |  | 2.945 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12 |  | 9.88 | 10.5 |  | 2.5 |  | 3.39 | 2.5238 |  | 2.945 | - |  | 4.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP224RSHW3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.23 |  | 5.47 | 7.42 |  | 3.21 |  | 4.1 | 2.6954 |  | 3.655 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.23 |  | 5.47 | 7.42 |  | 3.21 |  | 4.1 | 2.6954 |  | 3.655 | 5.4 |  | 5.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP280RSHW3 | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.99 |  | 7.33 | 10.3 |  | 2.78 |  | 3.82 | 2.3301 |  | 3.3 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.99 |  | 7.33 | 10.3 |  | 2.78 |  | 3.82 | 2.3301 |  | 3.3 | 5 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ4方向 |  | － | RCI-GP335RSHW3 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12 |  | 9.88 | 10.5 |  | 2.5 |  | 3.39 | 2.5238 |  | 2.945 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12 |  | 9.88 | 10.5 |  | 2.5 |  | 3.39 | 2.5238 |  | 2.945 | - |  | 4.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | － | RCID-GP40RGHJ5 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.787 |  | 0.91 | 1.43 |  | 4.35 |  | 4.59 | 3.0769 |  | 4.47 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.787 |  | 0.91 | 1.43 |  | 4.35 |  | 4.59 | 3.0769 |  | 4.47 | 5.7 |  | 6.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | － | RCID-GP45RGHJ5 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.896 |  | 1.05 | 1.54 |  | 4.2 |  | 4.52 | 2.9221 |  | 4.36 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.896 |  | 1.05 | 1.54 |  | 4.2 |  | 4.52 | 2.9221 |  | 4.36 | 5.6 |  | 6.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | － | RCID-GP50RGHJ5 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.08 |  | 1.23 | 1.83 |  | 4.09 |  | 4.07 | 2.623 |  | 4.08 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.08 |  | 1.23 | 1.83 |  | 4.09 |  | 4.07 | 2.623 |  | 4.08 | 5.3 |  | 5.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | － | RCID-GP56RGHJ5 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.7 |  | 1.2 |  | 1.36 | 2.36 |  | 4.2 |  | 4.03 | 2.4153 |  | 4.115 | 5 |  | 5.6 | 5.7 |  | 1.2 |  | 1.36 | 2.36 |  | 4.2 |  | 4.03 | 2.4153 |  | 4.115 | 5.4 |  | 6.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | － | RCID-GP63RGHJ5 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.47 |  | 1.68 | 2.84 |  | 3.78 |  | 3.75 | 2.1127 |  | 3.765 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.47 |  | 1.68 | 2.84 |  | 3.78 |  | 3.75 | 2.1127 |  | 3.765 | 5.2 |  | 6.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | － | RCID-GP80RGHJ5 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.96 |  | 2.17 | 3.14 |  | 3.57 |  | 3.72 | 2.4204 |  | 3.645 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.96 |  | 2.17 | 3.14 |  | 3.57 |  | 3.72 | 2.4204 |  | 3.645 | 5 |  | 6.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | － | RCID-GP40RGH5 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.787 |  | 0.91 | 1.43 |  | 4.35 |  | 4.59 | 3.0769 |  | 4.47 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.787 |  | 0.91 | 1.43 |  | 4.35 |  | 4.59 | 3.0769 |  | 4.47 | 5.7 |  | 6.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | － | RCID-GP45RGH5 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.896 |  | 1.05 | 1.54 |  | 4.2 |  | 4.52 | 2.9221 |  | 4.36 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.896 |  | 1.05 | 1.54 |  | 4.2 |  | 4.52 | 2.9221 |  | 4.36 | 5.6 |  | 6.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | － | RCID-GP50RGH5 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.08 |  | 1.23 | 1.83 |  | 4.09 |  | 4.07 | 2.623 |  | 4.08 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.08 |  | 1.23 | 1.83 |  | 4.09 |  | 4.07 | 2.623 |  | 4.08 | 5.3 |  | 5.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | － | RCID-GP56RGH5 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.7 |  | 1.2 |  | 1.36 | 2.36 |  | 4.2 |  | 4.03 | 2.4153 |  | 4.115 | 5 |  | 5.6 | 5.7 |  | 1.2 |  | 1.36 | 2.36 |  | 4.2 |  | 4.03 | 2.4153 |  | 4.115 | 5.4 |  | 6.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | － | RCID-GP63RGH5 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.47 |  | 1.68 | 2.84 |  | 3.78 |  | 3.75 | 2.1127 |  | 3.765 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.47 |  | 1.68 | 2.84 |  | 3.78 |  | 3.75 | 2.1127 |  | 3.765 | 5.2 |  | 6.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | － | RCID-GP80RGH5 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.96 |  | 2.17 | 3.14 |  | 3.57 |  | 3.72 | 2.4204 |  | 3.645 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.96 |  | 2.17 | 3.14 |  | 3.57 |  | 3.72 | 2.4204 |  | 3.645 | 5 |  | 6.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | － | RCID-GP112RGH5 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.58 |  | 2.7 | 4.18 |  | 3.86 |  | 4.16 | 2.9904 |  | 4.01 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.58 |  | 2.7 | 4.18 |  | 3.86 |  | 4.16 | 2.9904 |  | 4.01 | 5.6 |  | 6.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | － | RCID-GP140RGH5 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.53 |  | 3.62 | 4.79 |  | 3.6 |  | 3.8 | 2.9228 |  | 3.7 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.53 |  | 3.62 | 4.79 |  | 3.6 |  | 3.8 | 2.9228 |  | 3.7 | 5.4 |  | 6.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | － | RCID-GP160RGH5 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.15 |  | 4.24 | 5.37 |  | 3.45 |  | 3.69 | 2.7933 |  | 3.57 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.15 |  | 4.24 | 5.37 |  | 3.45 |  | 3.69 | 2.7933 |  | 3.57 | 5.2 |  | 5.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | － | RCID-GP80RGHPJ5 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.73 |  | 1.93 | 3.35 |  | 3.97 |  | 4.26 | 2.2687 |  | 4.115 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.73 |  | 1.93 | 3.35 |  | 3.97 |  | 4.26 | 2.2687 |  | 4.115 | 5.3 |  | 6.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | － | RCID-GP80RGHP5 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.73 |  | 1.93 | 3.35 |  | 3.97 |  | 4.26 | 2.2687 |  | 4.115 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.73 |  | 1.93 | 3.35 |  | 3.97 |  | 4.26 | 2.2687 |  | 4.115 | 5.3 |  | 6.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | － | RCID-GP112RGHP5 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.55 |  | 2.71 | 4.18 |  | 3.83 |  | 4.21 | 2.9904 |  | 4.02 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.55 |  | 2.71 | 4.18 |  | 3.83 |  | 4.21 | 2.9904 |  | 4.02 | 5.7 |  | 6.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | － | RCID-GP140RGHP5 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.55 |  | 3.41 | 4.7 |  | 3.83 |  | 3.76 | 2.9787 |  | 3.795 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.55 |  | 3.41 | 4.7 |  | 3.83 |  | 3.76 | 2.9787 |  | 3.795 | 5.5 |  | 6.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | － | RCID-GP160RGHP5 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.26 |  | 4.29 | 5.19 |  | 3.53 |  | 3.45 | 2.8902 |  | 3.49 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.26 |  | 4.29 | 5.19 |  | 3.53 |  | 3.45 | 2.8902 |  | 3.49 | 5.2 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | － | RCID-GP335RGHP2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.2 |  | 10.7 | 10.7 |  | 2.36 |  | 3.22 | 2.4766 |  | 2.79 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.2 |  | 10.7 | 10.7 |  | 2.36 |  | 3.22 | 2.4766 |  | 2.79 | - |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | － | RCID-GP160RGHG5 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.26 |  | 4.29 | 5.19 |  | 3.53 |  | 3.45 | 2.8902 |  | 3.49 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.26 |  | 4.29 | 5.19 |  | 3.53 |  | 3.45 | 2.8902 |  | 3.49 | 5.2 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | － | RCID-GP335RGHG2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.2 |  | 10.7 | 10.7 |  | 2.36 |  | 3.22 | 2.4766 |  | 2.79 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.2 |  | 10.7 | 10.7 |  | 2.36 |  | 3.22 | 2.4766 |  | 2.79 | - |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | － | RCID-GP335RGHW2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.2 |  | 10.7 | 10.7 |  | 2.36 |  | 3.22 | 2.4766 |  | 2.79 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.2 |  | 10.7 | 10.7 |  | 2.36 |  | 3.22 | 2.4766 |  | 2.79 | - |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP40RSHJ7 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.875 |  | 0.904 | 1.53 |  | 4.11 |  | 4.42 | 2.8758 |  | 4.265 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.875 |  | 0.904 | 1.53 |  | 4.11 |  | 4.42 | 2.8758 |  | 4.265 | 5.4 |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP45RSHJ7 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.01 |  | 1.02 | 1.56 |  | 3.96 |  | 4.41 | 2.8846 |  | 4.185 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.01 |  | 1.02 | 1.56 |  | 3.96 |  | 4.41 | 2.8846 |  | 4.185 | 5.3 |  | 5.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP50RSHJ7 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.18 |  | 1.27 | 1.9 |  | 3.81 |  | 3.94 | 2.5263 |  | 3.875 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.18 |  | 1.27 | 1.9 |  | 3.81 |  | 3.94 | 2.5263 |  | 3.875 | 5 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP56RSHJ7 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.7 |  | 1.24 |  | 1.46 | 2.46 |  | 4.03 |  | 3.84 | 2.3171 |  | 3.935 | 5 |  | 5.6 | 5.7 |  | 1.24 |  | 1.46 | 2.46 |  | 4.03 |  | 3.84 | 2.3171 |  | 3.935 | 5.1 |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP63RSHJ7 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.56 |  | 1.77 | 2.9 |  | 3.59 |  | 3.56 | 2.069 |  | 3.575 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.56 |  | 1.77 | 2.9 |  | 3.59 |  | 3.56 | 2.069 |  | 3.575 | 4.9 |  | 5.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP80RSHJ7 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.29 |  | 2.35 | 2.55 |  | 3.1 |  | 3.4 | 2.6275 |  | 3.25 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.29 |  | 2.35 | 2.55 |  | 3.1 |  | 3.4 | 2.6275 |  | 3.25 | 4.8 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP40RSH7 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.875 |  | 0.904 | 1.53 |  | 4.11 |  | 4.42 | 2.8758 |  | 4.265 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.875 |  | 0.904 | 1.53 |  | 4.11 |  | 4.42 | 2.8758 |  | 4.265 | 5.4 |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP45RSH7 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.01 |  | 1.02 | 1.56 |  | 3.96 |  | 4.41 | 2.8846 |  | 4.185 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.01 |  | 1.02 | 1.56 |  | 3.96 |  | 4.41 | 2.8846 |  | 4.185 | 5.3 |  | 5.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP50RSH7 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.18 |  | 1.27 | 1.9 |  | 3.81 |  | 3.94 | 2.5263 |  | 3.875 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.18 |  | 1.27 | 1.9 |  | 3.81 |  | 3.94 | 2.5263 |  | 3.875 | 5 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP56RSH7 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.7 |  | 1.24 |  | 1.46 | 2.46 |  | 4.03 |  | 3.84 | 2.3171 |  | 3.935 | 5 |  | 5.6 | 5.7 |  | 1.24 |  | 1.46 | 2.46 |  | 4.03 |  | 3.84 | 2.3171 |  | 3.935 | 5.1 |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP63RSH7 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.56 |  | 1.77 | 2.9 |  | 3.59 |  | 3.56 | 2.069 |  | 3.575 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.56 |  | 1.77 | 2.9 |  | 3.59 |  | 3.56 | 2.069 |  | 3.575 | 4.9 |  | 5.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP80RSH7 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.29 |  | 2.35 | 2.55 |  | 3.1 |  | 3.4 | 2.6275 |  | 3.25 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.29 |  | 2.35 | 2.55 |  | 3.1 |  | 3.4 | 2.6275 |  | 3.25 | 4.8 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP112RSH7 | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.85 |  | 2.74 | 4.2 |  | 3.51 |  | 4.09 | 2.5 |  | 3.8 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.85 |  | 2.74 | 4.2 |  | 3.51 |  | 4.09 | 2.5 |  | 3.8 | 5.3 |  | 5.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP140RSH7 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.29 |  | 3.7 | 5.14 |  | 2.91 |  | 3.78 | 2.5292 |  | 3.345 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.29 |  | 3.7 | 5.14 |  | 2.91 |  | 3.78 | 2.5292 |  | 3.345 | 5.2 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP160RSH7 | R32 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.2 |  | 4.23 | 5.25 |  | 2.69 |  | 3.78 | 2.4952 |  | 3.235 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.2 |  | 4.23 | 5.25 |  | 2.69 |  | 3.78 | 2.4952 |  | 3.235 | 5 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP80RSHPJ7 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 1.95 |  | 2.13 | 2.29 |  | 3.64 |  | 3.76 | 2.9258 |  | 3.7 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 1.95 |  | 2.13 | 2.29 |  | 3.64 |  | 3.76 | 2.9258 |  | 3.7 | 5.2 |  | 5.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP80RSHP7 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 1.95 |  | 2.13 | 2.29 |  | 3.64 |  | 3.76 | 2.9258 |  | 3.7 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 1.95 |  | 2.13 | 2.29 |  | 3.64 |  | 3.76 | 2.9258 |  | 3.7 | 5.2 |  | 5.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP112RSHP7 | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.83 |  | 2.66 | 4.11 |  | 3.53 |  | 4.21 | 2.5547 |  | 3.87 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.83 |  | 2.66 | 4.11 |  | 3.53 |  | 4.21 | 2.5547 |  | 3.87 | 5.4 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP140RSHP7 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.3 |  | 3.73 | 4.71 |  | 2.91 |  | 3.75 | 2.7601 |  | 3.33 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.3 |  | 3.73 | 4.71 |  | 2.91 |  | 3.75 | 2.7601 |  | 3.33 | 5.1 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP160RSHP7 | R32 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.31 |  | 4.45 | 4.58 |  | 2.64 |  | 3.6 | 2.8603 |  | 3.12 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.31 |  | 4.45 | 4.58 |  | 2.64 |  | 3.6 | 2.8603 |  | 3.12 | 5 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP224RSHP2 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.38 |  | 6.63 | 8.52 |  | 2.71 |  | 3.81 | 2.3474 |  | 3.26 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.38 |  | 6.63 | 8.52 |  | 2.71 |  | 3.81 | 2.3474 |  | 3.26 | 4.7 |  | 5.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP280RSHP2 | R32 | 25 |  | 28 | 22 |  | 8.61 |  | 8.73 | 9.13 |  | 2.62 |  | 3.5 | 2.4096 |  | 3.06 | 25 |  | 28 | 22 |  | 8.61 |  | 8.73 | 9.13 |  | 2.62 |  | 3.5 | 2.4096 |  | 3.06 | 4.5 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP335RSHP2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.8 |  | 10.5 | 11.3 |  | 2.34 |  | 3.19 | 2.3451 |  | 2.765 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.8 |  | 10.5 | 11.3 |  | 2.34 |  | 3.19 | 2.3451 |  | 2.765 | - |  | 4.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP160RSHG7 | R32 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.31 |  | 4.45 | 4.58 |  | 2.64 |  | 3.6 | 2.8603 |  | 3.12 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.31 |  | 4.45 | 4.58 |  | 2.64 |  | 3.6 | 2.8603 |  | 3.12 | 5 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP224RSHG2 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.38 |  | 6.63 | 8.52 |  | 2.71 |  | 3.81 | 2.3474 |  | 3.26 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.38 |  | 6.63 | 8.52 |  | 2.71 |  | 3.81 | 2.3474 |  | 3.26 | 4.7 |  | 5.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP280RSHG2 | R32 | 25 |  | 28 | 22 |  | 8.61 |  | 8.73 | 9.13 |  | 2.62 |  | 3.5 | 2.4096 |  | 3.06 | 25 |  | 28 | 22 |  | 8.61 |  | 8.73 | 9.13 |  | 2.62 |  | 3.5 | 2.4096 |  | 3.06 | 4.5 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP335RSHG2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.8 |  | 10.5 | 11.3 |  | 2.34 |  | 3.19 | 2.3451 |  | 2.765 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.8 |  | 10.5 | 11.3 |  | 2.34 |  | 3.19 | 2.3451 |  | 2.765 | - |  | 4.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP224RSHW2 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.38 |  | 6.63 | 8.52 |  | 2.71 |  | 3.81 | 2.3474 |  | 3.26 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.38 |  | 6.63 | 8.52 |  | 2.71 |  | 3.81 | 2.3474 |  | 3.26 | 4.7 |  | 5.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP280RSHW2 | R32 | 25 |  | 28 | 22 |  | 8.61 |  | 8.73 | 9.13 |  | 2.62 |  | 3.5 | 2.4096 |  | 3.06 | 25 |  | 28 | 22 |  | 8.61 |  | 8.73 | 9.13 |  | 2.62 |  | 3.5 | 2.4096 |  | 3.06 | 4.5 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ2方向 |  | － | RCID-GP335RSHW2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.8 |  | 10.5 | 11.3 |  | 2.34 |  | 3.19 | 2.3451 |  | 2.765 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.8 |  | 10.5 | 11.3 |  | 2.34 |  | 3.19 | 2.3451 |  | 2.765 | - |  | 4.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP40RGHJ5 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.795 |  | 0.911 | 1.38 |  | 4.29 |  | 4.53 | 3.2609 |  | 4.41 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.795 |  | 0.911 | 1.38 |  | 4.29 |  | 4.53 | 3.2609 |  | 4.41 | 5.4 |  | 5.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP45RGHJ5 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 0.943 |  | 1.1 | 1.46 |  | 4.02 |  | 4.25 | 3.1507 |  | 4.135 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 0.943 |  | 1.1 | 1.46 |  | 4.02 |  | 4.25 | 3.1507 |  | 4.135 | 5.2 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP50RGHJ5 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.01 |  | 1.13 | 1.73 |  | 4.37 |  | 4.46 | 2.8324 |  | 4.415 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.01 |  | 1.13 | 1.73 |  | 4.37 |  | 4.46 | 2.8324 |  | 4.415 | 5.3 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP56RGHJ5 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.24 |  | 1.39 | 2.05 |  | 4.17 |  | 3.89 | 2.7317 |  | 4.03 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.24 |  | 1.39 | 2.05 |  | 4.17 |  | 3.89 | 2.7317 |  | 4.03 | 5.2 |  | 5.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP63RGHJ5 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.32 |  | 1.5 | 2.47 |  | 4.24 |  | 4.12 | 2.4291 |  | 4.18 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.32 |  | 1.5 | 2.47 |  | 4.24 |  | 4.12 | 2.4291 |  | 4.18 | 5.4 |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP80RGHJ5 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.02 |  | 2.19 | 2.93 |  | 3.36 |  | 3.79 | 2.5939 |  | 3.575 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.02 |  | 2.19 | 2.93 |  | 3.36 |  | 3.79 | 2.5939 |  | 3.575 | 5 |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP40RGH5 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.795 |  | 0.911 | 1.38 |  | 4.29 |  | 4.53 | 3.2609 |  | 4.41 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.795 |  | 0.911 | 1.38 |  | 4.29 |  | 4.53 | 3.2609 |  | 4.41 | 5.4 |  | 5.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP45RGH5 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 0.943 |  | 1.1 | 1.46 |  | 4.02 |  | 4.25 | 3.1507 |  | 4.135 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 0.943 |  | 1.1 | 1.46 |  | 4.02 |  | 4.25 | 3.1507 |  | 4.135 | 5.2 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP50RGH5 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.01 |  | 1.13 | 1.73 |  | 4.37 |  | 4.46 | 2.8324 |  | 4.415 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.01 |  | 1.13 | 1.73 |  | 4.37 |  | 4.46 | 2.8324 |  | 4.415 | 5.3 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP56RGH5 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.24 |  | 1.39 | 2.05 |  | 4.17 |  | 3.89 | 2.7317 |  | 4.03 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.24 |  | 1.39 | 2.05 |  | 4.17 |  | 3.89 | 2.7317 |  | 4.03 | 5.2 |  | 5.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP63RGH5 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.32 |  | 1.5 | 2.47 |  | 4.24 |  | 4.12 | 2.4291 |  | 4.18 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.32 |  | 1.5 | 2.47 |  | 4.24 |  | 4.12 | 2.4291 |  | 4.18 | 5.4 |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP80RGH5 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.02 |  | 2.19 | 2.93 |  | 3.36 |  | 3.79 | 2.5939 |  | 3.575 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.02 |  | 2.19 | 2.93 |  | 3.36 |  | 3.79 | 2.5939 |  | 3.575 | 5 |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP80RGHPJ5 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.84 |  | 2.02 | 2.96 |  | 3.68 |  | 4.12 | 2.5676 |  | 3.9 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.84 |  | 2.02 | 2.96 |  | 3.68 |  | 4.12 | 2.5676 |  | 3.9 | 5.2 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP80RGHP5 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.84 |  | 2.02 | 2.96 |  | 3.68 |  | 4.12 | 2.5676 |  | 3.9 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.84 |  | 2.02 | 2.96 |  | 3.68 |  | 4.12 | 2.5676 |  | 3.9 | 5.2 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP112RGHP5 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.58 |  | 2.66 | 4.05 |  | 3.89 |  | 4.16 | 3.0864 |  | 4.025 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.58 |  | 2.66 | 4.05 |  | 3.89 |  | 4.16 | 3.0864 |  | 4.025 | 5.5 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP140RGHP5 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.42 |  | 3.36 | 4.76 |  | 3.88 |  | 3.93 | 2.9412 |  | 3.905 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.42 |  | 3.36 | 4.76 |  | 3.88 |  | 3.93 | 2.9412 |  | 3.905 | 5.3 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP160RGHP5 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.13 |  | 4.1 | 5.22 |  | 3.66 |  | 3.62 | 2.8736 |  | 3.64 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.13 |  | 4.1 | 5.22 |  | 3.66 |  | 3.62 | 2.8736 |  | 3.64 | 5.1 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP160RGHG5 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.13 |  | 4.1 | 5.22 |  | 3.66 |  | 3.62 | 2.8736 |  | 3.64 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.13 |  | 4.1 | 5.22 |  | 3.66 |  | 3.62 | 2.8736 |  | 3.64 | 5.1 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP335RGHW2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 11.5 |  | 11.2 | 11.7 |  | 2.34 |  | 3.22 | 2.265 |  | 2.78 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 11.5 |  | 11.2 | 11.7 |  | 2.34 |  | 3.22 | 2.265 |  | 2.78 | - |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP40RSHJ7 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.903 |  | 0.941 | 1.57 |  | 3.99 |  | 4.25 | 2.8662 |  | 4.12 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.903 |  | 0.941 | 1.57 |  | 3.99 |  | 4.25 | 2.8662 |  | 4.12 | 5.1 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP45RSHJ7 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.02 |  | 1.08 | 1.54 |  | 3.92 |  | 4.17 | 2.987 |  | 4.045 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.02 |  | 1.08 | 1.54 |  | 3.92 |  | 4.17 | 2.987 |  | 4.045 | 5 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP50RSHJ7 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.22 |  | 1.23 | 1.9 |  | 3.69 |  | 4.07 | 2.5789 |  | 3.88 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.22 |  | 1.23 | 1.9 |  | 3.69 |  | 4.07 | 2.5789 |  | 3.88 | 5 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP56RSHJ7 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.26 |  | 1.48 | 2.09 |  | 3.97 |  | 3.78 | 2.6794 |  | 3.875 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.26 |  | 1.48 | 2.09 |  | 3.97 |  | 3.78 | 2.6794 |  | 3.875 | 5 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP63RSHJ7 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.37 |  | 1.55 | 2.51 |  | 4.09 |  | 4.06 | 2.3904 |  | 4.075 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.37 |  | 1.55 | 2.51 |  | 4.09 |  | 4.06 | 2.3904 |  | 4.075 | 5.2 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP80RSHJ7 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.18 |  | 2.24 | 2.47 |  | 3.26 |  | 3.57 | 2.7126 |  | 3.415 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.18 |  | 2.24 | 2.47 |  | 3.26 |  | 3.57 | 2.7126 |  | 3.415 | 4.8 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP40RSH7 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.903 |  | 0.941 | 1.57 |  | 3.99 |  | 4.25 | 2.8662 |  | 4.12 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.903 |  | 0.941 | 1.57 |  | 3.99 |  | 4.25 | 2.8662 |  | 4.12 | 5.1 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP45RSH7 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.02 |  | 1.08 | 1.54 |  | 3.92 |  | 4.17 | 2.987 |  | 4.045 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.02 |  | 1.08 | 1.54 |  | 3.92 |  | 4.17 | 2.987 |  | 4.045 | 5 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP50RSH7 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.22 |  | 1.23 | 1.9 |  | 3.69 |  | 4.07 | 2.5789 |  | 3.88 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.22 |  | 1.23 | 1.9 |  | 3.69 |  | 4.07 | 2.5789 |  | 3.88 | 5 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP56RSH7 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.26 |  | 1.48 | 2.09 |  | 3.97 |  | 3.78 | 2.6794 |  | 3.875 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.26 |  | 1.48 | 2.09 |  | 3.97 |  | 3.78 | 2.6794 |  | 3.875 | 5 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP63RSH7 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.37 |  | 1.55 | 2.51 |  | 4.09 |  | 4.06 | 2.3904 |  | 4.075 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.37 |  | 1.55 | 2.51 |  | 4.09 |  | 4.06 | 2.3904 |  | 4.075 | 5.2 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP80RSH7 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.18 |  | 2.24 | 2.47 |  | 3.26 |  | 3.57 | 2.7126 |  | 3.415 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.18 |  | 2.24 | 2.47 |  | 3.26 |  | 3.57 | 2.7126 |  | 3.415 | 4.8 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP80RSHPJ7 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 1.98 |  | 2.13 | 2.42 |  | 3.59 |  | 3.76 | 2.7686 |  | 3.675 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 1.98 |  | 2.13 | 2.42 |  | 3.59 |  | 3.76 | 2.7686 |  | 3.675 | 4.9 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP80RSHP7 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 1.98 |  | 2.13 | 2.42 |  | 3.59 |  | 3.76 | 2.7686 |  | 3.675 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 1.98 |  | 2.13 | 2.42 |  | 3.59 |  | 3.76 | 2.7686 |  | 3.675 | 4.9 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP112RSHP7 | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.81 |  | 2.77 | 4.39 |  | 3.56 |  | 4.04 | 2.3918 |  | 3.8 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.81 |  | 2.77 | 4.39 |  | 3.56 |  | 4.04 | 2.3918 |  | 3.8 | 5.1 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP140RSHP7 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.24 |  | 3.69 | 4.64 |  | 2.95 |  | 3.79 | 2.8017 |  | 3.37 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.24 |  | 3.69 | 4.64 |  | 2.95 |  | 3.79 | 2.8017 |  | 3.37 | 5 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP160RSHP7 | R32 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.29 |  | 4.44 | 4.85 |  | 2.65 |  | 3.6 | 2.701 |  | 3.125 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.29 |  | 4.44 | 4.85 |  | 2.65 |  | 3.6 | 2.701 |  | 3.125 | 4.7 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP160RSHG7 | R32 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.29 |  | 4.44 | 4.85 |  | 2.65 |  | 3.6 | 2.701 |  | 3.125 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.29 |  | 4.44 | 4.85 |  | 2.65 |  | 3.6 | 2.701 |  | 3.125 | 4.7 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP224RSHG2 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.49 |  | 6.8 | 8.61 |  | 2.54 |  | 3.84 | 2.3229 |  | 3.19 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.49 |  | 6.8 | 8.61 |  | 2.54 |  | 3.84 | 2.3229 |  | 3.19 | 4.5 |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP224RSHW2 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.49 |  | 6.8 | 8.61 |  | 2.54 |  | 3.84 | 2.3229 |  | 3.19 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.49 |  | 6.8 | 8.61 |  | 2.54 |  | 3.84 | 2.3229 |  | 3.19 | 4.5 |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP280RSHW2 | R32 | 25 |  | 28 | 22 |  | 8.65 |  | 8.71 | 9.32 |  | 2.65 |  | 3.44 | 2.3605 |  | 3.045 | 25 |  | 28 | 22 |  | 8.65 |  | 8.71 | 9.32 |  | 2.65 |  | 3.44 | 2.3605 |  | 3.045 | 4.5 |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせ1方向 |  | － | RCIS-GP335RSHW2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.9 |  | 10.5 | 12.3 |  | 2.33 |  | 3.19 | 2.1545 |  | 2.76 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.9 |  | 10.5 | 12.3 |  | 2.33 |  | 3.19 | 2.1545 |  | 2.76 | - |  | 4.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | － | RCB-GP40RGHJ6 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.854 |  | 1 | 1.54 |  | 3.99 |  | 4.19 | 2.8571 |  | 4.09 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.854 |  | 1 | 1.54 |  | 3.99 |  | 4.19 | 2.8571 |  | 4.09 | 5.1 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | － | RCB-GP45RGHJ6 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.994 |  | 1.19 | 1.7 |  | 3.81 |  | 3.98 | 2.6471 |  | 3.895 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.994 |  | 1.19 | 1.7 |  | 3.81 |  | 3.98 | 2.6471 |  | 3.895 | 5.1 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | － | RCB-GP50RGHJ6 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.14 |  | 1.3 | 1.87 |  | 3.72 |  | 3.97 | 2.5668 |  | 3.845 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.14 |  | 1.3 | 1.87 |  | 3.72 |  | 3.97 | 2.5668 |  | 3.845 | 5 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | － | RCB-GP56RGHJ6 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.34 |  | 1.55 | 2.25 |  | 3.65 |  | 3.68 | 2.4889 |  | 3.665 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.34 |  | 1.55 | 2.25 |  | 3.65 |  | 3.68 | 2.4889 |  | 3.665 | 4.9 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | － | RCB-GP63RGHJ6 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.5 |  | 1.69 | 2.85 |  | 3.71 |  | 3.71 | 2.1754 |  | 3.71 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.5 |  | 1.69 | 2.85 |  | 3.71 |  | 3.71 | 2.1754 |  | 3.71 | 5 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | － | RCB-GP80RGHJ6 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.99 |  | 2.17 | 3.12 |  | 3.46 |  | 3.76 | 2.5 |  | 3.61 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.99 |  | 2.17 | 3.12 |  | 3.46 |  | 3.76 | 2.5 |  | 3.61 | 4.9 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | － | RCB-GP40RGH6 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.854 |  | 1 | 1.54 |  | 3.99 |  | 4.19 | 2.8571 |  | 4.09 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.854 |  | 1 | 1.54 |  | 3.99 |  | 4.19 | 2.8571 |  | 4.09 | 5.1 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | － | RCB-GP45RGH6 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.994 |  | 1.19 | 1.7 |  | 3.81 |  | 3.98 | 2.6471 |  | 3.895 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.994 |  | 1.19 | 1.7 |  | 3.81 |  | 3.98 | 2.6471 |  | 3.895 | 5.1 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | － | RCB-GP50RGH6 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.14 |  | 1.3 | 1.87 |  | 3.72 |  | 3.97 | 2.5668 |  | 3.845 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.14 |  | 1.3 | 1.87 |  | 3.72 |  | 3.97 | 2.5668 |  | 3.845 | 5 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | － | RCB-GP56RGH6 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.34 |  | 1.55 | 2.25 |  | 3.65 |  | 3.68 | 2.4889 |  | 3.665 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.34 |  | 1.55 | 2.25 |  | 3.65 |  | 3.68 | 2.4889 |  | 3.665 | 4.9 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | － | RCB-GP63RGH6 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.5 |  | 1.69 | 2.85 |  | 3.71 |  | 3.71 | 2.1754 |  | 3.71 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.5 |  | 1.69 | 2.85 |  | 3.71 |  | 3.71 | 2.1754 |  | 3.71 | 5 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | － | RCB-GP80RGH6 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.99 |  | 2.17 | 3.12 |  | 3.46 |  | 3.76 | 2.5 |  | 3.61 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.99 |  | 2.17 | 3.12 |  | 3.46 |  | 3.76 | 2.5 |  | 3.61 | 4.9 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | － | RCB-GP112RGH6 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.64 |  | 2.67 | 4.09 |  | 3.77 |  | 4.15 | 3.0562 |  | 3.96 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.64 |  | 2.67 | 4.09 |  | 3.77 |  | 4.15 | 3.0562 |  | 3.96 | 5.3 |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | － | RCB-GP140RGH6 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.86 |  | 3.88 | 4.79 |  | 3.18 |  | 3.65 | 2.9228 |  | 3.415 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.86 |  | 3.88 | 4.79 |  | 3.18 |  | 3.65 | 2.9228 |  | 3.415 | 4.9 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | － | RCB-GP160RGH6 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.7 |  | 4.66 | 5.37 |  | 2.9 |  | 3.49 | 2.7933 |  | 3.195 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.7 |  | 4.66 | 5.37 |  | 2.9 |  | 3.49 | 2.7933 |  | 3.195 | 4.8 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | － | RCB-GP80RGHPJ6 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.93 |  | 2.13 | 3.12 |  | 3.53 |  | 3.88 | 2.5 |  | 3.705 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.93 |  | 2.13 | 3.12 |  | 3.53 |  | 3.88 | 2.5 |  | 3.705 | 4.8 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | － | RCB-GP80RGHP6 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.93 |  | 2.13 | 3.12 |  | 3.53 |  | 3.88 | 2.5 |  | 3.705 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.93 |  | 2.13 | 3.12 |  | 3.53 |  | 3.88 | 2.5 |  | 3.705 | 4.8 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | － | RCB-GP112RGHP6 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.78 |  | 2.86 | 4.18 |  | 3.48 |  | 4 | 2.9904 |  | 3.74 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.78 |  | 2.86 | 4.18 |  | 3.48 |  | 4 | 2.9904 |  | 3.74 | 5.1 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | － | RCB-GP140RGHP6 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.77 |  | 3.55 | 4.63 |  | 3.6 |  | 3.64 | 3.0238 |  | 3.62 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.77 |  | 3.55 | 4.63 |  | 3.6 |  | 3.64 | 3.0238 |  | 3.62 | 5.1 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | － | RCB-GP160RGHP6 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.49 |  | 4.39 | 5.11 |  | 3.29 |  | 3.45 | 2.9354 |  | 3.37 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.49 |  | 4.39 | 5.11 |  | 3.29 |  | 3.45 | 2.9354 |  | 3.37 | 5 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | － | RCB-GP335RGHP2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 11.4 | 12.8 |  | 2.44 |  | 2.77 | 2.0703 |  | 2.605 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 11.4 | 12.8 |  | 2.44 |  | 2.77 | 2.0703 |  | 2.605 | - |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | － | RCB-GP160RGHG6 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.49 |  | 4.39 | 5.11 |  | 3.29 |  | 3.45 | 2.9354 |  | 3.37 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.49 |  | 4.39 | 5.11 |  | 3.29 |  | 3.45 | 2.9354 |  | 3.37 | 5 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | － | RCB-GP335RGHG2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 11.4 | 12.8 |  | 2.44 |  | 2.77 | 2.0703 |  | 2.605 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 11.4 | 12.8 |  | 2.44 |  | 2.77 | 2.0703 |  | 2.605 | - |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | － | RCB-GP335RGHW2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 11.4 | 12.8 |  | 2.44 |  | 2.77 | 2.0703 |  | 2.605 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 11.4 | 12.8 |  | 2.44 |  | 2.77 | 2.0703 |  | 2.605 | - |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP40RSHJ8 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.966 |  | 0.993 | 1.66 |  | 3.73 |  | 4.03 | 2.6506 |  | 3.88 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.966 |  | 0.993 | 1.66 |  | 3.73 |  | 4.03 | 2.6506 |  | 3.88 | 4.8 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP45RSHJ8 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.13 |  | 1.16 | 1.72 |  | 3.54 |  | 3.88 | 2.6163 |  | 3.71 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.13 |  | 1.16 | 1.72 |  | 3.54 |  | 3.88 | 2.6163 |  | 3.71 | 4.8 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP50RSHJ8 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.29 |  | 1.31 | 1.96 |  | 3.49 |  | 3.82 | 2.449 |  | 3.655 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.29 |  | 1.31 | 1.96 |  | 3.49 |  | 3.82 | 2.449 |  | 3.655 | 4.7 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP56RSHJ8 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.42 |  | 1.61 | 2.37 |  | 3.52 |  | 3.48 | 2.3629 |  | 3.5 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.42 |  | 1.61 | 2.37 |  | 3.52 |  | 3.48 | 2.3629 |  | 3.5 | 4.6 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP63RSHJ8 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.6 |  | 1.8 | 2.94 |  | 3.5 |  | 3.5 | 2.1088 |  | 3.5 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.6 |  | 1.8 | 2.94 |  | 3.5 |  | 3.5 | 2.1088 |  | 3.5 | 4.7 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP80RSHJ8 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.07 |  | 2.08 | 3 |  | 3.43 |  | 3.85 | 2.2333 |  | 3.64 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.07 |  | 2.08 | 3 |  | 3.43 |  | 3.85 | 2.2333 |  | 3.64 | 4.7 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP40RSH8 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.966 |  | 0.993 | 1.66 |  | 3.73 |  | 4.03 | 2.6506 |  | 3.88 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.966 |  | 0.993 | 1.66 |  | 3.73 |  | 4.03 | 2.6506 |  | 3.88 | 4.8 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP45RSH8 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.13 |  | 1.16 | 1.72 |  | 3.54 |  | 3.88 | 2.6163 |  | 3.71 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.13 |  | 1.16 | 1.72 |  | 3.54 |  | 3.88 | 2.6163 |  | 3.71 | 4.8 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP50RSH8 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.29 |  | 1.31 | 1.96 |  | 3.49 |  | 3.82 | 2.449 |  | 3.655 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.29 |  | 1.31 | 1.96 |  | 3.49 |  | 3.82 | 2.449 |  | 3.655 | 4.7 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP56RSH8 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.42 |  | 1.61 | 2.37 |  | 3.52 |  | 3.48 | 2.3629 |  | 3.5 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.42 |  | 1.61 | 2.37 |  | 3.52 |  | 3.48 | 2.3629 |  | 3.5 | 4.6 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP63RSH8 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.6 |  | 1.8 | 2.94 |  | 3.5 |  | 3.5 | 2.1088 |  | 3.5 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.6 |  | 1.8 | 2.94 |  | 3.5 |  | 3.5 | 2.1088 |  | 3.5 | 4.7 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP80RSH8 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.07 |  | 2.08 | 3 |  | 3.43 |  | 3.85 | 2.2333 |  | 3.64 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.07 |  | 2.08 | 3 |  | 3.43 |  | 3.85 | 2.2333 |  | 3.64 | 4.7 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP112RSH8 | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.91 |  | 2.76 | 5.02 |  | 3.44 |  | 4.06 | 2.0916 |  | 3.75 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.91 |  | 2.76 | 5.02 |  | 3.44 |  | 4.06 | 2.0916 |  | 3.75 | 4.9 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP140RSH8 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.83 |  | 3.82 | 6.19 |  | 2.59 |  | 3.66 | 2.1002 |  | 3.125 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.83 |  | 3.82 | 6.19 |  | 2.59 |  | 3.66 | 2.1002 |  | 3.125 | 4.7 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP160RSH8 | R32 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.74 |  | 4.48 | 7.05 |  | 2.44 |  | 3.57 | 1.8582 |  | 3.005 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.74 |  | 4.48 | 7.05 |  | 2.44 |  | 3.57 | 1.8582 |  | 3.005 | 4.5 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP80RSHPJ8 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.03 |  | 2.01 | 2.9 |  | 3.5 |  | 3.98 | 2.3103 |  | 3.74 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.03 |  | 2.01 | 2.9 |  | 3.5 |  | 3.98 | 2.3103 |  | 3.74 | 4.6 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP80RSHP8 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.03 |  | 2.01 | 2.9 |  | 3.5 |  | 3.98 | 2.3103 |  | 3.74 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.03 |  | 2.01 | 2.9 |  | 3.5 |  | 3.98 | 2.3103 |  | 3.74 | 4.6 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP112RSHP8 | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 3.06 |  | 2.88 | 5.06 |  | 3.27 |  | 3.89 | 2.0751 |  | 3.58 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 3.06 |  | 2.88 | 5.06 |  | 3.27 |  | 3.89 | 2.0751 |  | 3.58 | 4.6 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP140RSHP8 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.63 |  | 3.82 | 5.71 |  | 2.7 |  | 3.66 | 2.2767 |  | 3.18 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.63 |  | 3.82 | 5.71 |  | 2.7 |  | 3.66 | 2.2767 |  | 3.18 | 4.7 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP160RSHP8 | R32 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.39 |  | 4.51 | 6.23 |  | 2.6 |  | 3.55 | 2.1027 |  | 3.075 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.39 |  | 4.51 | 6.23 |  | 2.6 |  | 3.55 | 2.1027 |  | 3.075 | 4.6 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP224RSHP2 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.54 |  | 6.59 | 8.96 |  | 2.55 |  | 3.9 | 2.2321 |  | 3.225 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.54 |  | 6.59 | 8.96 |  | 2.55 |  | 3.9 | 2.2321 |  | 3.225 | 4.6 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP280RSHP2 | R32 | 25 |  | 28 | 22 |  | 9.82 |  | 8.51 | 8.57 |  | 2.38 |  | 3.45 | 2.5671 |  | 2.915 | 25 |  | 28 | 22 |  | 9.82 |  | 8.51 | 8.57 |  | 2.38 |  | 3.45 | 2.5671 |  | 2.915 | 4.4 |  | 4.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP335RSHP2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.4 |  | 12.2 | 12.9 |  | 2.42 |  | 2.75 | 2.0543 |  | 2.585 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.4 |  | 12.2 | 12.9 |  | 2.42 |  | 2.75 | 2.0543 |  | 2.585 | - |  | 4.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP160RSHG8 | R32 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.39 |  | 4.51 | 6.23 |  | 2.6 |  | 3.55 | 2.1027 |  | 3.075 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.39 |  | 4.51 | 6.23 |  | 2.6 |  | 3.55 | 2.1027 |  | 3.075 | 4.6 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP224RSHG2 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.54 |  | 6.59 | 8.96 |  | 2.55 |  | 3.9 | 2.2321 |  | 3.225 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.54 |  | 6.59 | 8.96 |  | 2.55 |  | 3.9 | 2.2321 |  | 3.225 | 4.6 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP280RSHG2 | R32 | 25 |  | 28 | 22 |  | 9.82 |  | 8.51 | 8.57 |  | 2.38 |  | 3.45 | 2.5671 |  | 2.915 | 25 |  | 28 | 22 |  | 9.82 |  | 8.51 | 8.57 |  | 2.38 |  | 3.45 | 2.5671 |  | 2.915 | 4.4 |  | 4.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP335RSHG2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.4 |  | 12.2 | 12.9 |  | 2.42 |  | 2.75 | 2.0543 |  | 2.585 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.4 |  | 12.2 | 12.9 |  | 2.42 |  | 2.75 | 2.0543 |  | 2.585 | - |  | 4.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP224RSHW2 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.54 |  | 6.59 | 8.96 |  | 2.55 |  | 3.9 | 2.2321 |  | 3.225 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.54 |  | 6.59 | 8.96 |  | 2.55 |  | 3.9 | 2.2321 |  | 3.225 | 4.6 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP280RSHW2 | R32 | 25 |  | 28 | 22 |  | 9.82 |  | 8.51 | 8.57 |  | 2.38 |  | 3.45 | 2.5671 |  | 2.915 | 25 |  | 28 | 22 |  | 9.82 |  | 8.51 | 8.57 |  | 2.38 |  | 3.45 | 2.5671 |  | 2.915 | 4.4 |  | 4.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ビルトイン |  | － | RCB-GP335RSHW2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.4 |  | 12.2 | 12.9 |  | 2.42 |  | 2.75 | 2.0543 |  | 2.585 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.4 |  | 12.2 | 12.9 |  | 2.42 |  | 2.75 | 2.0543 |  | 2.585 | - |  | 4.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP45RGHJ6 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.94 |  | 1.09 | 1.7 |  | 3.81 |  | 4.52 | 2.6471 |  | 4.165 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.94 |  | 1.09 | 1.7 |  | 3.81 |  | 4.52 | 2.6471 |  | 4.165 | 5.1 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP50RGHJ6 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.14 |  | 1.28 | 1.87 |  | 3.72 |  | 4.07 | 2.5668 |  | 3.895 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.14 |  | 1.28 | 1.87 |  | 3.72 |  | 4.07 | 2.5668 |  | 3.895 | 5 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP56RGHJ6 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.36 |  | 1.55 | 2.25 |  | 3.57 |  | 3.68 | 2.4889 |  | 3.625 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.36 |  | 1.55 | 2.25 |  | 3.57 |  | 3.68 | 2.4889 |  | 3.625 | 4.9 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP63RGHJ6 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.49 |  | 1.71 | 2.85 |  | 3.71 |  | 3.71 | 2.1754 |  | 3.71 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.49 |  | 1.71 | 2.85 |  | 3.71 |  | 3.71 | 2.1754 |  | 3.71 | 5 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP80RGHJ6 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.03 |  | 2.23 | 3.67 |  | 3.33 |  | 3.74 | 2.1253 |  | 3.535 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.03 |  | 2.23 | 3.67 |  | 3.33 |  | 3.74 | 2.1253 |  | 3.535 | 4.8 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP45RGH6 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.94 |  | 1.09 | 1.7 |  | 3.81 |  | 4.52 | 2.6471 |  | 4.165 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.94 |  | 1.09 | 1.7 |  | 3.81 |  | 4.52 | 2.6471 |  | 4.165 | 5.1 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP50RGH6 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.14 |  | 1.28 | 1.87 |  | 3.72 |  | 4.07 | 2.5668 |  | 3.895 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.14 |  | 1.28 | 1.87 |  | 3.72 |  | 4.07 | 2.5668 |  | 3.895 | 5 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP56RGH6 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.36 |  | 1.55 | 2.25 |  | 3.57 |  | 3.68 | 2.4889 |  | 3.625 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.36 |  | 1.55 | 2.25 |  | 3.57 |  | 3.68 | 2.4889 |  | 3.625 | 4.9 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP63RGH6 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.49 |  | 1.71 | 2.85 |  | 3.71 |  | 3.71 | 2.1754 |  | 3.71 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.49 |  | 1.71 | 2.85 |  | 3.71 |  | 3.71 | 2.1754 |  | 3.71 | 5 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP80RGH6 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.03 |  | 2.23 | 3.67 |  | 3.33 |  | 3.74 | 2.1253 |  | 3.535 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.03 |  | 2.23 | 3.67 |  | 3.33 |  | 3.74 | 2.1253 |  | 3.535 | 4.8 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP112RGH6 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.69 |  | 2.66 | 4.09 |  | 3.77 |  | 4.15 | 3.0562 |  | 3.96 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.69 |  | 2.66 | 4.09 |  | 3.77 |  | 4.15 | 3.0562 |  | 3.96 | 5.3 |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP140RGH6 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.89 |  | 3.76 | 4.79 |  | 3.26 |  | 3.65 | 2.9228 |  | 3.455 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.89 |  | 3.76 | 4.79 |  | 3.26 |  | 3.65 | 2.9228 |  | 3.455 | 4.9 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP160RGH6 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.89 |  | 4.67 | 5.37 |  | 2.91 |  | 3.33 | 2.7933 |  | 3.12 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.89 |  | 4.67 | 5.37 |  | 2.91 |  | 3.33 | 2.7933 |  | 3.12 | 4.8 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP112RGHP6 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.83 |  | 2.84 | 4.18 |  | 3.48 |  | 4 | 2.9904 |  | 3.74 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.83 |  | 2.84 | 4.18 |  | 3.48 |  | 4 | 2.9904 |  | 3.74 | 5.1 |  | 5.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP140RGHP6 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.77 |  | 3.42 | 4.63 |  | 3.6 |  | 3.8 | 3.0238 |  | 3.7 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.77 |  | 3.42 | 4.63 |  | 3.6 |  | 3.8 | 3.0238 |  | 3.7 | 5.1 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP160RGHP6 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.54 |  | 4.27 | 5.11 |  | 3.34 |  | 3.45 | 2.9354 |  | 3.395 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.54 |  | 4.27 | 5.11 |  | 3.34 |  | 3.45 | 2.9354 |  | 3.395 | 5 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP335RGHP2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13 |  | 11.5 | 12.8 |  | 2.44 |  | 2.77 | 2.0703 |  | 2.605 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13 |  | 11.5 | 12.8 |  | 2.44 |  | 2.77 | 2.0703 |  | 2.605 | - |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP160RGHG6 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.54 |  | 4.27 | 5.11 |  | 3.34 |  | 3.45 | 2.9354 |  | 3.395 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.54 |  | 4.27 | 5.11 |  | 3.34 |  | 3.45 | 2.9354 |  | 3.395 | 5 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP335RGHG2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13 |  | 11.5 | 12.8 |  | 2.44 |  | 2.77 | 2.0703 |  | 2.605 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13 |  | 11.5 | 12.8 |  | 2.44 |  | 2.77 | 2.0703 |  | 2.605 | - |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP335RGHW2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13 |  | 11.5 | 12.8 |  | 2.44 |  | 2.77 | 2.0703 |  | 2.605 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13 |  | 11.5 | 12.8 |  | 2.44 |  | 2.77 | 2.0703 |  | 2.605 | - |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP40RGHJC6 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.854 |  | 1.1 | 1.54 |  | 3.99 |  | 4.19 | 2.8571 |  | 4.09 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.854 |  | 1.1 | 1.54 |  | 3.99 |  | 4.19 | 2.8571 |  | 4.09 | 5.1 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP45RGHJC6 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.994 |  | 1.19 | 1.7 |  | 3.81 |  | 3.98 | 2.6471 |  | 3.895 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.994 |  | 1.19 | 1.7 |  | 3.81 |  | 3.98 | 2.6471 |  | 3.895 | 5.1 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP50RGHJC6 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.14 |  | 1.3 | 1.87 |  | 3.72 |  | 3.97 | 2.5668 |  | 3.845 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.14 |  | 1.3 | 1.87 |  | 3.72 |  | 3.97 | 2.5668 |  | 3.845 | 5 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP56RGHJC6 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.34 |  | 1.55 | 2.25 |  | 3.65 |  | 3.68 | 2.4889 |  | 3.665 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.34 |  | 1.55 | 2.25 |  | 3.65 |  | 3.68 | 2.4889 |  | 3.665 | 4.9 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP63RGHJC6 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.5 |  | 1.69 | 2.85 |  | 3.71 |  | 3.71 | 2.1754 |  | 3.71 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.5 |  | 1.69 | 2.85 |  | 3.71 |  | 3.71 | 2.1754 |  | 3.71 | 5 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP80RGHJC6 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.99 |  | 2.17 | 3.12 |  | 3.46 |  | 3.76 | 2.5 |  | 3.61 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.99 |  | 2.17 | 3.12 |  | 3.46 |  | 3.76 | 2.5 |  | 3.61 | 4.9 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP40RGHC6 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.854 |  | 1.1 | 1.54 |  | 3.99 |  | 4.19 | 2.8571 |  | 4.09 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.854 |  | 1.1 | 1.54 |  | 3.99 |  | 4.19 | 2.8571 |  | 4.09 | 5.1 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP45RGHC6 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.994 |  | 1.19 | 1.7 |  | 3.81 |  | 3.98 | 2.6471 |  | 3.895 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.994 |  | 1.19 | 1.7 |  | 3.81 |  | 3.98 | 2.6471 |  | 3.895 | 5.1 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP50RGHC6 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.14 |  | 1.3 | 1.87 |  | 3.72 |  | 3.97 | 2.5668 |  | 3.845 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.14 |  | 1.3 | 1.87 |  | 3.72 |  | 3.97 | 2.5668 |  | 3.845 | 5 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP56RGHC6 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.34 |  | 1.55 | 2.25 |  | 3.65 |  | 3.68 | 2.4889 |  | 3.665 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.34 |  | 1.55 | 2.25 |  | 3.65 |  | 3.68 | 2.4889 |  | 3.665 | 4.9 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP63RGHC6 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.5 |  | 1.69 | 2.85 |  | 3.71 |  | 3.71 | 2.1754 |  | 3.71 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.5 |  | 1.69 | 2.85 |  | 3.71 |  | 3.71 | 2.1754 |  | 3.71 | 5 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP80RGHC6 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.99 |  | 2.17 | 3.12 |  | 3.46 |  | 3.76 | 2.5 |  | 3.61 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.99 |  | 2.17 | 3.12 |  | 3.46 |  | 3.76 | 2.5 |  | 3.61 | 4.9 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP112RGHC6 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.64 |  | 2.67 | 4.09 |  | 3.77 |  | 4.15 | 3.0562 |  | 3.96 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.64 |  | 2.67 | 4.09 |  | 3.77 |  | 4.15 | 3.0562 |  | 3.96 | 5.3 |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP140RGHC6 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.86 |  | 3.88 | 4.79 |  | 3.18 |  | 3.65 | 2.9228 |  | 3.415 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.86 |  | 3.88 | 4.79 |  | 3.18 |  | 3.65 | 2.9228 |  | 3.415 | 4.9 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP160RGHC6 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.7 |  | 4.66 | 5.37 |  | 2.9 |  | 3.49 | 2.7933 |  | 3.195 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.7 |  | 4.66 | 5.37 |  | 2.9 |  | 3.49 | 2.7933 |  | 3.195 | 4.8 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP80RGHPC6 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.93 |  | 2.13 | 3.12 |  | 3.53 |  | 3.88 | 2.5 |  | 3.705 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.93 |  | 2.13 | 3.12 |  | 3.53 |  | 3.88 | 2.5 |  | 3.705 | 4.8 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP112RGHPC6 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.78 |  | 2.86 | 4.18 |  | 3.48 |  | 4 | 2.9904 |  | 3.74 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.78 |  | 2.86 | 4.18 |  | 3.48 |  | 4 | 2.9904 |  | 3.74 | 5.1 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP140RGHPC6 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.77 |  | 3.55 | 4.63 |  | 3.6 |  | 3.64 | 3.0238 |  | 3.62 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.77 |  | 3.55 | 4.63 |  | 3.6 |  | 3.64 | 3.0238 |  | 3.62 | 5.1 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP160RGHPC6 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.49 |  | 4.39 | 5.11 |  | 3.29 |  | 3.45 | 2.9354 |  | 3.37 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.49 |  | 4.39 | 5.11 |  | 3.29 |  | 3.45 | 2.9354 |  | 3.37 | 5 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP335RGHPC2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 11.4 | 12.8 |  | 2.44 |  | 2.77 | 2.0703 |  | 2.605 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 11.4 | 12.8 |  | 2.44 |  | 2.77 | 2.0703 |  | 2.605 | - |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP160RGHGC6 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.49 |  | 4.39 | 5.11 |  | 3.29 |  | 3.45 | 2.9354 |  | 3.37 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.49 |  | 4.39 | 5.11 |  | 3.29 |  | 3.45 | 2.9354 |  | 3.37 | 5 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP335RGHGC2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 11.4 | 12.8 |  | 2.44 |  | 2.77 | 2.0703 |  | 2.605 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 11.4 | 12.8 |  | 2.44 |  | 2.77 | 2.0703 |  | 2.605 | - |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | － | RPI-GP335RGHWC2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 11.4 | 12.8 |  | 2.44 |  | 2.77 | 2.0703 |  | 2.605 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 11.4 | 12.8 |  | 2.44 |  | 2.77 | 2.0703 |  | 2.605 | - |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP45RSHJ8 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.12 |  | 1.02 | 1.71 |  | 3.57 |  | 4.41 | 2.6316 |  | 3.99 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.12 |  | 1.02 | 1.71 |  | 3.57 |  | 4.41 | 2.6316 |  | 3.99 | 4.9 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP50RSHJ8 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.3 |  | 1.27 | 1.94 |  | 3.46 |  | 3.94 | 2.4742 |  | 3.7 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.3 |  | 1.27 | 1.94 |  | 3.46 |  | 3.94 | 2.4742 |  | 3.7 | 4.8 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP56RSHJ8 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.48 |  | 1.62 | 2.37 |  | 3.38 |  | 3.46 | 2.3629 |  | 3.42 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.48 |  | 1.62 | 2.37 |  | 3.38 |  | 3.46 | 2.3629 |  | 3.42 | 4.6 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP63RSHJ8 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.6 |  | 1.8 | 2.94 |  | 3.5 |  | 3.5 | 2.1088 |  | 3.5 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.6 |  | 1.8 | 2.94 |  | 3.5 |  | 3.5 | 2.1088 |  | 3.5 | 4.7 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP80RSHJ8 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 1.95 |  | 2.07 | 2.97 |  | 3.64 |  | 3.86 | 2.2559 |  | 3.75 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 1.95 |  | 2.07 | 2.97 |  | 3.64 |  | 3.86 | 2.2559 |  | 3.75 | 4.7 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP45RSH8 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.12 |  | 1.02 | 1.71 |  | 3.57 |  | 4.41 | 2.6316 |  | 3.99 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.12 |  | 1.02 | 1.71 |  | 3.57 |  | 4.41 | 2.6316 |  | 3.99 | 4.9 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP50RSH8 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.3 |  | 1.27 | 1.94 |  | 3.46 |  | 3.94 | 2.4742 |  | 3.7 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.3 |  | 1.27 | 1.94 |  | 3.46 |  | 3.94 | 2.4742 |  | 3.7 | 4.8 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP56RSH8 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.48 |  | 1.62 | 2.37 |  | 3.38 |  | 3.46 | 2.3629 |  | 3.42 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.48 |  | 1.62 | 2.37 |  | 3.38 |  | 3.46 | 2.3629 |  | 3.42 | 4.6 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP63RSH8 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.6 |  | 1.8 | 2.94 |  | 3.5 |  | 3.5 | 2.1088 |  | 3.5 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.6 |  | 1.8 | 2.94 |  | 3.5 |  | 3.5 | 2.1088 |  | 3.5 | 4.7 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP80RSH8 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 1.95 |  | 2.07 | 2.97 |  | 3.64 |  | 3.86 | 2.2559 |  | 3.75 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 1.95 |  | 2.07 | 2.97 |  | 3.64 |  | 3.86 | 2.2559 |  | 3.75 | 4.7 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP112RSH8 | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.9 |  | 2.7 | 4.94 |  | 3.45 |  | 4.15 | 2.1255 |  | 3.8 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.9 |  | 2.7 | 4.94 |  | 3.45 |  | 4.15 | 2.1255 |  | 3.8 | 5 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP140RSH8 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.35 |  | 3.82 | 6.19 |  | 2.87 |  | 3.66 | 2.1002 |  | 3.265 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.35 |  | 3.82 | 6.19 |  | 2.87 |  | 3.66 | 2.1002 |  | 3.265 | 4.7 |  | 5.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP160RSH8 | R32 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.78 |  | 4.69 | 7.05 |  | 2.42 |  | 3.41 | 1.8582 |  | 2.915 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.78 |  | 4.69 | 7.05 |  | 2.42 |  | 3.41 | 1.8582 |  | 2.915 | 4.5 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP224RSH2 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.01 |  | 6.33 | 8.1 |  | 2.85 |  | 3.54 | 2.4691 |  | 3.195 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.01 |  | 6.33 | 8.1 |  | 2.85 |  | 3.54 | 2.4691 |  | 3.195 | 4.3 |  | 4.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP280RSH2 | R32 | 25 |  | 28 | 22 |  | 10.9 |  | 8.13 | 9.18 |  | 2.29 |  | 3.44 | 2.3965 |  | 2.865 | 25 |  | 28 | 22 |  | 10.9 |  | 8.13 | 9.18 |  | 2.29 |  | 3.44 | 2.3965 |  | 2.865 | 4 |  | 4.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP112RSHP8 | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 3.04 |  | 2.84 | 5.15 |  | 3.29 |  | 3.94 | 2.0388 |  | 3.615 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 3.04 |  | 2.84 | 5.15 |  | 3.29 |  | 3.94 | 2.0388 |  | 3.615 | 4.8 |  | 5.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP140RSHP8 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.05 |  | 3.66 | 5.41 |  | 3.09 |  | 3.83 | 2.403 |  | 3.46 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.05 |  | 3.66 | 5.41 |  | 3.09 |  | 3.83 | 2.403 |  | 3.46 | 4.8 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP160RSHP8 | R32 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.24 |  | 4.55 | 5.78 |  | 2.67 |  | 3.52 | 2.2664 |  | 3.095 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.24 |  | 4.55 | 5.78 |  | 2.67 |  | 3.52 | 2.2664 |  | 3.095 | 4.7 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP224RSHP2 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.36 |  | 6.64 | 8.81 |  | 2.55 |  | 3.96 | 2.2701 |  | 3.255 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.36 |  | 6.64 | 8.81 |  | 2.55 |  | 3.96 | 2.2701 |  | 3.255 | 4.7 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP280RSHP2 | R32 | 25 |  | 28 | 22 |  | 9.71 |  | 8.45 | 8.35 |  | 2.38 |  | 3.5 | 2.6347 |  | 2.94 | 25 |  | 28 | 22 |  | 9.71 |  | 8.45 | 8.35 |  | 2.38 |  | 3.5 | 2.6347 |  | 2.94 | 4.5 |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP335RSHP2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.4 |  | 12.2 | 12.9 |  | 2.42 |  | 2.75 | 2.0543 |  | 2.585 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.4 |  | 12.2 | 12.9 |  | 2.42 |  | 2.75 | 2.0543 |  | 2.585 | - |  | 4.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP160RSHG8 | R32 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.24 |  | 4.55 | 5.78 |  | 2.67 |  | 3.52 | 2.2664 |  | 3.095 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.24 |  | 4.55 | 5.78 |  | 2.67 |  | 3.52 | 2.2664 |  | 3.095 | 4.7 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP224RSHG2 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.36 |  | 6.64 | 8.81 |  | 2.55 |  | 3.96 | 2.2701 |  | 3.255 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.36 |  | 6.64 | 8.81 |  | 2.55 |  | 3.96 | 2.2701 |  | 3.255 | 4.7 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP280RSHG2 | R32 | 25 |  | 28 | 22 |  | 9.71 |  | 8.45 | 8.35 |  | 2.38 |  | 3.5 | 2.6347 |  | 2.94 | 25 |  | 28 | 22 |  | 9.71 |  | 8.45 | 8.35 |  | 2.38 |  | 3.5 | 2.6347 |  | 2.94 | 4.5 |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP335RSHG2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.4 |  | 12.2 | 12.9 |  | 2.42 |  | 2.75 | 2.0543 |  | 2.585 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.4 |  | 12.2 | 12.9 |  | 2.42 |  | 2.75 | 2.0543 |  | 2.585 | - |  | 4.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP224RSHW2 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.36 |  | 6.64 | 8.81 |  | 2.55 |  | 3.96 | 2.2701 |  | 3.255 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.36 |  | 6.64 | 8.81 |  | 2.55 |  | 3.96 | 2.2701 |  | 3.255 | 4.7 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP280RSHW2 | R32 | 25 |  | 28 | 22 |  | 9.71 |  | 8.45 | 8.35 |  | 2.38 |  | 3.5 | 2.6347 |  | 2.94 | 25 |  | 28 | 22 |  | 9.71 |  | 8.45 | 8.35 |  | 2.38 |  | 3.5 | 2.6347 |  | 2.94 | 4.5 |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP335RSHW2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.4 |  | 12.2 | 12.9 |  | 2.42 |  | 2.75 | 2.0543 |  | 2.585 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.4 |  | 12.2 | 12.9 |  | 2.42 |  | 2.75 | 2.0543 |  | 2.585 | - |  | 4.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP40RSHJC8 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.966 |  | 0.993 | 1.66 |  | 3.73 |  | 4.03 | 2.6506 |  | 3.88 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.966 |  | 0.993 | 1.66 |  | 3.73 |  | 4.03 | 2.6506 |  | 3.88 | 4.8 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP45RSHJC8 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.13 |  | 1.16 | 1.72 |  | 3.54 |  | 3.88 | 2.6163 |  | 3.71 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.13 |  | 1.16 | 1.72 |  | 3.54 |  | 3.88 | 2.6163 |  | 3.71 | 4.8 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP50RSHJC8 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.29 |  | 1.31 | 1.96 |  | 3.49 |  | 3.82 | 2.449 |  | 3.655 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.29 |  | 1.31 | 1.96 |  | 3.49 |  | 3.82 | 2.449 |  | 3.655 | 4.7 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP56RSHJC8 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.42 |  | 1.61 | 2.37 |  | 3.52 |  | 3.48 | 2.3629 |  | 3.5 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.42 |  | 1.61 | 2.37 |  | 3.52 |  | 3.48 | 2.3629 |  | 3.5 | 4.6 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP63RSHJC8 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.6 |  | 1.8 | 2.94 |  | 3.5 |  | 3.5 | 2.1088 |  | 3.5 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.6 |  | 1.8 | 2.94 |  | 3.5 |  | 3.5 | 2.1088 |  | 3.5 | 4.7 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP80RSHJC8 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.07 |  | 2.08 | 3 |  | 3.43 |  | 3.85 | 2.2333 |  | 3.64 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.07 |  | 2.08 | 3 |  | 3.43 |  | 3.85 | 2.2333 |  | 3.64 | 4.7 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP40RSHC8 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.966 |  | 0.993 | 1.66 |  | 3.73 |  | 4.03 | 2.6506 |  | 3.88 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.966 |  | 0.993 | 1.66 |  | 3.73 |  | 4.03 | 2.6506 |  | 3.88 | 4.8 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP45RSHC8 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.13 |  | 1.16 | 1.72 |  | 3.54 |  | 3.88 | 2.6163 |  | 3.71 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.13 |  | 1.16 | 1.72 |  | 3.54 |  | 3.88 | 2.6163 |  | 3.71 | 4.8 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP50RSHC8 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.29 |  | 1.31 | 1.96 |  | 3.49 |  | 3.82 | 2.449 |  | 3.655 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.29 |  | 1.31 | 1.96 |  | 3.49 |  | 3.82 | 2.449 |  | 3.655 | 4.7 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP56RSHC8 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.42 |  | 1.61 | 2.37 |  | 3.52 |  | 3.48 | 2.3629 |  | 3.5 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.42 |  | 1.61 | 2.37 |  | 3.52 |  | 3.48 | 2.3629 |  | 3.5 | 4.6 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP63RSHC8 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.6 |  | 1.8 | 2.94 |  | 3.5 |  | 3.5 | 2.1088 |  | 3.5 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.6 |  | 1.8 | 2.94 |  | 3.5 |  | 3.5 | 2.1088 |  | 3.5 | 4.7 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP80RSHC8 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.07 |  | 2.08 | 3 |  | 3.43 |  | 3.85 | 2.2333 |  | 3.64 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.07 |  | 2.08 | 3 |  | 3.43 |  | 3.85 | 2.2333 |  | 3.64 | 4.7 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP112RSHC8 | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.91 |  | 2.76 | 5.02 |  | 3.44 |  | 4.06 | 2.0916 |  | 3.75 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.91 |  | 2.76 | 5.02 |  | 3.44 |  | 4.06 | 2.0916 |  | 3.75 | 4.9 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP140RSHC8 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.83 |  | 3.82 | 6.19 |  | 2.59 |  | 3.66 | 2.1002 |  | 3.125 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.83 |  | 3.82 | 6.19 |  | 2.59 |  | 3.66 | 2.1002 |  | 3.125 | 4.7 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP160RSHC8 | R32 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.74 |  | 4.48 | 7.05 |  | 2.44 |  | 3.57 | 1.8582 |  | 3.005 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.74 |  | 4.48 | 7.05 |  | 2.44 |  | 3.57 | 1.8582 |  | 3.005 | 4.5 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP80RSHPC8 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.03 |  | 2.01 | 2.9 |  | 3.5 |  | 3.98 | 2.3103 |  | 3.74 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.03 |  | 2.01 | 2.9 |  | 3.5 |  | 3.98 | 2.3103 |  | 3.74 | 4.6 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP112RSHPC8 | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 3.06 |  | 2.88 | 5.06 |  | 3.27 |  | 3.89 | 2.0751 |  | 3.58 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 3.06 |  | 2.88 | 5.06 |  | 3.27 |  | 3.89 | 2.0751 |  | 3.58 | 4.6 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP140RSHPC8 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.63 |  | 3.82 | 5.71 |  | 2.7 |  | 3.66 | 2.2767 |  | 3.18 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.63 |  | 3.82 | 5.71 |  | 2.7 |  | 3.66 | 2.2767 |  | 3.18 | 4.7 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP160RSHPC8 | R32 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.39 |  | 4.51 | 6.23 |  | 2.6 |  | 3.55 | 2.1027 |  | 3.075 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.39 |  | 4.51 | 6.23 |  | 2.6 |  | 3.55 | 2.1027 |  | 3.075 | 4.6 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP224RSHPC2 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.54 |  | 6.59 | 8.96 |  | 2.55 |  | 3.9 | 2.2321 |  | 3.225 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.54 |  | 6.59 | 8.96 |  | 2.55 |  | 3.9 | 2.2321 |  | 3.225 | 4.6 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP280RSHPC2 | R32 | 25 |  | 28 | 22 |  | 9.82 |  | 8.51 | 8.57 |  | 2.38 |  | 3.45 | 2.5671 |  | 2.915 | 25 |  | 28 | 22 |  | 9.82 |  | 8.51 | 8.57 |  | 2.38 |  | 3.45 | 2.5671 |  | 2.915 | 4.4 |  | 4.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP335RSHPC2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.4 |  | 12.2 | 12.9 |  | 2.42 |  | 2.75 | 2.0543 |  | 2.585 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.4 |  | 12.2 | 12.9 |  | 2.42 |  | 2.75 | 2.0543 |  | 2.585 | - |  | 4.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP160RSHGC8 | R32 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.39 |  | 4.51 | 6.23 |  | 2.6 |  | 3.55 | 2.1027 |  | 3.075 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.39 |  | 4.51 | 6.23 |  | 2.6 |  | 3.55 | 2.1027 |  | 3.075 | 4.6 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP224RSHGC2 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.54 |  | 6.59 | 8.96 |  | 2.55 |  | 3.9 | 2.2321 |  | 3.225 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.54 |  | 6.59 | 8.96 |  | 2.55 |  | 3.9 | 2.2321 |  | 3.225 | 4.6 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP280RSHGC2 | R32 | 25 |  | 28 | 22 |  | 9.82 |  | 8.51 | 8.57 |  | 2.38 |  | 3.45 | 2.5671 |  | 2.915 | 25 |  | 28 | 22 |  | 9.82 |  | 8.51 | 8.57 |  | 2.38 |  | 3.45 | 2.5671 |  | 2.915 | 4.4 |  | 4.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP335RSHGC2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.4 |  | 12.2 | 12.9 |  | 2.42 |  | 2.75 | 2.0543 |  | 2.585 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.4 |  | 12.2 | 12.9 |  | 2.42 |  | 2.75 | 2.0543 |  | 2.585 | - |  | 4.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP224RSHWC2 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.54 |  | 6.59 | 8.96 |  | 2.55 |  | 3.9 | 2.2321 |  | 3.225 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.54 |  | 6.59 | 8.96 |  | 2.55 |  | 3.9 | 2.2321 |  | 3.225 | 4.6 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP280RSHWC2 | R32 | 25 |  | 28 | 22 |  | 9.82 |  | 8.51 | 8.57 |  | 2.38 |  | 3.45 | 2.5671 |  | 2.915 | 25 |  | 28 | 22 |  | 9.82 |  | 8.51 | 8.57 |  | 2.38 |  | 3.45 | 2.5671 |  | 2.915 | 4.4 |  | 4.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんうめ |  | － | RPI-GP335RSHWC2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.4 |  | 12.2 | 12.9 |  | 2.42 |  | 2.75 | 2.0543 |  | 2.585 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.4 |  | 12.2 | 12.9 |  | 2.42 |  | 2.75 | 2.0543 |  | 2.585 | - |  | 4.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | － | RPC-GP40RGHJ5 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.814 |  | 1 | 1.54 |  | 4.25 |  | 4.12 | 2.9221 |  | 4.185 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.814 |  | 1 | 1.54 |  | 4.25 |  | 4.12 | 2.9221 |  | 4.185 | 5.4 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | － | RPC-GP45RGHJ5 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 0.977 |  | 1.2 | 1.62 |  | 3.92 |  | 3.85 | 2.8395 |  | 3.885 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 0.977 |  | 1.2 | 1.62 |  | 3.92 |  | 3.85 | 2.8395 |  | 3.885 | 5.3 |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | － | RPC-GP50RGHJ5 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.05 |  | 1.16 | 1.66 |  | 4.29 |  | 4.24 | 2.9518 |  | 4.265 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.05 |  | 1.16 | 1.66 |  | 4.29 |  | 4.24 | 2.9518 |  | 4.265 | 5.3 |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | － | RPC-GP56RGHJ5 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.7 |  | 1.21 |  | 1.35 | 2 |  | 4.17 |  | 4.09 | 2.85 |  | 4.13 | 5 |  | 5.6 | 5.7 |  | 1.21 |  | 1.35 | 2 |  | 4.17 |  | 4.09 | 2.85 |  | 4.13 | 5.3 |  | 5.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | － | RPC-GP63RGHJ5 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.32 |  | 1.5 | 2.47 |  | 4.31 |  | 4.09 | 2.5101 |  | 4.2 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.32 |  | 1.5 | 2.47 |  | 4.31 |  | 4.09 | 2.5101 |  | 4.2 | 5.5 |  | 5.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | － | RPC-GP80RGHJ5 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.98 |  | 2.14 | 3.37 |  | 3.55 |  | 3.77 | 2.3145 |  | 3.66 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.98 |  | 2.14 | 3.37 |  | 3.55 |  | 3.77 | 2.3145 |  | 3.66 | 5.2 |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | － | RPC-GP40RGH5 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.814 |  | 1 | 1.54 |  | 4.25 |  | 4.12 | 2.9221 |  | 4.185 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.814 |  | 1 | 1.54 |  | 4.25 |  | 4.12 | 2.9221 |  | 4.185 | 5.4 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | － | RPC-GP45RGH5 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 0.977 |  | 1.2 | 1.62 |  | 3.92 |  | 3.85 | 2.8395 |  | 3.885 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 0.977 |  | 1.2 | 1.62 |  | 3.92 |  | 3.85 | 2.8395 |  | 3.885 | 5.3 |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | － | RPC-GP50RGH5 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.05 |  | 1.16 | 1.66 |  | 4.29 |  | 4.24 | 2.9518 |  | 4.265 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.05 |  | 1.16 | 1.66 |  | 4.29 |  | 4.24 | 2.9518 |  | 4.265 | 5.3 |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | － | RPC-GP56RGH5 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.7 |  | 1.21 |  | 1.35 | 2 |  | 4.17 |  | 4.09 | 2.85 |  | 4.13 | 5 |  | 5.6 | 5.7 |  | 1.21 |  | 1.35 | 2 |  | 4.17 |  | 4.09 | 2.85 |  | 4.13 | 5.3 |  | 5.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | － | RPC-GP63RGH5 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.32 |  | 1.5 | 2.47 |  | 4.31 |  | 4.09 | 2.5101 |  | 4.2 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.32 |  | 1.5 | 2.47 |  | 4.31 |  | 4.09 | 2.5101 |  | 4.2 | 5.5 |  | 5.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | － | RPC-GP80RGH5 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.98 |  | 2.14 | 3.37 |  | 3.55 |  | 3.77 | 2.3145 |  | 3.66 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.98 |  | 2.14 | 3.37 |  | 3.55 |  | 3.77 | 2.3145 |  | 3.66 | 5.2 |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | － | RPC-GP112RGH5 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.57 |  | 2.59 | 4.05 |  | 3.92 |  | 4.27 | 3.0864 |  | 4.095 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.57 |  | 2.59 | 4.05 |  | 3.92 |  | 4.27 | 3.0864 |  | 4.095 | 5.7 |  | 6.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | － | RPC-GP140RGH5 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.58 |  | 3.56 | 4.36 |  | 3.52 |  | 3.89 | 3.211 |  | 3.705 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.58 |  | 3.56 | 4.36 |  | 3.52 |  | 3.89 | 3.211 |  | 3.705 | 5.4 |  | 6.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | － | RPC-GP160RGH5 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.5 |  | 4.42 | 4.94 |  | 3.1 |  | 3.62 | 3.0364 |  | 3.36 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.5 |  | 4.42 | 4.94 |  | 3.1 |  | 3.62 | 3.0364 |  | 3.36 | 5.2 |  | 5.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | － | RPC-GP80RGHPJ5 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.94 |  | 2.13 | 3.42 |  | 3.62 |  | 3.77 | 2.2807 |  | 3.695 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.94 |  | 2.13 | 3.42 |  | 3.62 |  | 3.77 | 2.2807 |  | 3.695 | 5.4 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | － | RPC-GP80RGHP5 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.94 |  | 2.13 | 3.42 |  | 3.62 |  | 3.77 | 2.2807 |  | 3.695 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.94 |  | 2.13 | 3.42 |  | 3.62 |  | 3.77 | 2.2807 |  | 3.695 | 5.4 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | － | RPC-GP112RGHP5 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.56 |  | 2.63 | 4.11 |  | 3.91 |  | 4.24 | 3.0414 |  | 4.075 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.56 |  | 2.63 | 4.11 |  | 3.91 |  | 4.24 | 3.0414 |  | 4.075 | 5.7 |  | 6.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | － | RPC-GP140RGHP5 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.63 |  | 3.38 | 4.49 |  | 3.71 |  | 3.86 | 3.118 |  | 3.785 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.63 |  | 3.38 | 4.49 |  | 3.71 |  | 3.86 | 3.118 |  | 3.785 | 5.5 |  | 5.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | － | RPC-GP160RGHP5 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.14 |  | 4 | 4.59 |  | 3.48 |  | 3.87 | 3.268 |  | 3.675 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.14 |  | 4 | 4.59 |  | 3.48 |  | 3.87 | 3.268 |  | 3.675 | 5.4 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | － | RPC-GP335RGHP2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 11.9 |  | 10.4 | 11.2 |  | 2.42 |  | 3.32 | 2.3661 |  | 2.87 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 11.9 |  | 10.4 | 11.2 |  | 2.42 |  | 3.32 | 2.3661 |  | 2.87 | - |  | 4.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | － | RPC-GP160RGHG5 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.14 |  | 4 | 4.59 |  | 3.48 |  | 3.87 | 3.268 |  | 3.675 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.14 |  | 4 | 4.59 |  | 3.48 |  | 3.87 | 3.268 |  | 3.675 | 5.4 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | － | RPC-GP335RGHG2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 11.9 |  | 10.4 | 11.2 |  | 2.42 |  | 3.32 | 2.3661 |  | 2.87 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 11.9 |  | 10.4 | 11.2 |  | 2.42 |  | 3.32 | 2.3661 |  | 2.87 | - |  | 4.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | － | RPC-GP335RGHW2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 11.9 |  | 10.4 | 11.2 |  | 2.42 |  | 3.32 | 2.3661 |  | 2.87 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 11.9 |  | 10.4 | 11.2 |  | 2.42 |  | 3.32 | 2.3661 |  | 2.87 | - |  | 4.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP40RSHJ7 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.888 |  | 0.993 | 1.61 |  | 4.05 |  | 4.03 | 2.795 |  | 4.04 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.888 |  | 0.993 | 1.61 |  | 4.05 |  | 4.03 | 2.795 |  | 4.04 | 5.2 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP45RSHJ7 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.06 |  | 1.18 | 1.67 |  | 3.77 |  | 3.81 | 2.7545 |  | 3.79 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.06 |  | 1.18 | 1.67 |  | 3.77 |  | 3.81 | 2.7545 |  | 3.79 | 5.1 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP50RSHJ7 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.18 |  | 1.22 | 1.66 |  | 3.81 |  | 4.1 | 2.9518 |  | 3.955 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.18 |  | 1.22 | 1.66 |  | 3.81 |  | 4.1 | 2.9518 |  | 3.955 | 5.1 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP56RSHJ7 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.7 |  | 1.22 |  | 1.42 | 2.08 |  | 4.1 |  | 3.94 | 2.7404 |  | 4.02 | 5 |  | 5.6 | 5.7 |  | 1.22 |  | 1.42 | 2.08 |  | 4.1 |  | 3.94 | 2.7404 |  | 4.02 | 5.1 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP63RSHJ7 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.35 |  | 1.61 | 2.48 |  | 4.15 |  | 3.91 | 2.5 |  | 4.03 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.35 |  | 1.61 | 2.48 |  | 4.15 |  | 3.91 | 2.5 |  | 4.03 | 5.3 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP80RSHJ7 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.04 |  | 2.19 | 2.6 |  | 3.48 |  | 3.65 | 2.5769 |  | 3.565 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.04 |  | 2.19 | 2.6 |  | 3.48 |  | 3.65 | 2.5769 |  | 3.565 | 5.1 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP40RSH7 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.888 |  | 0.993 | 1.61 |  | 4.05 |  | 4.03 | 2.795 |  | 4.04 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.888 |  | 0.993 | 1.61 |  | 4.05 |  | 4.03 | 2.795 |  | 4.04 | 5.2 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP45RSH7 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.06 |  | 1.18 | 1.67 |  | 3.77 |  | 3.81 | 2.7545 |  | 3.79 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.06 |  | 1.18 | 1.67 |  | 3.77 |  | 3.81 | 2.7545 |  | 3.79 | 5.1 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP50RSH7 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.18 |  | 1.22 | 1.66 |  | 3.81 |  | 4.1 | 2.9518 |  | 3.955 | 4.5 |  | 5 | 4.9 |  | 1.18 |  | 1.22 | 1.66 |  | 3.81 |  | 4.1 | 2.9518 |  | 3.955 | 5.1 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP56RSH7 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.7 |  | 1.22 |  | 1.42 | 2.08 |  | 4.1 |  | 3.94 | 2.7404 |  | 4.02 | 5 |  | 5.6 | 5.7 |  | 1.22 |  | 1.42 | 2.08 |  | 4.1 |  | 3.94 | 2.7404 |  | 4.02 | 5.1 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP63RSH7 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.35 |  | 1.61 | 2.48 |  | 4.15 |  | 3.91 | 2.5 |  | 4.03 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.35 |  | 1.61 | 2.48 |  | 4.15 |  | 3.91 | 2.5 |  | 4.03 | 5.3 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP80RSH7 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.04 |  | 2.19 | 2.6 |  | 3.48 |  | 3.65 | 2.5769 |  | 3.565 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.04 |  | 2.19 | 2.6 |  | 3.48 |  | 3.65 | 2.5769 |  | 3.565 | 5.1 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP112RSH7 | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.77 |  | 2.7 | 4.02 |  | 3.61 |  | 4.15 | 2.6119 |  | 3.88 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.77 |  | 2.7 | 4.02 |  | 3.61 |  | 4.15 | 2.6119 |  | 3.88 | 5.3 |  | 5.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP140RSH7 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.32 |  | 3.67 | 4.82 |  | 2.89 |  | 3.81 | 2.6971 |  | 3.35 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.32 |  | 3.67 | 4.82 |  | 2.89 |  | 3.81 | 2.6971 |  | 3.35 | 5 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP160RSH7 | R32 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.77 |  | 4.27 | 5.03 |  | 2.43 |  | 3.75 | 2.6044 |  | 3.09 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.77 |  | 4.27 | 5.03 |  | 2.43 |  | 3.75 | 2.6044 |  | 3.09 | 4.8 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP224RSH3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 8.17 |  | 7.01 | 7.74 |  | 2.45 |  | 3.2 | 2.584 |  | 2.825 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 8.17 |  | 7.01 | 7.74 |  | 2.45 |  | 3.2 | 2.584 |  | 2.825 | 4.5 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP280RSH3 | R32 | 25 |  | 28 | 22 |  | 9.23 |  | 8.77 | 9.2 |  | 2.45 |  | 3.45 | 2.3913 |  | 2.95 | 25 |  | 28 | 22 |  | 9.23 |  | 8.77 | 9.2 |  | 2.45 |  | 3.45 | 2.3913 |  | 2.95 | 4.2 |  | 4.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP80RSHPJ7 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 1.86 |  | 2.03 | 2.34 |  | 3.82 |  | 3.94 | 2.8632 |  | 3.88 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 1.86 |  | 2.03 | 2.34 |  | 3.82 |  | 3.94 | 2.8632 |  | 3.88 | 5.4 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP80RSHP7 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 1.86 |  | 2.03 | 2.34 |  | 3.82 |  | 3.94 | 2.8632 |  | 3.88 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 1.86 |  | 2.03 | 2.34 |  | 3.82 |  | 3.94 | 2.8632 |  | 3.88 | 5.4 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP112RSHP7 | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.8 |  | 2.74 | 4.08 |  | 3.57 |  | 4.09 | 2.5735 |  | 3.83 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.8 |  | 2.74 | 4.08 |  | 3.57 |  | 4.09 | 2.5735 |  | 3.83 | 5.2 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP140RSHP7 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.22 |  | 3.78 | 4.57 |  | 2.96 |  | 3.7 | 2.8446 |  | 3.33 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.22 |  | 3.78 | 4.57 |  | 2.96 |  | 3.7 | 2.8446 |  | 3.33 | 4.9 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP160RSHP7 | R32 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.56 |  | 4.38 | 4.64 |  | 2.52 |  | 3.65 | 2.8233 |  | 3.085 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.56 |  | 4.38 | 4.64 |  | 2.52 |  | 3.65 | 2.8233 |  | 3.085 | 4.8 |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP224RSHP2 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.22 |  | 6.39 | 8.41 |  | 2.67 |  | 4.04 | 2.3781 |  | 3.355 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.22 |  | 6.39 | 8.41 |  | 2.67 |  | 4.04 | 2.3781 |  | 3.355 | 4.7 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP280RSHP2 | R32 | 25 |  | 28 | 22 |  | 8.27 |  | 8.16 | 8.73 |  | 2.75 |  | 3.71 | 2.52 |  | 3.23 | 25 |  | 28 | 22 |  | 8.27 |  | 8.16 | 8.73 |  | 2.75 |  | 3.71 | 2.52 |  | 3.23 | 4.5 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP335RSHP2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.5 |  | 10.2 | 11.8 |  | 2.4 |  | 3.28 | 2.2458 |  | 2.84 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.5 |  | 10.2 | 11.8 |  | 2.4 |  | 3.28 | 2.2458 |  | 2.84 | - |  | 4.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP160RSHG7 | R32 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.56 |  | 4.38 | 4.64 |  | 2.52 |  | 3.65 | 2.8233 |  | 3.085 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.56 |  | 4.38 | 4.64 |  | 2.52 |  | 3.65 | 2.8233 |  | 3.085 | 4.8 |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP224RSHG2 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.22 |  | 6.39 | 8.41 |  | 2.67 |  | 4.04 | 2.3781 |  | 3.355 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.22 |  | 6.39 | 8.41 |  | 2.67 |  | 4.04 | 2.3781 |  | 3.355 | 4.7 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP280RSHG2 | R32 | 25 |  | 28 | 22 |  | 8.27 |  | 8.16 | 8.73 |  | 2.75 |  | 3.71 | 2.52 |  | 3.23 | 25 |  | 28 | 22 |  | 8.27 |  | 8.16 | 8.73 |  | 2.75 |  | 3.71 | 2.52 |  | 3.23 | 4.5 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP335RSHG2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.5 |  | 10.2 | 11.8 |  | 2.4 |  | 3.28 | 2.2458 |  | 2.84 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.5 |  | 10.2 | 11.8 |  | 2.4 |  | 3.28 | 2.2458 |  | 2.84 | - |  | 4.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP224RSHW2 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.22 |  | 6.39 | 8.41 |  | 2.67 |  | 4.04 | 2.3781 |  | 3.355 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.22 |  | 6.39 | 8.41 |  | 2.67 |  | 4.04 | 2.3781 |  | 3.355 | 4.7 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP280RSHW2 | R32 | 25 |  | 28 | 22 |  | 8.27 |  | 8.16 | 8.73 |  | 2.75 |  | 3.71 | 2.52 |  | 3.23 | 25 |  | 28 | 22 |  | 8.27 |  | 8.16 | 8.73 |  | 2.75 |  | 3.71 | 2.52 |  | 3.23 | 4.5 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんつり |  | － | RPC-GP335RSHW2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.5 |  | 10.2 | 11.8 |  | 2.4 |  | 3.28 | 2.2458 |  | 2.84 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.5 |  | 10.2 | 11.8 |  | 2.4 |  | 3.28 | 2.2458 |  | 2.84 | - |  | 4.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | － | RPK-GP80RGHPJ5 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.86 |  | 2.29 | 3.31 |  | 3.62 |  | 3.65 | 2.3565 |  | 3.635 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.86 |  | 2.29 | 3.31 |  | 3.62 |  | 3.65 | 2.3565 |  | 3.635 | 5.1 |  | 5.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | － | RPK-GP80RGHP5 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.86 |  | 2.29 | 3.31 |  | 3.62 |  | 3.65 | 2.3565 |  | 3.635 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.86 |  | 2.29 | 3.31 |  | 3.62 |  | 3.65 | 2.3565 |  | 3.635 | 5.1 |  | 5.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | － | RPK-GP112RGHP5 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.44 |  | 2.84 | 4.3 |  | 3.94 |  | 4.07 | 2.907 |  | 4.005 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.44 |  | 2.84 | 4.3 |  | 3.94 |  | 4.07 | 2.907 |  | 4.005 | 5.3 |  | 5.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | － | RPK-GP140RGHP5 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.23 |  | 3.48 | 4.1 |  | 3.89 |  | 3.98 | 3.4146 |  | 3.935 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.23 |  | 3.48 | 4.1 |  | 3.89 |  | 3.98 | 3.4146 |  | 3.935 | 5.2 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | － | RPK-GP160RGHP5 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 3.95 |  | 4.3 | 4.52 |  | 3.54 |  | 3.71 | 3.3186 |  | 3.625 | 14 |  | 16 | 15 |  | 3.95 |  | 4.3 | 4.52 |  | 3.54 |  | 3.71 | 3.3186 |  | 3.625 | 5.1 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | － | RPK-GP160RGHG5 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 3.95 |  | 4.3 | 4.52 |  | 3.54 |  | 3.71 | 3.3186 |  | 3.625 | 14 |  | 16 | 15 |  | 3.95 |  | 4.3 | 4.52 |  | 3.54 |  | 3.71 | 3.3186 |  | 3.625 | 5.1 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | － | RPK-GP335RGHG2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.1 |  | 12.1 | 11 |  | 2.33 |  | 2.89 | 2.4091 |  | 2.61 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.1 |  | 12.1 | 11 |  | 2.33 |  | 2.89 | 2.4091 |  | 2.61 | - |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | － | RPK-GP335RGHW2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.1 |  | 12.1 | 11 |  | 2.33 |  | 2.89 | 2.4091 |  | 2.61 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12.1 |  | 12.1 | 11 |  | 2.33 |  | 2.89 | 2.4091 |  | 2.61 | - |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP40RSHJ6 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.888 |  | 0.993 | 1.69 |  | 4.05 |  | 4.03 | 2.6036 |  | 4.04 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.888 |  | 0.993 | 1.69 |  | 4.05 |  | 4.03 | 2.6036 |  | 4.04 | 5.2 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP45RSHJ6 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.05 |  | 1.2 | 1.71 |  | 3.81 |  | 3.75 | 2.6316 |  | 3.78 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.05 |  | 1.2 | 1.71 |  | 3.81 |  | 3.75 | 2.6316 |  | 3.78 | 5.1 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP50RSHJ6 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.21 |  | 1.26 | 1.59 |  | 3.72 |  | 3.97 | 3.0189 |  | 3.845 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.21 |  | 1.26 | 1.59 |  | 3.72 |  | 3.97 | 3.0189 |  | 3.845 | 5.2 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP56RSHJ6 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.55 |  | 1.51 | 2.11 |  | 3.23 |  | 3.71 | 2.654 |  | 3.47 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.55 |  | 1.51 | 2.11 |  | 3.23 |  | 3.71 | 2.654 |  | 3.47 | 5.1 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP63RSHJ6 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.77 |  | 1.73 | 2.42 |  | 3.16 |  | 3.64 | 2.562 |  | 3.4 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.77 |  | 1.73 | 2.42 |  | 3.16 |  | 3.64 | 2.562 |  | 3.4 | 5.2 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP80RSHJ6 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.01 |  | 2.3 | 2.65 |  | 3.53 |  | 3.48 | 2.5283 |  | 3.505 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.01 |  | 2.3 | 2.65 |  | 3.53 |  | 3.48 | 2.5283 |  | 3.505 | 4.8 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP40RSH6 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.888 |  | 0.993 | 1.69 |  | 4.05 |  | 4.03 | 2.6036 |  | 4.04 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.888 |  | 0.993 | 1.69 |  | 4.05 |  | 4.03 | 2.6036 |  | 4.04 | 5.2 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP45RSH6 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.05 |  | 1.2 | 1.71 |  | 3.81 |  | 3.75 | 2.6316 |  | 3.78 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.05 |  | 1.2 | 1.71 |  | 3.81 |  | 3.75 | 2.6316 |  | 3.78 | 5.1 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP50RSH6 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.21 |  | 1.26 | 1.59 |  | 3.72 |  | 3.97 | 3.0189 |  | 3.845 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.21 |  | 1.26 | 1.59 |  | 3.72 |  | 3.97 | 3.0189 |  | 3.845 | 5.2 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP56RSH6 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.55 |  | 1.51 | 2.11 |  | 3.23 |  | 3.71 | 2.654 |  | 3.47 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.55 |  | 1.51 | 2.11 |  | 3.23 |  | 3.71 | 2.654 |  | 3.47 | 5.1 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP63RSH6 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.77 |  | 1.73 | 2.42 |  | 3.16 |  | 3.64 | 2.562 |  | 3.4 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.77 |  | 1.73 | 2.42 |  | 3.16 |  | 3.64 | 2.562 |  | 3.4 | 5.2 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP80RSH6 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.01 |  | 2.3 | 2.65 |  | 3.53 |  | 3.48 | 2.5283 |  | 3.505 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.01 |  | 2.3 | 2.65 |  | 3.53 |  | 3.48 | 2.5283 |  | 3.505 | 4.8 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP112RSH6 | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 3.24 |  | 3.25 | 4.77 |  | 3.39 |  | 3.15 | 2.2013 |  | 3.27 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 3.24 |  | 3.25 | 4.77 |  | 3.39 |  | 3.15 | 2.2013 |  | 3.27 | 4.8 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP80RSHPJ7 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 1.9 |  | 2.29 | 2.53 |  | 3.74 |  | 3.49 | 2.6482 |  | 3.615 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 1.9 |  | 2.29 | 2.53 |  | 3.74 |  | 3.49 | 2.6482 |  | 3.615 | 4.8 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP80RSHP7 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 1.9 |  | 2.29 | 2.53 |  | 3.74 |  | 3.49 | 2.6482 |  | 3.615 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 1.9 |  | 2.29 | 2.53 |  | 3.74 |  | 3.49 | 2.6482 |  | 3.615 | 4.8 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP112RSHP7 | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.57 |  | 3.05 | 5.03 |  | 3.89 |  | 3.67 | 2.0875 |  | 3.78 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.57 |  | 3.05 | 5.03 |  | 3.89 |  | 3.67 | 2.0875 |  | 3.78 | 5.1 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP140RSHP7 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.97 |  | 3.7 | 5.62 |  | 3.15 |  | 3.78 | 2.3132 |  | 3.465 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.97 |  | 3.7 | 5.62 |  | 3.15 |  | 3.78 | 2.3132 |  | 3.465 | 4.9 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP160RSHP7 | R32 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 4.95 |  | 4.42 | 5.81 |  | 2.83 |  | 3.62 | 2.2547 |  | 3.225 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 4.95 |  | 4.42 | 5.81 |  | 2.83 |  | 3.62 | 2.2547 |  | 3.225 | 4.7 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP224RSHP2 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.54 |  | 7.44 | 9.17 |  | 2.25 |  | 3.4 | 2.181 |  | 2.825 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.54 |  | 7.44 | 9.17 |  | 2.25 |  | 3.4 | 2.181 |  | 2.825 | 4.3 |  | 4.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP160RSHG7 | R32 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 4.95 |  | 4.42 | 5.81 |  | 2.83 |  | 3.62 | 2.2547 |  | 3.225 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 4.95 |  | 4.42 | 5.81 |  | 2.83 |  | 3.62 | 2.2547 |  | 3.225 | 4.7 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP224RSHG2 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.54 |  | 7.44 | 9.17 |  | 2.25 |  | 3.4 | 2.181 |  | 2.825 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.54 |  | 7.44 | 9.17 |  | 2.25 |  | 3.4 | 2.181 |  | 2.825 | 4.3 |  | 4.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP280RSHG2 | R32 | 25 |  | 28 | 22 |  | 10.1 |  | 8.61 | 8.46 |  | 2.48 |  | 3.25 | 2.6005 |  | 2.865 | 25 |  | 28 | 22 |  | 10.1 |  | 8.61 | 8.46 |  | 2.48 |  | 3.25 | 2.6005 |  | 2.865 | 4.4 |  | 4.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP335RSHG2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13 |  | 11.7 | 11.6 |  | 2.31 |  | 2.86 | 2.2845 |  | 2.585 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13 |  | 11.7 | 11.6 |  | 2.31 |  | 2.86 | 2.2845 |  | 2.585 | - |  | 4.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP224RSHW2 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.54 |  | 7.44 | 9.17 |  | 2.25 |  | 3.4 | 2.181 |  | 2.825 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.54 |  | 7.44 | 9.17 |  | 2.25 |  | 3.4 | 2.181 |  | 2.825 | 4.3 |  | 4.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP280RSHW2 | R32 | 25 |  | 28 | 22 |  | 10.1 |  | 8.61 | 8.46 |  | 2.48 |  | 3.25 | 2.6005 |  | 2.865 | 25 |  | 28 | 22 |  | 10.1 |  | 8.61 | 8.46 |  | 2.48 |  | 3.25 | 2.6005 |  | 2.865 | 4.4 |  | 4.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人かべかけ |  | － | RPK-GP335RSHW2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13 |  | 11.7 | 11.6 |  | 2.31 |  | 2.86 | 2.2845 |  | 2.585 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13 |  | 11.7 | 11.6 |  | 2.31 |  | 2.86 | 2.2845 |  | 2.585 | - |  | 4.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | － | RPV-GP50RGHJ4 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 0.99 |  | 1.25 | 1.74 |  | 4.37 |  | 4.17 | 2.7586 |  | 4.27 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 0.99 |  | 1.25 | 1.74 |  | 4.37 |  | 4.17 | 2.7586 |  | 4.27 | 5.4 |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | － | RPV-GP56RGHJ4 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.1 |  | 1.41 | 2.11 |  | 4.24 |  | 4.24 | 2.654 |  | 4.24 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.1 |  | 1.41 | 2.11 |  | 4.24 |  | 4.24 | 2.654 |  | 4.24 | 5.4 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | － | RPV-GP63RGHJ4 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.33 |  | 1.74 | 2.94 |  | 3.78 |  | 3.99 | 2.1088 |  | 3.885 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.33 |  | 1.74 | 2.94 |  | 3.78 |  | 3.99 | 2.1088 |  | 3.885 | 5.2 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | － | RPV-GP80RGHJ4 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 1.98 |  | 2.54 | 3.81 |  | 3.38 |  | 3.32 | 1.9423 |  | 3.35 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 1.98 |  | 2.54 | 3.81 |  | 3.38 |  | 3.32 | 1.9423 |  | 3.35 | 4.8 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | － | RPV-GP50RGH4 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 0.99 |  | 1.25 | 1.74 |  | 4.37 |  | 4.17 | 2.7586 |  | 4.27 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 0.99 |  | 1.25 | 1.74 |  | 4.37 |  | 4.17 | 2.7586 |  | 4.27 | 5.4 |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | － | RPV-GP56RGH4 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.1 |  | 1.41 | 2.11 |  | 4.24 |  | 4.24 | 2.654 |  | 4.24 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.1 |  | 1.41 | 2.11 |  | 4.24 |  | 4.24 | 2.654 |  | 4.24 | 5.4 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | － | RPV-GP63RGH4 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.33 |  | 1.74 | 2.94 |  | 3.78 |  | 3.99 | 2.1088 |  | 3.885 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.33 |  | 1.74 | 2.94 |  | 3.78 |  | 3.99 | 2.1088 |  | 3.885 | 5.2 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | － | RPV-GP80RGH4 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 1.98 |  | 2.54 | 3.81 |  | 3.38 |  | 3.32 | 1.9423 |  | 3.35 | 7.1 |  | 8 | 7.4 |  | 1.98 |  | 2.54 | 3.81 |  | 3.38 |  | 3.32 | 1.9423 |  | 3.35 | 4.8 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | － | RPV-GP112RGH4 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.47 |  | 2.8 | 4.64 |  | 3.88 |  | 4.15 | 2.694 |  | 4.015 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.47 |  | 2.8 | 4.64 |  | 3.88 |  | 4.15 | 2.694 |  | 4.015 | 5.3 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | － | RPV-GP140RGH4 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.5 |  | 3.82 | 5.35 |  | 3.24 |  | 3.97 | 2.6168 |  | 3.605 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.5 |  | 3.82 | 5.35 |  | 3.24 |  | 3.97 | 2.6168 |  | 3.605 | 5 |  | 5.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | － | RPV-GP160RGH4 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.59 |  | 4.75 | 6.14 |  | 2.87 |  | 3.52 | 2.443 |  | 3.195 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.59 |  | 4.75 | 6.14 |  | 2.87 |  | 3.52 | 2.443 |  | 3.195 | 4.8 |  | 5.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | － | RPV-GP112RGHP4 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.44 |  | 2.75 | 3.98 |  | 3.92 |  | 4.23 | 3.1407 |  | 4.075 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.44 |  | 2.75 | 3.98 |  | 3.92 |  | 4.23 | 3.1407 |  | 4.075 | 5.7 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | － | RPV-GP140RGHP4 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.29 |  | 3.69 | 4.6 |  | 3.58 |  | 3.94 | 3.0435 |  | 3.76 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.29 |  | 3.69 | 4.6 |  | 3.58 |  | 3.94 | 3.0435 |  | 3.76 | 5.3 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | － | RPV-GP160RGHP4 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.15 |  | 4.65 | 5.98 |  | 3.26 |  | 3.52 | 2.5084 |  | 3.39 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.15 |  | 4.65 | 5.98 |  | 3.26 |  | 3.52 | 2.5084 |  | 3.39 | 5 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | － | RPV-GP335RGHP2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 10.4 | 11 |  | 2.31 |  | 2.86 | 2.4091 |  | 2.585 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 10.4 | 11 |  | 2.31 |  | 2.86 | 2.4091 |  | 2.585 | - |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | － | RPV-GP160RGHG4 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.15 |  | 4.65 | 5.98 |  | 3.26 |  | 3.52 | 2.5084 |  | 3.39 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.15 |  | 4.65 | 5.98 |  | 3.26 |  | 3.52 | 2.5084 |  | 3.39 | 5 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | － | RPV-GP335RGHG2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 10.4 | 11 |  | 2.31 |  | 2.86 | 2.4091 |  | 2.585 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 10.4 | 11 |  | 2.31 |  | 2.86 | 2.4091 |  | 2.585 | - |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | － | RPV-GP335RGHW2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 10.4 | 11 |  | 2.31 |  | 2.86 | 2.4091 |  | 2.585 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 10.4 | 11 |  | 2.31 |  | 2.86 | 2.4091 |  | 2.585 | - |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP50RSHJ5 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.13 |  | 1.26 | 1.65 |  | 3.98 |  | 3.97 | 2.9091 |  | 3.975 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.13 |  | 1.26 | 1.65 |  | 3.98 |  | 3.97 | 2.9091 |  | 3.975 | 5.1 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP56RSHJ5 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.27 |  | 1.43 | 2.16 |  | 3.94 |  | 3.92 | 2.5926 |  | 3.93 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.27 |  | 1.43 | 2.16 |  | 3.94 |  | 3.92 | 2.5926 |  | 3.93 | 5.1 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP63RSHJ5 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.61 |  | 1.67 | 2.67 |  | 3.48 |  | 3.77 | 2.3221 |  | 3.625 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.61 |  | 1.67 | 2.67 |  | 3.48 |  | 3.77 | 2.3221 |  | 3.625 | 4.9 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP80RSHJ5 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.1 |  | 2.41 | 2.72 |  | 3.38 |  | 3.32 | 2.4632 |  | 3.35 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.1 |  | 2.41 | 2.72 |  | 3.38 |  | 3.32 | 2.4632 |  | 3.35 | 4.5 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP50RSH5 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.13 |  | 1.26 | 1.65 |  | 3.98 |  | 3.97 | 2.9091 |  | 3.975 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.13 |  | 1.26 | 1.65 |  | 3.98 |  | 3.97 | 2.9091 |  | 3.975 | 5.1 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP56RSH5 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.27 |  | 1.43 | 2.16 |  | 3.94 |  | 3.92 | 2.5926 |  | 3.93 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.27 |  | 1.43 | 2.16 |  | 3.94 |  | 3.92 | 2.5926 |  | 3.93 | 5.1 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP63RSH5 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.61 |  | 1.67 | 2.67 |  | 3.48 |  | 3.77 | 2.3221 |  | 3.625 | 5.6 |  | 6.3 | 6.2 |  | 1.61 |  | 1.67 | 2.67 |  | 3.48 |  | 3.77 | 2.3221 |  | 3.625 | 4.9 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP80RSH5 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.1 |  | 2.41 | 2.72 |  | 3.38 |  | 3.32 | 2.4632 |  | 3.35 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.1 |  | 2.41 | 2.72 |  | 3.38 |  | 3.32 | 2.4632 |  | 3.35 | 4.5 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP112RSH5 | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.9 |  | 2.94 | 4.73 |  | 3.68 |  | 3.58 | 2.2199 |  | 3.63 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.9 |  | 2.94 | 4.73 |  | 3.68 |  | 3.58 | 2.2199 |  | 3.63 | 5 |  | 5.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP140RSH5 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.38 |  | 4.04 | 6.12 |  | 2.85 |  | 3.47 | 2.1242 |  | 3.16 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.38 |  | 4.04 | 6.12 |  | 2.85 |  | 3.47 | 2.1242 |  | 3.16 | 4.8 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP160RSH5 | R32 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.77 |  | 5.03 | 5.43 |  | 2.43 |  | 3.18 | 2.4125 |  | 2.805 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.77 |  | 5.03 | 5.43 |  | 2.43 |  | 3.18 | 2.4125 |  | 2.805 | 4.6 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP224RSH1 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.09 |  | 6.03 | 8.66 |  | 2.17 |  | 3.75 | 2.3095 |  | 2.96 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.09 |  | 6.03 | 8.66 |  | 2.17 |  | 3.75 | 2.3095 |  | 2.96 | 4.5 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP280RSH1 | R32 | 25 |  | 28 | 22 |  | 10.6 |  | 8.48 | 9.1 |  | 2 |  | 3.36 | 2.4176 |  | 2.68 | 25 |  | 28 | 22 |  | 10.6 |  | 8.48 | 9.1 |  | 2 |  | 3.36 | 2.4176 |  | 2.68 | 4.2 |  | 4.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP112RSHP5 | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.74 |  | 3.11 | 5 |  | 3.65 |  | 3.6 | 2.1 |  | 3.625 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.74 |  | 3.11 | 5 |  | 3.65 |  | 3.6 | 2.1 |  | 3.625 | 5.2 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP140RSHP5 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.8 |  | 3.92 | 5.54 |  | 3.29 |  | 3.57 | 2.3466 |  | 3.43 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.8 |  | 3.92 | 5.54 |  | 3.29 |  | 3.57 | 2.3466 |  | 3.43 | 4.9 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP160RSHP5 | R32 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.19 |  | 5.12 | 5.61 |  | 2.7 |  | 3.13 | 2.3351 |  | 2.915 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.19 |  | 5.12 | 5.61 |  | 2.7 |  | 3.13 | 2.3351 |  | 2.915 | 4.7 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP224RSHP2 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.75 |  | 7.17 | 8.6 |  | 2.51 |  | 3.57 | 2.3256 |  | 3.04 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.75 |  | 7.17 | 8.6 |  | 2.51 |  | 3.57 | 2.3256 |  | 3.04 | 4.4 |  | 5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP280RSHP2 | R32 | 25 |  | 28 | 22 |  | 10.6 |  | 8.79 | 8.54 |  | 2.36 |  | 3.19 | 2.5761 |  | 2.775 | 25 |  | 28 | 22 |  | 10.6 |  | 8.79 | 8.54 |  | 2.36 |  | 3.19 | 2.5761 |  | 2.775 | 4.2 |  | 4.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP335RSHP2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 11.8 | 11.6 |  | 2.29 |  | 2.84 | 2.2845 |  | 2.565 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 11.8 | 11.6 |  | 2.29 |  | 2.84 | 2.2845 |  | 2.565 | - |  | 4.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP160RSHG5 | R32 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.19 |  | 5.12 | 5.61 |  | 2.7 |  | 3.13 | 2.3351 |  | 2.915 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.19 |  | 5.12 | 5.61 |  | 2.7 |  | 3.13 | 2.3351 |  | 2.915 | 4.7 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP224RSHG2 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.75 |  | 7.17 | 8.6 |  | 2.51 |  | 3.57 | 2.3256 |  | 3.04 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.75 |  | 7.17 | 8.6 |  | 2.51 |  | 3.57 | 2.3256 |  | 3.04 | 4.4 |  | 5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP280RSHG2 | R32 | 25 |  | 28 | 22 |  | 10.6 |  | 8.79 | 8.54 |  | 2.36 |  | 3.19 | 2.5761 |  | 2.775 | 25 |  | 28 | 22 |  | 10.6 |  | 8.79 | 8.54 |  | 2.36 |  | 3.19 | 2.5761 |  | 2.775 | 4.2 |  | 4.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP335RSHG2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 11.8 | 11.6 |  | 2.29 |  | 2.84 | 2.2845 |  | 2.565 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 11.8 | 11.6 |  | 2.29 |  | 2.84 | 2.2845 |  | 2.565 | - |  | 4.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP224RSHW2 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.75 |  | 7.17 | 8.6 |  | 2.51 |  | 3.57 | 2.3256 |  | 3.04 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.75 |  | 7.17 | 8.6 |  | 2.51 |  | 3.57 | 2.3256 |  | 3.04 | 4.4 |  | 5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP280RSHW2 | R32 | 25 |  | 28 | 22 |  | 10.6 |  | 8.79 | 8.54 |  | 2.36 |  | 3.19 | 2.5761 |  | 2.775 | 25 |  | 28 | 22 |  | 10.6 |  | 8.79 | 8.54 |  | 2.36 |  | 3.19 | 2.5761 |  | 2.775 | 4.2 |  | 4.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人ゆかおき |  | － | RPV-GP335RSHW2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 11.8 | 11.6 |  | 2.29 |  | 2.84 | 2.2845 |  | 2.565 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 11.8 | 11.6 |  | 2.29 |  | 2.84 | 2.2845 |  | 2.565 | - |  | 4.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアム厨房用てんつり |  | － | RPCK-GP80RGHJ5 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.2 |  | 2.49 | 3.35 |  | 3.14 |  | 3.25 | 2.3284 |  | 3.195 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.2 |  | 2.49 | 3.35 |  | 3.14 |  | 3.25 | 2.3284 |  | 3.195 | 4.8 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアム厨房用てんつり |  | － | RPCK-GP80RGH5 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.2 |  | 2.49 | 3.35 |  | 3.14 |  | 3.25 | 2.3284 |  | 3.195 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 2.2 |  | 2.49 | 3.35 |  | 3.14 |  | 3.25 | 2.3284 |  | 3.195 | 4.8 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアム厨房用てんつり |  | － | RPCK-GP140RGH5 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.82 |  | 3.86 | 5.61 |  | 3.42 |  | 3.47 | 2.4955 |  | 3.445 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.82 |  | 3.86 | 5.61 |  | 3.42 |  | 3.47 | 2.4955 |  | 3.445 | 4.9 |  | 5.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアム厨房用てんつり |  | － | RPCK-GP160RGHP5 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.62 |  | 4.79 | 5.3 |  | 3.05 |  | 3.3 | 2.8302 |  | 3.175 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.62 |  | 4.79 | 5.3 |  | 3.05 |  | 3.3 | 2.8302 |  | 3.175 | 4.9 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアム厨房用てんつり |  | － | RPCK-GP335RGHW2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12 |  | 11.9 | 11.7 |  | 2.31 |  | 2.96 | 2.265 |  | 2.635 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 12 |  | 11.9 | 11.7 |  | 2.31 |  | 2.96 | 2.265 |  | 2.635 | - |  | 4.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人厨房用てんつり |  | － | RPCK-GP80RSHJ6 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.41 |  | 2.59 | 2.87 |  | 2.95 |  | 3.09 | 2.3345 |  | 3.02 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.41 |  | 2.59 | 2.87 |  | 2.95 |  | 3.09 | 2.3345 |  | 3.02 | 4.5 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人厨房用てんつり |  | － | RPCK-GP80RSH6 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.41 |  | 2.59 | 2.87 |  | 2.95 |  | 3.09 | 2.3345 |  | 3.02 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.41 |  | 2.59 | 2.87 |  | 2.95 |  | 3.09 | 2.3345 |  | 3.02 | 4.5 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人厨房用てんつり |  | － | RPCK-GP140RSH6 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.36 |  | 4 | 6.17 |  | 2.87 |  | 3.5 | 2.107 |  | 3.185 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.36 |  | 4 | 6.17 |  | 2.87 |  | 3.5 | 2.107 |  | 3.185 | 4.5 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人厨房用てんつり |  | － | RPCK-GP160RSHP6 | R32 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 6.03 |  | 4.87 | 5.55 |  | 2.32 |  | 3.29 | 2.3604 |  | 2.805 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 6.03 |  | 4.87 | 5.55 |  | 2.32 |  | 3.29 | 2.3604 |  | 2.805 | 4.5 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人厨房用てんつり |  | － | RPCK-GP280RSHP2 | R32 | 25 |  | 28 | 22 |  | 10.6 |  | 9 | 9.8 |  | 2.36 |  | 3.11 | 2.2449 |  | 2.735 | 25 |  | 28 | 22 |  | 10.6 |  | 9 | 9.8 |  | 2.36 |  | 3.11 | 2.2449 |  | 2.735 | 4.3 |  | 4.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人厨房用てんつり |  | － | RPCK-GP224RSHG2 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.68 |  | 7.28 | 8.63 |  | 2.51 |  | 3.57 | 2.3175 |  | 3.04 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.68 |  | 7.28 | 8.63 |  | 2.51 |  | 3.57 | 2.3175 |  | 3.04 | 4.5 |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人厨房用てんつり |  | － | RPCK-GP335RSHW2 | R32 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 11.4 | 11.9 |  | 2.29 |  | 2.94 | 2.2269 |  | 2.615 | 30 |  | 33.5 | 26.5 |  | 13.1 |  | 11.4 | 11.9 |  | 2.29 |  | 2.94 | 2.2269 |  | 2.615 | - |  | 4.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせJr. |  | － | RCIC-GP40RGHJ1 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.818 |  | 1.02 | 1.6 |  | 4.24 |  | 4.08 | 2.75 |  | 4.16 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.818 |  | 1.02 | 1.6 |  | 4.24 |  | 4.08 | 2.75 |  | 4.16 | 5.3 |  | 5.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせJr. |  | － | RCIC-GP45RGHJ1 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.957 |  | 1.21 | 1.6 |  | 4.08 |  | 3.75 | 2.8125 |  | 3.915 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.957 |  | 1.21 | 1.6 |  | 4.08 |  | 3.75 | 2.8125 |  | 3.915 | 5.1 |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせJr. |  | － | RCIC-GP50RGHJ1 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.18 |  | 1.21 | 1.4 |  | 3.75 |  | 4.17 | 3.4286 |  | 3.96 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.18 |  | 1.21 | 1.4 |  | 3.75 |  | 4.17 | 3.4286 |  | 3.96 | 5.3 |  | 6.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせJr. |  | － | RCIC-GP56RGHJ1 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.26 |  | 1.42 | 1.95 |  | 3.7 |  | 4.15 | 2.8205 |  | 3.925 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.26 |  | 1.42 | 1.95 |  | 3.7 |  | 4.15 | 2.8205 |  | 3.925 | 5.4 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせJr. |  | － | RCIC-GP40RGH1 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.818 |  | 1.02 | 1.6 |  | 4.24 |  | 4.08 | 2.75 |  | 4.16 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.818 |  | 1.02 | 1.6 |  | 4.24 |  | 4.08 | 2.75 |  | 4.16 | 5.3 |  | 5.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせJr. |  | － | RCIC-GP45RGH1 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.957 |  | 1.21 | 1.6 |  | 4.08 |  | 3.75 | 2.8125 |  | 3.915 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.957 |  | 1.21 | 1.6 |  | 4.08 |  | 3.75 | 2.8125 |  | 3.915 | 5.1 |  | 5.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせJr. |  | － | RCIC-GP50RGH1 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.18 |  | 1.21 | 1.4 |  | 3.75 |  | 4.17 | 3.4286 |  | 3.96 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.18 |  | 1.21 | 1.4 |  | 3.75 |  | 4.17 | 3.4286 |  | 3.96 | 5.3 |  | 6.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせJr. |  | － | RCIC-GP56RGH1 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.26 |  | 1.42 | 1.95 |  | 3.7 |  | 4.15 | 2.8205 |  | 3.925 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.26 |  | 1.42 | 1.95 |  | 3.7 |  | 4.15 | 2.8205 |  | 3.925 | 5.4 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせJr. |  | － | RCIC-GP80RGHPJ1 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.96 |  | 2.03 | 3.36 |  | 3.68 |  | 3.85 | 2.3214 |  | 3.765 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.96 |  | 2.03 | 3.36 |  | 3.68 |  | 3.85 | 2.3214 |  | 3.765 | 5.5 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせJr. |  | － | RCIC-GP80RGHP1 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.96 |  | 2.03 | 3.36 |  | 3.68 |  | 3.85 | 2.3214 |  | 3.765 | 7.1 |  | 8 | 7.8 |  | 1.96 |  | 2.03 | 3.36 |  | 3.68 |  | 3.85 | 2.3214 |  | 3.765 | 5.5 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせJr. |  | － | RCIC-GP112RGHP1 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.62 |  | 2.73 | 4.24 |  | 3.79 |  | 4.12 | 2.9481 |  | 3.955 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.62 |  | 2.73 | 4.24 |  | 3.79 |  | 4.12 | 2.9481 |  | 3.955 | 5.5 |  | 6.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせJr. |  | － | RCIC-GP160RGHG1 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.02 |  | 4.03 | 4.55 |  | 3.52 |  | 3.91 | 3.2967 |  | 3.715 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.02 |  | 4.03 | 4.55 |  | 3.52 |  | 3.91 | 3.2967 |  | 3.715 | 5.5 |  | 5.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせJr. |  | － | RCIC-GP40RSHJ1 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.895 |  | 1.05 | 1.65 |  | 4.02 |  | 3.81 | 2.6667 |  | 3.915 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.895 |  | 1.05 | 1.65 |  | 4.02 |  | 3.81 | 2.6667 |  | 3.915 | 5.1 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせJr. |  | － | RCIC-GP45RSHJ1 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.05 |  | 1.2 | 1.7 |  | 3.81 |  | 3.91 | 2.6471 |  | 3.86 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.05 |  | 1.2 | 1.7 |  | 3.81 |  | 3.91 | 2.6471 |  | 3.86 | 4.9 |  | 5.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせJr. |  | － | RCIC-GP50RSHJ1 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.23 |  | 1.22 | 1.55 |  | 3.66 |  | 4.1 | 3.0968 |  | 3.88 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.23 |  | 1.22 | 1.55 |  | 3.66 |  | 4.10 | 3.0968 |  | 3.88 | 5.2 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせJr. |  | － | RCIC-GP56RSHJ1 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.35 |  | 1.37 | 1.97 |  | 3.7 |  | 4.09 | 2.7919 |  | 3.895 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.35 |  | 1.37 | 1.97 |  | 3.7 |  | 4.09 | 2.7919 |  | 3.895 | 5.2 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせJr. |  | － | RCIC-GP40RSH1 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.895 |  | 1.05 | 1.65 |  | 4.02 |  | 3.81 | 2.6667 |  | 3.915 | 3.6 |  | 4 | 4.4 |  | 0.895 |  | 1.05 | 1.65 |  | 4.02 |  | 3.81 | 2.6667 |  | 3.915 | 5.1 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせJr. |  | － | RCIC-GP45RSH1 | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.05 |  | 1.2 | 1.7 |  | 3.81 |  | 3.91 | 2.6471 |  | 3.86 | 4 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1.05 |  | 1.2 | 1.7 |  | 3.81 |  | 3.91 | 2.6471 |  | 3.86 | 4.9 |  | 5.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせJr. |  | － | RCIC-GP50RSH1 | R32 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.23 |  | 1.22 | 1.55 |  | 3.66 |  | 4.1 | 3.0968 |  | 3.88 | 4.5 |  | 5 | 4.8 |  | 1.23 |  | 1.22 | 1.55 |  | 3.66 |  | 4.10 | 3.0968 |  | 3.88 | 5.2 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせJr. |  | － | RCIC-GP56RSH1 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.35 |  | 1.37 | 1.97 |  | 3.7 |  | 4.09 | 2.7919 |  | 3.895 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.35 |  | 1.37 | 1.97 |  | 3.7 |  | 4.09 | 2.7919 |  | 3.895 | 5.2 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせJr. |  | － | RCIC-GP80RSHPJ1 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 1.95 |  | 2.24 | 2.89 |  | 3.64 |  | 3.57 | 2.3183 |  | 3.605 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 1.95 |  | 2.24 | 2.89 |  | 3.64 |  | 3.57 | 2.3183 |  | 3.605 | 4.9 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせJr. |  | － | RCIC-GP80RSHP1 | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 1.95 |  | 2.24 | 2.89 |  | 3.64 |  | 3.57 | 2.3183 |  | 3.605 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 1.95 |  | 2.24 | 2.89 |  | 3.64 |  | 3.57 | 2.3183 |  | 3.605 | 4.9 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせJr. |  | － | RCIC-GP112RSHP1 | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.96 |  | 2.72 | 4.91 |  | 3.38 |  | 4.12 | 2.1385 |  | 3.75 | 10 |  | 11.2 | 10.5 |  | 2.96 |  | 2.72 | 4.91 |  | 3.38 |  | 4.12 | 2.1385 |  | 3.75 | 5.2 |  | 5.5 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせJr. |  | － | RCIC-GP160RSHG1 | R32 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.5 |  | 4.52 | 4.72 |  | 2.55 |  | 3.54 | 2.7754 |  | 3.045 | 14 |  | 16 | 13.1 |  | 5.5 |  | 4.52 | 4.72 |  | 2.55 |  | 3.54 | 2.7754 |  | 3.045 | 4.8 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人てんかせJr. |  | － | RCIC-GP224RSHW1 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.66 |  | 6.09 | 8.92 |  | 2.75 |  | 3.93 | 2.2422 |  | 3.34 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.66 |  | 6.09 | 8.92 |  | 2.75 |  | 3.93 | 2.2422 |  | 3.34 | 4.8 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP224RGHP2-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.92 |  | 5.51 | 7.71 |  | 3.38 |  | 4.07 | 2.594 |  | 3.725 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.92 |  | 5.51 | 7.71 |  | 3.38 |  | 4.07 | 2.594 |  | 3.725 | 5.5 |  | 6.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP280RGHP2-G | R32 | 25 |  | 28 | 25.6 |  | 8.2 |  | 7.11 | 10.6 |  | 3.05 |  | 3.94 | 2.4151 |  | 3.495 | 25 |  | 28 | 25.6 |  | 8.2 |  | 7.11 | 10.6 |  | 3.05 |  | 3.94 | 2.4151 |  | 3.495 | 5.1 |  | 5.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP224RGHG2-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.92 |  | 5.51 | 7.71 |  | 3.38 |  | 4.07 | 2.594 |  | 3.725 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.92 |  | 5.51 | 7.71 |  | 3.38 |  | 4.07 | 2.594 |  | 3.725 | 5.5 |  | 6.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP280RGHG2-G | R32 | 25 |  | 28 | 25.6 |  | 8.2 |  | 7.11 | 10.6 |  | 3.05 |  | 3.94 | 2.4151 |  | 3.495 | 25 |  | 28 | 25.6 |  | 8.2 |  | 7.11 | 10.6 |  | 3.05 |  | 3.94 | 2.4151 |  | 3.495 | 5.1 |  | 5.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP224RGHW2-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.92 |  | 5.51 | 7.71 |  | 3.38 |  | 4.07 | 2.594 |  | 3.725 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.92 |  | 5.51 | 7.71 |  | 3.38 |  | 4.07 | 2.594 |  | 3.725 | 5.5 |  | 6.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ4方向 |  | 高効率 | RCI-GP280RGHW2-G | R32 | 25 |  | 28 | 25.6 |  | 8.2 |  | 7.11 | 10.6 |  | 3.05 |  | 3.94 | 2.4151 |  | 3.495 | 25 |  | 28 | 25.6 |  | 8.2 |  | 7.11 | 10.6 |  | 3.05 |  | 3.94 | 2.4151 |  | 3.495 | 5.1 |  | 5.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | 高効率 | RCID-GP224RGHP1-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.82 |  | 5.78 | 8.68 |  | 2.93 |  | 3.88 | 2.3041 |  | 3.405 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.82 |  | 5.78 | 8.68 |  | 2.93 |  | 3.88 | 2.3041 |  | 3.405 | 4.9 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | 高効率 | RCID-GP280RGHP1-G | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.39 |  | 7.55 | 9.29 |  | 2.98 |  | 3.71 | 2.5834 |  | 3.345 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.39 |  | 7.55 | 9.29 |  | 2.98 |  | 3.71 | 2.5834 |  | 3.345 | 4.7 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | 高効率 | RCID-GP224RGHG1-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.82 |  | 5.78 | 8.68 |  | 2.93 |  | 3.88 | 2.3041 |  | 3.405 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.82 |  | 5.78 | 8.68 |  | 2.93 |  | 3.88 | 2.3041 |  | 3.405 | 4.9 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | 高効率 | RCID-GP280RGHG1-G | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.39 |  | 7.55 | 9.29 |  | 2.98 |  | 3.71 | 2.5834 |  | 3.345 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.39 |  | 7.55 | 9.29 |  | 2.98 |  | 3.71 | 2.5834 |  | 3.345 | 4.7 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | 高効率 | RCID-GP224RGHW1-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.82 |  | 5.78 | 8.68 |  | 2.93 |  | 3.88 | 2.3041 |  | 3.405 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.82 |  | 5.78 | 8.68 |  | 2.93 |  | 3.88 | 2.3041 |  | 3.405 | 4.9 |  | 5.4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ2方向 |  | 高効率 | RCID-GP280RGHW1-G | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.39 |  | 7.55 | 9.29 |  | 2.98 |  | 3.71 | 2.5834 |  | 3.345 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.39 |  | 7.55 | 9.29 |  | 2.98 |  | 3.71 | 2.5834 |  | 3.345 | 4.7 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ1方向 |  | 高効率 | RCIS-GP224RGHG1-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.34 |  | 5.78 | 9.03 |  | 2.72 |  | 3.88 | 2.2148 |  | 3.3 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.34 |  | 5.78 | 9.03 |  | 2.72 |  | 3.88 | 2.2148 |  | 3.3 | 4.8 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ1方向 |  | 高効率 | RCIS-GP224RGHW1-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.34 |  | 5.78 | 9.03 |  | 2.72 |  | 3.88 | 2.2148 |  | 3.3 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.34 |  | 5.78 | 9.03 |  | 2.72 |  | 3.88 | 2.2148 |  | 3.3 | 4.8 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせ1方向 |  | 高効率 | RCIS-GP280RGHW1-G | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.65 |  | 7.93 | 9.59 |  | 2.89 |  | 3.53 | 2.5026 |  | 3.21 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.65 |  | 7.93 | 9.59 |  | 2.89 |  | 3.53 | 2.5026 |  | 3.21 | 4.6 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | 高効率 | RCB-GP224RGHP1-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.24 |  | 5.53 | 8.9 |  | 2.76 |  | 4.05 | 2.2472 |  | 3.405 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.24 |  | 5.53 | 8.9 |  | 2.76 |  | 4.05 | 2.2472 |  | 3.405 | 4.9 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | 高効率 | RCB-GP280RGHP1-G | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.24 |  | 7.65 | 8.72 |  | 2.71 |  | 3.66 | 2.7523 |  | 3.185 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.24 |  | 7.65 | 8.72 |  | 2.71 |  | 3.66 | 2.7523 |  | 3.185 | 4.6 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | 高効率 | RCB-GP224RGHG1-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.24 |  | 5.53 | 8.9 |  | 2.76 |  | 4.05 | 2.2472 |  | 3.405 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.24 |  | 5.53 | 8.9 |  | 2.76 |  | 4.05 | 2.2472 |  | 3.405 | 4.9 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | 高効率 | RCB-GP280RGHG1-G | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.24 |  | 7.65 | 8.72 |  | 2.71 |  | 3.66 | 2.7523 |  | 3.185 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.24 |  | 7.65 | 8.72 |  | 2.71 |  | 3.66 | 2.7523 |  | 3.185 | 4.6 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | 高効率 | RCB-GP224RGHW1-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.24 |  | 5.53 | 8.9 |  | 2.76 |  | 4.05 | 2.2472 |  | 3.405 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.24 |  | 5.53 | 8.9 |  | 2.76 |  | 4.05 | 2.2472 |  | 3.405 | 4.9 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムビルトイン |  | 高効率 | RCB-GP280RGHW1-G | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.24 |  | 7.65 | 8.72 |  | 2.71 |  | 3.66 | 2.7523 |  | 3.185 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.24 |  | 7.65 | 8.72 |  | 2.71 |  | 3.66 | 2.7523 |  | 3.185 | 4.6 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | 高効率 | RPI-GP224RGH1-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.56 |  | 6.38 | 5.6 |  | 3.05 |  | 3.51 | 3.5714 |  | 3.28 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.56 |  | 6.38 | 5.6 |  | 3.05 |  | 3.51 | 3.5714 |  | 3.28 | 4.4 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | 高効率 | RPI-GP280RGH1-G | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.87 |  | 7.87 | 7.2 |  | 2.53 |  | 3.56 | 3.3333 |  | 3.045 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.87 |  | 7.87 | 7.2 |  | 2.53 |  | 3.56 | 3.3333 |  | 3.045 | 4.1 |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | 高効率 | RPI-GP224RGHP1-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.24 |  | 5.58 | 8.98 |  | 2.76 |  | 4.01 | 2.2272 |  | 3.385 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.24 |  | 5.58 | 8.98 |  | 2.76 |  | 4.01 | 2.2272 |  | 3.385 | 4.9 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | 高効率 | RPI-GP280RGHP1-G | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.24 |  | 7.54 | 8.53 |  | 2.71 |  | 3.71 | 2.8136 |  | 3.21 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.24 |  | 7.54 | 8.53 |  | 2.71 |  | 3.71 | 2.8136 |  | 3.21 | 4.7 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | 高効率 | RPI-GP224RGHG1-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.24 |  | 5.58 | 8.98 |  | 2.76 |  | 4.01 | 2.2272 |  | 3.385 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.24 |  | 5.58 | 8.98 |  | 2.76 |  | 4.01 | 2.2272 |  | 3.385 | 4.9 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | 高効率 | RPI-GP280RGHG1-G | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.24 |  | 7.54 | 8.53 |  | 2.71 |  | 3.71 | 2.8136 |  | 3.21 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.24 |  | 7.54 | 8.53 |  | 2.71 |  | 3.71 | 2.8136 |  | 3.21 | 4.7 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | 高効率 | RPI-GP224RGHW1-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.24 |  | 5.58 | 8.98 |  | 2.76 |  | 4.01 | 2.2272 |  | 3.385 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.24 |  | 5.58 | 8.98 |  | 2.76 |  | 4.01 | 2.2272 |  | 3.385 | 4.9 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | 高効率 | RPI-GP280RGHW1-G | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.24 |  | 7.54 | 8.53 |  | 2.71 |  | 3.71 | 2.8136 |  | 3.21 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.24 |  | 7.54 | 8.53 |  | 2.71 |  | 3.71 | 2.8136 |  | 3.21 | 4.7 |  | 4.9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | 高効率 | RPI-GP224RGHPC1-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.24 |  | 5.53 | 8.9 |  | 2.76 |  | 4.05 | 2.2472 |  | 3.405 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.24 |  | 5.53 | 8.9 |  | 2.76 |  | 4.05 | 2.2472 |  | 3.405 | 4.9 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | 高効率 | RPI-GP280RGHPC1-G | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.24 |  | 7.65 | 8.72 |  | 2.71 |  | 3.66 | 2.7523 |  | 3.185 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.24 |  | 7.65 | 8.72 |  | 2.71 |  | 3.66 | 2.7523 |  | 3.185 | 4.6 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | 高効率 | RPI-GP224RGHGC1-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.24 |  | 5.53 | 8.9 |  | 2.76 |  | 4.05 | 2.2472 |  | 3.405 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.24 |  | 5.53 | 8.9 |  | 2.76 |  | 4.05 | 2.2472 |  | 3.405 | 4.9 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | 高効率 | RPI-GP280RGHGC1-G | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.24 |  | 7.65 | 8.72 |  | 2.71 |  | 3.66 | 2.7523 |  | 3.185 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.24 |  | 7.65 | 8.72 |  | 2.71 |  | 3.66 | 2.7523 |  | 3.185 | 4.6 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | 高効率 | RPI-GP224RGHWC1-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.24 |  | 5.53 | 8.9 |  | 2.76 |  | 4.05 | 2.2472 |  | 3.405 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.24 |  | 5.53 | 8.9 |  | 2.76 |  | 4.05 | 2.2472 |  | 3.405 | 4.9 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんうめ |  | 高効率 | RPI-GP280RGHWC1-G | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.24 |  | 7.65 | 8.72 |  | 2.71 |  | 3.66 | 2.7523 |  | 3.185 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.24 |  | 7.65 | 8.72 |  | 2.71 |  | 3.66 | 2.7523 |  | 3.185 | 4.6 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | 高効率 | RPC-GP224RGH2-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.7 |  | 7.01 | 7.97 |  | 2.6 |  | 3.2 | 2.5094 |  | 2.9 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.7 |  | 7.01 | 7.97 |  | 2.6 |  | 3.2 | 2.5094 |  | 2.9 | 4.6 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | 高効率 | RPC-GP280RGH2-G | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.09 |  | 7.79 | 9.56 |  | 2.75 |  | 3.59 | 2.5105 |  | 3.17 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.09 |  | 7.79 | 9.56 |  | 2.75 |  | 3.59 | 2.5105 |  | 3.17 | 4.3 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | 高効率 | RPC-GP224RGHP1-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.21 |  | 5.65 | 8.85 |  | 2.77 |  | 3.96 | 2.2599 |  | 3.365 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.21 |  | 5.65 | 8.85 |  | 2.77 |  | 3.96 | 2.2599 |  | 3.365 | 4.9 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | 高効率 | RPC-GP280RGHP1-G | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.38 |  | 7.43 | 9.19 |  | 2.98 |  | 3.77 | 2.6115 |  | 3.375 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.38 |  | 7.43 | 9.19 |  | 2.98 |  | 3.77 | 2.6115 |  | 3.375 | 4.7 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | 高効率 | RPC-GP224RGHG1-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.21 |  | 5.65 | 8.85 |  | 2.77 |  | 3.96 | 2.2599 |  | 3.365 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.21 |  | 5.65 | 8.85 |  | 2.77 |  | 3.96 | 2.2599 |  | 3.365 | 4.9 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | 高効率 | RPC-GP280RGHG1-G | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.38 |  | 7.43 | 9.19 |  | 2.98 |  | 3.77 | 2.6115 |  | 3.375 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.38 |  | 7.43 | 9.19 |  | 2.98 |  | 3.77 | 2.6115 |  | 3.375 | 4.7 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | 高効率 | RPC-GP224RGHW1-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.21 |  | 5.65 | 8.85 |  | 2.77 |  | 3.96 | 2.2599 |  | 3.365 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.21 |  | 5.65 | 8.85 |  | 2.77 |  | 3.96 | 2.2599 |  | 3.365 | 4.9 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんつり |  | 高効率 | RPC-GP280RGHW1-G | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.38 |  | 7.43 | 9.19 |  | 2.98 |  | 3.77 | 2.6115 |  | 3.375 | 25 |  | 28 | 24 |  | 8.38 |  | 7.43 | 9.19 |  | 2.98 |  | 3.77 | 2.6115 |  | 3.375 | 4.7 |  | 5.0 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | 高効率 | RPK-GP224RGHP1-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 8.58 |  | 6.77 | 9.27 |  | 2.33 |  | 3.31 | 2.1575 |  | 2.82 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 8.58 |  | 6.77 | 9.27 |  | 2.33 |  | 3.31 | 2.1575 |  | 2.82 | 4.4 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | 高効率 | RPK-GP224RGHG1-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 8.58 |  | 6.77 | 9.27 |  | 2.33 |  | 3.31 | 2.1575 |  | 2.82 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 8.58 |  | 6.77 | 9.27 |  | 2.33 |  | 3.31 | 2.1575 |  | 2.82 | 4.4 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | 高効率 | RPK-GP280RGHG1-G | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.23 |  | 8.21 | 8.74 |  | 2.71 |  | 3.41 | 2.746 |  | 3.06 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.23 |  | 8.21 | 8.74 |  | 2.71 |  | 3.41 | 2.746 |  | 3.06 | 4.5 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | 高効率 | RPK-GP224RGHW1-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 8.58 |  | 6.77 | 9.27 |  | 2.33 |  | 3.31 | 2.1575 |  | 2.82 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 8.58 |  | 6.77 | 9.27 |  | 2.33 |  | 3.31 | 2.1575 |  | 2.82 | 4.4 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムかべかけ |  | 高効率 | RPK-GP280RGHW1-G | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.23 |  | 8.21 | 8.74 |  | 2.71 |  | 3.41 | 2.746 |  | 3.06 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.23 |  | 8.21 | 8.74 |  | 2.71 |  | 3.41 | 2.746 |  | 3.06 | 4.5 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | 高効率 | RPV-GP224RGH-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.8 |  | 5.83 | 7.65 |  | 2.28 |  | 3.94 | 2.6144 |  | 3.11 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.8 |  | 5.83 | 7.65 |  | 2.28 |  | 3.94 | 2.6144 |  | 3.11 | 4.7 |  | 5.1 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | 高効率 | RPV-GP280RGH-G | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.45 |  | 8.3 | 9.95 |  | 2.08 |  | 3.52 | 2.4121 |  | 2.8 | 25 |  | 28 | 24 |  | 9.45 |  | 8.3 | 9.95 |  | 2.08 |  | 3.52 | 2.4121 |  | 2.8 | 4.5 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | 高効率 | RPV-GP224RGHP1-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 8.54 |  | 6.04 | 7.87 |  | 2.34 |  | 3.71 | 2.5413 |  | 3.025 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 8.54 |  | 6.04 | 7.87 |  | 2.34 |  | 3.71 | 2.5413 |  | 3.025 | 4.7 |  | 5.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | 高効率 | RPV-GP280RGHP1-G | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 10.9 |  | 8.28 | 8.64 |  | 2.29 |  | 3.38 | 2.7778 |  | 2.835 | 25 |  | 28 | 24 |  | 10.9 |  | 8.28 | 8.64 |  | 2.29 |  | 3.38 | 2.7778 |  | 2.835 | 4.4 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | 高効率 | RPV-GP224RGHG1-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 8.54 |  | 6.04 | 7.87 |  | 2.34 |  | 3.71 | 2.5413 |  | 3.025 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 8.54 |  | 6.04 | 7.87 |  | 2.34 |  | 3.71 | 2.5413 |  | 3.025 | 4.7 |  | 5.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | 高効率 | RPV-GP280RGHG1-G | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 10.9 |  | 8.28 | 8.64 |  | 2.29 |  | 3.38 | 2.7778 |  | 2.835 | 25 |  | 28 | 24 |  | 10.9 |  | 8.28 | 8.64 |  | 2.29 |  | 3.38 | 2.7778 |  | 2.835 | 4.4 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | 高効率 | RPV-GP224RGHW1-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 8.54 |  | 6.04 | 7.87 |  | 2.34 |  | 3.71 | 2.5413 |  | 3.025 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 8.54 |  | 6.04 | 7.87 |  | 2.34 |  | 3.71 | 2.5413 |  | 3.025 | 4.7 |  | 5.2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムゆかおき |  | 高効率 | RPV-GP280RGHW1-G | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 10.9 |  | 8.28 | 8.64 |  | 2.29 |  | 3.38 | 2.7778 |  | 2.835 | 25 |  | 28 | 24 |  | 10.9 |  | 8.28 | 8.64 |  | 2.29 |  | 3.38 | 2.7778 |  | 2.835 | 4.4 |  | 4.7 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアム厨房用てんつり |  | 高効率 | RPCK-GP280RGHP1-G | R32 | 25 |  | 28 | 24 |  | 10.2 |  | 8.33 | 10.1 |  | 2.45 |  | 3.36 | 2.3762 |  | 2.905 | 25 |  | 28 | 24 |  | 10.2 |  | 8.33 | 10.1 |  | 2.45 |  | 3.36 | 2.3762 |  | 2.905 | 4.5 |  | 4.6 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアム厨房用てんつり |  | 高効率 | RPCK-GP224RGHG1-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 8.06 |  | 6.17 | 8.94 |  | 2.48 |  | 3.63 | 2.2371 |  | 3.055 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 8.06 |  | 6.17 | 8.94 |  | 2.48 |  | 3.63 | 2.2371 |  | 3.055 | 4.7 |  | 4.8 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 日立グローバルライフソリューションズ | 省エネの達人プレミアムてんかせJr. |  | 高効率 | RCIC-GP224RGHW-G | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.89 |  | 5.4 | 8.46 |  | 2.9 |  | 4.15 | 2.3641 |  | 3.525 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.89 |  | 5.4 | 8.46 |  | 2.9 |  | 4.15 | 2.3641 |  | 3.525 | 5.1 |  | 5.3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ405HKA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 5 |  | 0.72 |  | 0.77 | 1.58 |  | 5 |  | 5.19 | 3.1646 |  | 5.1 | 3.6 |  | 4 | 5 |  | 0.72 |  | 0.77 | 1.58 |  | 5 |  | 5.19 | 3.1646 |  | 5.1 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ405HA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 5 |  | 0.715 |  | 0.763 | 1.57 |  | 5.03 |  | 5.24 | 3.1847 |  | 5.14 | 3.6 |  | 4 | 5 |  | 0.715 |  | 0.763 | 1.57 |  | 5.03 |  | 5.24 | 3.1847 |  | 5.14 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 7.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ455HKA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 0.858 |  | 0.884 | 1.58 |  | 4.66 |  | 5.09 | 3.1646 |  | 4.88 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 0.858 |  | 0.884 | 1.58 |  | 4.66 |  | 5.09 | 3.1646 |  | 4.88 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ455HA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 0.85 |  | 0.876 | 1.57 |  | 4.71 |  | 5.14 | 3.1847 |  | 4.93 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 0.85 |  | 0.876 | 1.57 |  | 4.71 |  | 5.14 | 3.1847 |  | 4.93 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 7.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ505HKA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.7 |  | 1.04 |  | 0.985 | 2.18 |  | 4.33 |  | 5.08 | 2.6147 |  | 4.71 | 4.5 |  | 5 | 5.7 |  | 1.04 |  | 0.985 | 2.18 |  | 4.33 |  | 5.08 | 2.6147 |  | 4.71 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 7.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ505HA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.7 |  | 1.03 |  | 0.971 | 2.17 |  | 4.37 |  | 5.15 | 2.6267 |  | 4.76 | 4.5 |  | 5 | 5.7 |  | 1.03 |  | 0.971 | 2.17 |  | 4.37 |  | 5.15 | 2.6267 |  | 4.76 | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 7.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ565HKA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.9 |  | 1.17 |  | 1.18 | 2.34 |  | 4.27 |  | 4.75 | 2.5214 |  | 4.51 | 5 |  | 5.6 | 5.9 |  | 1.17 |  | 1.18 | 2.34 |  | 4.27 |  | 4.75 | 2.5214 |  | 4.51 | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 7.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ565HA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.9 |  | 1.15 |  | 1.17 | 2.33 |  | 4.35 |  | 4.79 | 2.5322 |  | 4.57 | 5 |  | 5.6 | 5.9 |  | 1.15 |  | 1.17 | 2.33 |  | 4.35 |  | 4.79 | 2.5322 |  | 4.57 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 7.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ635HKA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.36 |  | 1.44 | 2.2 |  | 4.12 |  | 4.38 | 2.7273 |  | 4.25 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.36 |  | 1.44 | 2.2 |  | 4.12 |  | 4.38 | 2.7273 |  | 4.25 | 6.2 | 6.2 | 7 | 7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ635HA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.35 |  | 1.42 | 2.19 |  | 4.15 |  | 4.44 | 2.7397 |  | 4.3 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.35 |  | 1.42 | 2.19 |  | 4.15 |  | 4.44 | 2.7397 |  | 4.3 | 6.3 | 6.3 | 7 | 7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ805HK5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.4 |  | 1.65 |  | 1.62 | 2.6 |  | 4.3 |  | 4.94 | 3.2308 |  | 4.62 | 7.1 |  | 8 | 8.4 |  | 1.65 |  | 1.62 | 2.6 |  | 4.3 |  | 4.94 | 3.2308 |  | 4.62 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ805H5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.4 |  | 1.64 |  | 1.61 | 2.6 |  | 4.33 |  | 4.97 | 3.2308 |  | 4.65 | 7.1 |  | 8 | 8.4 |  | 1.64 |  | 1.61 | 2.6 |  | 4.33 |  | 4.97 | 3.2308 |  | 4.65 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 7.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ1125H5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 |  | 2.15 |  | 2.34 | 4.98 |  | 4.65 |  | 4.79 | 2.9116 |  | 4.72 | 10 |  | 11.2 | 14.5 |  | 2.15 |  | 2.34 | 4.98 |  | 4.65 |  | 4.79 | 2.9116 |  | 4.72 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ1405H5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 15.5 |  | 3.18 |  | 3.26 | 5.88 |  | 3.93 |  | 4.29 | 2.6361 |  | 4.11 | 12.5 |  | 14 | 15.5 |  | 3.18 |  | 3.26 | 5.88 |  | 3.93 |  | 4.29 | 2.6361 |  | 4.11 | 5.9 | 5.9 | 6.6 | 6.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ1605H5SA | R32 | 14 |  | 16 | 15.5 |  | 3.88 |  | 3.89 | 5.88 |  | 3.61 |  | 4.11 | 2.6361 |  | 3.86 | 14 |  | 16 | 15.5 |  | 3.88 |  | 3.89 | 5.88 |  | 3.61 |  | 4.11 | 2.6361 |  | 3.86 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ805HKP5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.4 |  | 1.41 |  | 1.58 | 2.6 |  | 5.04 |  | 5.06 | 3.2308 |  | 5.05 | 7.1 |  | 8 | 8.4 |  | 1.41 |  | 1.58 | 2.6 |  | 5.04 |  | 5.06 | 3.2308 |  | 5.05 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ805HP5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.4 |  | 1.39 |  | 1.55 | 2.6 |  | 5.11 |  | 5.16 | 3.2308 |  | 5.14 | 7.1 |  | 8 | 8.4 |  | 1.39 |  | 1.55 | 2.6 |  | 5.11 |  | 5.16 | 3.2308 |  | 5.14 | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 7.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ1125HP5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 |  | 2.12 |  | 2.31 | 4.98 |  | 4.72 |  | 4.85 | 2.9116 |  | 4.79 | 10 |  | 11.2 | 14.5 |  | 2.12 |  | 2.31 | 4.98 |  | 4.72 |  | 4.85 | 2.9116 |  | 4.79 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ1405HP5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 15.5 |  | 3.14 |  | 3.26 | 5.83 |  | 3.98 |  | 4.29 | 2.6587 |  | 4.14 | 12.5 |  | 14 | 15.5 |  | 3.14 |  | 3.26 | 5.83 |  | 3.98 |  | 4.29 | 2.6587 |  | 4.14 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 6.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ1605HP5SA | R32 | 14 |  | 16 | 15.5 |  | 3.42 |  | 3.6 | 5.83 |  | 4.09 |  | 4.44 | 2.6587 |  | 4.27 | 14 |  | 16 | 15.5 |  | 3.42 |  | 3.6 | 5.83 |  | 4.09 |  | 4.44 | 2.6587 |  | 4.27 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ2245HP5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.42 |  | 5.17 | 7.9 |  | 3.69 |  | 4.33 | 2.5316 |  | 4.01 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.42 |  | 5.17 | 7.9 |  | 3.69 |  | 4.33 | 2.5316 |  | 4.01 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ2805HP5SA | R32 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 8.32 |  | 7.26 | 8 |  | 3 |  | 3.86 | 2.65 |  | 3.43 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 8.32 |  | 7.26 | 8 |  | 3 |  | 3.86 | 2.65 |  | 3.43 | 4.8 | 4.8 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ1605HT5SA | R32 | 14 |  | 16 | 15.5 |  | 3.46 |  | 3.62 | 5.83 |  | 4.05 |  | 4.42 | 2.6587 |  | 4.24 | 14 |  | 16 | 15.5 |  | 3.46 |  | 3.62 | 5.83 |  | 4.05 |  | 4.42 | 2.6587 |  | 4.24 | 6 | 6 | 6.6 | 6.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ2245HT5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.7 |  | 5.83 | 8.6 |  | 3.5 |  | 3.84 | 2.3256 |  | 3.67 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.7 |  | 5.83 | 8.6 |  | 3.5 |  | 3.84 | 2.3256 |  | 3.67 | 5.3 | 5.3 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ2245HD5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.21 |  | 5.2 | 7.9 |  | 3.84 |  | 4.3 | 2.5316 |  | 4.07 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.21 |  | 5.2 | 7.9 |  | 3.84 |  | 4.3 | 2.5316 |  | 4.07 | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 6.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型FDTZ |  | － | FDTZ2805HD5SA | R32 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 8.09 |  | 7.49 | 7.9 |  | 3.09 |  | 3.74 | 2.6835 |  | 3.42 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 8.09 |  | 7.49 | 7.9 |  | 3.09 |  | 3.74 | 2.6835 |  | 3.42 | 4.9 | 4.9 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型小容量FDTCZ |  | － | FDTCZ405HKA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.9 |  | 0.95 | 1.83 |  | 4 |  | 4.21 | 2.5137 |  | 4.11 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.9 |  | 0.95 | 1.83 |  | 4 |  | 4.21 | 2.5137 |  | 4.11 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型小容量FDTCZ |  | － | FDTCZ405HA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.89 |  | 0.94 | 1.82 |  | 4.04 |  | 4.26 | 2.5275 |  | 4.15 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.89 |  | 0.94 | 1.82 |  | 4.04 |  | 4.26 | 2.5275 |  | 4.15 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型小容量FDTCZ |  | － | FDTCZ455HKA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.02 |  | 1.14 | 1.83 |  | 3.92 |  | 3.95 | 2.5137 |  | 3.94 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.02 |  | 1.14 | 1.83 |  | 3.92 |  | 3.95 | 2.5137 |  | 3.94 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型小容量FDTCZ |  | － | FDTCZ455HA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1 |  | 1.11 | 1.82 |  | 4 |  | 4.05 | 2.5275 |  | 4.03 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1 |  | 1.11 | 1.82 |  | 4 |  | 4.05 | 2.5275 |  | 4.03 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型小容量FDTCZ |  | － | FDTCZ505HKA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.1 |  | 1.22 |  | 1.26 | 2.01 |  | 3.69 |  | 3.97 | 2.5373 |  | 3.83 | 4.5 |  | 5 | 5.1 |  | 1.22 |  | 1.26 | 2.01 |  | 3.69 |  | 3.97 | 2.5373 |  | 3.83 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型小容量FDTCZ |  | － | FDTCZ505HA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.1 |  | 1.21 |  | 1.25 | 2 |  | 3.72 |  | 4 | 2.55 |  | 3.86 | 4.5 |  | 5 | 5.1 |  | 1.21 |  | 1.25 | 2 |  | 3.72 |  | 4 | 2.55 |  | 3.86 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型小容量FDTCZ |  | － | FDTCZ565HKA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.1 |  | 1.43 |  | 1.51 | 2.01 |  | 3.5 |  | 3.71 | 2.5373 |  | 3.61 | 5 |  | 5.6 | 5.1 |  | 1.43 |  | 1.51 | 2.01 |  | 3.5 |  | 3.71 | 2.5373 |  | 3.61 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper4方向天井埋込型小容量FDTCZ |  | － | FDTCZ565HA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.1 |  | 1.42 |  | 1.5 | 2 |  | 3.52 |  | 3.73 | 2.55 |  | 3.63 | 5 |  | 5.6 | 5.1 |  | 1.42 |  | 1.5 | 2 |  | 3.52 |  | 3.73 | 2.55 |  | 3.63 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper2方向天井埋込型FDTWZ |  | － | FDTWZ405HKA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.855 |  | 0.895 | 1.68 |  | 4.21 |  | 4.47 | 2.7381 |  | 4.34 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.855 |  | 0.895 | 1.68 |  | 4.21 |  | 4.47 | 2.7381 |  | 4.34 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper2方向天井埋込型FDTWZ |  | － | FDTWZ405HA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.845 |  | 0.885 | 1.67 |  | 4.26 |  | 4.52 | 2.7545 |  | 4.39 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.845 |  | 0.885 | 1.67 |  | 4.26 |  | 4.52 | 2.7545 |  | 4.39 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper2方向天井埋込型FDTWZ |  | － | FDTWZ455HKA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.04 |  | 1.1 | 1.68 |  | 3.85 |  | 4.09 | 2.7381 |  | 3.97 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.04 |  | 1.1 | 1.68 |  | 3.85 |  | 4.09 | 2.7381 |  | 3.97 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper2方向天井埋込型FDTWZ |  | － | FDTWZ455HA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.03 |  | 1.09 | 1.67 |  | 3.88 |  | 4.13 | 2.7545 |  | 4.01 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.03 |  | 1.09 | 1.67 |  | 3.88 |  | 4.13 | 2.7545 |  | 4.01 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper2方向天井埋込型FDTWZ |  | － | FDTWZ505HKA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.19 |  | 1.18 | 2.67 |  | 3.78 |  | 4.24 | 1.9476 |  | 4.01 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.19 |  | 1.18 | 2.67 |  | 3.78 |  | 4.24 | 1.9476 |  | 4.01 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper2方向天井埋込型FDTWZ |  | － | FDTWZ505HA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.18 |  | 1.17 | 2.66 |  | 3.81 |  | 4.27 | 1.9549 |  | 4.04 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.18 |  | 1.17 | 2.66 |  | 3.81 |  | 4.27 | 1.9549 |  | 4.04 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper2方向天井埋込型FDTWZ |  | － | FDTWZ565HKA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.34 |  | 1.43 | 2.88 |  | 3.73 |  | 3.92 | 1.9097 |  | 3.83 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.34 |  | 1.43 | 2.88 |  | 3.73 |  | 3.92 | 1.9097 |  | 3.83 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper2方向天井埋込型FDTWZ |  | － | FDTWZ565HA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.33 |  | 1.42 | 2.87 |  | 3.76 |  | 3.94 | 1.9164 |  | 3.85 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.33 |  | 1.42 | 2.87 |  | 3.76 |  | 3.94 | 1.9164 |  | 3.85 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper2方向天井埋込型FDTWZ |  | － | FDTWZ635HKA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.7 |  | 1.68 |  | 1.74 | 2.55 |  | 3.33 |  | 3.62 | 2.2353 |  | 3.48 | 5.6 |  | 6.3 | 5.7 |  | 1.68 |  | 1.74 | 2.55 |  | 3.33 |  | 3.62 | 2.2353 |  | 3.48 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper2方向天井埋込型FDTWZ |  | － | FDTWZ635HA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.7 |  | 1.67 |  | 1.73 | 2.54 |  | 3.35 |  | 3.64 | 2.2441 |  | 3.5 | 5.6 |  | 6.3 | 5.7 |  | 1.67 |  | 1.73 | 2.54 |  | 3.35 |  | 3.64 | 2.2441 |  | 3.5 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper2方向天井埋込型FDTWZ |  | － | FDTWZ805HK5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 2.02 |  | 2.19 | 3.23 |  | 3.51 |  | 3.65 | 2.5077 |  | 3.58 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 2.02 |  | 2.19 | 3.23 |  | 3.51 |  | 3.65 | 2.5077 |  | 3.58 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper2方向天井埋込型FDTWZ |  | － | FDTWZ805H5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.99 |  | 2.15 | 3.17 |  | 3.57 |  | 3.72 | 2.5552 |  | 3.65 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.99 |  | 2.15 | 3.17 |  | 3.57 |  | 3.72 | 2.5552 |  | 3.65 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper2方向天井埋込型FDTWZ |  | － | FDTWZ1125H5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.5 |  | 2.6 |  | 2.67 | 5.4 |  | 3.85 |  | 4.19 | 2.5 |  | 4.02 | 10 |  | 11.2 | 13.5 |  | 2.6 |  | 2.67 | 5.4 |  | 3.85 |  | 4.19 | 2.5 |  | 4.02 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper2方向天井埋込型FDTWZ |  | － | FDTWZ1405H5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.5 |  | 3.95 |  | 3.85 | 6.21 |  | 3.16 |  | 3.64 | 2.3349 |  | 3.4 | 12.5 |  | 14 | 14.5 |  | 3.95 |  | 3.85 | 6.21 |  | 3.16 |  | 3.64 | 2.3349 |  | 3.4 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper2方向天井埋込型FDTWZ |  | － | FDTWZ1605H5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14.7 |  | 4.64 |  | 4.63 | 6.25 |  | 3.02 |  | 3.46 | 2.352 |  | 3.24 | 14 |  | 16 | 14.7 |  | 4.64 |  | 4.63 | 6.25 |  | 3.02 |  | 3.46 | 2.352 |  | 3.24 | 5 | 5 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper2方向天井埋込型FDTWZ |  | － | FDTWZ805HKP5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.72 |  | 1.81 | 3.23 |  | 4.13 |  | 4.42 | 2.5077 |  | 4.28 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.72 |  | 1.81 | 3.23 |  | 4.13 |  | 4.42 | 2.5077 |  | 4.28 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper2方向天井埋込型FDTWZ |  | － | FDTWZ805HP5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.67 |  | 1.76 | 3.17 |  | 4.25 |  | 4.55 | 2.5552 |  | 4.4 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.67 |  | 1.76 | 3.17 |  | 4.25 |  | 4.55 | 2.5552 |  | 4.4 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper2方向天井埋込型FDTWZ |  | － | FDTWZ1125HP5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.66 |  | 2.76 | 5.48 |  | 3.76 |  | 4.06 | 2.281 |  | 3.91 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.66 |  | 2.76 | 5.48 |  | 3.76 |  | 4.06 | 2.281 |  | 3.91 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper2方向天井埋込型FDTWZ |  | － | FDTWZ1405HP5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.5 |  | 3.94 |  | 3.83 | 6.1 |  | 3.17 |  | 3.66 | 2.377 |  | 3.42 | 12.5 |  | 14 | 14.5 |  | 3.94 |  | 3.83 | 6.1 |  | 3.17 |  | 3.66 | 2.377 |  | 3.42 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper2方向天井埋込型FDTWZ |  | － | FDTWZ1605HP5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14.8 |  | 4.7 |  | 4.5 | 6.35 |  | 2.98 |  | 3.56 | 2.3307 |  | 3.27 | 14 |  | 16 | 14.8 |  | 4.7 |  | 4.5 | 6.35 |  | 2.98 |  | 3.56 | 2.3307 |  | 3.27 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper2方向天井埋込型FDTWZ |  | － | FDTWZ2245HP5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.97 |  | 5.88 | 8.7 |  | 3.35 |  | 3.81 | 2.2989 |  | 3.58 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.97 |  | 5.88 | 8.7 |  | 3.35 |  | 3.81 | 2.2989 |  | 3.58 | 5 | 5 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper2方向天井埋込型FDTWZ |  | － | FDTWZ2805HP5SA | R32 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 9.87 |  | 8.71 | 8.8 |  | 2.53 |  | 3.21 | 2.4091 |  | 2.87 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 9.87 |  | 8.71 | 8.8 |  | 2.53 |  | 3.21 | 2.4091 |  | 2.87 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper2方向天井埋込型FDTWZ |  | － | FDTWZ1605HT5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14.8 |  | 4.28 |  | 4.14 | 6.35 |  | 3.27 |  | 3.86 | 2.3307 |  | 3.57 | 14 |  | 16 | 14.8 |  | 4.28 |  | 4.14 | 6.35 |  | 3.27 |  | 3.86 | 2.3307 |  | 3.57 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper2方向天井埋込型FDTWZ |  | － | FDTWZ2245HT5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.75 |  | 6.87 | 9.4 |  | 2.96 |  | 3.26 | 2.1277 |  | 3.11 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.75 |  | 6.87 | 9.4 |  | 2.96 |  | 3.26 | 2.1277 |  | 3.11 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper2方向天井埋込型FDTWZ |  | － | FDTWZ2245HD5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.97 |  | 6.11 | 8.9 |  | 3.35 |  | 3.67 | 2.2472 |  | 3.51 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.97 |  | 6.11 | 8.9 |  | 3.35 |  | 3.67 | 2.2472 |  | 3.51 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper1方向天井埋込型FDTSZ |  | － | FDTSZ405HKA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.848 |  | 0.865 | 1.68 |  | 4.25 |  | 4.62 | 2.7381 |  | 4.44 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.848 |  | 0.865 | 1.68 |  | 4.25 |  | 4.62 | 2.7381 |  | 4.44 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper1方向天井埋込型FDTSZ |  | － | FDTSZ405HA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.84 |  | 0.86 | 1.67 |  | 4.29 |  | 4.65 | 2.7545 |  | 4.47 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.84 |  | 0.86 | 1.67 |  | 4.29 |  | 4.65 | 2.7545 |  | 4.47 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper1方向天井埋込型FDTSZ |  | － | FDTSZ455HKA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.8 |  | 1.02 |  | 1.1 | 1.76 |  | 3.92 |  | 4.09 | 2.7273 |  | 4.01 | 4 |  | 4.5 | 4.8 |  | 1.02 |  | 1.1 | 1.76 |  | 3.92 |  | 4.09 | 2.7273 |  | 4.01 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper1方向天井埋込型FDTSZ |  | － | FDTSZ455HA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.8 |  | 1.01 |  | 1.09 | 1.75 |  | 3.96 |  | 4.13 | 2.7429 |  | 4.05 | 4 |  | 4.5 | 4.8 |  | 1.01 |  | 1.09 | 1.75 |  | 3.96 |  | 4.13 | 2.7429 |  | 4.05 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper1方向天井埋込型FDTSZ |  | － | FDTSZ505HKA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.21 |  | 1.19 | 2.5 |  | 3.72 |  | 4.2 | 2.08 |  | 3.96 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.21 |  | 1.19 | 2.5 |  | 3.72 |  | 4.2 | 2.08 |  | 3.96 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper1方向天井埋込型FDTSZ |  | － | FDTSZ505HA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.19 |  | 1.17 | 2.49 |  | 3.78 |  | 4.27 | 2.0884 |  | 4.03 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.19 |  | 1.17 | 2.49 |  | 3.78 |  | 4.27 | 2.0884 |  | 4.03 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper1方向天井埋込型FDTSZ |  | － | FDTSZ565HKA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.39 |  | 1.35 | 2.74 |  | 3.6 |  | 4.15 | 2.0073 |  | 3.88 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.39 |  | 1.35 | 2.74 |  | 3.6 |  | 4.15 | 2.0073 |  | 3.88 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper1方向天井埋込型FDTSZ |  | － | FDTSZ565HA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.38 |  | 1.34 | 2.73 |  | 3.62 |  | 4.18 | 2.0147 |  | 3.9 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.38 |  | 1.34 | 2.73 |  | 3.62 |  | 4.18 | 2.0147 |  | 3.9 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper1方向天井埋込型FDTSZ |  | － | FDTSZ635HKA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.7 |  | 1.59 |  | 1.64 | 2.48 |  | 3.52 |  | 3.84 | 2.2984 |  | 3.68 | 5.6 |  | 6.3 | 5.7 |  | 1.59 |  | 1.64 | 2.48 |  | 3.52 |  | 3.84 | 2.2984 |  | 3.68 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper1方向天井埋込型FDTSZ |  | － | FDTSZ635HA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.7 |  | 1.58 |  | 1.63 | 2.47 |  | 3.54 |  | 3.87 | 2.3077 |  | 3.71 | 5.6 |  | 6.3 | 5.7 |  | 1.58 |  | 1.63 | 2.47 |  | 3.54 |  | 3.87 | 2.3077 |  | 3.71 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper1方向天井埋込型FDTSZ |  | － | FDTSZ805HK5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.93 |  | 2.16 | 3.42 |  | 3.68 |  | 3.7 | 2.3684 |  | 3.69 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.93 |  | 2.16 | 3.42 |  | 3.68 |  | 3.7 | 2.3684 |  | 3.69 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper1方向天井埋込型FDTSZ |  | － | FDTSZ805H5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.9 |  | 2.11 | 3.35 |  | 3.74 |  | 3.79 | 2.4179 |  | 3.77 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.9 |  | 2.11 | 3.35 |  | 3.74 |  | 3.79 | 2.4179 |  | 3.77 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper1方向天井埋込型FDTSZ |  | － | FDTSZ805HKP5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.78 |  | 1.88 | 3.43 |  | 3.99 |  | 4.26 | 2.3615 |  | 4.13 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.78 |  | 1.88 | 3.43 |  | 3.99 |  | 4.26 | 2.3615 |  | 4.13 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper1方向天井埋込型FDTSZ |  | － | FDTSZ805HP5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.74 |  | 1.84 | 3.36 |  | 4.08 |  | 4.35 | 2.4107 |  | 4.22 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.74 |  | 1.84 | 3.36 |  | 4.08 |  | 4.35 | 2.4107 |  | 4.22 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper1方向天井埋込型FDTSZ |  | － | FDTSZ1125HP5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 12 |  | 2.37 |  | 2.6 | 5.3 |  | 4.22 |  | 4.31 | 2.2642 |  | 4.27 | 10 |  | 11.2 | 12 |  | 2.37 |  | 2.6 | 5.3 |  | 4.22 |  | 4.31 | 2.2642 |  | 4.27 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper1方向天井埋込型FDTSZ |  | － | FDTSZ1405HP5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.5 |  | 3.56 |  | 3.81 | 6.2 |  | 3.51 |  | 3.67 | 2.3387 |  | 3.59 | 12.5 |  | 14 | 14.5 |  | 3.56 |  | 3.81 | 6.2 |  | 3.51 |  | 3.67 | 2.3387 |  | 3.59 | 5 | 5 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper1方向天井埋込型FDTSZ |  | － | FDTSZ1605HP5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 4.43 |  | 4.75 | 6.2 |  | 3.16 |  | 3.37 | 2.3387 |  | 3.27 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 4.43 |  | 4.75 | 6.2 |  | 3.16 |  | 3.37 | 2.3387 |  | 3.27 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper1方向天井埋込型FDTSZ |  | － | FDTSZ1605HT5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 4.08 |  | 4.25 | 6.2 |  | 3.43 |  | 3.76 | 2.3387 |  | 3.6 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 4.08 |  | 4.25 | 6.2 |  | 3.43 |  | 3.76 | 2.3387 |  | 3.6 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper1方向天井埋込型FDTSZ |  | － | FDTSZ2245HT5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.64 |  | 6.55 | 9.4 |  | 3.01 |  | 3.42 | 2.1277 |  | 3.22 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.64 |  | 6.55 | 9.4 |  | 3.01 |  | 3.42 | 2.1277 |  | 3.22 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ405HKA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.85 |  | 0.86 | 1.6 |  | 4.24 |  | 4.65 | 2.875 |  | 4.45 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.85 |  | 0.86 | 1.6 |  | 4.24 |  | 4.65 | 2.875 |  | 4.45 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ405HA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.84 |  | 0.85 | 1.6 |  | 4.29 |  | 4.71 | 2.875 |  | 4.5 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.84 |  | 0.85 | 1.6 |  | 4.29 |  | 4.71 | 2.875 |  | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ455HKA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1 |  | 1.02 | 1.6 |  | 4 |  | 4.41 | 2.875 |  | 4.21 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1 |  | 1.02 | 1.6 |  | 4 |  | 4.41 | 2.875 |  | 4.21 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ455HA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1 |  | 1.02 | 1.6 |  | 4 |  | 4.41 | 2.875 |  | 4.21 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1 |  | 1.02 | 1.6 |  | 4 |  | 4.41 | 2.875 |  | 4.21 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ505HKA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.2 |  | 1.2 | 2.05 |  | 3.75 |  | 4.17 | 2.5366 |  | 3.96 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.2 |  | 1.2 | 2.05 |  | 3.75 |  | 4.17 | 2.5366 |  | 3.96 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ505HA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.19 |  | 1.2 | 2.05 |  | 3.78 |  | 4.17 | 2.5366 |  | 3.98 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.19 |  | 1.2 | 2.05 |  | 3.78 |  | 4.17 | 2.5366 |  | 3.98 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ565HKA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.4 |  | 1.39 |  | 1.45 | 2.3 |  | 3.6 |  | 3.86 | 2.3478 |  | 3.73 | 5 |  | 5.6 | 5.4 |  | 1.39 |  | 1.45 | 2.3 |  | 3.6 |  | 3.86 | 2.3478 |  | 3.73 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ565HA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.4 |  | 1.39 |  | 1.45 | 2.3 |  | 3.6 |  | 3.86 | 2.3478 |  | 3.73 | 5 |  | 5.6 | 5.4 |  | 1.39 |  | 1.45 | 2.3 |  | 3.6 |  | 3.86 | 2.3478 |  | 3.73 | 5 | 5 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ635HKA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.76 |  | 1.52 | 2.43 |  | 3.18 |  | 4.14 | 2.3868 |  | 3.66 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.76 |  | 1.52 | 2.43 |  | 3.18 |  | 4.14 | 2.3868 |  | 3.66 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ635HA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.75 |  | 1.51 | 2.42 |  | 3.2 |  | 4.17 | 2.3967 |  | 3.69 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.75 |  | 1.51 | 2.42 |  | 3.2 |  | 4.17 | 2.3967 |  | 3.69 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ805HK5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.94 |  | 1.96 | 2.99 |  | 3.66 |  | 4.08 | 2.709 |  | 3.87 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.94 |  | 1.96 | 2.99 |  | 3.66 |  | 4.08 | 2.709 |  | 3.87 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ805H5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.9 |  | 1.92 | 2.97 |  | 3.74 |  | 4.17 | 2.7273 |  | 3.96 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.9 |  | 1.92 | 2.97 |  | 3.74 |  | 4.17 | 2.7273 |  | 3.96 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ1125H5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.5 |  | 2.44 |  | 2.75 | 5.45 |  | 4.1 |  | 4.07 | 2.4771 |  | 4.09 | 10 |  | 11.2 | 13.5 |  | 2.44 |  | 2.75 | 5.45 |  | 4.1 |  | 4.07 | 2.4771 |  | 4.09 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ1405H5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.5 |  | 3.7 |  | 3.95 | 6.04 |  | 3.38 |  | 3.54 | 2.4007 |  | 3.46 | 12.5 |  | 14 | 14.5 |  | 3.7 |  | 3.95 | 6.04 |  | 3.38 |  | 3.54 | 2.4007 |  | 3.46 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ1605H5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 4.28 |  | 4.32 | 6.1 |  | 3.27 |  | 3.7 | 2.377 |  | 3.49 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 4.28 |  | 4.32 | 6.1 |  | 3.27 |  | 3.7 | 2.377 |  | 3.49 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ805HKP5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.86 |  | 1.88 | 2.99 |  | 3.82 |  | 4.26 | 2.709 |  | 4.04 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.86 |  | 1.88 | 2.99 |  | 3.82 |  | 4.26 | 2.709 |  | 4.04 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ805HP5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.83 |  | 1.84 | 2.97 |  | 3.88 |  | 4.35 | 2.7273 |  | 4.12 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.83 |  | 1.84 | 2.97 |  | 3.88 |  | 4.35 | 2.7273 |  | 4.12 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ1125HP5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 13 |  | 2.45 |  | 2.51 | 5.1 |  | 4.08 |  | 4.46 | 2.549 |  | 4.27 | 10 |  | 11.2 | 13 |  | 2.45 |  | 2.51 | 5.1 |  | 4.08 |  | 4.46 | 2.549 |  | 4.27 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ1405HP5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 15 |  | 3.3 |  | 3.39 | 6.2 |  | 3.79 |  | 4.13 | 2.4194 |  | 3.96 | 12.5 |  | 14 | 15 |  | 3.3 |  | 3.39 | 6.2 |  | 3.79 |  | 4.13 | 2.4194 |  | 3.96 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ1605HP5SA | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.1 |  | 4.21 | 6.2 |  | 3.41 |  | 3.8 | 2.4194 |  | 3.61 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.1 |  | 4.21 | 6.2 |  | 3.41 |  | 3.8 | 2.4194 |  | 3.61 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ2245HP5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.18 |  | 5.74 | 8.9 |  | 3.24 |  | 3.9 | 2.2472 |  | 3.57 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.18 |  | 5.74 | 8.9 |  | 3.24 |  | 3.9 | 2.2472 |  | 3.57 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ2805HP5SA | R32 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 9.79 |  | 8.2 | 8.9 |  | 2.55 |  | 3.41 | 2.382 |  | 2.98 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 9.79 |  | 8.2 | 8.9 |  | 2.55 |  | 3.41 | 2.382 |  | 2.98 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ1605HT5SA | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.38 |  | 4.34 | 6.2 |  | 3.2 |  | 3.69 | 2.4194 |  | 3.45 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.38 |  | 4.34 | 6.2 |  | 3.2 |  | 3.69 | 2.4194 |  | 3.45 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ2245HT5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.17 |  | 5.46 | 8.6 |  | 3.24 |  | 4.1 | 2.3256 |  | 3.67 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.17 |  | 5.46 | 8.6 |  | 3.24 |  | 4.1 | 2.3256 |  | 3.67 | 5 | 5 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ2245HD5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.62 |  | 6.32 | 9.5 |  | 3.02 |  | 3.54 | 2.1053 |  | 3.28 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.62 |  | 6.32 | 9.5 |  | 3.02 |  | 3.54 | 2.1053 |  | 3.28 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRZ2805HD5SA | R32 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 8.71 |  | 7.34 | 8.1 |  | 2.87 |  | 3.81 | 2.6173 |  | 3.34 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 8.71 |  | 7.34 | 8.1 |  | 2.87 |  | 3.81 | 2.6173 |  | 3.34 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ405HKA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.85 |  | 0.86 | 1.6 |  | 4.24 |  | 4.65 | 2.875 |  | 4.45 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.85 |  | 0.86 | 1.6 |  | 4.24 |  | 4.65 | 2.875 |  | 4.45 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ405HA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.84 |  | 0.85 | 1.6 |  | 4.29 |  | 4.71 | 2.875 |  | 4.5 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.84 |  | 0.85 | 1.6 |  | 4.29 |  | 4.71 | 2.875 |  | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ455HKA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1 |  | 1.02 | 1.6 |  | 4 |  | 4.41 | 2.875 |  | 4.21 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1 |  | 1.02 | 1.6 |  | 4 |  | 4.41 | 2.875 |  | 4.21 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ455HA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1 |  | 1.02 | 1.6 |  | 4 |  | 4.41 | 2.875 |  | 4.21 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1 |  | 1.02 | 1.6 |  | 4 |  | 4.41 | 2.875 |  | 4.21 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ505HKA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.2 |  | 1.2 | 2.05 |  | 3.75 |  | 4.17 | 2.5366 |  | 3.96 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.2 |  | 1.2 | 2.05 |  | 3.75 |  | 4.17 | 2.5366 |  | 3.96 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ505HA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.19 |  | 1.2 | 2.05 |  | 3.78 |  | 4.17 | 2.5366 |  | 3.98 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.19 |  | 1.2 | 2.05 |  | 3.78 |  | 4.17 | 2.5366 |  | 3.98 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ565HKA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.4 |  | 1.39 |  | 1.45 | 2.3 |  | 3.6 |  | 3.86 | 2.3478 |  | 3.73 | 5 |  | 5.6 | 5.4 |  | 1.39 |  | 1.45 | 2.3 |  | 3.6 |  | 3.86 | 2.3478 |  | 3.73 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ565HA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.4 |  | 1.39 |  | 1.45 | 2.3 |  | 3.6 |  | 3.86 | 2.3478 |  | 3.73 | 5 |  | 5.6 | 5.4 |  | 1.39 |  | 1.45 | 2.3 |  | 3.6 |  | 3.86 | 2.3478 |  | 3.73 | 5 | 5 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ635HKA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.76 |  | 1.52 | 2.43 |  | 3.18 |  | 4.14 | 2.3868 |  | 3.66 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.76 |  | 1.52 | 2.43 |  | 3.18 |  | 4.14 | 2.3868 |  | 3.66 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ635HA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.75 |  | 1.51 | 2.42 |  | 3.2 |  | 4.17 | 2.3967 |  | 3.69 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.75 |  | 1.51 | 2.42 |  | 3.2 |  | 4.17 | 2.3967 |  | 3.69 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ805HK5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.94 |  | 1.96 | 2.99 |  | 3.66 |  | 4.08 | 2.709 |  | 3.87 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.94 |  | 1.96 | 2.99 |  | 3.66 |  | 4.08 | 2.709 |  | 3.87 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ805H5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.9 |  | 1.92 | 2.97 |  | 3.74 |  | 4.17 | 2.7273 |  | 3.96 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.9 |  | 1.92 | 2.97 |  | 3.74 |  | 4.17 | 2.7273 |  | 3.96 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ1125H5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.5 |  | 2.44 |  | 2.75 | 5.45 |  | 4.1 |  | 4.07 | 2.4771 |  | 4.09 | 10 |  | 11.2 | 13.5 |  | 2.44 |  | 2.75 | 5.45 |  | 4.1 |  | 4.07 | 2.4771 |  | 4.09 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ1405H5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.5 |  | 3.7 |  | 3.95 | 6.04 |  | 3.38 |  | 3.54 | 2.4007 |  | 3.46 | 12.5 |  | 14 | 14.5 |  | 3.7 |  | 3.95 | 6.04 |  | 3.38 |  | 3.54 | 2.4007 |  | 3.46 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ1605H5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 4.28 |  | 4.32 | 6.1 |  | 3.27 |  | 3.7 | 2.377 |  | 3.49 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 4.28 |  | 4.32 | 6.1 |  | 3.27 |  | 3.7 | 2.377 |  | 3.49 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ805HKP5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.86 |  | 1.88 | 2.99 |  | 3.82 |  | 4.26 | 2.709 |  | 4.04 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.86 |  | 1.88 | 2.99 |  | 3.82 |  | 4.26 | 2.709 |  | 4.04 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ805HP5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.83 |  | 1.84 | 2.97 |  | 3.88 |  | 4.35 | 2.7273 |  | 4.12 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.83 |  | 1.84 | 2.97 |  | 3.88 |  | 4.35 | 2.7273 |  | 4.12 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ1125HP5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 13 |  | 2.45 |  | 2.51 | 5.1 |  | 4.08 |  | 4.46 | 2.549 |  | 4.27 | 10 |  | 11.2 | 13 |  | 2.45 |  | 2.51 | 5.1 |  | 4.08 |  | 4.46 | 2.549 |  | 4.27 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ1405HP5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 15 |  | 3.3 |  | 3.39 | 6.2 |  | 3.79 |  | 4.13 | 2.4194 |  | 3.96 | 12.5 |  | 14 | 15 |  | 3.3 |  | 3.39 | 6.2 |  | 3.79 |  | 4.13 | 2.4194 |  | 3.96 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ1605HP5SA | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.1 |  | 4.21 | 6.2 |  | 3.41 |  | 3.8 | 2.4194 |  | 3.61 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.1 |  | 4.21 | 6.2 |  | 3.41 |  | 3.8 | 2.4194 |  | 3.61 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ2245HP5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.18 |  | 5.74 | 8.9 |  | 3.24 |  | 3.9 | 2.2472 |  | 3.57 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.18 |  | 5.74 | 8.9 |  | 3.24 |  | 3.9 | 2.2472 |  | 3.57 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ2805HP5SA | R32 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 9.79 |  | 8.2 | 8.9 |  | 2.55 |  | 3.41 | 2.382 |  | 2.98 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 9.79 |  | 8.2 | 8.9 |  | 2.55 |  | 3.41 | 2.382 |  | 2.98 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ1605HT5SA | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.38 |  | 4.34 | 6.2 |  | 3.2 |  | 3.69 | 2.4194 |  | 3.45 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.38 |  | 4.34 | 6.2 |  | 3.2 |  | 3.69 | 2.4194 |  | 3.45 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ2245HT5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.17 |  | 5.46 | 8.6 |  | 3.24 |  | 4.1 | 2.3256 |  | 3.67 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.17 |  | 5.46 | 8.6 |  | 3.24 |  | 4.1 | 2.3256 |  | 3.67 | 5 | 5 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ2245HD5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.62 |  | 6.32 | 9.5 |  | 3.02 |  | 3.54 | 2.1053 |  | 3.28 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.62 |  | 6.32 | 9.5 |  | 3.02 |  | 3.54 | 2.1053 |  | 3.28 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天埋カセテリアFDRZ（サイレント仕様） |  | － | FDRZ2805HD5SA | R32 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 8.71 |  | 7.34 | 8.1 |  | 2.87 |  | 3.81 | 2.6173 |  | 3.34 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 8.71 |  | 7.34 | 8.1 |  | 2.87 |  | 3.81 | 2.6173 |  | 3.34 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper高静圧ダクト形FDUZ |  | － | FDUZ505HKA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.2 |  | 1.2 | 2.05 |  | 3.75 |  | 4.17 | 2.5366 |  | 3.96 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.2 |  | 1.2 | 2.05 |  | 3.75 |  | 4.17 | 2.5366 |  | 3.96 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper高静圧ダクト形FDUZ |  | － | FDUZ505HA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.19 |  | 1.2 | 2.05 |  | 3.78 |  | 4.17 | 2.5366 |  | 3.98 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.19 |  | 1.2 | 2.05 |  | 3.78 |  | 4.17 | 2.5366 |  | 3.98 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper高静圧ダクト形FDUZ |  | － | FDUZ565HKA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.4 |  | 1.39 |  | 1.46 | 2.3 |  | 3.6 |  | 3.84 | 2.3478 |  | 3.72 | 5 |  | 5.6 | 5.4 |  | 1.39 |  | 1.46 | 2.3 |  | 3.6 |  | 3.84 | 2.3478 |  | 3.72 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper高静圧ダクト形FDUZ |  | － | FDUZ565HA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.4 |  | 1.39 |  | 1.45 | 2.3 |  | 3.6 |  | 3.86 | 2.3478 |  | 3.73 | 5 |  | 5.6 | 5.4 |  | 1.39 |  | 1.45 | 2.3 |  | 3.6 |  | 3.86 | 2.3478 |  | 3.73 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper高静圧ダクト形FDUZ |  | － | FDUZ635HKA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.78 |  | 1.54 | 2.45 |  | 3.15 |  | 4.09 | 2.3673 |  | 3.62 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.78 |  | 1.54 | 2.45 |  | 3.15 |  | 4.09 | 2.3673 |  | 3.62 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper高静圧ダクト形FDUZ |  | － | FDUZ635HA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.77 |  | 1.53 | 2.44 |  | 3.16 |  | 4.12 | 2.377 |  | 3.64 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.77 |  | 1.53 | 2.44 |  | 3.16 |  | 4.12 | 2.377 |  | 3.64 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper高静圧ダクト形FDUZ |  | － | FDUZ805HK5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.97 |  | 1.98 | 3.02 |  | 3.6 |  | 4.04 | 2.6821 |  | 3.82 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.97 |  | 1.98 | 3.02 |  | 3.6 |  | 4.04 | 2.6821 |  | 3.82 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper高静圧ダクト形FDUZ |  | － | FDUZ805H5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.93 |  | 1.94 | 2.99 |  | 3.68 |  | 4.12 | 2.709 |  | 3.9 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.93 |  | 1.94 | 2.99 |  | 3.68 |  | 4.12 | 2.709 |  | 3.9 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper高静圧ダクト形FDUZ |  | － | FDUZ1125H5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.5 |  | 2.44 |  | 2.75 | 5.45 |  | 4.1 |  | 4.07 | 2.4771 |  | 4.09 | 10 |  | 11.2 | 13.5 |  | 2.44 |  | 2.75 | 5.45 |  | 4.1 |  | 4.07 | 2.4771 |  | 4.09 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper高静圧ダクト形FDUZ |  | － | FDUZ1405H5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.5 |  | 3.7 |  | 3.95 | 6.04 |  | 3.38 |  | 3.54 | 2.4007 |  | 3.46 | 12.5 |  | 14 | 14.5 |  | 3.7 |  | 3.95 | 6.04 |  | 3.38 |  | 3.54 | 2.4007 |  | 3.46 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper高静圧ダクト形FDUZ |  | － | FDUZ1605H5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 4.17 |  | 4.26 | 6.04 |  | 3.36 |  | 3.76 | 2.4007 |  | 3.56 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 4.17 |  | 4.26 | 6.04 |  | 3.36 |  | 3.76 | 2.4007 |  | 3.56 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper高静圧ダクト形FDUZ |  | － | FDUZ2245H5A | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.91 |  | 5.8 | 7.93 |  | 3.38 |  | 3.86 | 2.5221 |  | 3.62 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.91 |  | 5.8 | 7.93 |  | 3.38 |  | 3.86 | 2.5221 |  | 3.62 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper高静圧ダクト形FDUZ |  | － | FDUZ2805H5A | R32 | 25 |  | 28 | 20.7 |  | 9.14 |  | 8.5 | 8.2 |  | 2.74 |  | 3.29 | 2.5244 |  | 3.01 | 25 |  | 28 | 20.7 |  | 9.14 |  | 8.5 | 8.2 |  | 2.74 |  | 3.29 | 2.5244 |  | 3.01 | 4 | 4 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper高静圧ダクト形FDUZ |  | － | FDUZ1125HP5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 13 |  | 2.55 |  | 2.59 | 5.16 |  | 3.92 |  | 4.32 | 2.5194 |  | 4.12 | 10 |  | 11.2 | 13 |  | 2.55 |  | 2.59 | 5.16 |  | 3.92 |  | 4.32 | 2.5194 |  | 4.12 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper高静圧ダクト形FDUZ |  | － | FDUZ1405HP5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 15 |  | 3.41 |  | 3.46 | 6.25 |  | 3.67 |  | 4.05 | 2.4 |  | 3.86 | 12.5 |  | 14 | 15 |  | 3.41 |  | 3.46 | 6.25 |  | 3.67 |  | 4.05 | 2.4 |  | 3.86 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper高静圧ダクト形FDUZ |  | － | FDUZ1605HP5SA | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.19 |  | 4.26 | 6.25 |  | 3.34 |  | 3.76 | 2.4 |  | 3.55 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.19 |  | 4.26 | 6.25 |  | 3.34 |  | 3.76 | 2.4 |  | 3.55 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper高静圧ダクト形FDUZ |  | － | FDUZ2245HP5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.2 |  | 5.74 | 9 |  | 3.23 |  | 3.9 | 2.2222 |  | 3.57 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.2 |  | 5.74 | 9 |  | 3.23 |  | 3.9 | 2.2222 |  | 3.57 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper高静圧ダクト形FDUZ |  | － | FDUZ2805HP5SA | R32 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 9.95 |  | 8.36 | 9 |  | 2.51 |  | 3.35 | 2.3556 |  | 2.93 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 9.95 |  | 8.36 | 9 |  | 2.51 |  | 3.35 | 2.3556 |  | 2.93 | 4 | 4 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ405HKA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.847 |  | 0.918 | 1.61 |  | 4.25 |  | 4.36 | 2.8571 |  | 4.31 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.847 |  | 0.918 | 1.61 |  | 4.25 |  | 4.36 | 2.8571 |  | 4.31 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ405HA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.839 |  | 0.91 | 1.6 |  | 4.29 |  | 4.4 | 2.875 |  | 4.35 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.839 |  | 0.91 | 1.6 |  | 4.29 |  | 4.4 | 2.875 |  | 4.35 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ455HKA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 0.985 |  | 1.11 | 1.61 |  | 4.06 |  | 4.05 | 2.8571 |  | 4.06 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 0.985 |  | 1.11 | 1.61 |  | 4.06 |  | 4.05 | 2.8571 |  | 4.06 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ455HA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 0.97 |  | 1.1 | 1.6 |  | 4.12 |  | 4.09 | 2.875 |  | 4.11 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 0.97 |  | 1.1 | 1.6 |  | 4.12 |  | 4.09 | 2.875 |  | 4.11 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ505HKA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.3 |  | 1.2 |  | 1.24 | 2.47 |  | 3.75 |  | 4.03 | 2.1457 |  | 3.89 | 4.5 |  | 5 | 5.3 |  | 1.2 |  | 1.24 | 2.47 |  | 3.75 |  | 4.03 | 2.1457 |  | 3.89 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ505HA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.3 |  | 1.19 |  | 1.23 | 2.46 |  | 3.78 |  | 4.07 | 2.1545 |  | 3.93 | 4.5 |  | 5 | 5.3 |  | 1.19 |  | 1.23 | 2.46 |  | 3.78 |  | 4.07 | 2.1545 |  | 3.93 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ565HKA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.37 |  | 1.49 | 2.65 |  | 3.65 |  | 3.76 | 2.0755 |  | 3.71 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.37 |  | 1.49 | 2.65 |  | 3.65 |  | 3.76 | 2.0755 |  | 3.71 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ565HA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.36 |  | 1.48 | 2.64 |  | 3.68 |  | 3.78 | 2.0833 |  | 3.73 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.36 |  | 1.48 | 2.64 |  | 3.68 |  | 3.78 | 2.0833 |  | 3.73 | 5.4 | 5.4 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ635HKA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.7 |  | 1.46 |  | 1.58 | 2.27 |  | 3.84 |  | 3.99 | 2.511 |  | 3.92 | 5.6 |  | 6.3 | 5.7 |  | 1.46 |  | 1.58 | 2.27 |  | 3.84 |  | 3.99 | 2.511 |  | 3.92 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ635HA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.7 |  | 1.45 |  | 1.57 | 2.26 |  | 3.86 |  | 4.01 | 2.5221 |  | 3.94 | 5.6 |  | 6.3 | 5.7 |  | 1.45 |  | 1.57 | 2.26 |  | 3.86 |  | 4.01 | 2.5221 |  | 3.94 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ805HK5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.8 |  | 1.85 | 2.93 |  | 3.94 |  | 4.32 | 2.7645 |  | 4.13 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.8 |  | 1.85 | 2.93 |  | 3.94 |  | 4.32 | 2.7645 |  | 4.13 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ805H5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.73 |  | 1.81 | 2.88 |  | 4.1 |  | 4.42 | 2.8125 |  | 4.26 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.73 |  | 1.81 | 2.88 |  | 4.1 |  | 4.42 | 2.8125 |  | 4.26 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ1125H5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.5 |  | 2.43 |  | 2.77 | 5.5 |  | 4.12 |  | 4.04 | 2.4545 |  | 4.08 | 10 |  | 11.2 | 13.5 |  | 2.43 |  | 2.77 | 5.5 |  | 4.12 |  | 4.04 | 2.4545 |  | 4.08 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ1405H5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 15 |  | 3.62 |  | 3.76 | 6.12 |  | 3.45 |  | 3.72 | 2.451 |  | 3.59 | 12.5 |  | 14 | 15 |  | 3.62 |  | 3.76 | 6.12 |  | 3.45 |  | 3.72 | 2.451 |  | 3.59 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ1605H5SA | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.51 |  | 4.65 | 6.12 |  | 3.1 |  | 3.44 | 2.451 |  | 3.27 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.51 |  | 4.65 | 6.12 |  | 3.1 |  | 3.44 | 2.451 |  | 3.27 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ2245H5A | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.56 |  | 5.8 | 8.6 |  | 3.6 |  | 3.86 | 2.3256 |  | 3.73 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.56 |  | 5.8 | 8.6 |  | 3.6 |  | 3.86 | 2.3256 |  | 3.73 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ2805H5A | R32 | 25 |  | 28 | 20.7 |  | 8.78 |  | 8.06 | 8.8 |  | 2.85 |  | 3.47 | 2.3523 |  | 3.16 | 25 |  | 28 | 20.7 |  | 8.78 |  | 8.06 | 8.8 |  | 2.85 |  | 3.47 | 2.3523 |  | 3.16 | 4.3 | 4.3 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ805HKP5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.7 |  | 1.77 | 2.93 |  | 4.18 |  | 4.52 | 2.7645 |  | 4.35 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.7 |  | 1.77 | 2.93 |  | 4.18 |  | 4.52 | 2.7645 |  | 4.35 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ805HP5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.68 |  | 1.74 | 2.88 |  | 4.23 |  | 4.6 | 2.8125 |  | 4.42 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.68 |  | 1.74 | 2.88 |  | 4.23 |  | 4.6 | 2.8125 |  | 4.42 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ1125HP5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.56 |  | 2.97 | 5.8 |  | 3.91 |  | 3.77 | 2.1552 |  | 3.84 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.56 |  | 2.97 | 5.8 |  | 3.91 |  | 3.77 | 2.1552 |  | 3.84 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ1405HP5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 15 |  | 3.33 |  | 3.33 | 6.12 |  | 3.75 |  | 4.2 | 2.451 |  | 3.98 | 12.5 |  | 14 | 15 |  | 3.33 |  | 3.33 | 6.12 |  | 3.75 |  | 4.2 | 2.451 |  | 3.98 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ1605HP5SA | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.13 |  | 4.19 | 6.12 |  | 3.39 |  | 3.82 | 2.451 |  | 3.61 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.13 |  | 4.19 | 6.12 |  | 3.39 |  | 3.82 | 2.451 |  | 3.61 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ2245HP5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.8 |  | 5.85 | 8.7 |  | 3.45 |  | 3.83 | 2.2989 |  | 3.64 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.8 |  | 5.85 | 8.7 |  | 3.45 |  | 3.83 | 2.2989 |  | 3.64 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ2805HP5SA | R32 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 8.98 |  | 8.25 | 8.4 |  | 2.78 |  | 3.39 | 2.5238 |  | 3.09 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 8.98 |  | 8.25 | 8.4 |  | 2.78 |  | 3.39 | 2.5238 |  | 3.09 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ1605HT5SA | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.15 |  | 4.32 | 6.12 |  | 3.37 |  | 3.7 | 2.451 |  | 3.54 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.15 |  | 4.32 | 6.12 |  | 3.37 |  | 3.7 | 2.451 |  | 3.54 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊形FDEZ |  | － | FDEZ2245HT5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.74 |  | 5.75 | 8.5 |  | 3.48 |  | 3.9 | 2.3529 |  | 3.69 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.74 |  | 5.75 | 8.5 |  | 3.48 |  | 3.9 | 2.3529 |  | 3.69 | 5 | 5 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊耐油形FDESZ |  | － | FDESZ805HK4B | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.8 |  | 1.71 | 2.7 |  | 3.94 |  | 4.68 | 3 |  | 4.31 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.77 |  | 1.71 | 2.69 |  | 4.01 |  | 4.68 | 3.0112 |  | 4.35 | 5.1 | 5 | 4.9 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊耐油形FDESZ |  | － | FDESZ805H4B | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.78 |  | 1.68 | 2.65 |  | 3.99 |  | 4.76 | 3.0566 |  | 4.38 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.75 |  | 1.68 | 2.64 |  | 4.06 |  | 4.76 | 3.0682 |  | 4.41 | 5.2 | 5.1 | 5 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊耐油形FDESZ |  | － | FDESZ1405H4B | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.5 |  | 3.88 |  | 3.6 | 5.75 |  | 3.22 |  | 3.89 | 2.5217 |  | 3.56 | 12.5 |  | 14 | 14.5 |  | 3.7 |  | 3.41 | 5.46 |  | 3.38 |  | 4.11 | 2.6557 |  | 3.75 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊耐油形FDESZ |  | － | FDESZ1605HP4B | R32 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 4.02 |  | 3.75 | 5.75 |  | 3.48 |  | 4.27 | 2.5217 |  | 3.88 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 3.91 |  | 3.73 | 5.46 |  | 3.58 |  | 4.29 | 2.6557 |  | 3.94 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper天吊耐油形FDESZ |  | － | FDESZ2805HP4B | R32 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 9.54 |  | 8.72 | 8.8 |  | 2.62 |  | 3.21 | 2.4091 |  | 2.92 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 8.97 |  | 8.24 | 8.4 |  | 2.79 |  | 3.4 | 2.5238 |  | 3.1 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper壁掛形FDKZ |  | － | FDKZ405HKA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 5 |  | 0.855 |  | 0.97 | 1.92 |  | 4.21 |  | 4.12 | 2.6042 |  | 4.17 | 3.6 |  | 4 | 5 |  | 0.855 |  | 0.97 | 1.92 |  | 4.21 |  | 4.12 | 2.6042 |  | 4.17 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper壁掛形FDKZ |  | － | FDKZ405HA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 5 |  | 0.845 |  | 0.96 | 1.9 |  | 4.26 |  | 4.17 | 2.6316 |  | 4.22 | 3.6 |  | 4 | 5 |  | 0.845 |  | 0.96 | 1.9 |  | 4.26 |  | 4.17 | 2.6316 |  | 4.22 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper壁掛形FDKZ |  | － | FDKZ455HKA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.05 |  | 1.2 | 1.92 |  | 3.81 |  | 3.75 | 2.6042 |  | 3.78 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.05 |  | 1.2 | 1.92 |  | 3.81 |  | 3.75 | 2.6042 |  | 3.78 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper壁掛形FDKZ |  | － | FDKZ455HA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.04 |  | 1.19 | 1.9 |  | 3.85 |  | 3.78 | 2.6316 |  | 3.82 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.04 |  | 1.19 | 1.9 |  | 3.85 |  | 3.78 | 2.6316 |  | 3.82 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper壁掛形FDKZ |  | － | FDKZ505HKA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.19 |  | 1.31 | 2.34 |  | 3.78 |  | 3.82 | 2.3932 |  | 3.8 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.19 |  | 1.31 | 2.34 |  | 3.78 |  | 3.82 | 2.3932 |  | 3.8 | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper壁掛形FDKZ |  | － | FDKZ505HA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.18 |  | 1.29 | 2.32 |  | 3.81 |  | 3.88 | 2.4138 |  | 3.85 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.18 |  | 1.29 | 2.32 |  | 3.81 |  | 3.88 | 2.4138 |  | 3.85 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper壁掛形FDKZ |  | － | FDKZ565HKA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.42 |  | 1.59 | 2.34 |  | 3.52 |  | 3.52 | 2.3932 |  | 3.52 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.42 |  | 1.59 | 2.34 |  | 3.52 |  | 3.52 | 2.3932 |  | 3.52 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper壁掛形FDKZ |  | － | FDKZ565HA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.41 |  | 1.58 | 2.32 |  | 3.55 |  | 3.54 | 2.4138 |  | 3.55 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.41 |  | 1.58 | 2.32 |  | 3.55 |  | 3.54 | 2.4138 |  | 3.55 | 5.2 | 5.2 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper壁掛形FDKZ |  | － | FDKZ635HKA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.6 |  | 1.45 |  | 1.62 | 2.3 |  | 3.86 |  | 3.89 | 2.4348 |  | 3.88 | 5.6 |  | 6.3 | 5.6 |  | 1.45 |  | 1.62 | 2.3 |  | 3.86 |  | 3.89 | 2.4348 |  | 3.88 | 5.6 | 5.6 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper壁掛形FDKZ |  | － | FDKZ635HA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.6 |  | 1.44 |  | 1.6 | 2.28 |  | 3.89 |  | 3.94 | 2.4561 |  | 3.92 | 5.6 |  | 6.3 | 5.6 |  | 1.44 |  | 1.6 | 2.28 |  | 3.89 |  | 3.94 | 2.4561 |  | 3.92 | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 6.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper壁掛形FDKZ |  | － | FDKZ805HK5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 1.98 |  | 2.29 | 3.24 |  | 3.59 |  | 3.49 | 2.4691 |  | 3.54 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 1.98 |  | 2.29 | 3.24 |  | 3.59 |  | 3.49 | 2.4691 |  | 3.54 | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper壁掛形FDKZ |  | － | FDKZ805H5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 1.94 |  | 2.28 | 3.17 |  | 3.66 |  | 3.51 | 2.5237 |  | 3.59 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 1.94 |  | 2.28 | 3.17 |  | 3.66 |  | 3.51 | 2.5237 |  | 3.59 | 5.2 | 5.2 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper壁掛形FDKZ |  | － | FDKZ1125H5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 11.2 |  | 2.67 |  | 3.42 | 4.57 |  | 3.75 |  | 3.27 | 2.4508 |  | 3.51 | 10 |  | 11.2 | 11.2 |  | 2.67 |  | 3.42 | 4.57 |  | 3.75 |  | 3.27 | 2.4508 |  | 3.51 | 5.2 | 5.2 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper壁掛形FDKZ |  | － | FDKZ805HKP5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 1.86 |  | 2.29 | 3.22 |  | 3.82 |  | 3.49 | 2.4845 |  | 3.66 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 1.86 |  | 2.29 | 3.22 |  | 3.82 |  | 3.49 | 2.4845 |  | 3.66 | 5.1 | 5.1 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper壁掛形FDKZ |  | － | FDKZ805HP5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 1.82 |  | 2.27 | 3.16 |  | 3.9 |  | 3.52 | 2.5316 |  | 3.71 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 1.82 |  | 2.27 | 3.16 |  | 3.9 |  | 3.52 | 2.5316 |  | 3.71 | 5.2 | 5.2 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper壁掛形FDKZ |  | － | FDKZ1125HP5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.49 |  | 3.14 | 6.66 |  | 4.02 |  | 3.57 | 1.8769 |  | 3.8 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.49 |  | 3.14 | 6.66 |  | 4.02 |  | 3.57 | 1.8769 |  | 3.8 | 5.4 | 5.4 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper壁掛形FDKZ |  | － | FDKZ1405HP5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.35 |  | 3.53 | 5.66 |  | 3.73 |  | 3.97 | 2.4735 |  | 3.85 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.35 |  | 3.53 | 5.66 |  | 3.73 |  | 3.97 | 2.4735 |  | 3.85 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper壁掛形FDKZ |  | － | FDKZ1605HP5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14.2 |  | 4.25 |  | 4.47 | 5.66 |  | 3.29 |  | 3.58 | 2.5088 |  | 3.44 | 14 |  | 16 | 14.2 |  | 4.25 |  | 4.47 | 5.66 |  | 3.29 |  | 3.58 | 2.5088 |  | 3.44 | 5.1 | 5.1 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper壁掛形FDKZ |  | － | FDKZ2245HP5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20.2 |  | 6.44 |  | 6.44 | 9.2 |  | 3.11 |  | 3.48 | 2.1957 |  | 3.3 | 20 |  | 22.4 | 20.2 |  | 6.44 |  | 6.44 | 9.2 |  | 3.11 |  | 3.48 | 2.1957 |  | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper壁掛形FDKZ |  | － | FDKZ1605HT5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14.9 |  | 4.09 |  | 4.49 | 6.19 |  | 3.42 |  | 3.56 | 2.4071 |  | 3.49 | 14 |  | 16 | 14.9 |  | 4.09 |  | 4.49 | 6.19 |  | 3.42 |  | 3.56 | 2.4071 |  | 3.49 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper床置形FDFZ |  | － | FDFZ505HKA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.13 |  | 1.17 | 2.18 |  | 3.98 |  | 4.27 | 2.5688 |  | 4.13 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.13 |  | 1.17 | 2.18 |  | 3.98 |  | 4.27 | 2.5688 |  | 4.13 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper床置形FDFZ |  | － | FDFZ505HA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.12 |  | 1.16 | 2.17 |  | 4.02 |  | 4.31 | 2.5806 |  | 4.17 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.12 |  | 1.16 | 2.17 |  | 4.02 |  | 4.31 | 2.5806 |  | 4.17 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper床置形FDFZ |  | － | FDFZ635HKA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.5 |  | 1.62 | 2.28 |  | 3.73 |  | 3.89 | 2.6316 |  | 3.81 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.5 |  | 1.62 | 2.28 |  | 3.73 |  | 3.89 | 2.6316 |  | 3.81 | 5.4 | 5.4 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper床置形FDFZ |  | － | FDFZ635HA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.49 |  | 1.61 | 2.27 |  | 3.76 |  | 3.91 | 2.6432 |  | 3.84 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.49 |  | 1.61 | 2.27 |  | 3.76 |  | 3.91 | 2.6432 |  | 3.84 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper床置形FDFZ |  | － | FDFZ805HK5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.93 |  | 2.26 | 3.28 |  | 3.68 |  | 3.54 | 2.4695 |  | 3.61 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.93 |  | 2.26 | 3.28 |  | 3.68 |  | 3.54 | 2.4695 |  | 3.61 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper床置形FDFZ |  | － | FDFZ805H5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.9 |  | 2.22 | 3.22 |  | 3.74 |  | 3.6 | 2.5155 |  | 3.67 | 7.1 |  | 8 | 8.1 |  | 1.9 |  | 2.22 | 3.22 |  | 3.74 |  | 3.6 | 2.5155 |  | 3.67 | 5 | 5 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper床置形FDFZ |  | － | FDFZ1125H5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.5 |  | 2.54 |  | 2.68 | 5.48 |  | 3.94 |  | 4.18 | 2.4635 |  | 4.06 | 10 |  | 11.2 | 13.5 |  | 2.54 |  | 2.68 | 5.48 |  | 3.94 |  | 4.18 | 2.4635 |  | 4.06 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper床置形FDFZ |  | － | FDFZ1405H5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.5 |  | 3.91 |  | 3.88 | 5.8 |  | 3.2 |  | 3.61 | 2.5 |  | 3.41 | 12.5 |  | 14 | 14.5 |  | 3.91 |  | 3.88 | 5.8 |  | 3.2 |  | 3.61 | 2.5 |  | 3.41 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper床置形FDFZ |  | － | FDFZ1605H5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 4.9 |  | 4.83 | 5.8 |  | 2.86 |  | 3.31 | 2.5 |  | 3.09 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 4.9 |  | 4.83 | 5.8 |  | 2.86 |  | 3.31 | 2.5 |  | 3.09 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper床置形FDFZ |  | － | FDFZ1125HP5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 13 |  | 2.43 |  | 2.51 | 5.25 |  | 4.12 |  | 4.46 | 2.4762 |  | 4.29 | 10 |  | 11.2 | 13 |  | 2.43 |  | 2.51 | 5.25 |  | 4.12 |  | 4.46 | 2.4762 |  | 4.29 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper床置形FDFZ |  | － | FDFZ1405HP5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.5 |  | 3.48 |  | 3.61 | 5.69 |  | 3.59 |  | 3.88 | 2.5483 |  | 3.74 | 12.5 |  | 14 | 14.5 |  | 3.48 |  | 3.61 | 5.69 |  | 3.59 |  | 3.88 | 2.5483 |  | 3.74 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | ExceedHyper床置形FDFZ |  | － | FDFZ1605HP5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 4.42 |  | 4.66 | 5.69 |  | 3.17 |  | 3.43 | 2.5483 |  | 3.3 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 4.42 |  | 4.66 | 5.69 |  | 3.17 |  | 3.43 | 2.5483 |  | 3.3 | 5 | 5 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型FDTV |  | － | FDTV405HKA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 5 |  | 0.756 |  | 0.807 | 1.66 |  | 4.76 |  | 4.96 | 3.012 |  | 4.86 | 3.6 |  | 4 | 5 |  | 0.756 |  | 0.807 | 1.66 |  | 4.76 |  | 4.96 | 3.012 |  | 4.86 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型FDTV |  | － | FDTV405HA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 5 |  | 0.751 |  | 0.799 | 1.65 |  | 4.79 |  | 5.01 | 3.0303 |  | 4.9 | 3.6 |  | 4 | 5 |  | 0.751 |  | 0.799 | 1.65 |  | 4.79 |  | 5.01 | 3.0303 |  | 4.9 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 6.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型FDTV |  | － | FDTV455HKA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 0.896 |  | 0.937 | 1.66 |  | 4.46 |  | 4.8 | 3.012 |  | 4.63 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 0.896 |  | 0.937 | 1.66 |  | 4.46 |  | 4.8 | 3.012 |  | 4.63 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型FDTV |  | － | FDTV455HA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 0.888 |  | 0.93 | 1.65 |  | 4.5 |  | 4.84 | 3.0303 |  | 4.67 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 0.888 |  | 0.93 | 1.65 |  | 4.5 |  | 4.84 | 3.0303 |  | 4.67 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 6.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型FDTV |  | － | FDTV505HKA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.7 |  | 1.09 |  | 1.04 | 2.29 |  | 4.13 |  | 4.81 | 2.4891 |  | 4.47 | 4.5 |  | 5 | 5.7 |  | 1.09 |  | 1.04 | 2.29 |  | 4.13 |  | 4.81 | 2.4891 |  | 4.47 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型FDTV |  | － | FDTV505HA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.7 |  | 1.08 |  | 1.03 | 2.28 |  | 4.17 |  | 4.85 | 2.5 |  | 4.51 | 4.5 |  | 5 | 5.7 |  | 1.08 |  | 1.03 | 2.28 |  | 4.17 |  | 4.85 | 2.5 |  | 4.51 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型FDTV |  | － | FDTV565HKA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.9 |  | 1.24 |  | 1.25 | 2.46 |  | 4.03 |  | 4.48 | 2.3984 |  | 4.26 | 5 |  | 5.6 | 5.9 |  | 1.24 |  | 1.25 | 2.46 |  | 4.03 |  | 4.48 | 2.3984 |  | 4.26 | 6 | 6 | 6.7 | 6.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型FDTV |  | － | FDTV565HA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.9 |  | 1.21 |  | 1.23 | 2.45 |  | 4.13 |  | 4.55 | 2.4082 |  | 4.34 | 5 |  | 5.6 | 5.9 |  | 1.21 |  | 1.23 | 2.45 |  | 4.13 |  | 4.55 | 2.4082 |  | 4.34 | 6.1 | 6.1 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型FDTV |  | － | FDTV635HKA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.43 |  | 1.53 | 2.31 |  | 3.92 |  | 4.12 | 2.5974 |  | 4.02 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.43 |  | 1.53 | 2.31 |  | 3.92 |  | 4.12 | 2.5974 |  | 4.02 | 5.8 | 5.8 | 6.7 | 6.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型FDTV |  | － | FDTV635HA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.42 |  | 1.51 | 2.3 |  | 3.94 |  | 4.17 | 2.6087 |  | 4.06 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.42 |  | 1.51 | 2.3 |  | 3.94 |  | 4.17 | 2.6087 |  | 4.06 | 5.9 | 5.9 | 6.7 | 6.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型FDTV |  | － | FDTV805HKB5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 7 |  | 1.77 |  | 1.76 | 2.48 |  | 4.01 |  | 4.55 | 2.8226 |  | 4.28 | 7.1 |  | 8 | 7 |  | 1.77 |  | 1.76 | 2.48 |  | 4.01 |  | 4.55 | 2.8226 |  | 4.28 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 6.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型FDTV |  | － | FDTV805HB5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 7 |  | 1.74 |  | 1.74 | 2.45 |  | 4.08 |  | 4.6 | 2.8571 |  | 4.34 | 7.1 |  | 8 | 7 |  | 1.74 |  | 1.74 | 2.45 |  | 4.08 |  | 4.6 | 2.8571 |  | 4.34 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 6.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型FDTV |  | － | FDTV1125HA5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.5 |  | 2.41 |  | 2.35 | 5.3 |  | 4.15 |  | 4.77 | 2.5472 |  | 4.46 | 10 |  | 11.2 | 13.5 |  | 2.41 |  | 2.35 | 5.3 |  | 4.15 |  | 4.77 | 2.5472 |  | 4.46 | 6 | 6 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型FDTV |  | － | FDTV1405HA5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.5 |  | 3.44 |  | 3.2 | 5.85 |  | 3.63 |  | 4.38 | 2.4786 |  | 4.01 | 12.5 |  | 14 | 14.5 |  | 3.44 |  | 3.2 | 5.85 |  | 3.63 |  | 4.38 | 2.4786 |  | 4.01 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型FDTV |  | － | FDTV1605HA5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14.9 |  | 4.2 |  | 3.91 | 5.85 |  | 3.33 |  | 4.09 | 2.547 |  | 3.71 | 14 |  | 16 | 14.9 |  | 4.2 |  | 3.91 | 5.85 |  | 3.33 |  | 4.09 | 2.547 |  | 3.71 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型FDTV |  | － | FDTV1125HPA5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.25 |  | 2.43 | 5.26 |  | 4.44 |  | 4.61 | 2.3764 |  | 4.53 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.25 |  | 2.43 | 5.26 |  | 4.44 |  | 4.61 | 2.3764 |  | 4.53 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型FDTV |  | － | FDTV1405HPA5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.35 |  | 3.25 | 5.64 |  | 3.73 |  | 4.31 | 2.4823 |  | 4.02 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.35 |  | 3.25 | 5.64 |  | 3.73 |  | 4.31 | 2.4823 |  | 4.02 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型FDTV |  | － | FDTV1605HPA5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 3.77 |  | 3.33 | 5.98 |  | 3.71 |  | 4.8 | 2.3411 |  | 4.26 | 14 |  | 16 | 14 |  | 3.77 |  | 3.33 | 5.98 |  | 3.71 |  | 4.8 | 2.3411 |  | 4.26 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型FDTV |  | － | FDTV2245HP5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.53 |  | 5.3 | 7.9 |  | 3.62 |  | 4.23 | 2.5316 |  | 3.93 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.53 |  | 5.3 | 7.9 |  | 3.62 |  | 4.23 | 2.5316 |  | 3.93 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型FDTV |  | － | FDTV2805HP5SA | R32 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 8.4 |  | 7.33 | 8 |  | 2.98 |  | 3.82 | 2.65 |  | 3.4 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 8.4 |  | 7.33 | 8 |  | 2.98 |  | 3.82 | 2.65 |  | 3.4 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型FDTV |  | － | FDTV1605HTA5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 3.76 |  | 3.38 | 5.59 |  | 3.72 |  | 4.73 | 2.5045 |  | 4.23 | 14 |  | 16 | 14 |  | 3.76 |  | 3.38 | 5.59 |  | 3.72 |  | 4.73 | 2.5045 |  | 4.23 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型FDTV |  | － | FDTV2245HT5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.82 |  | 5.94 | 8.6 |  | 3.44 |  | 3.77 | 2.3256 |  | 3.61 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.82 |  | 5.94 | 8.6 |  | 3.44 |  | 3.77 | 2.3256 |  | 3.61 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型FDTV |  | － | FDTV2245HD5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.32 |  | 5.3 | 7.9 |  | 3.76 |  | 4.23 | 2.5316 |  | 4 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.32 |  | 5.3 | 7.9 |  | 3.76 |  | 4.23 | 2.5316 |  | 4 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型FDTV |  | － | FDTV2805HD5SA | R32 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 8.25 |  | 7.64 | 7.9 |  | 3.03 |  | 3.66 | 2.6835 |  | 3.35 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 8.25 |  | 7.64 | 7.9 |  | 3.03 |  | 3.66 | 2.6835 |  | 3.35 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型小容量FDTCV |  | － | FDTCV405HKA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.935 |  | 0.985 | 1.88 |  | 3.85 |  | 4.06 | 2.4468 |  | 3.96 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.935 |  | 0.985 | 1.88 |  | 3.85 |  | 4.06 | 2.4468 |  | 3.96 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型小容量FDTCV |  | － | FDTCV405HA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.923 |  | 0.973 | 1.87 |  | 3.9 |  | 4.11 | 2.4599 |  | 4.01 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.923 |  | 0.973 | 1.87 |  | 3.9 |  | 4.11 | 2.4599 |  | 4.01 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型小容量FDTCV |  | － | FDTCV455HKA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.07 |  | 1.18 | 1.88 |  | 3.74 |  | 3.81 | 2.4468 |  | 3.78 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.07 |  | 1.18 | 1.88 |  | 3.74 |  | 3.81 | 2.4468 |  | 3.78 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型小容量FDTCV |  | － | FDTCV455HA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.04 |  | 1.15 | 1.87 |  | 3.85 |  | 3.91 | 2.4599 |  | 3.88 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.04 |  | 1.15 | 1.87 |  | 3.85 |  | 3.91 | 2.4599 |  | 3.88 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型小容量FDTCV |  | － | FDTCV505HKA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.1 |  | 1.26 |  | 1.3 | 2.06 |  | 3.57 |  | 3.85 | 2.4757 |  | 3.71 | 4.5 |  | 5 | 5.1 |  | 1.26 |  | 1.3 | 2.06 |  | 3.57 |  | 3.85 | 2.4757 |  | 3.71 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型小容量FDTCV |  | － | FDTCV505HA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.1 |  | 1.24 |  | 1.28 | 2.05 |  | 3.63 |  | 3.91 | 2.4878 |  | 3.77 | 4.5 |  | 5 | 5.1 |  | 1.24 |  | 1.28 | 2.05 |  | 3.63 |  | 3.91 | 2.4878 |  | 3.77 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型小容量FDTCV |  | － | FDTCV565HKA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.1 |  | 1.49 |  | 1.57 | 2.06 |  | 3.36 |  | 3.57 | 2.4757 |  | 3.47 | 5 |  | 5.6 | 5.1 |  | 1.49 |  | 1.57 | 2.06 |  | 3.36 |  | 3.57 | 2.4757 |  | 3.47 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter4方向天井埋込型小容量FDTCV |  | － | FDTCV565HA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.1 |  | 1.46 |  | 1.54 | 2.05 |  | 3.42 |  | 3.64 | 2.4878 |  | 3.53 | 5 |  | 5.6 | 5.1 |  | 1.46 |  | 1.54 | 2.05 |  | 3.42 |  | 3.64 | 2.4878 |  | 3.53 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter2方向天井埋込型FDTWV |  | － | FDTWV405HKA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.91 |  | 0.955 | 1.77 |  | 3.96 |  | 4.19 | 2.5989 |  | 4.08 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.91 |  | 0.955 | 1.77 |  | 3.96 |  | 4.19 | 2.5989 |  | 4.08 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter2方向天井埋込型FDTWV |  | － | FDTWV405HA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.9 |  | 0.95 | 1.76 |  | 4 |  | 4.21 | 2.6136 |  | 4.11 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.9 |  | 0.95 | 1.76 |  | 4 |  | 4.21 | 2.6136 |  | 4.11 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter2方向天井埋込型FDTWV |  | － | FDTWV455HKA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.1 |  | 1.16 | 1.77 |  | 3.64 |  | 3.88 | 2.5989 |  | 3.76 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.1 |  | 1.16 | 1.77 |  | 3.64 |  | 3.88 | 2.5989 |  | 3.76 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter2方向天井埋込型FDTWV |  | － | FDTWV455HA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.09 |  | 1.15 | 1.76 |  | 3.67 |  | 3.91 | 2.6136 |  | 3.79 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.09 |  | 1.15 | 1.76 |  | 3.67 |  | 3.91 | 2.6136 |  | 3.79 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter2方向天井埋込型FDTWV |  | － | FDTWV505HKA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.25 |  | 1.24 | 2.81 |  | 3.6 |  | 4.03 | 1.8505 |  | 3.82 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.25 |  | 1.24 | 2.81 |  | 3.6 |  | 4.03 | 1.8505 |  | 3.82 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter2方向天井埋込型FDTWV |  | － | FDTWV505HA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.24 |  | 1.23 | 2.8 |  | 3.63 |  | 4.07 | 1.8571 |  | 3.85 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.24 |  | 1.23 | 2.8 |  | 3.63 |  | 4.07 | 1.8571 |  | 3.85 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter2方向天井埋込型FDTWV |  | － | FDTWV565HKA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.4 |  | 1.52 | 3.03 |  | 3.57 |  | 3.68 | 1.8152 |  | 3.63 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.4 |  | 1.52 | 3.03 |  | 3.57 |  | 3.68 | 1.8152 |  | 3.63 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter2方向天井埋込型FDTWV |  | － | FDTWV565HA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.39 |  | 1.51 | 3.02 |  | 3.6 |  | 3.71 | 1.8212 |  | 3.66 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.39 |  | 1.51 | 3.02 |  | 3.6 |  | 3.71 | 1.8212 |  | 3.66 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter2方向天井埋込型FDTWV |  | － | FDTWV635HKA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.7 |  | 1.77 |  | 1.84 | 2.67 |  | 3.16 |  | 3.42 | 2.1348 |  | 3.29 | 5.6 |  | 6.3 | 5.7 |  | 1.77 |  | 1.84 | 2.67 |  | 3.16 |  | 3.42 | 2.1348 |  | 3.29 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter2方向天井埋込型FDTWV |  | － | FDTWV635HA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.7 |  | 1.76 |  | 1.83 | 2.66 |  | 3.18 |  | 3.44 | 2.1429 |  | 3.31 | 5.6 |  | 6.3 | 5.7 |  | 1.76 |  | 1.83 | 2.66 |  | 3.18 |  | 3.44 | 2.1429 |  | 3.31 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter2方向天井埋込型FDTWV |  | － | FDTWV805HKB5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.17 |  | 2.23 | 2.65 |  | 3.27 |  | 3.59 | 2.5283 |  | 3.43 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.17 |  | 2.23 | 2.65 |  | 3.27 |  | 3.59 | 2.5283 |  | 3.43 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter2方向天井埋込型FDTWV |  | － | FDTWV805HB5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.14 |  | 2.2 | 2.6 |  | 3.32 |  | 3.64 | 2.5769 |  | 3.48 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.14 |  | 2.2 | 2.6 |  | 3.32 |  | 3.64 | 2.5769 |  | 3.48 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter2方向天井埋込型FDTWV |  | － | FDTWV1125HA5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.52 |  | 2.76 | 5.87 |  | 3.97 |  | 4.06 | 2.1295 |  | 4.02 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.52 |  | 2.76 | 5.87 |  | 3.97 |  | 4.06 | 2.1295 |  | 4.02 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter2方向天井埋込型FDTWV |  | － | FDTWV1405HA5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.83 |  | 3.96 | 5.68 |  | 3.26 |  | 3.54 | 2.2887 |  | 3.4 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.83 |  | 3.96 | 5.68 |  | 3.26 |  | 3.54 | 2.2887 |  | 3.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter2方向天井埋込型FDTWV |  | － | FDTWV1605HA5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 5.46 |  | 4.73 | 6.64 |  | 2.56 |  | 3.38 | 2.1084 |  | 2.97 | 14 |  | 16 | 14 |  | 5.46 |  | 4.73 | 6.64 |  | 2.56 |  | 3.38 | 2.1084 |  | 2.97 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter2方向天井埋込型FDTWV |  | － | FDTWV1125HPA5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.53 |  | 2.86 | 5.69 |  | 3.95 |  | 3.92 | 2.1968 |  | 3.94 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.53 |  | 2.86 | 5.69 |  | 3.95 |  | 3.92 | 2.1968 |  | 3.94 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter2方向天井埋込型FDTWV |  | － | FDTWV1405HPA5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.77 |  | 3.86 | 5.68 |  | 3.32 |  | 3.63 | 2.2887 |  | 3.48 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.77 |  | 3.86 | 5.68 |  | 3.32 |  | 3.63 | 2.2887 |  | 3.48 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter2方向天井埋込型FDTWV |  | － | FDTWV1605HPA5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 5.11 |  | 4.35 | 6.13 |  | 2.74 |  | 3.68 | 2.2838 |  | 3.21 | 14 |  | 16 | 14 |  | 5.11 |  | 4.35 | 6.13 |  | 2.74 |  | 3.68 | 2.2838 |  | 3.21 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter2方向天井埋込型FDTWV |  | － | FDTWV2245HP5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.09 |  | 6 | 8.7 |  | 3.28 |  | 3.73 | 2.2989 |  | 3.51 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.09 |  | 6 | 8.7 |  | 3.28 |  | 3.73 | 2.2989 |  | 3.51 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter2方向天井埋込型FDTWV |  | － | FDTWV2805HP5SA | R32 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 10.1 |  | 8.89 | 8.8 |  | 2.48 |  | 3.15 | 2.4091 |  | 2.82 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 10.1 |  | 8.89 | 8.8 |  | 2.48 |  | 3.15 | 2.4091 |  | 2.82 | 4 | 4 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter2方向天井埋込型FDTWV |  | － | FDTWV1605HTA5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.33 |  | 3.93 | 6.06 |  | 3.23 |  | 4.07 | 2.3102 |  | 3.65 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.33 |  | 3.93 | 6.06 |  | 3.23 |  | 4.07 | 2.3102 |  | 3.65 | 5 | 5 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter2方向天井埋込型FDTWV |  | － | FDTWV2245HT5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.89 |  | 7.01 | 9.4 |  | 2.9 |  | 3.2 | 2.1277 |  | 3.05 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.89 |  | 7.01 | 9.4 |  | 2.9 |  | 3.2 | 2.1277 |  | 3.05 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter2方向天井埋込型FDTWV |  | － | FDTWV2245HD5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.09 |  | 6.23 | 8.9 |  | 3.28 |  | 3.6 | 2.2472 |  | 3.44 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.09 |  | 6.23 | 8.9 |  | 3.28 |  | 3.6 | 2.2472 |  | 3.44 | 4.7 | 4.7 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter1方向天井埋込型FDTSV |  | － | FDTSV405HKA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.91 |  | 0.93 | 1.77 |  | 3.96 |  | 4.3 | 2.5989 |  | 4.13 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.91 |  | 0.93 | 1.77 |  | 3.96 |  | 4.3 | 2.5989 |  | 4.13 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter1方向天井埋込型FDTSV |  | － | FDTSV405HA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.9 |  | 0.92 | 1.76 |  | 4 |  | 4.35 | 2.6136 |  | 4.18 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.9 |  | 0.92 | 1.76 |  | 4 |  | 4.35 | 2.6136 |  | 4.18 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter1方向天井埋込型FDTSV |  | － | FDTSV455HKA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.8 |  | 1.09 |  | 1.19 | 1.85 |  | 3.67 |  | 3.78 | 2.5946 |  | 3.73 | 4 |  | 4.5 | 4.8 |  | 1.09 |  | 1.19 | 1.85 |  | 3.67 |  | 3.78 | 2.5946 |  | 3.73 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter1方向天井埋込型FDTSV |  | － | FDTSV455HA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.8 |  | 1.08 |  | 1.18 | 1.84 |  | 3.7 |  | 3.81 | 2.6087 |  | 3.76 | 4 |  | 4.5 | 4.8 |  | 1.08 |  | 1.18 | 1.84 |  | 3.7 |  | 3.81 | 2.6087 |  | 3.76 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter1方向天井埋込型FDTSV |  | － | FDTSV505HKA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.27 |  | 1.25 | 2.63 |  | 3.54 |  | 4 | 1.9772 |  | 3.77 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.27 |  | 1.25 | 2.63 |  | 3.54 |  | 4 | 1.9772 |  | 3.77 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter1方向天井埋込型FDTSV |  | － | FDTSV505HA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.25 |  | 1.23 | 2.62 |  | 3.6 |  | 4.07 | 1.9847 |  | 3.84 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.25 |  | 1.23 | 2.62 |  | 3.6 |  | 4.07 | 1.9847 |  | 3.84 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter1方向天井埋込型FDTSV |  | － | FDTSV565HKA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.49 |  | 1.41 | 2.88 |  | 3.36 |  | 3.97 | 1.9097 |  | 3.67 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.49 |  | 1.41 | 2.88 |  | 3.36 |  | 3.97 | 1.9097 |  | 3.67 | 5 | 5 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter1方向天井埋込型FDTSV |  | － | FDTSV565HA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.48 |  | 1.4 | 2.87 |  | 3.38 |  | 4 | 1.9164 |  | 3.69 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.48 |  | 1.4 | 2.87 |  | 3.38 |  | 4 | 1.9164 |  | 3.69 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter1方向天井埋込型FDTSV |  | － | FDTSV635HKA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.7 |  | 1.68 |  | 1.74 | 2.63 |  | 3.33 |  | 3.62 | 2.1673 |  | 3.48 | 5.6 |  | 6.3 | 5.7 |  | 1.68 |  | 1.74 | 2.63 |  | 3.33 |  | 3.62 | 2.1673 |  | 3.48 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter1方向天井埋込型FDTSV |  | － | FDTSV635HA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.7 |  | 1.67 |  | 1.73 | 2.62 |  | 3.35 |  | 3.64 | 2.1756 |  | 3.5 | 5.6 |  | 6.3 | 5.7 |  | 1.67 |  | 1.73 | 2.62 |  | 3.35 |  | 3.64 | 2.1756 |  | 3.5 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter1方向天井埋込型FDTSV |  | － | FDTSV805HKB5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.5 |  | 2.33 |  | 2.2 | 2.5 |  | 3.05 |  | 3.64 | 2.6 |  | 3.35 | 7.1 |  | 8 | 6.5 |  | 2.33 |  | 2.2 | 2.5 |  | 3.05 |  | 3.64 | 2.6 |  | 3.35 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter1方向天井埋込型FDTSV |  | － | FDTSV805HB5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.5 |  | 2.3 |  | 2.18 | 2.48 |  | 3.09 |  | 3.67 | 2.621 |  | 3.38 | 7.1 |  | 8 | 6.5 |  | 2.3 |  | 2.18 | 2.48 |  | 3.09 |  | 3.67 | 2.621 |  | 3.38 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter1方向天井埋込型FDTSV |  | － | FDTSV1125HPA5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.55 |  | 2.72 | 5.93 |  | 3.92 |  | 4.12 | 2.1079 |  | 4.02 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.55 |  | 2.72 | 5.93 |  | 3.92 |  | 4.12 | 2.1079 |  | 4.02 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter1方向天井埋込型FDTSV |  | － | FDTSV1405HPA5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.6 |  | 3.78 | 5.87 |  | 3.47 |  | 3.7 | 2.2147 |  | 3.59 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.6 |  | 3.78 | 5.87 |  | 3.47 |  | 3.7 | 2.2147 |  | 3.59 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter1方向天井埋込型FDTSV |  | － | FDTSV1605HPA5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 5.04 |  | 4.55 | 6.13 |  | 2.78 |  | 3.52 | 2.2838 |  | 3.15 | 14 |  | 16 | 14 |  | 5.04 |  | 4.55 | 6.13 |  | 2.78 |  | 3.52 | 2.2838 |  | 3.15 | 4.7 | 4.7 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter1方向天井埋込型FDTSV |  | － | FDTSV1605HTA5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.58 |  | 4.08 | 6.25 |  | 3.06 |  | 3.92 | 2.24 |  | 3.49 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.58 |  | 4.08 | 6.25 |  | 3.06 |  | 3.92 | 2.24 |  | 3.49 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter1方向天井埋込型FDTSV |  | － | FDTSV2245HT5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.77 |  | 6.69 | 9.4 |  | 2.95 |  | 3.35 | 2.1277 |  | 3.15 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.77 |  | 6.69 | 9.4 |  | 2.95 |  | 3.35 | 2.1277 |  | 3.15 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRV405HKA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.88 |  | 0.89 | 1.6 |  | 4.09 |  | 4.49 | 2.875 |  | 4.29 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.88 |  | 0.89 | 1.6 |  | 4.09 |  | 4.49 | 2.875 |  | 4.29 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRV405HA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.875 |  | 0.885 | 1.6 |  | 4.11 |  | 4.52 | 2.875 |  | 4.32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.875 |  | 0.885 | 1.6 |  | 4.11 |  | 4.52 | 2.875 |  | 4.32 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRV455HKA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.04 |  | 1.06 | 1.6 |  | 3.85 |  | 4.25 | 2.875 |  | 4.05 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.04 |  | 1.06 | 1.6 |  | 3.85 |  | 4.25 | 2.875 |  | 4.05 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRV455HA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.03 |  | 1.05 | 1.6 |  | 3.88 |  | 4.29 | 2.875 |  | 4.09 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.03 |  | 1.05 | 1.6 |  | 3.88 |  | 4.29 | 2.875 |  | 4.09 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRV505HKA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.21 |  | 1.22 | 2.06 |  | 3.72 |  | 4.1 | 2.5243 |  | 3.91 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.21 |  | 1.22 | 2.06 |  | 3.72 |  | 4.1 | 2.5243 |  | 3.91 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRV505HA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.2 |  | 1.21 | 2.06 |  | 3.75 |  | 4.13 | 2.5243 |  | 3.94 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.2 |  | 1.21 | 2.06 |  | 3.75 |  | 4.13 | 2.5243 |  | 3.94 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRV565HKA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.4 |  | 1.39 |  | 1.46 | 2.3 |  | 3.6 |  | 3.84 | 2.3478 |  | 3.72 | 5 |  | 5.6 | 5.4 |  | 1.39 |  | 1.46 | 2.3 |  | 3.6 |  | 3.84 | 2.3478 |  | 3.72 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRV565HA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.4 |  | 1.39 |  | 1.46 | 2.3 |  | 3.6 |  | 3.84 | 2.3478 |  | 3.72 | 5 |  | 5.6 | 5.4 |  | 1.39 |  | 1.46 | 2.3 |  | 3.6 |  | 3.84 | 2.3478 |  | 3.72 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRV635HKA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.82 |  | 1.58 | 2.48 |  | 3.08 |  | 3.99 | 2.3387 |  | 3.54 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.82 |  | 1.58 | 2.48 |  | 3.08 |  | 3.99 | 2.3387 |  | 3.54 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRV635HA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.81 |  | 1.57 | 2.47 |  | 3.09 |  | 4.01 | 2.3482 |  | 3.55 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.81 |  | 1.57 | 2.47 |  | 3.09 |  | 4.01 | 2.3482 |  | 3.55 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRV805HKB5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.5 |  | 2.25 |  | 2.25 | 2.66 |  | 3.16 |  | 3.56 | 2.4436 |  | 3.36 | 7.1 |  | 8 | 6.5 |  | 2.25 |  | 2.25 | 2.66 |  | 3.16 |  | 3.56 | 2.4436 |  | 3.36 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRV805HB5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.5 |  | 2.23 |  | 2.23 | 2.63 |  | 3.18 |  | 3.59 | 2.4715 |  | 3.39 | 7.1 |  | 8 | 6.5 |  | 2.23 |  | 2.23 | 2.63 |  | 3.18 |  | 3.59 | 2.4715 |  | 3.39 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRV1125HA5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.68 |  | 2.8 | 5.77 |  | 3.73 |  | 4 | 2.1664 |  | 3.87 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.68 |  | 2.8 | 5.77 |  | 3.73 |  | 4 | 2.1664 |  | 3.87 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRV1405HA5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.83 |  | 3.78 | 5.95 |  | 3.26 |  | 3.7 | 2.1849 |  | 3.48 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.83 |  | 3.78 | 5.95 |  | 3.26 |  | 3.7 | 2.1849 |  | 3.48 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRV1605HA5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.92 |  | 3.96 | 6.37 |  | 2.85 |  | 4.04 | 2.1978 |  | 3.45 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.92 |  | 3.96 | 6.37 |  | 2.85 |  | 4.04 | 2.1978 |  | 3.45 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRV1125HPA5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.6 |  | 2.45 | 5.2 |  | 3.85 |  | 4.57 | 2.4038 |  | 4.21 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.6 |  | 2.45 | 5.2 |  | 3.85 |  | 4.57 | 2.4038 |  | 4.21 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRV1405HPA5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.6 |  | 3.31 | 5.56 |  | 3.47 |  | 4.23 | 2.3381 |  | 3.85 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.6 |  | 3.31 | 5.56 |  | 3.47 |  | 4.23 | 2.3381 |  | 3.85 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRV1605HPA5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.6 |  | 3.85 | 5.91 |  | 3.04 |  | 4.16 | 2.3689 |  | 3.6 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.6 |  | 3.85 | 5.91 |  | 3.04 |  | 4.16 | 2.3689 |  | 3.6 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRV2245HP5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.31 |  | 5.86 | 8.9 |  | 3.17 |  | 3.82 | 2.2472 |  | 3.5 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.31 |  | 5.86 | 8.9 |  | 3.17 |  | 3.82 | 2.2472 |  | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRV2805HP5SA | R32 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 10 |  | 8.37 | 8.9 |  | 2.5 |  | 3.35 | 2.382 |  | 2.93 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 10 |  | 8.37 | 8.9 |  | 2.5 |  | 3.35 | 2.382 |  | 2.93 | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRV1605HTA5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 5.05 |  | 3.88 | 5.9 |  | 2.77 |  | 4.12 | 2.3729 |  | 3.45 | 14 |  | 16 | 14 |  | 5.05 |  | 3.88 | 5.9 |  | 2.77 |  | 4.12 | 2.3729 |  | 3.45 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRV2245HT5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.3 |  | 5.58 | 8.6 |  | 3.17 |  | 4.01 | 2.3256 |  | 3.59 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.3 |  | 5.58 | 8.6 |  | 3.17 |  | 4.01 | 2.3256 |  | 3.59 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRV2245HD5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.76 |  | 6.45 | 9.5 |  | 2.96 |  | 3.47 | 2.1053 |  | 3.22 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.76 |  | 6.45 | 9.5 |  | 2.96 |  | 3.47 | 2.1053 |  | 3.22 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（キャンパスダクト仕様） |  | － | FDRV2805HD5SA | R32 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 8.89 |  | 7.49 | 8.1 |  | 2.81 |  | 3.74 | 2.6173 |  | 3.28 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 8.89 |  | 7.49 | 8.1 |  | 2.81 |  | 3.74 | 2.6173 |  | 3.28 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（サイレント仕様） |  | － | FDRV405HKA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.88 |  | 0.89 | 1.6 |  | 4.09 |  | 4.49 | 2.875 |  | 4.29 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.88 |  | 0.89 | 1.6 |  | 4.09 |  | 4.49 | 2.875 |  | 4.29 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（サイレント仕様） |  | － | FDRV405HA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.875 |  | 0.885 | 1.6 |  | 4.11 |  | 4.52 | 2.875 |  | 4.32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.875 |  | 0.885 | 1.6 |  | 4.11 |  | 4.52 | 2.875 |  | 4.32 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（サイレント仕様） |  | － | FDRV455HKA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.04 |  | 1.06 | 1.6 |  | 3.85 |  | 4.25 | 2.875 |  | 4.05 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.04 |  | 1.06 | 1.6 |  | 3.85 |  | 4.25 | 2.875 |  | 4.05 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（サイレント仕様） |  | － | FDRV455HA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.03 |  | 1.05 | 1.6 |  | 3.88 |  | 4.29 | 2.875 |  | 4.09 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.03 |  | 1.05 | 1.6 |  | 3.88 |  | 4.29 | 2.875 |  | 4.09 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（サイレント仕様） |  | － | FDRV505HKA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.21 |  | 1.22 | 2.06 |  | 3.72 |  | 4.1 | 2.5243 |  | 3.91 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.21 |  | 1.22 | 2.06 |  | 3.72 |  | 4.1 | 2.5243 |  | 3.91 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（サイレント仕様） |  | － | FDRV505HA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.2 |  | 1.21 | 2.06 |  | 3.75 |  | 4.13 | 2.5243 |  | 3.94 | 4.5 |  | 5 | 5.2 |  | 1.2 |  | 1.21 | 2.06 |  | 3.75 |  | 4.13 | 2.5243 |  | 3.94 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（サイレント仕様） |  | － | FDRV565HKA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.4 |  | 1.39 |  | 1.46 | 2.3 |  | 3.6 |  | 3.84 | 2.3478 |  | 3.72 | 5 |  | 5.6 | 5.4 |  | 1.39 |  | 1.46 | 2.3 |  | 3.6 |  | 3.84 | 2.3478 |  | 3.72 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（サイレント仕様） |  | － | FDRV565HA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.4 |  | 1.39 |  | 1.46 | 2.3 |  | 3.6 |  | 3.84 | 2.3478 |  | 3.72 | 5 |  | 5.6 | 5.4 |  | 1.39 |  | 1.46 | 2.3 |  | 3.6 |  | 3.84 | 2.3478 |  | 3.72 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（サイレント仕様） |  | － | FDRV635HKA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.82 |  | 1.58 | 2.48 |  | 3.08 |  | 3.99 | 2.3387 |  | 3.54 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.82 |  | 1.58 | 2.48 |  | 3.08 |  | 3.99 | 2.3387 |  | 3.54 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（サイレント仕様） |  | － | FDRV635HA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.81 |  | 1.57 | 2.47 |  | 3.09 |  | 4.01 | 2.3482 |  | 3.55 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.81 |  | 1.57 | 2.47 |  | 3.09 |  | 4.01 | 2.3482 |  | 3.55 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（サイレント仕様） |  | － | FDRV805HKB5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.5 |  | 2.25 |  | 2.25 | 2.66 |  | 3.16 |  | 3.56 | 2.4436 |  | 3.36 | 7.1 |  | 8 | 6.5 |  | 2.25 |  | 2.25 | 2.66 |  | 3.16 |  | 3.56 | 2.4436 |  | 3.36 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（サイレント仕様） |  | － | FDRV805HB5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.5 |  | 2.23 |  | 2.23 | 2.63 |  | 3.18 |  | 3.59 | 2.4715 |  | 3.39 | 7.1 |  | 8 | 6.5 |  | 2.23 |  | 2.23 | 2.63 |  | 3.18 |  | 3.59 | 2.4715 |  | 3.39 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（サイレント仕様） |  | － | FDRV1125HA5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.68 |  | 2.8 | 5.77 |  | 3.73 |  | 4 | 2.1664 |  | 3.87 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.68 |  | 2.8 | 5.77 |  | 3.73 |  | 4 | 2.1664 |  | 3.87 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（サイレント仕様） |  | － | FDRV1405HA5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.83 |  | 3.78 | 5.95 |  | 3.26 |  | 3.7 | 2.1849 |  | 3.48 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.83 |  | 3.78 | 5.95 |  | 3.26 |  | 3.7 | 2.1849 |  | 3.48 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（サイレント仕様） |  | － | FDRV1605HA5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.92 |  | 3.96 | 6.37 |  | 2.85 |  | 4.04 | 2.1978 |  | 3.45 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.92 |  | 3.96 | 6.37 |  | 2.85 |  | 4.04 | 2.1978 |  | 3.45 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（サイレント仕様） |  | － | FDRV1125HPA5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.6 |  | 2.45 | 5.2 |  | 3.85 |  | 4.57 | 2.4038 |  | 4.21 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.6 |  | 2.45 | 5.2 |  | 3.85 |  | 4.57 | 2.4038 |  | 4.21 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（サイレント仕様） |  | － | FDRV1405HPA5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.6 |  | 3.31 | 5.56 |  | 3.47 |  | 4.23 | 2.3381 |  | 3.85 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.6 |  | 3.31 | 5.56 |  | 3.47 |  | 4.23 | 2.3381 |  | 3.85 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（サイレント仕様） |  | － | FDRV1605HPA5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.6 |  | 3.85 | 5.91 |  | 3.04 |  | 4.16 | 2.3689 |  | 3.6 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.6 |  | 3.85 | 5.91 |  | 3.04 |  | 4.16 | 2.3689 |  | 3.6 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（サイレント仕様） |  | － | FDRV2245HP5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.31 |  | 5.86 | 8.9 |  | 3.17 |  | 3.82 | 2.2472 |  | 3.5 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.31 |  | 5.86 | 8.9 |  | 3.17 |  | 3.82 | 2.2472 |  | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（サイレント仕様） |  | － | FDRV2805HP5SA | R32 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 10 |  | 8.37 | 8.9 |  | 2.5 |  | 3.35 | 2.382 |  | 2.93 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 10 |  | 8.37 | 8.9 |  | 2.5 |  | 3.35 | 2.382 |  | 2.93 | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（サイレント仕様） |  | － | FDRV1605HTA5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 5.05 |  | 3.88 | 5.9 |  | 2.77 |  | 4.12 | 2.3729 |  | 3.45 | 14 |  | 16 | 14 |  | 5.05 |  | 3.88 | 5.9 |  | 2.77 |  | 4.12 | 2.3729 |  | 3.45 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（サイレント仕様） |  | － | FDRV2245HT5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.3 |  | 5.58 | 8.6 |  | 3.17 |  | 4.01 | 2.3256 |  | 3.59 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.3 |  | 5.58 | 8.6 |  | 3.17 |  | 4.01 | 2.3256 |  | 3.59 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（サイレント仕様） |  | － | FDRV2245HD5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.76 |  | 6.45 | 9.5 |  | 2.96 |  | 3.47 | 2.1053 |  | 3.22 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.76 |  | 6.45 | 9.5 |  | 2.96 |  | 3.47 | 2.1053 |  | 3.22 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天埋カセテリアFDRV（サイレント仕様） |  | － | FDRV2805HD5SA | R32 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 8.89 |  | 7.49 | 8.1 |  | 2.81 |  | 3.74 | 2.6173 |  | 3.28 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 8.89 |  | 7.49 | 8.1 |  | 2.81 |  | 3.74 | 2.6173 |  | 3.28 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter高静圧ダクト形FDUV |  | － | FDUV505HKA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5 |  | 1.21 |  | 1.23 | 2.05 |  | 3.72 |  | 4.07 | 2.439 |  | 3.9 | 4.5 |  | 5 | 5 |  | 1.21 |  | 1.23 | 2.05 |  | 3.72 |  | 4.07 | 2.439 |  | 3.9 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter高静圧ダクト形FDUV |  | － | FDUV505HA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5 |  | 1.2 |  | 1.21 | 2.05 |  | 3.75 |  | 4.13 | 2.439 |  | 3.94 | 4.5 |  | 5 | 5 |  | 1.2 |  | 1.21 | 2.05 |  | 3.75 |  | 4.13 | 2.439 |  | 3.94 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter高静圧ダクト形FDUV |  | － | FDUV565HKA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.3 |  | 1.4 |  | 1.47 | 2.3 |  | 3.57 |  | 3.81 | 2.3043 |  | 3.69 | 5 |  | 5.6 | 5.3 |  | 1.4 |  | 1.47 | 2.3 |  | 3.57 |  | 3.81 | 2.3043 |  | 3.69 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter高静圧ダクト形FDUV |  | － | FDUV565HA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.3 |  | 1.4 |  | 1.46 | 2.3 |  | 3.57 |  | 3.84 | 2.3043 |  | 3.71 | 5 |  | 5.6 | 5.3 |  | 1.4 |  | 1.46 | 2.3 |  | 3.57 |  | 3.84 | 2.3043 |  | 3.71 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter高静圧ダクト形FDUV |  | － | FDUV635HKA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.82 |  | 1.57 | 2.52 |  | 3.08 |  | 4.01 | 2.3016 |  | 3.55 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.82 |  | 1.57 | 2.52 |  | 3.08 |  | 4.01 | 2.3016 |  | 3.55 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter高静圧ダクト形FDUV |  | － | FDUV635HA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.81 |  | 1.56 | 2.51 |  | 3.09 |  | 4.04 | 2.3108 |  | 3.57 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.81 |  | 1.56 | 2.51 |  | 3.09 |  | 4.04 | 2.3108 |  | 3.57 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter高静圧ダクト形FDUV |  | － | FDUV805HKB5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.5 |  | 2.32 |  | 2.46 | 2.71 |  | 3.06 |  | 3.25 | 2.3985 |  | 3.16 | 7.1 |  | 8 | 6.5 |  | 2.32 |  | 2.46 | 2.71 |  | 3.06 |  | 3.25 | 2.3985 |  | 3.16 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter高静圧ダクト形FDUV |  | － | FDUV805HB5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.5 |  | 2.3 |  | 2.44 | 2.69 |  | 3.09 |  | 3.28 | 2.4164 |  | 3.19 | 7.1 |  | 8 | 6.5 |  | 2.3 |  | 2.44 | 2.69 |  | 3.09 |  | 3.28 | 2.4164 |  | 3.19 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter高静圧ダクト形FDUV |  | － | FDUV1125HA5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.7 |  | 2.77 | 5.77 |  | 3.7 |  | 4.04 | 2.1664 |  | 3.87 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.7 |  | 2.77 | 5.77 |  | 3.7 |  | 4.04 | 2.1664 |  | 3.87 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter高静圧ダクト形FDUV |  | － | FDUV1405HA5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.78 |  | 3.77 | 5.94 |  | 3.31 |  | 3.71 | 2.1886 |  | 3.51 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.78 |  | 3.77 | 5.94 |  | 3.31 |  | 3.71 | 2.1886 |  | 3.51 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter高静圧ダクト形FDUV |  | － | FDUV1605HA5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.77 |  | 3.98 | 6.11 |  | 2.94 |  | 4.02 | 2.2913 |  | 3.48 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.77 |  | 3.98 | 6.11 |  | 2.94 |  | 4.02 | 2.2913 |  | 3.48 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter高静圧ダクト形FDUV |  | － | FDUV2245H5A | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.21 |  | 5.86 | 7.93 |  | 3.22 |  | 3.82 | 2.5221 |  | 3.52 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.21 |  | 5.86 | 7.93 |  | 3.22 |  | 3.82 | 2.5221 |  | 3.52 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter高静圧ダクト形FDUV |  | － | FDUV2805H5A | R32 | 25 |  | 28 | 20.7 |  | 9.35 |  | 8.67 | 8.2 |  | 2.67 |  | 3.22 | 2.5244 |  | 2.94 | 25 |  | 28 | 20.7 |  | 9.35 |  | 8.67 | 8.2 |  | 2.67 |  | 3.22 | 2.5244 |  | 2.94 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter高静圧ダクト形FDUV |  | － | FDUV1125HPA5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.79 |  | 2.56 | 5.44 |  | 3.58 |  | 4.38 | 2.2978 |  | 3.98 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.79 |  | 2.56 | 5.44 |  | 3.58 |  | 4.38 | 2.2978 |  | 3.98 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter高静圧ダクト形FDUV |  | － | FDUV1405HPA5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.66 |  | 3.34 | 5.6 |  | 3.42 |  | 4.19 | 2.3214 |  | 3.81 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.66 |  | 3.34 | 5.6 |  | 3.42 |  | 4.19 | 2.3214 |  | 3.81 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter高静圧ダクト形FDUV |  | － | FDUV1605HPA5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.65 |  | 3.89 | 5.87 |  | 3.01 |  | 4.11 | 2.385 |  | 3.56 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.65 |  | 3.89 | 5.87 |  | 3.01 |  | 4.11 | 2.385 |  | 3.56 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter高静圧ダクト形FDUV |  | － | FDUV2245HP5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.33 |  | 5.85 | 9 |  | 3.16 |  | 3.83 | 2.2222 |  | 3.5 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.33 |  | 5.85 | 9 |  | 3.16 |  | 3.83 | 2.2222 |  | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter高静圧ダクト形FDUV |  | － | FDUV2805HP5SA | R32 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 10.15 |  | 8.53 | 9 |  | 2.46 |  | 3.28 | 2.3556 |  | 2.87 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 10.15 |  | 8.53 | 9 |  | 2.46 |  | 3.28 | 2.3556 |  | 2.87 | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊形FDEV |  | － | FDEV405HKA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.865 |  | 0.955 | 1.69 |  | 4.16 |  | 4.19 | 2.7219 |  | 4.18 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.865 |  | 0.955 | 1.69 |  | 4.16 |  | 4.19 | 2.7219 |  | 4.18 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊形FDEV |  | － | FDEV405HA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.86 |  | 0.945 | 1.68 |  | 4.19 |  | 4.23 | 2.7381 |  | 4.21 | 3.6 |  | 4 | 4.6 |  | 0.86 |  | 0.945 | 1.68 |  | 4.19 |  | 4.23 | 2.7381 |  | 4.21 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊形FDEV |  | － | FDEV455HKA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.08 |  | 1.17 | 1.69 |  | 3.7 |  | 3.85 | 2.7219 |  | 3.78 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.08 |  | 1.17 | 1.69 |  | 3.7 |  | 3.85 | 2.7219 |  | 3.78 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊形FDEV |  | － | FDEV455HA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.07 |  | 1.16 | 1.68 |  | 3.74 |  | 3.88 | 2.7381 |  | 3.81 | 4 |  | 4.5 | 4.6 |  | 1.07 |  | 1.16 | 1.68 |  | 3.74 |  | 3.88 | 2.7381 |  | 3.81 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊形FDEV |  | － | FDEV505HKA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.3 |  | 1.26 |  | 1.3 | 2.6 |  | 3.57 |  | 3.85 | 2.0385 |  | 3.71 | 4.5 |  | 5 | 5.3 |  | 1.26 |  | 1.3 | 2.6 |  | 3.57 |  | 3.85 | 2.0385 |  | 3.71 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊形FDEV |  | － | FDEV505HA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.3 |  | 1.25 |  | 1.29 | 2.59 |  | 3.6 |  | 3.88 | 2.0463 |  | 3.74 | 4.5 |  | 5 | 5.3 |  | 1.25 |  | 1.29 | 2.59 |  | 3.6 |  | 3.88 | 2.0463 |  | 3.74 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊形FDEV |  | － | FDEV565HKA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.46 |  | 1.59 | 2.73 |  | 3.42 |  | 3.52 | 2.0147 |  | 3.47 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.46 |  | 1.59 | 2.73 |  | 3.42 |  | 3.52 | 2.0147 |  | 3.47 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊形FDEV |  | － | FDEV565HA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.45 |  | 1.58 | 2.72 |  | 3.45 |  | 3.54 | 2.0221 |  | 3.5 | 5 |  | 5.6 | 5.5 |  | 1.45 |  | 1.58 | 2.72 |  | 3.45 |  | 3.54 | 2.0221 |  | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊形FDEV |  | － | FDEV635HKA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.7 |  | 1.53 |  | 1.64 | 2.34 |  | 3.66 |  | 3.84 | 2.4359 |  | 3.75 | 5.6 |  | 6.3 | 5.7 |  | 1.53 |  | 1.64 | 2.34 |  | 3.66 |  | 3.84 | 2.4359 |  | 3.75 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊形FDEV |  | － | FDEV635HA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.7 |  | 1.52 |  | 1.63 | 2.33 |  | 3.68 |  | 3.87 | 2.4464 |  | 3.78 | 5.6 |  | 6.3 | 5.7 |  | 1.52 |  | 1.63 | 2.33 |  | 3.68 |  | 3.87 | 2.4464 |  | 3.78 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊形FDEV |  | － | FDEV805HKB5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 7 |  | 1.99 |  | 2.02 | 2.43 |  | 3.57 |  | 3.96 | 2.8807 |  | 3.77 | 7.1 |  | 8 | 7 |  | 1.99 |  | 2.02 | 2.43 |  | 3.57 |  | 3.96 | 2.8807 |  | 3.77 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊形FDEV |  | － | FDEV805HB5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 7 |  | 1.96 |  | 1.99 | 2.4 |  | 3.62 |  | 4.02 | 2.9167 |  | 3.82 | 7.1 |  | 8 | 7 |  | 1.96 |  | 1.99 | 2.4 |  | 3.62 |  | 4.02 | 2.9167 |  | 3.82 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊形FDEV |  | － | FDEV1125HA5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.58 |  | 2.76 | 5.98 |  | 3.88 |  | 4.06 | 2.0903 |  | 3.97 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.58 |  | 2.76 | 5.98 |  | 3.88 |  | 4.06 | 2.0903 |  | 3.97 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊形FDEV |  | － | FDEV1405HA5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.7 |  | 3.61 | 6.39 |  | 3.38 |  | 3.88 | 2.0344 |  | 3.63 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.7 |  | 3.61 | 6.39 |  | 3.38 |  | 3.88 | 2.0344 |  | 3.63 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊形FDEV |  | － | FDEV1605HA5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.8 |  | 4.65 | 6.39 |  | 2.92 |  | 3.44 | 2.1909 |  | 3.18 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.8 |  | 4.65 | 6.39 |  | 2.92 |  | 3.44 | 2.1909 |  | 3.18 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊形FDEV |  | － | FDEV2245H5A | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.09 |  | 5.92 | 8.6 |  | 3.28 |  | 3.78 | 2.3256 |  | 3.53 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.09 |  | 5.92 | 8.6 |  | 3.28 |  | 3.78 | 2.3256 |  | 3.53 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊形FDEV |  | － | FDEV2805H5A | R32 | 25 |  | 28 | 20.7 |  | 9.07 |  | 8.2 | 8.8 |  | 2.76 |  | 3.41 | 2.3523 |  | 3.09 | 25 |  | 28 | 20.7 |  | 9.07 |  | 8.2 | 8.8 |  | 2.76 |  | 3.41 | 2.3523 |  | 3.09 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊形FDEV |  | － | FDEV1125HPA5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.68 |  | 2.98 | 6.14 |  | 3.73 |  | 3.76 | 2.0358 |  | 3.75 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.68 |  | 2.98 | 6.14 |  | 3.73 |  | 3.76 | 2.0358 |  | 3.75 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊形FDEV |  | － | FDEV1405HPA5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.41 |  | 3.19 | 6.21 |  | 3.67 |  | 4.39 | 2.0934 |  | 4.03 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.41 |  | 3.19 | 6.21 |  | 3.67 |  | 4.39 | 2.0934 |  | 4.03 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊形FDEV |  | － | FDEV1605HPA5SA | R32 | 14 |  | 16 | 13.8 |  | 4.33 |  | 3.84 | 6.13 |  | 3.23 |  | 4.17 | 2.2512 |  | 3.7 | 14 |  | 16 | 13.8 |  | 4.33 |  | 3.84 | 6.13 |  | 3.23 |  | 4.17 | 2.2512 |  | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊形FDEV |  | － | FDEV2245HP5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.92 |  | 5.97 | 8.7 |  | 3.38 |  | 3.75 | 2.2989 |  | 3.57 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.92 |  | 5.97 | 8.7 |  | 3.38 |  | 3.75 | 2.2989 |  | 3.57 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊形FDEV |  | － | FDEV2805HP5SA | R32 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 9.16 |  | 8.42 | 8.4 |  | 2.73 |  | 3.32 | 2.5238 |  | 3.03 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 9.16 |  | 8.42 | 8.4 |  | 2.73 |  | 3.32 | 2.5238 |  | 3.03 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊形FDEV |  | － | FDEV1605HTA5SA | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.37 |  | 3.97 | 6.46 |  | 3.2 |  | 4.03 | 2.1672 |  | 3.62 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.37 |  | 3.97 | 6.46 |  | 3.2 |  | 4.03 | 2.1672 |  | 3.62 | 5 | 5 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊形FDEV |  | － | FDEV2245HT5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.85 |  | 5.87 | 8.5 |  | 3.42 |  | 3.82 | 2.3529 |  | 3.62 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.85 |  | 5.87 | 8.5 |  | 3.42 |  | 3.82 | 2.3529 |  | 3.62 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊耐油形FDESV |  | － | FDESV805HKB4B | R32 | 7.1 |  | 8 | 7 |  | 2.02 |  | 1.82 | 2.55 |  | 3.51 |  | 4.4 | 2.7451 |  | 3.96 | 7.1 |  | 8 | 7 |  | 2.01 |  | 1.8 | 2.52 |  | 3.53 |  | 4.44 | 2.7778 |  | 3.99 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊耐油形FDESV |  | － | FDESV805HB4B | R32 | 7.1 |  | 8 | 7 |  | 1.99 |  | 1.8 | 2.52 |  | 3.57 |  | 4.44 | 2.7778 |  | 4.01 | 7.1 |  | 8 | 7 |  | 1.99 |  | 1.77 | 2.5 |  | 3.57 |  | 4.52 | 2.8 |  | 4.05 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊耐油形FDESV |  | － | FDESV1405HA4B | R32 | 12.5 |  | 14 | 12.9 |  | 4.26 |  | 3.65 | 5.84 |  | 2.93 |  | 3.84 | 2.2089 |  | 3.39 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4.16 |  | 3.35 | 5.41 |  | 3 |  | 4.18 | 2.403 |  | 3.59 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊耐油形FDESV |  | － | FDESV1605HPA4B | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.2 |  | 3.68 | 5.09 |  | 3.33 |  | 4.35 | 2.7505 |  | 3.84 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.13 |  | 3.67 | 5.07 |  | 3.39 |  | 4.36 | 2.7613 |  | 3.88 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter天吊耐油形FDESV |  | － | FDESV2805HP4B | R32 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 9.73 |  | 8.85 | 8.8 |  | 2.57 |  | 3.16 | 2.4091 |  | 2.87 | 25 |  | 28 | 21.2 |  | 9.15 |  | 8.37 | 8.4 |  | 2.73 |  | 3.35 | 2.5238 |  | 3.04 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter壁掛形FDKV |  | － | FDKV405HKA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 5 |  | 0.86 |  | 0.98 | 1.96 |  | 4.19 |  | 4.08 | 2.551 |  | 4.14 | 3.6 |  | 4 | 5 |  | 0.86 |  | 0.98 | 1.96 |  | 4.19 |  | 4.08 | 2.551 |  | 4.14 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter壁掛形FDKV |  | － | FDKV405HA5SA | R32 | 3.6 |  | 4 | 5 |  | 0.855 |  | 0.97 | 1.94 |  | 4.21 |  | 4.12 | 2.5773 |  | 4.17 | 3.6 |  | 4 | 5 |  | 0.855 |  | 0.97 | 1.94 |  | 4.21 |  | 4.12 | 2.5773 |  | 4.17 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter壁掛形FDKV |  | － | FDKV455HKA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1 |  | 1.22 | 1.96 |  | 3.77 |  | 3.69 | 2.551 |  | 3.73 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1 |  | 1.22 | 1.96 |  | 3.77 |  | 3.69 | 2.551 |  | 3.73 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter壁掛形FDKV |  | － | FDKV455HA5SA | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.05 |  | 1.21 | 1.94 |  | 3.81 |  | 3.72 | 2.5773 |  | 3.77 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.05 |  | 1.21 | 1.94 |  | 3.81 |  | 3.72 | 2.5773 |  | 3.77 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter壁掛形FDKV |  | － | FDKV505HKA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.21 |  | 1.33 | 2.39 |  | 3.72 |  | 3.76 | 2.3431 |  | 3.74 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.21 |  | 1.33 | 2.39 |  | 3.72 |  | 3.76 | 2.3431 |  | 3.74 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter壁掛形FDKV |  | － | FDKV505HA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.2 |  | 1.31 | 2.37 |  | 3.75 |  | 3.82 | 2.3629 |  | 3.79 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.2 |  | 1.31 | 2.37 |  | 3.75 |  | 3.82 | 2.3629 |  | 3.79 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter壁掛形FDKV |  | － | FDKV565HKA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.44 |  | 1.61 | 2.39 |  | 3.47 |  | 3.48 | 2.3431 |  | 3.48 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.44 |  | 1.61 | 2.39 |  | 3.47 |  | 3.48 | 2.3431 |  | 3.48 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter壁掛形FDKV |  | － | FDKV565HA5SA | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.43 |  | 1.6 | 2.37 |  | 3.5 |  | 3.5 | 2.3629 |  | 3.5 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.43 |  | 1.6 | 2.37 |  | 3.5 |  | 3.5 | 2.3629 |  | 3.5 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter壁掛形FDKV |  | － | FDKV635HKA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.6 |  | 1.51 |  | 1.69 | 2.42 |  | 3.71 |  | 3.73 | 2.314 |  | 3.72 | 5.6 |  | 6.3 | 5.6 |  | 1.51 |  | 1.69 | 2.42 |  | 3.71 |  | 3.73 | 2.314 |  | 3.72 | 5.4 | 5.4 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter壁掛形FDKV |  | － | FDKV635HA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.6 |  | 1.5 |  | 1.67 | 2.4 |  | 3.73 |  | 3.77 | 2.3333 |  | 3.75 | 5.6 |  | 6.3 | 5.6 |  | 1.5 |  | 1.67 | 2.4 |  | 3.73 |  | 3.77 | 2.3333 |  | 3.75 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter壁掛形FDKV |  | － | FDKV805HKB5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.2 |  | 2.33 | 2.65 |  | 3.23 |  | 3.43 | 2.5283 |  | 3.33 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.2 |  | 2.33 | 2.65 |  | 3.23 |  | 3.43 | 2.5283 |  | 3.33 | 5 | 5 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter壁掛形FDKV |  | － | FDKV805HB5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.17 |  | 2.3 | 2.6 |  | 3.27 |  | 3.48 | 2.5769 |  | 3.38 | 7.1 |  | 8 | 6.7 |  | 2.17 |  | 2.3 | 2.6 |  | 3.27 |  | 3.48 | 2.5769 |  | 3.38 | 5 | 5 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter壁掛形FDKV |  | － | FDKV1125HA5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.3 |  | 2.75 |  | 3.5 | 3.9 |  | 3.64 |  | 3.2 | 2.641 |  | 3.42 | 10 |  | 11.2 | 10.3 |  | 2.75 |  | 3.5 | 3.9 |  | 3.64 |  | 3.2 | 2.641 |  | 3.42 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter壁掛形FDKV |  | － | FDKV1125HPA5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.73 |  | 3.11 | 4.46 |  | 3.66 |  | 3.6 | 2.3318 |  | 3.63 | 10 |  | 11.2 | 10.4 |  | 2.73 |  | 3.11 | 4.46 |  | 3.66 |  | 3.6 | 2.3318 |  | 3.63 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter壁掛形FDKV |  | － | FDKV1405HPA5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.31 |  | 3.39 | 6.07 |  | 3.78 |  | 4.13 | 2.1417 |  | 3.96 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.31 |  | 3.39 | 6.07 |  | 3.78 |  | 4.13 | 2.1417 |  | 3.96 | 5.4 | 5.4 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter壁掛形FDKV |  | － | FDKV1605HPA5SA | R32 | 14 |  | 16 | 13.8 |  | 4.4 |  | 4.16 | 6.32 |  | 3.18 |  | 3.85 | 2.1835 |  | 3.52 | 14 |  | 16 | 13.8 |  | 4.4 |  | 4.16 | 6.32 |  | 3.18 |  | 3.85 | 2.1835 |  | 3.52 | 5 | 5 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter壁掛形FDKV |  | － | FDKV2245HP5SA | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.57 |  | 6.57 | 9.2 |  | 3.04 |  | 3.41 | 2.1739 |  | 3.23 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.57 |  | 6.57 | 9.2 |  | 3.04 |  | 3.41 | 2.1739 |  | 3.23 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter壁掛形FDKV |  | － | FDKV1605HTA5SA | R32 | 14 |  | 16 | 13.8 |  | 4.32 |  | 4.14 | 6.18 |  | 3.24 |  | 3.86 | 2.233 |  | 3.55 | 14 |  | 16 | 13.8 |  | 4.32 |  | 4.14 | 6.18 |  | 3.24 |  | 3.86 | 2.233 |  | 3.55 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter床置形FDFV |  | － | FDFV505HKA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.16 |  | 1.19 | 2.26 |  | 3.88 |  | 4.2 | 2.4779 |  | 4.04 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.16 |  | 1.19 | 2.26 |  | 3.88 |  | 4.2 | 2.4779 |  | 4.04 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter床置形FDFV |  | － | FDFV505HA5SA | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.15 |  | 1.18 | 2.25 |  | 3.91 |  | 4.24 | 2.4889 |  | 4.08 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.15 |  | 1.18 | 2.25 |  | 3.91 |  | 4.24 | 2.4889 |  | 4.08 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter床置形FDFV |  | － | FDFV635HKA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.56 |  | 1.79 | 2.39 |  | 3.59 |  | 3.52 | 2.5105 |  | 3.56 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.56 |  | 1.79 | 2.39 |  | 3.59 |  | 3.52 | 2.5105 |  | 3.56 | 5 | 5 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter床置形FDFV |  | － | FDFV635HA5SA | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.55 |  | 1.78 | 2.38 |  | 3.61 |  | 3.54 | 2.521 |  | 3.58 | 5.6 |  | 6.3 | 6 |  | 1.55 |  | 1.78 | 2.38 |  | 3.61 |  | 3.54 | 2.521 |  | 3.58 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter床置形FDFV |  | － | FDFV805HKB5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.5 |  | 2.32 |  | 2.49 | 2.6 |  | 3.06 |  | 3.21 | 2.5 |  | 3.14 | 7.1 |  | 8 | 6.5 |  | 2.32 |  | 2.49 | 2.6 |  | 3.06 |  | 3.21 | 2.5 |  | 3.14 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter床置形FDFV |  | － | FDFV805HB5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 6.5 |  | 2.3 |  | 2.47 | 2.57 |  | 3.09 |  | 3.24 | 2.5292 |  | 3.17 | 7.1 |  | 8 | 6.5 |  | 2.3 |  | 2.47 | 2.57 |  | 3.09 |  | 3.24 | 2.5292 |  | 3.17 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter床置形FDFV |  | － | FDFV1125HA5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.65 |  | 2.77 | 5.72 |  | 3.77 |  | 4.04 | 2.1853 |  | 3.91 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.65 |  | 2.77 | 5.72 |  | 3.77 |  | 4.04 | 2.1853 |  | 3.91 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter床置形FDFV |  | － | FDFV1405HA5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.6 |  | 3.93 |  | 3.98 | 6.26 |  | 3.18 |  | 3.52 | 2.1725 |  | 3.35 | 12.5 |  | 14 | 13.6 |  | 3.93 |  | 3.98 | 6.26 |  | 3.18 |  | 3.52 | 2.1725 |  | 3.35 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter床置形FDFV |  | － | FDFV1605HA5SA | R32 | 14 |  | 16 | 13.6 |  | 5.65 |  | 4.96 | 6.26 |  | 2.48 |  | 3.23 | 2.1725 |  | 2.86 | 14 |  | 16 | 13.6 |  | 5.65 |  | 4.96 | 6.26 |  | 2.48 |  | 3.23 | 2.1725 |  | 2.86 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter床置形FDFV |  | － | FDFVP2244H4AG | R410A | 20 |  | 22.4 | 22 |  | 6.99 |  | 6.14 | 8.99 |  | 2.86 |  | 3.65 | 2.4472 |  | 3.26 | 20 |  | 22.4 | 22 |  | 7.18 |  | 6.21 | 9.09 |  | 2.79 |  | 3.61 | 2.4202 |  | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter床置形FDFV |  | － | FDFVP2804H4AG | R410A | 25 |  | 28 | 24 |  | 10.5 |  | 9.2 | 10.6 |  | 2.38 |  | 3.04 | 2.2642 |  | 2.71 | 25 |  | 28 | 24 |  | 10.7 |  | 9.25 | 10.7 |  | 2.34 |  | 3.03 | 2.243 |  | 2.69 | 4 | 4 | 4 | 3.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter床置形FDFV |  | － | FDFV1125HPA5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.53 |  | 2.64 | 5.54 |  | 3.95 |  | 4.24 | 2.2563 |  | 4.1 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.53 |  | 2.64 | 5.54 |  | 3.95 |  | 4.24 | 2.2563 |  | 4.1 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter床置形FDFV |  | － | FDFV1405HPA5SA | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.8 |  | 3.62 |  | 3.82 | 6.13 |  | 3.45 |  | 3.66 | 2.2512 |  | 3.56 | 12.5 |  | 14 | 13.8 |  | 3.62 |  | 3.82 | 6.13 |  | 3.45 |  | 3.66 | 2.2512 |  | 3.56 | 5 | 5 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter床置形FDFV |  | － | FDFV1605HPA5SA | R32 | 14 |  | 16 | 13.8 |  | 4.53 |  | 4.72 | 6.13 |  | 3.09 |  | 3.39 | 2.2512 |  | 3.24 | 14 |  | 16 | 13.8 |  | 4.53 |  | 4.72 | 6.13 |  | 3.09 |  | 3.39 | 2.2512 |  | 3.24 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter床置形FDFV |  | － | FDFVP2244HP5SA | R410A | 20 |  | 22.4 | 22 |  | 6.79 |  | 6.05 | 8.98 |  | 2.95 |  | 3.7 | 2.4499 |  | 3.33 | 20 |  | 22.4 | 22 |  | 6.79 |  | 6.05 | 8.98 |  | 2.95 |  | 3.7 | 2.4499 |  | 3.33 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | HyperInverter床置形FDFV |  | － | FDFVP2804HP5SA | R410A | 25 |  | 28 | 22.8 |  | 10.4 |  | 8.6 | 9.95 |  | 2.4 |  | 3.26 | 2.2915 |  | 2.83 | 25 |  | 28 | 22.8 |  | 10.4 |  | 8.6 | 9.95 |  | 2.4 |  | 3.26 | 2.2915 |  | 2.83 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper4方向天井埋込型FDTK |  | 寒冷地 | FDTK805H5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.5 | 12.5 | 1.68 |  | 1.71 | 5.88 |  | 4.23 |  | 4.68 | 2.1259 |  | 4.46 | 7.1 |  | 8 | 12.5 | 12.5 | 1.68 |  | 1.71 | 5.88 |  | 4.23 |  | 4.68 | 2.1259 |  | 4.46 | 6 | 6 | 6.7 | 6.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper4方向天井埋込型FDTK |  | 寒冷地 | FDTK1125H5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.4 |  | 2.38 | 6 |  | 4.17 |  | 4.71 | 2.4167 |  | 4.44 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.4 |  | 2.38 | 6 |  | 4.17 |  | 4.71 | 2.4167 |  | 4.44 | 6 | 6 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper4方向天井埋込型FDTK |  | 寒冷地 | FDTK1405H5SA | R410A | 12.5 |  | 14 | 17 | 17 | 3.02 |  | 3.62 | 7.45 |  | 4.14 |  | 3.87 | 2.2819 |  | 4.01 | 12.5 |  | 14 | 17 | 17 | 3.02 |  | 3.62 | 7.45 |  | 4.14 |  | 3.87 | 2.2819 |  | 4.01 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper4方向天井埋込型FDTK |  | 寒冷地 | FDTK1605H5SA | R410A | 14 |  | 16 | 18 | 17 | 3.72 |  | 4.36 | 7.75 |  | 3.76 |  | 3.67 | 2.3226 |  | 3.72 | 14 |  | 16 | 18 | 17 | 3.72 |  | 4.36 | 7.75 |  | 3.76 |  | 3.67 | 2.3226 |  | 3.72 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper4方向天井埋込型FDTK |  | 寒冷地 | FDTK805HP5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.5 | 12.5 | 1.26 |  | 1.5 | 5.7 |  | 5.63 |  | 5.33 | 2.193 |  | 5.48 | 7.1 |  | 8 | 12.5 | 12.5 | 1.26 |  | 1.5 | 5.7 |  | 5.63 |  | 5.33 | 2.193 |  | 5.48 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper4方向天井埋込型FDTK |  | 寒冷地 | FDTK1125HP5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.06 |  | 2.37 | 5.85 |  | 4.85 |  | 4.73 | 2.4786 |  | 4.79 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.06 |  | 2.37 | 5.85 |  | 4.85 |  | 4.73 | 2.4786 |  | 4.79 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper4方向天井埋込型FDTK |  | 寒冷地 | FDTK1405HP5SA | R410A | 12.5 |  | 14 | 17 | 17 | 2.67 |  | 2.85 | 7.34 |  | 4.68 |  | 4.91 | 2.3161 |  | 4.8 | 12.5 |  | 14 | 17 | 17 | 2.67 |  | 2.85 | 7.34 |  | 4.68 |  | 4.91 | 2.3161 |  | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper4方向天井埋込型FDTK |  | 寒冷地 | FDTK1605HP5SA | R410A | 14 |  | 16 | 18 | 17 | 3.25 |  | 3.36 | 7.65 |  | 4.31 |  | 4.76 | 2.3529 |  | 4.54 | 14 |  | 16 | 18 | 17 | 3.25 |  | 3.36 | 7.65 |  | 4.31 |  | 4.76 | 2.3529 |  | 4.54 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper4方向天井埋込型FDTK |  | 寒冷地 | FDTK1605HT5SA | R410A | 14 |  | 16 | 18 | 17 | 3.46 |  | 3.48 | 8.1 |  | 4.05 |  | 4.6 | 2.2222 |  | 4.33 | 14 |  | 16 | 18 | 17 | 3.46 |  | 3.48 | 8.1 |  | 4.05 |  | 4.6 | 2.2222 |  | 4.33 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper2方向天井埋込型FDTWK |  | 寒冷地 | FDTWK805H5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.8 | 11.8 | 2.05 |  | 2.3 | 6.55 |  | 3.46 |  | 3.48 | 1.8015 |  | 3.47 | 7.1 |  | 8 | 11.8 | 11.8 | 2.05 |  | 2.3 | 6.55 |  | 3.46 |  | 3.48 | 1.8015 |  | 3.47 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper2方向天井埋込型FDTWK |  | 寒冷地 | FDTWK1125H5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 13 | 13 | 2.67 |  | 2.71 | 6.82 |  | 3.75 |  | 4.13 | 1.9062 |  | 3.94 | 10 |  | 11.2 | 13 | 13 | 2.67 |  | 2.71 | 6.82 |  | 3.75 |  | 4.13 | 1.9062 |  | 3.94 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper2方向天井埋込型FDTWK |  | 寒冷地 | FDTWK1405H5SA | R410A | 12.5 |  | 14 | 15.2 | 15.2 | 3.29 |  | 3.95 | 7.3 |  | 3.8 |  | 3.54 | 2.0822 |  | 3.67 | 12.5 |  | 14 | 15.2 | 15.2 | 3.29 |  | 3.95 | 7.3 |  | 3.8 |  | 3.54 | 2.0822 |  | 3.67 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper2方向天井埋込型FDTWK |  | 寒冷地 | FDTWK1605H5SA | R410A | 14 |  | 16 | 15.7 | 15.7 | 4.05 |  | 4.88 | 7.65 |  | 3.46 |  | 3.28 | 2.0523 |  | 3.37 | 14 |  | 16 | 15.7 | 15.7 | 4.05 |  | 4.88 | 7.65 |  | 3.46 |  | 3.28 | 2.0523 |  | 3.37 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper2方向天井埋込型FDTWK |  | 寒冷地 | FDTWK805HP5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.8 | 11.8 | 1.89 |  | 1.93 | 6.58 |  | 3.76 |  | 4.15 | 1.7933 |  | 3.96 | 7.1 |  | 8 | 11.8 | 11.8 | 1.89 |  | 1.93 | 6.58 |  | 3.76 |  | 4.15 | 1.7933 |  | 3.96 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper2方向天井埋込型FDTWK |  | 寒冷地 | FDTWK1125HP5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 13 | 13 | 2.81 |  | 2.95 | 6.88 |  | 3.56 |  | 3.8 | 1.8895 |  | 3.68 | 10 |  | 11.2 | 13 | 13 | 2.81 |  | 2.95 | 6.88 |  | 3.56 |  | 3.8 | 1.8895 |  | 3.68 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper2方向天井埋込型FDTWK |  | 寒冷地 | FDTWK1405HP5SA | R410A | 12.5 |  | 14 | 15.2 | 15.2 | 3.17 |  | 3.07 | 7.55 |  | 3.94 |  | 4.56 | 2.0132 |  | 4.25 | 12.5 |  | 14 | 15.2 | 15.2 | 3.17 |  | 3.07 | 7.55 |  | 3.94 |  | 4.56 | 2.0132 |  | 4.25 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper2方向天井埋込型FDTWK |  | 寒冷地 | FDTWK1605HP5SA | R410A | 14 |  | 16 | 15.7 | 15.7 | 3.8 |  | 3.64 | 7.85 |  | 3.68 |  | 4.4 | 2 |  | 4.04 | 14 |  | 16 | 15.7 | 15.7 | 3.8 |  | 3.64 | 7.85 |  | 3.68 |  | 4.4 | 2 |  | 4.04 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper2方向天井埋込型FDTWK |  | 寒冷地 | FDTWK1605HT5SA | R410A | 14 |  | 16 | 15.7 | 15.7 | 3.98 |  | 3.82 | 7.83 |  | 3.52 |  | 4.19 | 2.0051 |  | 3.86 | 14 |  | 16 | 15.7 | 15.7 | 3.98 |  | 3.82 | 7.83 |  | 3.52 |  | 4.19 | 2.0051 |  | 3.86 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper天埋カセテリアFDRK（キャンパスダクト仕様） |  | 寒冷地 | FDRK805H5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.8 | 11.8 | 1.75 |  | 1.9 | 6.5 |  | 4.06 |  | 4.21 | 1.8154 |  | 4.14 | 7.1 |  | 8 | 11.8 | 11.8 | 1.75 |  | 1.9 | 6.5 |  | 4.06 |  | 4.21 | 1.8154 |  | 4.14 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper天埋カセテリアFDRK（サイレント仕様） |  | 寒冷地 | FDRK805H5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.8 | 11.8 | 1.75 |  | 1.9 | 6.5 |  | 4.06 |  | 4.21 | 1.8154 |  | 4.14 | 7.1 |  | 8 | 11.8 | 11.8 | 1.75 |  | 1.9 | 6.5 |  | 4.06 |  | 4.21 | 1.8154 |  | 4.14 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper天埋カセテリアFDRK（キャンパスダクト仕様） |  | 寒冷地 | FDRK1125H5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 2.54 |  | 2.72 | 6.65 |  | 3.94 |  | 4.12 | 2.0602 |  | 4.03 | 10 |  | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 2.54 |  | 2.72 | 6.65 |  | 3.94 |  | 4.12 | 2.0602 |  | 4.03 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper天埋カセテリアFDRK（サイレント仕様） |  | 寒冷地 | FDRK1125H5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 2.54 |  | 2.72 | 6.65 |  | 3.94 |  | 4.12 | 2.0602 |  | 4.03 | 10 |  | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 2.54 |  | 2.72 | 6.65 |  | 3.94 |  | 4.12 | 2.0602 |  | 4.03 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper天埋カセテリアFDRK（キャンパスダクト仕様） |  | 寒冷地 | FDRK1405H5SA | R410A | 12.5 |  | 14 | 15.7 | 15.7 | 3.45 |  | 3.61 | 7.5 |  | 3.62 |  | 3.88 | 2.0933 |  | 3.75 | 12.5 |  | 14 | 15.7 | 15.7 | 3.45 |  | 3.61 | 7.5 |  | 3.62 |  | 3.88 | 2.0933 |  | 3.75 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper天埋カセテリアFDRK（サイレント仕様） |  | 寒冷地 | FDRK1405H5SA | R410A | 12.5 |  | 14 | 15.7 | 15.7 | 3.45 |  | 3.61 | 7.5 |  | 3.62 |  | 3.88 | 2.0933 |  | 3.75 | 12.5 |  | 14 | 15.7 | 15.7 | 3.45 |  | 3.61 | 7.5 |  | 3.62 |  | 3.88 | 2.0933 |  | 3.75 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper天埋カセテリアFDRK（キャンパスダクト仕様） |  | 寒冷地 | FDRK1605H5SA | R410A | 14 |  | 16 | 16.2 | 16.2 | 4.06 |  | 4.37 | 7.9 |  | 3.45 |  | 3.66 | 2.0506 |  | 3.56 | 14 |  | 16 | 16.2 | 16.2 | 4.06 |  | 4.37 | 7.9 |  | 3.45 |  | 3.66 | 2.0506 |  | 3.56 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper天埋カセテリアFDRK（サイレント仕様） |  | 寒冷地 | FDRK1605H5SA | R410A | 14 |  | 16 | 16.2 | 16.2 | 4.06 |  | 4.37 | 7.9 |  | 3.45 |  | 3.66 | 2.0506 |  | 3.56 | 14 |  | 16 | 16.2 | 16.2 | 4.06 |  | 4.37 | 7.9 |  | 3.45 |  | 3.66 | 2.0506 |  | 3.56 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper天埋カセテリアFDRK（キャンパスダクト仕様） |  | 寒冷地 | FDRK805HP5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.8 | 11.8 | 1.69 |  | 1.9 | 6.5 |  | 4.2 |  | 4.21 | 1.8154 |  | 4.21 | 7.1 |  | 8 | 11.8 | 11.8 | 1.69 |  | 1.9 | 6.5 |  | 4.2 |  | 4.21 | 1.8154 |  | 4.21 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper天埋カセテリアFDRK（サイレント仕様） |  | 寒冷地 | FDRK805HP5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.8 | 11.8 | 1.69 |  | 1.9 | 6.5 |  | 4.2 |  | 4.21 | 1.8154 |  | 4.21 | 7.1 |  | 8 | 11.8 | 11.8 | 1.69 |  | 1.9 | 6.5 |  | 4.2 |  | 4.21 | 1.8154 |  | 4.21 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper天埋カセテリアFDRK（キャンパスダクト仕様） |  | 寒冷地 | FDRK1125HP5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.2 | 13.2 | 2.65 |  | 2.78 | 6.85 |  | 3.77 |  | 4.03 | 1.927 |  | 3.9 | 10 |  | 11.2 | 13.2 | 13.2 | 2.65 |  | 2.78 | 6.85 |  | 3.77 |  | 4.03 | 1.927 |  | 3.9 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper天埋カセテリアFDRK（サイレント仕様） |  | 寒冷地 | FDRK1125HP5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.2 | 13.2 | 2.65 |  | 2.78 | 6.85 |  | 3.77 |  | 4.03 | 1.927 |  | 3.9 | 10 |  | 11.2 | 13.2 | 13.2 | 2.65 |  | 2.78 | 6.85 |  | 3.77 |  | 4.03 | 1.927 |  | 3.9 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper天埋カセテリアFDRK（キャンパスダクト仕様） |  | 寒冷地 | FDRK1405HP5SA | R410A | 12.5 |  | 14 | 15.7 | 15.7 | 3.07 |  | 2.93 | 7.55 |  | 4.07 |  | 4.78 | 2.0795 |  | 4.43 | 12.5 |  | 14 | 15.7 | 15.7 | 3.07 |  | 2.93 | 7.55 |  | 4.07 |  | 4.78 | 2.0795 |  | 4.43 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper天埋カセテリアFDRK（サイレント仕様） |  | 寒冷地 | FDRK1405HP5SA | R410A | 12.5 |  | 14 | 15.7 | 15.7 | 3.07 |  | 2.93 | 7.55 |  | 4.07 |  | 4.78 | 2.0795 |  | 4.43 | 12.5 |  | 14 | 15.7 | 15.7 | 3.07 |  | 2.93 | 7.55 |  | 4.07 |  | 4.78 | 2.0795 |  | 4.43 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper高静圧ダクト形FDUK |  | 寒冷地 | FDUK805H5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.8 | 11.8 | 1.81 |  | 2.08 | 6.25 |  | 3.92 |  | 3.85 | 1.888 |  | 3.89 | 7.1 |  | 8 | 11.8 | 11.8 | 1.81 |  | 2.08 | 6.25 |  | 3.92 |  | 3.85 | 1.888 |  | 3.89 | 5 | 5 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper高静圧ダクト形FDUK |  | 寒冷地 | FDUK1125H5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 2.6 |  | 2.85 | 6.46 |  | 3.85 |  | 3.93 | 2.1207 |  | 3.89 | 10 |  | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 2.6 |  | 2.85 | 6.46 |  | 3.85 |  | 3.93 | 2.1207 |  | 3.89 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper高静圧ダクト形FDUK |  | 寒冷地 | FDUK1405H5SA | R410A | 12.5 |  | 14 | 16 | 16 | 3.65 |  | 3.45 | 7.9 |  | 3.42 |  | 4.06 | 2.0253 |  | 3.74 | 12.5 |  | 14 | 16 | 16 | 3.65 |  | 3.45 | 7.9 |  | 3.42 |  | 4.06 | 2.0253 |  | 3.74 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper高静圧ダクト形FDUK |  | 寒冷地 | FDUK1605H5SA | R410A | 14 |  | 16 | 16.8 | 16.8 | 4.32 |  | 4 | 8.1 |  | 3.24 |  | 4 | 2.0741 |  | 3.62 | 14 |  | 16 | 16.8 | 16.8 | 4.32 |  | 4 | 8.1 |  | 3.24 |  | 4 | 2.0741 |  | 3.62 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper高静圧ダクト形FDUK |  | 寒冷地 | FDUK1125HP5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.2 | 13.2 | 2.81 |  | 2.94 | 6.4 |  | 3.56 |  | 3.81 | 2.0625 |  | 3.69 | 10 |  | 11.2 | 13.2 | 13.2 | 2.81 |  | 2.94 | 6.4 |  | 3.56 |  | 3.81 | 2.0625 |  | 3.69 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper高静圧ダクト形FDUK |  | 寒冷地 | FDUK1405HP5SA | R410A | 12.5 |  | 14 | 16 | 16 | 2.9 |  | 2.86 | 7.55 |  | 4.31 |  | 4.9 | 2.1192 |  | 4.61 | 12.5 |  | 14 | 16 | 16 | 2.9 |  | 2.86 | 7.55 |  | 4.31 |  | 4.9 | 2.1192 |  | 4.61 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper天吊形FDEK |  | 寒冷地 | FDEK805H5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.8 | 11.8 | 1.61 |  | 1.72 | 6.38 |  | 4.41 |  | 4.65 | 1.8495 |  | 4.53 | 7.1 |  | 8 | 11.8 | 11.8 | 1.61 |  | 1.72 | 6.38 |  | 4.41 |  | 4.65 | 1.8495 |  | 4.53 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper天吊形FDEK |  | 寒冷地 | FDEK1125H5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.2 | 13.2 | 2.65 |  | 3.05 | 6.55 |  | 3.77 |  | 3.67 | 2.0153 |  | 3.72 | 10 |  | 11.2 | 13.2 | 13.2 | 2.65 |  | 3.05 | 6.55 |  | 3.77 |  | 3.67 | 2.0153 |  | 3.72 | 5.2 | 5.2 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper天吊形FDEK |  | 寒冷地 | FDEK1405H5SA | R410A | 12.5 |  | 14 | 15.2 | 15.2 | 3.31 |  | 3.88 | 7.26 |  | 3.78 |  | 3.61 | 2.0937 |  | 3.7 | 12.5 |  | 14 | 15.2 | 15.2 | 3.31 |  | 3.88 | 7.26 |  | 3.78 |  | 3.61 | 2.0937 |  | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper天吊形FDEK |  | 寒冷地 | FDEK1605H5SA | R410A | 14 |  | 16 | 15.7 | 15.7 | 4.06 |  | 4.78 | 7.5 |  | 3.45 |  | 3.35 | 2.0933 |  | 3.4 | 14 |  | 16 | 15.7 | 15.7 | 4.06 |  | 4.78 | 7.5 |  | 3.45 |  | 3.35 | 2.0933 |  | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper天吊形FDEK |  | 寒冷地 | FDEK805HP5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.8 | 11.8 | 1.45 |  | 1.64 | 6.45 |  | 4.9 |  | 4.88 | 1.8295 |  | 4.89 | 7.1 |  | 8 | 11.8 | 11.8 | 1.45 |  | 1.64 | 6.45 |  | 4.9 |  | 4.88 | 1.8295 |  | 4.89 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper天吊形FDEK |  | 寒冷地 | FDEK1125HP5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.2 | 13.2 | 2.52 |  | 2.65 | 6.85 |  | 3.97 |  | 4.23 | 1.927 |  | 4.1 | 10 |  | 11.2 | 13.2 | 13.2 | 2.52 |  | 2.65 | 6.85 |  | 3.97 |  | 4.23 | 1.927 |  | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper天吊形FDEK |  | 寒冷地 | FDEK1405HP5SA | R410A | 12.5 |  | 14 | 15.2 | 15.2 | 3.15 |  | 3.01 | 7.38 |  | 3.97 |  | 4.65 | 2.0596 |  | 4.31 | 12.5 |  | 14 | 15.2 | 15.2 | 3.15 |  | 3.01 | 7.38 |  | 3.97 |  | 4.65 | 2.0596 |  | 4.31 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper天吊形FDEK |  | 寒冷地 | FDEK1605HP5SA | R410A | 14 |  | 16 | 15.7 | 15.7 | 3.74 |  | 3.64 | 7.59 |  | 3.74 |  | 4.4 | 2.0685 |  | 4.07 | 14 |  | 16 | 15.7 | 15.7 | 3.74 |  | 3.64 | 7.59 |  | 3.74 |  | 4.4 | 2.0685 |  | 4.07 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper天吊形FDEK |  | 寒冷地 | FDEK1605HT5SA | R410A | 14 |  | 16 | 15.7 | 15.7 | 3.7 |  | 3.44 | 7.42 |  | 3.78 |  | 4.65 | 2.1159 |  | 4.22 | 14 |  | 16 | 15.7 | 15.7 | 3.7 |  | 3.44 | 7.42 |  | 3.78 |  | 4.65 | 2.1159 |  | 4.22 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper壁掛形FDKK |  | 寒冷地 | FDKK805H5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.8 | 11.8 | 1.95 |  | 2.53 | 5.5 |  | 3.64 |  | 3.16 | 2.1455 |  | 3.4 | 7.1 |  | 8 | 11.8 | 11.8 | 1.95 |  | 2.53 | 5.5 |  | 3.64 |  | 3.16 | 2.1455 |  | 3.4 | 5 | 5 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper壁掛形FDKK |  | 寒冷地 | FDKK805HP5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.8 | 11.8 | 1.98 |  | 1.75 | 5.75 |  | 3.59 |  | 4.57 | 2.0522 |  | 4.08 | 7.1 |  | 8 | 11.8 | 11.8 | 1.98 |  | 1.75 | 5.75 |  | 3.59 |  | 4.57 | 2.0522 |  | 4.08 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper壁掛形FDKK |  | 寒冷地 | FDKK1125HP5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.2 | 13.2 | 2.65 |  | 2.69 | 5.95 |  | 3.77 |  | 4.16 | 2.2185 |  | 3.97 | 10 |  | 11.2 | 13.2 | 13.2 | 2.65 |  | 2.69 | 5.95 |  | 3.77 |  | 4.16 | 2.2185 |  | 3.97 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper床置形FDFK |  | 寒冷地 | FDFK805H5SA | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.8 | 11.8 | 2.01 |  | 2.3 | 5.8 |  | 3.53 |  | 3.48 | 2.0345 |  | 3.51 | 7.1 |  | 8 | 11.8 | 11.8 | 2.01 |  | 2.3 | 5.8 |  | 3.53 |  | 3.48 | 2.0345 |  | 3.51 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper床置形FDFK |  | 寒冷地 | FDFK1125H5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 13 | 13 | 2.75 |  | 2.85 | 5.95 |  | 3.64 |  | 3.93 | 2.1849 |  | 3.79 | 10 |  | 11.2 | 13 | 13 | 2.75 |  | 2.85 | 5.95 |  | 3.64 |  | 3.93 | 2.1849 |  | 3.79 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper床置形FDFK |  | 寒冷地 | FDFK1405H5SA | R410A | 12.5 |  | 14 | 15 | 15 | 3.51 |  | 4.15 | 7.34 |  | 3.56 |  | 3.37 | 2.0436 |  | 3.47 | 12.5 |  | 14 | 15 | 15 | 3.51 |  | 4.15 | 7.34 |  | 3.56 |  | 3.37 | 2.0436 |  | 3.47 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper床置形FDFK |  | 寒冷地 | FDFK1605H5SA | R410A | 14 |  | 16 | 15.6 | 15.5 | 4.41 |  | 5.1 | 7.85 |  | 3.17 |  | 3.14 | 1.9873 |  | 3.16 | 14 |  | 16 | 15.6 | 15.5 | 4.41 |  | 5.1 | 7.85 |  | 3.17 |  | 3.14 | 1.9873 |  | 3.16 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper床置形FDFK |  | 寒冷地 | FDFK1125HP5SA | R32 | 10 |  | 11.2 | 13 | 13 | 2.4 |  | 2.84 | 5.65 |  | 4.17 |  | 3.94 | 2.3009 |  | 4.06 | 10 |  | 11.2 | 13 | 13 | 2.4 |  | 2.84 | 5.65 |  | 4.17 |  | 3.94 | 2.3009 |  | 4.06 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper床置形FDFK |  | 寒冷地 | FDFK1405HP5SA | R410A | 12.5 |  | 14 | 15 | 15 | 3.36 |  | 3.07 | 7.52 |  | 3.72 |  | 4.56 | 1.9947 |  | 4.14 | 12.5 |  | 14 | 15 | 15 | 3.36 |  | 3.07 | 7.52 |  | 3.72 |  | 4.56 | 1.9947 |  | 4.14 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱重工サーマルシステムズ | 暖ガンHyper床置形FDFK |  | 寒冷地 | FDFK1605HP5SA | R410A | 14 |  | 16 | 15.6 | 15.6 | 3.94 |  | 3.63 | 7.75 |  | 3.55 |  | 4.41 | 2.0129 |  | 3.98 | 14 |  | 16 | 15.6 | 15.6 | 3.94 |  | 3.63 | 7.75 |  | 3.55 |  | 4.41 | 2.0129 |  | 3.98 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP40HBF3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 7 | 7 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP40HBF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP40HBFG3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 7 | 7 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP40HBFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP40HF3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 7 | 7 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP40HF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP40HFC3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 7 | 7 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP40HFC3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP40HFG3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 7 | 7 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP40HFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP40HLF3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 7 | 7 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP40HLF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP40HLFG3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 7 | 7 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP40HLFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP40SHBF3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 7 | 7 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP40SHBF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP40SHBFG3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 7 | 7 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP40SHBFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP40SHF3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 7 | 7 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP40SHF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP40SHFC3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 7 | 7 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP40SHFC3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP40SHFG3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 7 | 7 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP40SHFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP40SHLF3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 7 | 7 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP40SHLF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP40SHLFG3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.62 |  | 0.71 | 1.3 |  | 5.8065 |  | 5.6338 | 3.6923 |  | 5.7201 | 7 | 7 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP40SHLFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP45HBF3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP45HBF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP45HBFG3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP45HBFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP45HF3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP45HF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP45HFC3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP45HFC3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP45HFG3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP45HFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP45HLF3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP45HLF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP45HLFG3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP45HLFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP45SHBF3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP45SHBF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP45SHBFG3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP45SHBFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP45SHF3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP45SHF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP45SHFC3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP45SHFC3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP45SHFG3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP45SHFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP45SHLF3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP45SHLF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP45SHLFG3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.73 |  | 0.84 | 1.43 |  | 5.4795 |  | 5.3571 | 3.6364 |  | 5.4183 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP45SHLFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP50HBF3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP50HBF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP50HBFG3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP50HBFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP50HF3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP50HF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP50HFC3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP50HFC3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP50HFG3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP50HFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP50HLF3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP50HLF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP50HLFG3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP50HLFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP50SHBF3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP50SHBF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP50SHBFG3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP50SHBFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP50SHF3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP50SHF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP50SHFC3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP50SHFC3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP50SHFG3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP50SHFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP50SHLF3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP50SHLF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP50SHLFG3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 0.88 |  | 0.97 | 1.8 |  | 5.1136 |  | 5.1546 | 3.2222 |  | 5.1341 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP50SHLFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP56HBF3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP56HBF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP56HBFG3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP56HBFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP56HF3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP56HF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP56HFC3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP56HFC3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP56HFG3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP56HFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP56HLF3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP56HLF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP56HLFG3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP56HLFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP56SHBF3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP56SHBF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP56SHBFG3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP56SHBFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP56SHF3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP56SHF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP56SHFC3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP56SHFC3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP56SHFG3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP56SHFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP56SHLF3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP56SHLF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP56SHLFG3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 5 |  | 5.6 | 6.3 |  | 1.09 |  | 1.15 | 2.09 |  | 4.5872 |  | 4.8696 | 3.0144 |  | 4.7284 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP56SHLFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP63HBF3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP63HBF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP63HBFG3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP63HBFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP63HF3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP63HF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP63HFC3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP63HFC3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP63HFG3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP63HFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP63HLF3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP63HLF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP63HLFG3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP63HLFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP63SHBF3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP63SHBF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP63SHBFG3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP63SHBFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP63SHF3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP63SHF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP63SHFC3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP63SHFC3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP63SHFG3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP63SHFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP63SHLF3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP63SHLF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP63SHLFG3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 5.6 |  | 6.3 | 6.3 |  | 1.28 |  | 1.34 | 2.07 |  | 4.375 |  | 4.7015 | 3.0435 |  | 4.5382 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP63SHLFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP80HBF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.76 | 3.05 |  | 4.2262 |  | 4.5455 | 2.9836 |  | 4.3858 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.76 | 3.05 |  | 4.2262 |  | 4.5455 | 2.9836 |  | 4.3858 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP80HBF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP80HBFG3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.76 | 3.05 |  | 4.2262 |  | 4.5455 | 2.9836 |  | 4.3858 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.76 | 3.05 |  | 4.2262 |  | 4.5455 | 2.9836 |  | 4.3858 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP80HBFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP80HF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.76 | 3.05 |  | 4.2262 |  | 4.5455 | 2.9836 |  | 4.3858 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.76 | 3.05 |  | 4.2262 |  | 4.5455 | 2.9836 |  | 4.3858 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP80HF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP80HFC3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.76 | 3.05 |  | 4.2262 |  | 4.5455 | 2.9836 |  | 4.3858 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.76 | 3.05 |  | 4.2262 |  | 4.5455 | 2.9836 |  | 4.3858 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP80HFC3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP80HFG3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.76 | 3.05 |  | 4.2262 |  | 4.5455 | 2.9836 |  | 4.3858 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.76 | 3.05 |  | 4.2262 |  | 4.5455 | 2.9836 |  | 4.3858 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP80HFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP80HLF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.76 | 3.05 |  | 4.2262 |  | 4.5455 | 2.9836 |  | 4.3858 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.76 | 3.05 |  | 4.2262 |  | 4.5455 | 2.9836 |  | 4.3858 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP80HLF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP80HLFG3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.76 | 3.05 |  | 4.2262 |  | 4.5455 | 2.9836 |  | 4.3858 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.76 | 3.05 |  | 4.2262 |  | 4.5455 | 2.9836 |  | 4.3858 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP80HLFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP80SHBF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.74 |  | 1.81 | 3.11 |  | 4.0805 |  | 4.4199 | 2.926 |  | 4.2502 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.74 |  | 1.81 | 3.11 |  | 4.0805 |  | 4.4199 | 2.926 |  | 4.2502 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP80SHBF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP80SHBFG3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.74 |  | 1.81 | 3.11 |  | 4.0805 |  | 4.4199 | 2.926 |  | 4.2502 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.74 |  | 1.81 | 3.11 |  | 4.0805 |  | 4.4199 | 2.926 |  | 4.2502 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP80SHBFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP80SHF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.74 |  | 1.81 | 3.11 |  | 4.0805 |  | 4.4199 | 2.926 |  | 4.2502 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.74 |  | 1.81 | 3.11 |  | 4.0805 |  | 4.4199 | 2.926 |  | 4.2502 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP80SHF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP80SHFC3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.74 |  | 1.81 | 3.11 |  | 4.0805 |  | 4.4199 | 2.926 |  | 4.2502 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.74 |  | 1.81 | 3.11 |  | 4.0805 |  | 4.4199 | 2.926 |  | 4.2502 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP80SHFC3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP80SHFG3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.74 |  | 1.81 | 3.11 |  | 4.0805 |  | 4.4199 | 2.926 |  | 4.2502 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.74 |  | 1.81 | 3.11 |  | 4.0805 |  | 4.4199 | 2.926 |  | 4.2502 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP80SHFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP80SHLF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.74 |  | 1.81 | 3.11 |  | 4.0805 |  | 4.4199 | 2.926 |  | 4.2502 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.74 |  | 1.81 | 3.11 |  | 4.0805 |  | 4.4199 | 2.926 |  | 4.2502 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP80SHLF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP80SHLFG3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.74 |  | 1.81 | 3.11 |  | 4.0805 |  | 4.4199 | 2.926 |  | 4.2502 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.74 |  | 1.81 | 3.11 |  | 4.0805 |  | 4.4199 | 2.926 |  | 4.2502 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP80SHLFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP112HBF3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.21 |  | 2.22 | 4.4 |  | 4.5249 |  | 5.045 | 3 |  | 4.785 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.21 |  | 2.22 | 4.4 |  | 4.5249 |  | 5.045 | 3 |  | 4.785 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP112HBF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP112HBFG3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.21 |  | 2.22 | 4.4 |  | 4.5249 |  | 5.045 | 3 |  | 4.785 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.21 |  | 2.22 | 4.4 |  | 4.5249 |  | 5.045 | 3 |  | 4.785 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP112HBFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP112HF3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.21 |  | 2.22 | 4.4 |  | 4.5249 |  | 5.045 | 3 |  | 4.785 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.21 |  | 2.22 | 4.4 |  | 4.5249 |  | 5.045 | 3 |  | 4.785 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP112HF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP112HFC3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.21 |  | 2.22 | 4.4 |  | 4.5249 |  | 5.045 | 3 |  | 4.785 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.21 |  | 2.22 | 4.4 |  | 4.5249 |  | 5.045 | 3 |  | 4.785 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP112HFC3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP112HFG3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.21 |  | 2.22 | 4.4 |  | 4.5249 |  | 5.045 | 3 |  | 4.785 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.21 |  | 2.22 | 4.4 |  | 4.5249 |  | 5.045 | 3 |  | 4.785 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP112HFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP112HLF3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.21 |  | 2.22 | 4.4 |  | 4.5249 |  | 5.045 | 3 |  | 4.785 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.21 |  | 2.22 | 4.4 |  | 4.5249 |  | 5.045 | 3 |  | 4.785 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP112HLF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP112HLFG3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.21 |  | 2.22 | 4.4 |  | 4.5249 |  | 5.045 | 3 |  | 4.785 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.21 |  | 2.22 | 4.4 |  | 4.5249 |  | 5.045 | 3 |  | 4.785 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP112HLFG3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP140HBF3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 3.02 |  | 2.98 | 5.35 |  | 4.1391 |  | 4.698 | 2.8785 |  | 4.4185 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 3.02 |  | 2.98 | 5.35 |  | 4.1391 |  | 4.698 | 2.8785 |  | 4.4185 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | PLZ-ZRMP140HBF3
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP140HBFG3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 3.02 |  | 2.98 | 5.35 |  | 4.1391 |  | 4.698 | 2.8785 |  | 4.4185 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 3.02 |  | 2.98 | 5.35 |  | 4.1391 |  | 4.698 | 2.8785 |  | 4.4185 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP140HF3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 3.02 |  | 2.98 | 5.35 |  | 4.1391 |  | 4.698 | 2.8785 |  | 4.4185 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 3.02 |  | 2.98 | 5.35 |  | 4.1391 |  | 4.698 | 2.8785 |  | 4.4185 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP140HFC3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 3.02 |  | 2.98 | 5.35 |  | 4.1391 |  | 4.698 | 2.8785 |  | 4.4185 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 3.02 |  | 2.98 | 5.35 |  | 4.1391 |  | 4.698 | 2.8785 |  | 4.4185 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP140HFG3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 3.02 |  | 2.98 | 5.35 |  | 4.1391 |  | 4.698 | 2.8785 |  | 4.4185 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 3.02 |  | 2.98 | 5.35 |  | 4.1391 |  | 4.698 | 2.8785 |  | 4.4185 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP140HLF3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 3.02 |  | 2.98 | 5.35 |  | 4.1391 |  | 4.698 | 2.8785 |  | 4.4185 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 3.02 |  | 2.98 | 5.35 |  | 4.1391 |  | 4.698 | 2.8785 |  | 4.4185 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP140HLFG3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 3.02 |  | 2.98 | 5.35 |  | 4.1391 |  | 4.698 | 2.8785 |  | 4.4185 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 3.02 |  | 2.98 | 5.35 |  | 4.1391 |  | 4.698 | 2.8785 |  | 4.4185 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP160HBF3 | R32 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.85 |  | 3.75 | 6.12 |  | 3.6364 |  | 4.2667 | 2.6797 |  | 3.9515 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.85 |  | 3.75 | 6.12 |  | 3.6364 |  | 4.2667 | 2.6797 |  | 3.9515 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP160HBFG3 | R32 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.85 |  | 3.75 | 6.12 |  | 3.6364 |  | 4.2667 | 2.6797 |  | 3.9515 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.85 |  | 3.75 | 6.12 |  | 3.6364 |  | 4.2667 | 2.6797 |  | 3.9515 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP160HF3 | R32 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.85 |  | 3.75 | 6.12 |  | 3.6364 |  | 4.2667 | 2.6797 |  | 3.9515 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.85 |  | 3.75 | 6.12 |  | 3.6364 |  | 4.2667 | 2.6797 |  | 3.9515 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP160HFC3 | R32 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.85 |  | 3.75 | 6.12 |  | 3.6364 |  | 4.2667 | 2.6797 |  | 3.9515 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.85 |  | 3.75 | 6.12 |  | 3.6364 |  | 4.2667 | 2.6797 |  | 3.9515 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP160HFG3 | R32 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.85 |  | 3.75 | 6.12 |  | 3.6364 |  | 4.2667 | 2.6797 |  | 3.9515 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.85 |  | 3.75 | 6.12 |  | 3.6364 |  | 4.2667 | 2.6797 |  | 3.9515 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP160HLF3 | R32 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.85 |  | 3.75 | 6.12 |  | 3.6364 |  | 4.2667 | 2.6797 |  | 3.9515 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.85 |  | 3.75 | 6.12 |  | 3.6364 |  | 4.2667 | 2.6797 |  | 3.9515 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ZRMP160HLFG3 | R32 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.85 |  | 3.75 | 6.12 |  | 3.6364 |  | 4.2667 | 2.6797 |  | 3.9515 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.85 |  | 3.75 | 6.12 |  | 3.6364 |  | 4.2667 | 2.6797 |  | 3.9515 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP80HBF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.68 | 2.97 |  | 4.2262 |  | 4.7619 | 3.064 |  | 4.494 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.68 | 2.97 |  | 4.2262 |  | 4.7619 | 3.064 |  | 4.494 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP80HBFG3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.68 | 2.97 |  | 4.2262 |  | 4.7619 | 3.064 |  | 4.494 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.68 | 2.97 |  | 4.2262 |  | 4.7619 | 3.064 |  | 4.494 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP80HF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.68 | 2.97 |  | 4.2262 |  | 4.7619 | 3.064 |  | 4.494 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.68 | 2.97 |  | 4.2262 |  | 4.7619 | 3.064 |  | 4.494 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP80HFC3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.68 | 2.97 |  | 4.2262 |  | 4.7619 | 3.064 |  | 4.494 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.68 | 2.97 |  | 4.2262 |  | 4.7619 | 3.064 |  | 4.494 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP80HFG3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.68 | 2.97 |  | 4.2262 |  | 4.7619 | 3.064 |  | 4.494 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.68 | 2.97 |  | 4.2262 |  | 4.7619 | 3.064 |  | 4.494 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP80HLF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.68 | 2.97 |  | 4.2262 |  | 4.7619 | 3.064 |  | 4.494 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.68 | 2.97 |  | 4.2262 |  | 4.7619 | 3.064 |  | 4.494 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP80HLFG3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.68 | 2.97 |  | 4.2262 |  | 4.7619 | 3.064 |  | 4.494 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.68 |  | 1.68 | 2.97 |  | 4.2262 |  | 4.7619 | 3.064 |  | 4.494 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP80SHBF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.75 |  | 1.7 | 3.02 |  | 4.0571 |  | 4.7059 | 3.0132 |  | 4.3815 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.75 |  | 1.7 | 3.02 |  | 4.0571 |  | 4.7059 | 3.0132 |  | 4.3815 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP80SHBFG3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.75 |  | 1.7 | 3.02 |  | 4.0571 |  | 4.7059 | 3.0132 |  | 4.3815 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.75 |  | 1.7 | 3.02 |  | 4.0571 |  | 4.7059 | 3.0132 |  | 4.3815 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP80SHF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.75 |  | 1.7 | 3.02 |  | 4.0571 |  | 4.7059 | 3.0132 |  | 4.3815 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.75 |  | 1.7 | 3.02 |  | 4.0571 |  | 4.7059 | 3.0132 |  | 4.3815 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP80SHFC3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.75 |  | 1.7 | 3.02 |  | 4.0571 |  | 4.7059 | 3.0132 |  | 4.3815 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.75 |  | 1.7 | 3.02 |  | 4.0571 |  | 4.7059 | 3.0132 |  | 4.3815 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP80SHFG3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.75 |  | 1.7 | 3.02 |  | 4.0571 |  | 4.7059 | 3.0132 |  | 4.3815 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.75 |  | 1.7 | 3.02 |  | 4.0571 |  | 4.7059 | 3.0132 |  | 4.3815 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP80SHLF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.75 |  | 1.7 | 3.02 |  | 4.0571 |  | 4.7059 | 3.0132 |  | 4.3815 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.75 |  | 1.7 | 3.02 |  | 4.0571 |  | 4.7059 | 3.0132 |  | 4.3815 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP80SHLFG3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.75 |  | 1.7 | 3.02 |  | 4.0571 |  | 4.7059 | 3.0132 |  | 4.3815 | 7.1 |  | 8 | 9.1 |  | 1.75 |  | 1.7 | 3.02 |  | 4.0571 |  | 4.7059 | 3.0132 |  | 4.3815 | 6.5 | 6.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP112HBF3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.16 |  | 2.29 | 4.38 |  | 4.6296 |  | 4.8908 | 3.0137 |  | 4.7602 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.16 |  | 2.29 | 4.38 |  | 4.6296 |  | 4.8908 | 3.0137 |  | 4.7602 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP112HBFG3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.16 |  | 2.29 | 4.38 |  | 4.6296 |  | 4.8908 | 3.0137 |  | 4.7602 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.16 |  | 2.29 | 4.38 |  | 4.6296 |  | 4.8908 | 3.0137 |  | 4.7602 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP112HF3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.16 |  | 2.29 | 4.38 |  | 4.6296 |  | 4.8908 | 3.0137 |  | 4.7602 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.16 |  | 2.29 | 4.38 |  | 4.6296 |  | 4.8908 | 3.0137 |  | 4.7602 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP112HFC3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.16 |  | 2.29 | 4.38 |  | 4.6296 |  | 4.8908 | 3.0137 |  | 4.7602 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.16 |  | 2.29 | 4.38 |  | 4.6296 |  | 4.8908 | 3.0137 |  | 4.7602 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP112HFG3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.16 |  | 2.29 | 4.38 |  | 4.6296 |  | 4.8908 | 3.0137 |  | 4.7602 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.16 |  | 2.29 | 4.38 |  | 4.6296 |  | 4.8908 | 3.0137 |  | 4.7602 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP112HLF3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.16 |  | 2.29 | 4.38 |  | 4.6296 |  | 4.8908 | 3.0137 |  | 4.7602 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.16 |  | 2.29 | 4.38 |  | 4.6296 |  | 4.8908 | 3.0137 |  | 4.7602 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP112HLFG3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.16 |  | 2.29 | 4.38 |  | 4.6296 |  | 4.8908 | 3.0137 |  | 4.7602 | 10 |  | 11.2 | 13.2 |  | 2.16 |  | 2.29 | 4.38 |  | 4.6296 |  | 4.8908 | 3.0137 |  | 4.7602 | 6.8 | 6.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP140HBF3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 2.97 |  | 2.84 | 5.58 |  | 4.2088 |  | 4.9296 | 2.7599 |  | 4.5692 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 2.97 |  | 2.84 | 5.58 |  | 4.2088 |  | 4.9296 | 2.7599 |  | 4.5692 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP140HBFG3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 2.97 |  | 2.84 | 5.58 |  | 4.2088 |  | 4.9296 | 2.7599 |  | 4.5692 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 2.97 |  | 2.84 | 5.58 |  | 4.2088 |  | 4.9296 | 2.7599 |  | 4.5692 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP140HF3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 2.97 |  | 2.84 | 5.58 |  | 4.2088 |  | 4.9296 | 2.7599 |  | 4.5692 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 2.97 |  | 2.84 | 5.58 |  | 4.2088 |  | 4.9296 | 2.7599 |  | 4.5692 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP140HFC3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 2.97 |  | 2.84 | 5.58 |  | 4.2088 |  | 4.9296 | 2.7599 |  | 4.5692 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 2.97 |  | 2.84 | 5.58 |  | 4.2088 |  | 4.9296 | 2.7599 |  | 4.5692 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP140HFG3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 2.97 |  | 2.84 | 5.58 |  | 4.2088 |  | 4.9296 | 2.7599 |  | 4.5692 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 2.97 |  | 2.84 | 5.58 |  | 4.2088 |  | 4.9296 | 2.7599 |  | 4.5692 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP140HLF3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 2.97 |  | 2.84 | 5.58 |  | 4.2088 |  | 4.9296 | 2.7599 |  | 4.5692 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 2.97 |  | 2.84 | 5.58 |  | 4.2088 |  | 4.9296 | 2.7599 |  | 4.5692 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP140HLFG3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 2.97 |  | 2.84 | 5.58 |  | 4.2088 |  | 4.9296 | 2.7599 |  | 4.5692 | 12.5 |  | 14 | 15.4 |  | 2.97 |  | 2.84 | 5.58 |  | 4.2088 |  | 4.9296 | 2.7599 |  | 4.5692 | 6.4 | 6.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP160HBF3 | R32 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.66 |  | 3.47 | 5.85 |  | 3.8251 |  | 4.611 | 2.8034 |  | 4.218 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.66 |  | 3.47 | 5.85 |  | 3.8251 |  | 4.611 | 2.8034 |  | 4.218 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP160HBFG3 | R32 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.66 |  | 3.47 | 5.85 |  | 3.8251 |  | 4.611 | 2.8034 |  | 4.218 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.66 |  | 3.47 | 5.85 |  | 3.8251 |  | 4.611 | 2.8034 |  | 4.218 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP160HF3 | R32 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.66 |  | 3.47 | 5.85 |  | 3.8251 |  | 4.611 | 2.8034 |  | 4.218 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.66 |  | 3.47 | 5.85 |  | 3.8251 |  | 4.611 | 2.8034 |  | 4.218 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP160HFC3 | R32 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.66 |  | 3.47 | 5.85 |  | 3.8251 |  | 4.611 | 2.8034 |  | 4.218 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.66 |  | 3.47 | 5.85 |  | 3.8251 |  | 4.611 | 2.8034 |  | 4.218 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP160HFG3 | R32 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.66 |  | 3.47 | 5.85 |  | 3.8251 |  | 4.611 | 2.8034 |  | 4.218 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.66 |  | 3.47 | 5.85 |  | 3.8251 |  | 4.611 | 2.8034 |  | 4.218 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP160HLF3 | R32 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.66 |  | 3.47 | 5.85 |  | 3.8251 |  | 4.611 | 2.8034 |  | 4.218 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.66 |  | 3.47 | 5.85 |  | 3.8251 |  | 4.611 | 2.8034 |  | 4.218 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP160HLFG3 | R32 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.66 |  | 3.47 | 5.85 |  | 3.8251 |  | 4.611 | 2.8034 |  | 4.218 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.66 |  | 3.47 | 5.85 |  | 3.8251 |  | 4.611 | 2.8034 |  | 4.218 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP224HBF3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 4.96 | 7.1 |  | 3.7523 |  | 4.5161 | 2.8169 |  | 4.1342 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 4.96 | 7.1 |  | 3.7523 |  | 4.5161 | 2.8169 |  | 4.1342 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP224HBFG3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 4.96 | 7.1 |  | 3.7523 |  | 4.5161 | 2.8169 |  | 4.1342 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 4.96 | 7.1 |  | 3.7523 |  | 4.5161 | 2.8169 |  | 4.1342 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP224HF3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 4.96 | 7.1 |  | 3.7523 |  | 4.5161 | 2.8169 |  | 4.1342 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 4.96 | 7.1 |  | 3.7523 |  | 4.5161 | 2.8169 |  | 4.1342 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP224HFC3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 4.96 | 7.1 |  | 3.7523 |  | 4.5161 | 2.8169 |  | 4.1342 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 4.96 | 7.1 |  | 3.7523 |  | 4.5161 | 2.8169 |  | 4.1342 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP224HFG3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 4.96 | 7.1 |  | 3.7523 |  | 4.5161 | 2.8169 |  | 4.1342 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 4.96 | 7.1 |  | 3.7523 |  | 4.5161 | 2.8169 |  | 4.1342 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP224HLF3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 4.96 | 7.1 |  | 3.7523 |  | 4.5161 | 2.8169 |  | 4.1342 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 4.96 | 7.1 |  | 3.7523 |  | 4.5161 | 2.8169 |  | 4.1342 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP224HLFG3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 4.96 | 7.1 |  | 3.7523 |  | 4.5161 | 2.8169 |  | 4.1342 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 4.96 | 7.1 |  | 3.7523 |  | 4.5161 | 2.8169 |  | 4.1342 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP280HBF3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.49 |  | 6.6 | 7.49 |  | 3.3378 |  | 4.2424 | 3.0708 |  | 3.7901 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.49 |  | 6.6 | 7.49 |  | 3.3378 |  | 4.2424 | 3.0708 |  | 3.7901 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP280HBFG3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.49 |  | 6.6 | 7.49 |  | 3.3378 |  | 4.2424 | 3.0708 |  | 3.7901 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.49 |  | 6.6 | 7.49 |  | 3.3378 |  | 4.2424 | 3.0708 |  | 3.7901 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP280HF3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.49 |  | 6.6 | 7.49 |  | 3.3378 |  | 4.2424 | 3.0708 |  | 3.7901 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.49 |  | 6.6 | 7.49 |  | 3.3378 |  | 4.2424 | 3.0708 |  | 3.7901 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP280HFC3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.49 |  | 6.6 | 7.49 |  | 3.3378 |  | 4.2424 | 3.0708 |  | 3.7901 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.49 |  | 6.6 | 7.49 |  | 3.3378 |  | 4.2424 | 3.0708 |  | 3.7901 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP280HFG3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.49 |  | 6.6 | 7.49 |  | 3.3378 |  | 4.2424 | 3.0708 |  | 3.7901 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.49 |  | 6.6 | 7.49 |  | 3.3378 |  | 4.2424 | 3.0708 |  | 3.7901 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP280HLF3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.49 |  | 6.6 | 7.49 |  | 3.3378 |  | 4.2424 | 3.0708 |  | 3.7901 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.49 |  | 6.6 | 7.49 |  | 3.3378 |  | 4.2424 | 3.0708 |  | 3.7901 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ZRMP280HLFG3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.49 |  | 6.6 | 7.49 |  | 3.3378 |  | 4.2424 | 3.0708 |  | 3.7901 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.49 |  | 6.6 | 7.49 |  | 3.3378 |  | 4.2424 | 3.0708 |  | 3.7901 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZT-ZRMP160HBF3 | R32 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.62 |  | 3.43 | 5.81 |  | 3.8674 |  | 4.6647 | 2.8227 |  | 4.2661 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.62 |  | 3.43 | 5.81 |  | 3.8674 |  | 4.6647 | 2.8227 |  | 4.2661 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZT-ZRMP160HBFG3 | R32 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.62 |  | 3.43 | 5.81 |  | 3.8674 |  | 4.6647 | 2.8227 |  | 4.2661 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.62 |  | 3.43 | 5.81 |  | 3.8674 |  | 4.6647 | 2.8227 |  | 4.2661 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZT-ZRMP160HF3 | R32 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.62 |  | 3.43 | 5.81 |  | 3.8674 |  | 4.6647 | 2.8227 |  | 4.2661 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.62 |  | 3.43 | 5.81 |  | 3.8674 |  | 4.6647 | 2.8227 |  | 4.2661 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZT-ZRMP160HFC3 | R32 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.62 |  | 3.43 | 5.81 |  | 3.8674 |  | 4.6647 | 2.8227 |  | 4.2661 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.62 |  | 3.43 | 5.81 |  | 3.8674 |  | 4.6647 | 2.8227 |  | 4.2661 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZT-ZRMP160HFG3 | R32 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.62 |  | 3.43 | 5.81 |  | 3.8674 |  | 4.6647 | 2.8227 |  | 4.2661 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.62 |  | 3.43 | 5.81 |  | 3.8674 |  | 4.6647 | 2.8227 |  | 4.2661 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZT-ZRMP160HLF3 | R32 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.62 |  | 3.43 | 5.81 |  | 3.8674 |  | 4.6647 | 2.8227 |  | 4.2661 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.62 |  | 3.43 | 5.81 |  | 3.8674 |  | 4.6647 | 2.8227 |  | 4.2661 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZT-ZRMP160HLFG3 | R32 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.62 |  | 3.43 | 5.81 |  | 3.8674 |  | 4.6647 | 2.8227 |  | 4.2661 | 14 |  | 16 | 16.4 |  | 3.62 |  | 3.43 | 5.81 |  | 3.8674 |  | 4.6647 | 2.8227 |  | 4.2661 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZT-ZRMP224HBF3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.27 |  | 5.17 | 7.3 |  | 3.7951 |  | 4.3327 | 2.7397 |  | 4.0639 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.27 |  | 5.17 | 7.3 |  | 3.7951 |  | 4.3327 | 2.7397 |  | 4.0639 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZT-ZRMP224HBFG3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.27 |  | 5.17 | 7.3 |  | 3.7951 |  | 4.3327 | 2.7397 |  | 4.0639 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.27 |  | 5.17 | 7.3 |  | 3.7951 |  | 4.3327 | 2.7397 |  | 4.0639 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZT-ZRMP224HF3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.27 |  | 5.17 | 7.3 |  | 3.7951 |  | 4.3327 | 2.7397 |  | 4.0639 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.27 |  | 5.17 | 7.3 |  | 3.7951 |  | 4.3327 | 2.7397 |  | 4.0639 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZT-ZRMP224HFC3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.27 |  | 5.17 | 7.3 |  | 3.7951 |  | 4.3327 | 2.7397 |  | 4.0639 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.27 |  | 5.17 | 7.3 |  | 3.7951 |  | 4.3327 | 2.7397 |  | 4.0639 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZT-ZRMP224HFG3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.27 |  | 5.17 | 7.3 |  | 3.7951 |  | 4.3327 | 2.7397 |  | 4.0639 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.27 |  | 5.17 | 7.3 |  | 3.7951 |  | 4.3327 | 2.7397 |  | 4.0639 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZT-ZRMP224HLF3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.27 |  | 5.17 | 7.3 |  | 3.7951 |  | 4.3327 | 2.7397 |  | 4.0639 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.27 |  | 5.17 | 7.3 |  | 3.7951 |  | 4.3327 | 2.7397 |  | 4.0639 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZT-ZRMP224HLFG3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.27 |  | 5.17 | 7.3 |  | 3.7951 |  | 4.3327 | 2.7397 |  | 4.0639 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.27 |  | 5.17 | 7.3 |  | 3.7951 |  | 4.3327 | 2.7397 |  | 4.0639 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZD-ZRMP224HBF3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 5.17 | 7.29 |  | 3.7523 |  | 4.3327 | 2.7435 |  | 4.0425 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 5.17 | 7.29 |  | 3.7523 |  | 4.3327 | 2.7435 |  | 4.0425 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZD-ZRMP224HBFG3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 5.17 | 7.29 |  | 3.7523 |  | 4.3327 | 2.7435 |  | 4.0425 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 5.17 | 7.29 |  | 3.7523 |  | 4.3327 | 2.7435 |  | 4.0425 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZD-ZRMP224HF3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 5.17 | 7.29 |  | 3.7523 |  | 4.3327 | 2.7435 |  | 4.0425 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 5.17 | 7.29 |  | 3.7523 |  | 4.3327 | 2.7435 |  | 4.0425 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZD-ZRMP224HFC3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 5.17 | 7.29 |  | 3.7523 |  | 4.3327 | 2.7435 |  | 4.0425 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 5.17 | 7.29 |  | 3.7523 |  | 4.3327 | 2.7435 |  | 4.0425 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZD-ZRMP224HFG3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 5.17 | 7.29 |  | 3.7523 |  | 4.3327 | 2.7435 |  | 4.0425 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 5.17 | 7.29 |  | 3.7523 |  | 4.3327 | 2.7435 |  | 4.0425 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZD-ZRMP224HLF3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 5.17 | 7.29 |  | 3.7523 |  | 4.3327 | 2.7435 |  | 4.0425 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 5.17 | 7.29 |  | 3.7523 |  | 4.3327 | 2.7435 |  | 4.0425 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZD-ZRMP224HLFG3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 5.17 | 7.29 |  | 3.7523 |  | 4.3327 | 2.7435 |  | 4.0425 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.33 |  | 5.17 | 7.29 |  | 3.7523 |  | 4.3327 | 2.7435 |  | 4.0425 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZD-ZRMP280HBF3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.1 |  | 6.07 | 7.07 |  | 3.5211 |  | 4.6129 | 3.2532 |  | 4.067 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.1 |  | 6.07 | 7.07 |  | 3.5211 |  | 4.6129 | 3.2532 |  | 4.067 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZD-ZRMP280HBFG3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.1 |  | 6.07 | 7.07 |  | 3.5211 |  | 4.6129 | 3.2532 |  | 4.067 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.1 |  | 6.07 | 7.07 |  | 3.5211 |  | 4.6129 | 3.2532 |  | 4.067 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZD-ZRMP280HF3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.1 |  | 6.07 | 7.07 |  | 3.5211 |  | 4.6129 | 3.2532 |  | 4.067 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.1 |  | 6.07 | 7.07 |  | 3.5211 |  | 4.6129 | 3.2532 |  | 4.067 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZD-ZRMP280HFC3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.1 |  | 6.07 | 7.07 |  | 3.5211 |  | 4.6129 | 3.2532 |  | 4.067 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.1 |  | 6.07 | 7.07 |  | 3.5211 |  | 4.6129 | 3.2532 |  | 4.067 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZD-ZRMP280HFG3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.1 |  | 6.07 | 7.07 |  | 3.5211 |  | 4.6129 | 3.2532 |  | 4.067 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.1 |  | 6.07 | 7.07 |  | 3.5211 |  | 4.6129 | 3.2532 |  | 4.067 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZD-ZRMP280HLF3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.1 |  | 6.07 | 7.07 |  | 3.5211 |  | 4.6129 | 3.2532 |  | 4.067 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.1 |  | 6.07 | 7.07 |  | 3.5211 |  | 4.6129 | 3.2532 |  | 4.067 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZD-ZRMP280HLFG3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.1 |  | 6.07 | 7.07 |  | 3.5211 |  | 4.6129 | 3.2532 |  | 4.067 | 25 |  | 28 | 23 |  | 7.1 |  | 6.07 | 7.07 |  | 3.5211 |  | 4.6129 | 3.2532 |  | 4.067 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP28G3 | R32 | 2.5 |  | 2.8 | 2.8 |  | 0.54 |  | 0.64 | 0.96 |  | 4.6296 |  | 4.375 | 2.9167 |  | 4.5023 | 2.5 |  | 2.8 | 2.8 |  | 0.54 |  | 0.64 | 0.96 |  | 4.6296 |  | 4.375 | 2.9167 |  | 4.5023 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP28GF3 | R32 | 2.5 |  | 2.8 | 2.8 |  | 0.54 |  | 0.64 | 0.96 |  | 4.6296 |  | 4.375 | 2.9167 |  | 4.5023 | 2.5 |  | 2.8 | 2.8 |  | 0.54 |  | 0.64 | 0.96 |  | 4.6296 |  | 4.375 | 2.9167 |  | 4.5023 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP28SG3 | R32 | 2.5 |  | 2.8 | 2.8 |  | 0.54 |  | 0.64 | 0.96 |  | 4.6296 |  | 4.375 | 2.9167 |  | 4.5023 | 2.5 |  | 2.8 | 2.8 |  | 0.54 |  | 0.64 | 0.96 |  | 4.6296 |  | 4.375 | 2.9167 |  | 4.5023 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP28SGF3 | R32 | 2.5 |  | 2.8 | 2.8 |  | 0.54 |  | 0.64 | 0.96 |  | 4.6296 |  | 4.375 | 2.9167 |  | 4.5023 | 2.5 |  | 2.8 | 2.8 |  | 0.54 |  | 0.64 | 0.96 |  | 4.6296 |  | 4.375 | 2.9167 |  | 4.5023 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP40G3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.81 |  | 0.93 | 1.42 |  | 4.4444 |  | 4.3011 | 2.8169 |  | 4.3728 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.81 |  | 0.93 | 1.42 |  | 4.4444 |  | 4.3011 | 2.8169 |  | 4.3728 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP40GF3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.81 |  | 0.93 | 1.42 |  | 4.4444 |  | 4.3011 | 2.8169 |  | 4.3728 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.81 |  | 0.93 | 1.42 |  | 4.4444 |  | 4.3011 | 2.8169 |  | 4.3728 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP40SG3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.81 |  | 0.93 | 1.42 |  | 4.4444 |  | 4.3011 | 2.8169 |  | 4.3728 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.81 |  | 0.93 | 1.42 |  | 4.4444 |  | 4.3011 | 2.8169 |  | 4.3728 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP40SGF3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.81 |  | 0.93 | 1.42 |  | 4.4444 |  | 4.3011 | 2.8169 |  | 4.3728 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.81 |  | 0.93 | 1.42 |  | 4.4444 |  | 4.3011 | 2.8169 |  | 4.3728 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP45G3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.89 |  | 1.03 | 2 |  | 4.4944 |  | 4.3689 | 2.6 |  | 4.4317 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.89 |  | 1.03 | 2 |  | 4.4944 |  | 4.3689 | 2.6 |  | 4.4317 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP45GF3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.89 |  | 1.03 | 2 |  | 4.4944 |  | 4.3689 | 2.6 |  | 4.4317 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.89 |  | 1.03 | 2 |  | 4.4944 |  | 4.3689 | 2.6 |  | 4.4317 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP45SG3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.89 |  | 1.03 | 2 |  | 4.4944 |  | 4.3689 | 2.6 |  | 4.4317 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.89 |  | 1.03 | 2 |  | 4.4944 |  | 4.3689 | 2.6 |  | 4.4317 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP45SGF3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.89 |  | 1.03 | 2 |  | 4.4944 |  | 4.3689 | 2.6 |  | 4.4317 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.89 |  | 1.03 | 2 |  | 4.4944 |  | 4.3689 | 2.6 |  | 4.4317 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP50G3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.04 |  | 1.18 | 1.97 |  | 4.3269 |  | 4.2373 | 2.7411 |  | 4.2821 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.04 |  | 1.18 | 1.97 |  | 4.3269 |  | 4.2373 | 2.7411 |  | 4.2821 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP50GF3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.04 |  | 1.18 | 1.97 |  | 4.3269 |  | 4.2373 | 2.7411 |  | 4.2821 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.04 |  | 1.18 | 1.97 |  | 4.3269 |  | 4.2373 | 2.7411 |  | 4.2821 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP50SG3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.04 |  | 1.18 | 1.97 |  | 4.3269 |  | 4.2373 | 2.7411 |  | 4.2821 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.04 |  | 1.18 | 1.97 |  | 4.3269 |  | 4.2373 | 2.7411 |  | 4.2821 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP50SGF3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.04 |  | 1.18 | 1.97 |  | 4.3269 |  | 4.2373 | 2.7411 |  | 4.2821 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.04 |  | 1.18 | 1.97 |  | 4.3269 |  | 4.2373 | 2.7411 |  | 4.2821 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP56G3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.25 |  | 1.4 | 2.04 |  | 4 |  | 4 | 2.7451 |  | 4 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.25 |  | 1.4 | 2.04 |  | 4 |  | 4 | 2.7451 |  | 4 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP56GF3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.25 |  | 1.4 | 2.04 |  | 4 |  | 4 | 2.7451 |  | 4 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.25 |  | 1.4 | 2.04 |  | 4 |  | 4 | 2.7451 |  | 4 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP56SG3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.25 |  | 1.4 | 2.04 |  | 4 |  | 4 | 2.7451 |  | 4 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.25 |  | 1.4 | 2.04 |  | 4 |  | 4 | 2.7451 |  | 4 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP56SGF3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.25 |  | 1.4 | 2.04 |  | 4 |  | 4 | 2.7451 |  | 4 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.25 |  | 1.4 | 2.04 |  | 4 |  | 4 | 2.7451 |  | 4 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP63G3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.49 |  | 1.68 | 2.22 |  | 3.7584 |  | 3.75 | 2.7477 |  | 3.7542 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.49 |  | 1.68 | 2.22 |  | 3.7584 |  | 3.75 | 2.7477 |  | 3.7542 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP63GF3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.49 |  | 1.68 | 2.22 |  | 3.7584 |  | 3.75 | 2.7477 |  | 3.7542 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.49 |  | 1.68 | 2.22 |  | 3.7584 |  | 3.75 | 2.7477 |  | 3.7542 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP63SG3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.49 |  | 1.68 | 2.22 |  | 3.7584 |  | 3.75 | 2.7477 |  | 3.7542 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.49 |  | 1.68 | 2.22 |  | 3.7584 |  | 3.75 | 2.7477 |  | 3.7542 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP63SGF3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.49 |  | 1.68 | 2.22 |  | 3.7584 |  | 3.75 | 2.7477 |  | 3.7542 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.49 |  | 1.68 | 2.22 |  | 3.7584 |  | 3.75 | 2.7477 |  | 3.7542 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP80G3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2.07 |  | 2.39 | 3.62 |  | 3.43 |  | 3.3473 | 2.3481 |  | 3.3886 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2.07 |  | 2.39 | 3.62 |  | 3.43 |  | 3.3473 | 2.3481 |  | 3.3886 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP80GF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2.07 |  | 2.39 | 3.62 |  | 3.43 |  | 3.3473 | 2.3481 |  | 3.3886 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2.07 |  | 2.39 | 3.62 |  | 3.43 |  | 3.3473 | 2.3481 |  | 3.3886 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP80SG3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.11 |  | 2.44 | 3.41 |  | 3.3649 |  | 3.2787 | 2.346 |  | 3.3218 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.11 |  | 2.44 | 3.41 |  | 3.3649 |  | 3.2787 | 2.346 |  | 3.3218 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZ-ZRMP80SGF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.11 |  | 2.44 | 3.41 |  | 3.3649 |  | 3.2787 | 2.346 |  | 3.3218 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.11 |  | 2.44 | 3.41 |  | 3.3649 |  | 3.2787 | 2.346 |  | 3.3218 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZX-ZRMP80G3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 1.78 |  | 1.9 | 3.04 |  | 3.9888 |  | 4.2105 | 2.7961 |  | 4.0996 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 1.78 |  | 1.9 | 3.04 |  | 3.9888 |  | 4.2105 | 2.7961 |  | 4.0996 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZX-ZRMP80GF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 1.78 |  | 1.9 | 3.04 |  | 3.9888 |  | 4.2105 | 2.7961 |  | 4.0996 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 1.78 |  | 1.9 | 3.04 |  | 3.9888 |  | 4.2105 | 2.7961 |  | 4.0996 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZX-ZRMP80SG3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 1.83 |  | 1.95 | 3 |  | 3.8798 |  | 4.1026 | 2.6667 |  | 3.9912 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 1.83 |  | 1.95 | 3 |  | 3.8798 |  | 4.1026 | 2.6667 |  | 3.9912 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZX-ZRMP80SGF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 1.83 |  | 1.95 | 3 |  | 3.8798 |  | 4.1026 | 2.6667 |  | 3.9912 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 1.83 |  | 1.95 | 3 |  | 3.8798 |  | 4.1026 | 2.6667 |  | 3.9912 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZX-ZRMP112G3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 13 |  | 2.74 |  | 3.02 | 5.42 |  | 3.6496 |  | 3.7086 | 2.3985 |  | 3.6791 | 10 |  | 11.2 | 13 |  | 2.74 |  | 3.02 | 5.42 |  | 3.6496 |  | 3.7086 | 2.3985 |  | 3.6791 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZX-ZRMP112GF3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 13 |  | 2.74 |  | 3.02 | 5.42 |  | 3.6496 |  | 3.7086 | 2.3985 |  | 3.6791 | 10 |  | 11.2 | 13 |  | 2.74 |  | 3.02 | 5.42 |  | 3.6496 |  | 3.7086 | 2.3985 |  | 3.6791 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZX-ZRMP140G3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.7 |  | 4.38 | 5.85 |  | 3.3784 |  | 3.1963 | 2.3932 |  | 3.2874 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.7 |  | 4.38 | 5.85 |  | 3.3784 |  | 3.1963 | 2.3932 |  | 3.2874 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZX-ZRMP140GF3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.7 |  | 4.38 | 5.85 |  | 3.3784 |  | 3.1963 | 2.3932 |  | 3.2874 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.7 |  | 4.38 | 5.85 |  | 3.3784 |  | 3.1963 | 2.3932 |  | 3.2874 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZX-ZRMP160G3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 5.33 |  | 5.1 | 6.98 |  | 2.6266 |  | 3.1373 | 2.235 |  | 2.8819 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 5.33 |  | 5.1 | 6.98 |  | 2.6266 |  | 3.1373 | 2.235 |  | 2.8819 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZX-ZRMP160GF3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 5.33 |  | 5.1 | 6.98 |  | 2.6266 |  | 3.1373 | 2.235 |  | 2.8819 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 5.33 |  | 5.1 | 6.98 |  | 2.6266 |  | 3.1373 | 2.235 |  | 2.8819 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZT-ZRMP160G3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.48 |  | 4.09 | 5.85 |  | 3.125 |  | 3.912 | 2.6667 |  | 3.5185 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.48 |  | 4.09 | 5.85 |  | 3.125 |  | 3.912 | 2.6667 |  | 3.5185 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZT-ZRMP160GF3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.48 |  | 4.09 | 5.85 |  | 3.125 |  | 3.912 | 2.6667 |  | 3.5185 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.48 |  | 4.09 | 5.85 |  | 3.125 |  | 3.912 | 2.6667 |  | 3.5185 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZT-ZRMP224G3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.4 |  | 6.54 | 9.45 |  | 3.125 |  | 3.4251 | 2.1164 |  | 3.275 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.4 |  | 6.54 | 9.45 |  | 3.125 |  | 3.4251 | 2.1164 |  | 3.275 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZT-ZRMP224GF3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.4 |  | 6.54 | 9.45 |  | 3.125 |  | 3.4251 | 2.1164 |  | 3.275 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.4 |  | 6.54 | 9.45 |  | 3.125 |  | 3.4251 | 2.1164 |  | 3.275 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZD-ZRMP224G3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.97 |  | 6.13 | 8.77 |  | 3.3501 |  | 3.6542 | 2.2805 |  | 3.5021 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.97 |  | 6.13 | 8.77 |  | 3.3501 |  | 3.6542 | 2.2805 |  | 3.5021 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZD-ZRMP224GF3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.97 |  | 6.13 | 8.77 |  | 3.3501 |  | 3.6542 | 2.2805 |  | 3.5021 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.97 |  | 6.13 | 8.77 |  | 3.3501 |  | 3.6542 | 2.2805 |  | 3.5021 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZD-ZRMP280G3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.37 |  | 7.73 | 9.11 |  | 2.9869 |  | 3.6223 | 2.5247 |  | 3.3046 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.37 |  | 7.73 | 9.11 |  | 2.9869 |  | 3.6223 | 2.5247 |  | 3.3046 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | コンパクトカセット | PLZD-ZRMP280GF3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.37 |  | 7.73 | 9.11 |  | 2.9869 |  | 3.6223 | 2.5247 |  | 3.3046 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.37 |  | 7.73 | 9.11 |  | 2.9869 |  | 3.6223 | 2.5247 |  | 3.3046 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP40L3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.83 |  | 1.05 | 1.47 |  | 4.3373 |  | 3.8095 | 2.7211 |  | 4.0734 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.83 |  | 1.05 | 1.47 |  | 4.3373 |  | 3.8095 | 2.7211 |  | 4.0734 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP40LF3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.83 |  | 1.05 | 1.47 |  | 4.3373 |  | 3.8095 | 2.7211 |  | 4.0734 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.83 |  | 1.05 | 1.47 |  | 4.3373 |  | 3.8095 | 2.7211 |  | 4.0734 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP40SL3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.83 |  | 1.05 | 1.47 |  | 4.3373 |  | 3.8095 | 2.7211 |  | 4.0734 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.83 |  | 1.05 | 1.47 |  | 4.3373 |  | 3.8095 | 2.7211 |  | 4.0734 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP40SLF3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.83 |  | 1.05 | 1.47 |  | 4.3373 |  | 3.8095 | 2.7211 |  | 4.0734 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.83 |  | 1.05 | 1.47 |  | 4.3373 |  | 3.8095 | 2.7211 |  | 4.0734 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP45L3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.94 |  | 1.35 | 2.44 |  | 4.2553 |  | 3.3333 | 2.1311 |  | 3.7943 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.94 |  | 1.35 | 2.44 |  | 4.2553 |  | 3.3333 | 2.1311 |  | 3.7943 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP45LF3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.94 |  | 1.35 | 2.44 |  | 4.2553 |  | 3.3333 | 2.1311 |  | 3.7943 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.94 |  | 1.35 | 2.44 |  | 4.2553 |  | 3.3333 | 2.1311 |  | 3.7943 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP45SL3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.94 |  | 1.35 | 2.44 |  | 4.2553 |  | 3.3333 | 2.1311 |  | 3.7943 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.94 |  | 1.35 | 2.44 |  | 4.2553 |  | 3.3333 | 2.1311 |  | 3.7943 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP45SLF3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.94 |  | 1.35 | 2.44 |  | 4.2553 |  | 3.3333 | 2.1311 |  | 3.7943 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.94 |  | 1.35 | 2.44 |  | 4.2553 |  | 3.3333 | 2.1311 |  | 3.7943 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP50L3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.01 |  | 1.49 | 2.79 |  | 4.4554 |  | 3.3557 | 1.9355 |  | 3.9056 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.01 |  | 1.49 | 2.79 |  | 4.4554 |  | 3.3557 | 1.9355 |  | 3.9056 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP50LF3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.01 |  | 1.49 | 2.79 |  | 4.4554 |  | 3.3557 | 1.9355 |  | 3.9056 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.01 |  | 1.49 | 2.79 |  | 4.4554 |  | 3.3557 | 1.9355 |  | 3.9056 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP50SL3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.01 |  | 1.49 | 2.79 |  | 4.4554 |  | 3.3557 | 1.9355 |  | 3.9056 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.01 |  | 1.49 | 2.79 |  | 4.4554 |  | 3.3557 | 1.9355 |  | 3.9056 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP50SLF3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.01 |  | 1.49 | 2.79 |  | 4.4554 |  | 3.3557 | 1.9355 |  | 3.9056 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.01 |  | 1.49 | 2.79 |  | 4.4554 |  | 3.3557 | 1.9355 |  | 3.9056 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP56L3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.21 |  | 1.83 | 2.94 |  | 4.1322 |  | 3.0601 | 1.9048 |  | 3.5962 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.21 |  | 1.83 | 2.94 |  | 4.1322 |  | 3.0601 | 1.9048 |  | 3.5962 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP56LF3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.21 |  | 1.83 | 2.94 |  | 4.1322 |  | 3.0601 | 1.9048 |  | 3.5962 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.21 |  | 1.83 | 2.94 |  | 4.1322 |  | 3.0601 | 1.9048 |  | 3.5962 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP56SL3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.21 |  | 1.83 | 2.94 |  | 4.1322 |  | 3.0601 | 1.9048 |  | 3.5962 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.21 |  | 1.83 | 2.94 |  | 4.1322 |  | 3.0601 | 1.9048 |  | 3.5962 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP56SLF3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.21 |  | 1.83 | 2.94 |  | 4.1322 |  | 3.0601 | 1.9048 |  | 3.5962 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.21 |  | 1.83 | 2.94 |  | 4.1322 |  | 3.0601 | 1.9048 |  | 3.5962 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP63L3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.62 |  | 1.72 | 2.29 |  | 3.4568 |  | 3.6628 | 2.6638 |  | 3.5598 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.62 |  | 1.72 | 2.29 |  | 3.4568 |  | 3.6628 | 2.6638 |  | 3.5598 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP63LF3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.62 |  | 1.72 | 2.29 |  | 3.4568 |  | 3.6628 | 2.6638 |  | 3.5598 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.62 |  | 1.72 | 2.29 |  | 3.4568 |  | 3.6628 | 2.6638 |  | 3.5598 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP63SL3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.62 |  | 1.72 | 2.29 |  | 3.4568 |  | 3.6628 | 2.6638 |  | 3.5598 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.62 |  | 1.72 | 2.29 |  | 3.4568 |  | 3.6628 | 2.6638 |  | 3.5598 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP63SLF3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.62 |  | 1.72 | 2.29 |  | 3.4568 |  | 3.6628 | 2.6638 |  | 3.5598 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.62 |  | 1.72 | 2.29 |  | 3.4568 |  | 3.6628 | 2.6638 |  | 3.5598 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP80L3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 1.93 |  | 2.16 | 3.04 |  | 3.6788 |  | 3.7037 | 2.7961 |  | 3.6912 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 1.93 |  | 2.16 | 3.04 |  | 3.6788 |  | 3.7037 | 2.7961 |  | 3.6912 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP80LF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 1.93 |  | 2.16 | 3.04 |  | 3.6788 |  | 3.7037 | 2.7961 |  | 3.6912 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 1.93 |  | 2.16 | 3.04 |  | 3.6788 |  | 3.7037 | 2.7961 |  | 3.6912 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP80SL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2 |  | 2.16 | 2.93 |  | 3.55 |  | 3.7037 | 2.7304 |  | 3.6269 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2 |  | 2.16 | 2.93 |  | 3.55 |  | 3.7037 | 2.7304 |  | 3.6269 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP80SLF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2 |  | 2.16 | 2.93 |  | 3.55 |  | 3.7037 | 2.7304 |  | 3.6269 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2 |  | 2.16 | 2.93 |  | 3.55 |  | 3.7037 | 2.7304 |  | 3.6269 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP112L3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.89 |  | 2.58 | 5.56 |  | 3.4602 |  | 4.3411 | 2.1942 |  | 3.9006 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.89 |  | 2.58 | 5.56 |  | 3.4602 |  | 4.3411 | 2.1942 |  | 3.9006 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP112LF3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.89 |  | 2.58 | 5.56 |  | 3.4602 |  | 4.3411 | 2.1942 |  | 3.9006 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.89 |  | 2.58 | 5.56 |  | 3.4602 |  | 4.3411 | 2.1942 |  | 3.9006 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP140L3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.52 |  | 3.81 | 6.16 |  | 3.5511 |  | 3.6745 | 2.3701 |  | 3.6128 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.52 |  | 3.81 | 6.16 |  | 3.5511 |  | 3.6745 | 2.3701 |  | 3.6128 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP140LF3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.52 |  | 3.81 | 6.16 |  | 3.5511 |  | 3.6745 | 2.3701 |  | 3.6128 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.52 |  | 3.81 | 6.16 |  | 3.5511 |  | 3.6745 | 2.3701 |  | 3.6128 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP160L3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.48 |  | 4.88 | 7.82 |  | 3.125 |  | 3.2787 | 1.9949 |  | 3.2018 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.48 |  | 4.88 | 7.82 |  | 3.125 |  | 3.2787 | 1.9949 |  | 3.2018 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZ-ZRMP160LF3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.48 |  | 4.88 | 7.82 |  | 3.125 |  | 3.2787 | 1.9949 |  | 3.2018 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.48 |  | 4.88 | 7.82 |  | 3.125 |  | 3.2787 | 1.9949 |  | 3.2018 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZX-ZRMP80L3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 1.75 |  | 2.53 | 3.52 |  | 4.0571 |  | 3.1621 | 2.4148 |  | 3.6096 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 1.75 |  | 2.53 | 3.52 |  | 4.0571 |  | 3.1621 | 2.4148 |  | 3.6096 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZX-ZRMP80LF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 1.75 |  | 2.53 | 3.52 |  | 4.0571 |  | 3.1621 | 2.4148 |  | 3.6096 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 1.75 |  | 2.53 | 3.52 |  | 4.0571 |  | 3.1621 | 2.4148 |  | 3.6096 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZX-ZRMP80SL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 1.79 |  | 2.56 | 3.38 |  | 3.9665 |  | 3.125 | 2.3669 |  | 3.5457 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 1.79 |  | 2.56 | 3.38 |  | 3.9665 |  | 3.125 | 2.3669 |  | 3.5457 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZX-ZRMP80SLF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 1.79 |  | 2.56 | 3.38 |  | 3.9665 |  | 3.125 | 2.3669 |  | 3.5457 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 1.79 |  | 2.56 | 3.38 |  | 3.9665 |  | 3.125 | 2.3669 |  | 3.5457 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZX-ZRMP112L3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.15 |  | 2.91 | 5.99 |  | 4.6512 |  | 3.8488 | 2.0367 |  | 4.25 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.15 |  | 2.91 | 5.99 |  | 4.6512 |  | 3.8488 | 2.0367 |  | 4.25 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZX-ZRMP112LF3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.15 |  | 2.91 | 5.99 |  | 4.6512 |  | 3.8488 | 2.0367 |  | 4.25 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.15 |  | 2.91 | 5.99 |  | 4.6512 |  | 3.8488 | 2.0367 |  | 4.25 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZX-ZRMP140L3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 2.94 |  | 4 | 7.88 |  | 4.2517 |  | 3.5 | 1.7766 |  | 3.8759 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 2.94 |  | 4 | 7.88 |  | 4.2517 |  | 3.5 | 1.7766 |  | 3.8759 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZX-ZRMP140LF3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 2.94 |  | 4 | 7.88 |  | 4.2517 |  | 3.5 | 1.7766 |  | 3.8759 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 2.94 |  | 4 | 7.88 |  | 4.2517 |  | 3.5 | 1.7766 |  | 3.8759 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZX-ZRMP160L3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.62 |  | 5.1 | 7.12 |  | 3.0303 |  | 3.1373 | 2.191 |  | 3.0838 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.62 |  | 5.1 | 7.12 |  | 3.0303 |  | 3.1373 | 2.191 |  | 3.0838 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZX-ZRMP160LF3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.62 |  | 5.1 | 7.12 |  | 3.0303 |  | 3.1373 | 2.191 |  | 3.0838 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.62 |  | 5.1 | 7.12 |  | 3.0303 |  | 3.1373 | 2.191 |  | 3.0838 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZX-ZRMP224L3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.14 |  | 5.85 | 8.29 |  | 3.2573 |  | 3.8291 | 2.4125 |  | 3.5432 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.14 |  | 5.85 | 8.29 |  | 3.2573 |  | 3.8291 | 2.4125 |  | 3.5432 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZX-ZRMP224LF3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.14 |  | 5.85 | 8.29 |  | 3.2573 |  | 3.8291 | 2.4125 |  | 3.5432 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.14 |  | 5.85 | 8.29 |  | 3.2573 |  | 3.8291 | 2.4125 |  | 3.5432 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZX-ZRMP280L3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.71 |  | 7.75 | 9.04 |  | 2.8703 |  | 3.6129 | 2.5442 |  | 3.2416 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.71 |  | 7.75 | 9.04 |  | 2.8703 |  | 3.6129 | 2.5442 |  | 3.2416 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZX-ZRMP280LF3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.71 |  | 7.75 | 9.04 |  | 2.8703 |  | 3.6129 | 2.5442 |  | 3.2416 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.71 |  | 7.75 | 9.04 |  | 2.8703 |  | 3.6129 | 2.5442 |  | 3.2416 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZT-ZRMP160L3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.36 |  | 4.74 | 7.31 |  | 3.211 |  | 3.3755 | 2.1341 |  | 3.2933 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.36 |  | 4.74 | 7.31 |  | 3.211 |  | 3.3755 | 2.1341 |  | 3.2933 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZT-ZRMP160LF3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.36 |  | 4.74 | 7.31 |  | 3.211 |  | 3.3755 | 2.1341 |  | 3.2933 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.36 |  | 4.74 | 7.31 |  | 3.211 |  | 3.3755 | 2.1341 |  | 3.2933 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZT-ZRMP224L3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.55 |  | 6.41 | 9.22 |  | 3.0534 |  | 3.4945 | 2.1692 |  | 3.274 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.55 |  | 6.41 | 9.22 |  | 3.0534 |  | 3.4945 | 2.1692 |  | 3.274 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZT-ZRMP224LF3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.55 |  | 6.41 | 9.22 |  | 3.0534 |  | 3.4945 | 2.1692 |  | 3.274 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.55 |  | 6.41 | 9.22 |  | 3.0534 |  | 3.4945 | 2.1692 |  | 3.274 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZD-ZRMP224L3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.66 |  | 5.33 | 7.53 |  | 3.5336 |  | 4.2026 | 2.656 |  | 3.8681 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.66 |  | 5.33 | 7.53 |  | 3.5336 |  | 4.2026 | 2.656 |  | 3.8681 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZD-ZRMP224LF3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.66 |  | 5.33 | 7.53 |  | 3.5336 |  | 4.2026 | 2.656 |  | 3.8681 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.66 |  | 5.33 | 7.53 |  | 3.5336 |  | 4.2026 | 2.656 |  | 3.8681 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZD-ZRMP280L3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.56 |  | 7.56 | 8.88 |  | 2.9206 |  | 3.7037 | 2.5901 |  | 3.3121 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.56 |  | 7.56 | 8.88 |  | 2.9206 |  | 3.7037 | 2.5901 |  | 3.3121 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 2方向カセット | PLZD-ZRMP280LF3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.56 |  | 7.56 | 8.88 |  | 2.9206 |  | 3.7037 | 2.5901 |  | 3.3121 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.56 |  | 7.56 | 8.88 |  | 2.9206 |  | 3.7037 | 2.5901 |  | 3.3121 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZ-ZRMP40F3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.86 |  | 0.97 | 1.32 |  | 4.186 |  | 4.1237 | 3.0303 |  | 4.1549 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.86 |  | 0.97 | 1.32 |  | 4.186 |  | 4.1237 | 3.0303 |  | 4.1549 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZ-ZRMP40FF3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.86 |  | 0.97 | 1.32 |  | 4.186 |  | 4.1237 | 3.0303 |  | 4.1549 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.86 |  | 0.97 | 1.32 |  | 4.186 |  | 4.1237 | 3.0303 |  | 4.1549 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZ-ZRMP40SF3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.86 |  | 0.97 | 1.32 |  | 4.186 |  | 4.1237 | 3.0303 |  | 4.1549 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.86 |  | 0.97 | 1.32 |  | 4.186 |  | 4.1237 | 3.0303 |  | 4.1549 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZ-ZRMP40SFF3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.86 |  | 0.97 | 1.32 |  | 4.186 |  | 4.1237 | 3.0303 |  | 4.1549 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.86 |  | 0.97 | 1.32 |  | 4.186 |  | 4.1237 | 3.0303 |  | 4.1549 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZ-ZRMP45F3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 0.98 |  | 1.1 | 1.92 |  | 4.0816 |  | 4.0909 | 2.6042 |  | 4.0863 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 0.98 |  | 1.1 | 1.92 |  | 4.0816 |  | 4.0909 | 2.6042 |  | 4.0863 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZ-ZRMP45FF3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 0.98 |  | 1.1 | 1.92 |  | 4.0816 |  | 4.0909 | 2.6042 |  | 4.0863 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 0.98 |  | 1.1 | 1.92 |  | 4.0816 |  | 4.0909 | 2.6042 |  | 4.0863 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZ-ZRMP45SF3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 0.98 |  | 1.1 | 1.92 |  | 4.0816 |  | 4.0909 | 2.6042 |  | 4.0863 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 0.98 |  | 1.1 | 1.92 |  | 4.0816 |  | 4.0909 | 2.6042 |  | 4.0863 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZ-ZRMP45SFF3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 0.98 |  | 1.1 | 1.92 |  | 4.0816 |  | 4.0909 | 2.6042 |  | 4.0863 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 0.98 |  | 1.1 | 1.92 |  | 4.0816 |  | 4.0909 | 2.6042 |  | 4.0863 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZ-ZRMP50F3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.16 |  | 1.25 | 2.26 |  | 3.8793 |  | 4 | 2.3894 |  | 3.9397 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.16 |  | 1.25 | 2.26 |  | 3.8793 |  | 4 | 2.3894 |  | 3.9397 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZ-ZRMP50FF3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.16 |  | 1.25 | 2.26 |  | 3.8793 |  | 4 | 2.3894 |  | 3.9397 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.16 |  | 1.25 | 2.26 |  | 3.8793 |  | 4 | 2.3894 |  | 3.9397 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZ-ZRMP50SF3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.16 |  | 1.25 | 2.26 |  | 3.8793 |  | 4 | 2.3894 |  | 3.9397 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.16 |  | 1.25 | 2.26 |  | 3.8793 |  | 4 | 2.3894 |  | 3.9397 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZ-ZRMP50SFF3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.16 |  | 1.25 | 2.26 |  | 3.8793 |  | 4 | 2.3894 |  | 3.9397 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.16 |  | 1.25 | 2.26 |  | 3.8793 |  | 4 | 2.3894 |  | 3.9397 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZ-ZRMP56F3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.33 |  | 1.42 | 2.17 |  | 3.7594 |  | 3.9437 | 2.5806 |  | 3.8515 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.33 |  | 1.42 | 2.17 |  | 3.7594 |  | 3.9437 | 2.5806 |  | 3.8515 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZ-ZRMP56FF3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.33 |  | 1.42 | 2.17 |  | 3.7594 |  | 3.9437 | 2.5806 |  | 3.8515 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.33 |  | 1.42 | 2.17 |  | 3.7594 |  | 3.9437 | 2.5806 |  | 3.8515 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZ-ZRMP56SF3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.33 |  | 1.42 | 2.17 |  | 3.7594 |  | 3.9437 | 2.5806 |  | 3.8515 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.33 |  | 1.42 | 2.17 |  | 3.7594 |  | 3.9437 | 2.5806 |  | 3.8515 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZ-ZRMP56SFF3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.33 |  | 1.42 | 2.17 |  | 3.7594 |  | 3.9437 | 2.5806 |  | 3.8515 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.33 |  | 1.42 | 2.17 |  | 3.7594 |  | 3.9437 | 2.5806 |  | 3.8515 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZ-ZRMP63F3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.54 |  | 1.73 | 2.26 |  | 3.6364 |  | 3.6416 | 2.6991 |  | 3.639 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.54 |  | 1.73 | 2.26 |  | 3.6364 |  | 3.6416 | 2.6991 |  | 3.639 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZ-ZRMP63FF3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.54 |  | 1.73 | 2.26 |  | 3.6364 |  | 3.6416 | 2.6991 |  | 3.639 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.54 |  | 1.73 | 2.26 |  | 3.6364 |  | 3.6416 | 2.6991 |  | 3.639 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZ-ZRMP63SF3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.54 |  | 1.73 | 2.26 |  | 3.6364 |  | 3.6416 | 2.6991 |  | 3.639 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.54 |  | 1.73 | 2.26 |  | 3.6364 |  | 3.6416 | 2.6991 |  | 3.639 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZ-ZRMP63SFF3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.54 |  | 1.73 | 2.26 |  | 3.6364 |  | 3.6416 | 2.6991 |  | 3.639 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.54 |  | 1.73 | 2.26 |  | 3.6364 |  | 3.6416 | 2.6991 |  | 3.639 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZ-ZRMP80F3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2.09 |  | 2.45 | 3.81 |  | 3.3971 |  | 3.2653 | 2.231 |  | 3.3312 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2.09 |  | 2.45 | 3.81 |  | 3.3971 |  | 3.2653 | 2.231 |  | 3.3312 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZ-ZRMP80FF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2.09 |  | 2.45 | 3.81 |  | 3.3971 |  | 3.2653 | 2.231 |  | 3.3312 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2.09 |  | 2.45 | 3.81 |  | 3.3971 |  | 3.2653 | 2.231 |  | 3.3312 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZ-ZRMP80SF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.09 |  | 2.45 | 3.59 |  | 3.3971 |  | 3.2653 | 2.2284 |  | 3.3312 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.09 |  | 2.45 | 3.59 |  | 3.3971 |  | 3.2653 | 2.2284 |  | 3.3312 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZ-ZRMP80SFF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.09 |  | 2.45 | 3.59 |  | 3.3971 |  | 3.2653 | 2.2284 |  | 3.3312 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.09 |  | 2.45 | 3.59 |  | 3.3971 |  | 3.2653 | 2.2284 |  | 3.3312 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZX-ZRMP80F3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 1.8 |  | 2.04 | 3.28 |  | 3.9444 |  | 3.9216 | 2.5915 |  | 3.933 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 1.8 |  | 2.04 | 3.28 |  | 3.9444 |  | 3.9216 | 2.5915 |  | 3.933 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZX-ZRMP80FF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 1.8 |  | 2.04 | 3.28 |  | 3.9444 |  | 3.9216 | 2.5915 |  | 3.933 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 1.8 |  | 2.04 | 3.28 |  | 3.9444 |  | 3.9216 | 2.5915 |  | 3.933 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZX-ZRMP80SF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 1.8 |  | 2.04 | 3.08 |  | 3.9444 |  | 3.9216 | 2.5974 |  | 3.933 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 1.8 |  | 2.04 | 3.08 |  | 3.9444 |  | 3.9216 | 2.5974 |  | 3.933 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZX-ZRMP80SFF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 1.8 |  | 2.04 | 3.08 |  | 3.9444 |  | 3.9216 | 2.5974 |  | 3.933 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 1.8 |  | 2.04 | 3.08 |  | 3.9444 |  | 3.9216 | 2.5974 |  | 3.933 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZX-ZRMP112F3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.84 |  | 2.45 | 5.73 |  | 3.5211 |  | 4.5714 | 2.1291 |  | 4.0463 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.84 |  | 2.45 | 5.73 |  | 3.5211 |  | 4.5714 | 2.1291 |  | 4.0463 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZX-ZRMP112FF3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.84 |  | 2.45 | 5.73 |  | 3.5211 |  | 4.5714 | 2.1291 |  | 4.0463 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.84 |  | 2.45 | 5.73 |  | 3.5211 |  | 4.5714 | 2.1291 |  | 4.0463 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZX-ZRMP140F3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.68 |  | 3.45 | 5.82 |  | 3.3967 |  | 4.058 | 2.5086 |  | 3.7274 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.68 |  | 3.45 | 5.82 |  | 3.3967 |  | 4.058 | 2.5086 |  | 3.7274 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZX-ZRMP140FF3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.68 |  | 3.45 | 5.82 |  | 3.3967 |  | 4.058 | 2.5086 |  | 3.7274 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.68 |  | 3.45 | 5.82 |  | 3.3967 |  | 4.058 | 2.5086 |  | 3.7274 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZX-ZRMP160F3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 3.62 |  | 3.88 | 6.6 |  | 3.8674 |  | 4.1237 | 2.3636 |  | 3.9956 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 3.62 |  | 3.88 | 6.6 |  | 3.8674 |  | 4.1237 | 2.3636 |  | 3.9956 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZX-ZRMP160FF3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 3.62 |  | 3.88 | 6.6 |  | 3.8674 |  | 4.1237 | 2.3636 |  | 3.9956 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 3.62 |  | 3.88 | 6.6 |  | 3.8674 |  | 4.1237 | 2.3636 |  | 3.9956 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZT-ZRMP160F3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 3.36 |  | 3.72 | 6.74 |  | 4.1667 |  | 4.3011 | 2.3145 |  | 4.2339 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 3.36 |  | 3.72 | 6.74 |  | 4.1667 |  | 4.3011 | 2.3145 |  | 4.2339 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZT-ZRMP160FF3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 3.36 |  | 3.72 | 6.74 |  | 4.1667 |  | 4.3011 | 2.3145 |  | 4.2339 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 3.36 |  | 3.72 | 6.74 |  | 4.1667 |  | 4.3011 | 2.3145 |  | 4.2339 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZT-ZRMP224F3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.24 |  | 6.85 | 9.85 |  | 3.2051 |  | 3.2701 | 2.0305 |  | 3.2376 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.24 |  | 6.85 | 9.85 |  | 3.2051 |  | 3.2701 | 2.0305 |  | 3.2376 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZT-ZRMP224FF3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.24 |  | 6.85 | 9.85 |  | 3.2051 |  | 3.2701 | 2.0305 |  | 3.2376 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.24 |  | 6.85 | 9.85 |  | 3.2051 |  | 3.2701 | 2.0305 |  | 3.2376 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZD-ZRMP224F3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.58 |  | 5.8 | 8.2 |  | 3.5842 |  | 3.8621 | 2.439 |  | 3.7231 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.58 |  | 5.8 | 8.2 |  | 3.5842 |  | 3.8621 | 2.439 |  | 3.7231 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZD-ZRMP224FF3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.58 |  | 5.8 | 8.2 |  | 3.5842 |  | 3.8621 | 2.439 |  | 3.7231 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.58 |  | 5.8 | 8.2 |  | 3.5842 |  | 3.8621 | 2.439 |  | 3.7231 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZD-ZRMP280F3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.17 |  | 8.14 | 9.56 |  | 3.06 |  | 3.4398 | 2.4059 |  | 3.2499 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.17 |  | 8.14 | 9.56 |  | 3.06 |  | 3.4398 | 2.4059 |  | 3.2499 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 1方向カセット | PMZD-ZRMP280FF3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.17 |  | 8.14 | 9.56 |  | 3.06 |  | 3.4398 | 2.4059 |  | 3.2499 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.17 |  | 8.14 | 9.56 |  | 3.06 |  | 3.4398 | 2.4059 |  | 3.2499 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井ビルトイン | PDZ-ZRMP40G3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.77 |  | 0.8 | 1.12 |  | 4.6753 |  | 5 | 3.5714 |  | 4.8377 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.77 |  | 0.8 | 1.12 |  | 4.6753 |  | 5 | 3.5714 |  | 4.8377 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井ビルトイン | PDZ-ZRMP40SG3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.77 |  | 0.8 | 1.12 |  | 4.6753 |  | 5 | 3.5714 |  | 4.8377 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.77 |  | 0.8 | 1.12 |  | 4.6753 |  | 5 | 3.5714 |  | 4.8377 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井ビルトイン | PDZ-ZRMP50G3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.17 |  | 1.19 | 2.34 |  | 3.8462 |  | 4.2017 | 2.3932 |  | 4.0239 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.17 |  | 1.19 | 2.34 |  | 3.8462 |  | 4.2017 | 2.3932 |  | 4.0239 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井ビルトイン | PDZ-ZRMP50SG3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.17 |  | 1.19 | 2.34 |  | 3.8462 |  | 4.2017 | 2.3932 |  | 4.0239 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.17 |  | 1.19 | 2.34 |  | 3.8462 |  | 4.2017 | 2.3932 |  | 4.0239 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井ビルトイン | PDZ-ZRMP56G3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.39 |  | 1.5 | 2.51 |  | 3.5971 |  | 3.7333 | 2.3108 |  | 3.6652 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.39 |  | 1.5 | 2.51 |  | 3.5971 |  | 3.7333 | 2.3108 |  | 3.6652 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井ビルトイン | PDZ-ZRMP56SG3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.39 |  | 1.5 | 2.51 |  | 3.5971 |  | 3.7333 | 2.3108 |  | 3.6652 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.39 |  | 1.5 | 2.51 |  | 3.5971 |  | 3.7333 | 2.3108 |  | 3.6652 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井ビルトイン | PDZ-ZRMP63G3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.62 |  | 1.59 | 2.51 |  | 3.4568 |  | 3.9623 | 2.3108 |  | 3.7095 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.62 |  | 1.59 | 2.51 |  | 3.4568 |  | 3.9623 | 2.3108 |  | 3.7095 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井ビルトイン | PDZ-ZRMP63SG3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.62 |  | 1.59 | 2.51 |  | 3.4568 |  | 3.9623 | 2.3108 |  | 3.7095 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.62 |  | 1.59 | 2.51 |  | 3.4568 |  | 3.9623 | 2.3108 |  | 3.7095 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井ビルトイン | PDZ-ZRMP80G3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.7 |  | 2.1 |  | 2.41 | 3.53 |  | 3.381 |  | 3.3195 | 2.4646 |  | 3.3502 | 7.1 |  | 8 | 8.7 |  | 2.1 |  | 2.41 | 3.53 |  | 3.381 |  | 3.3195 | 2.4646 |  | 3.3502 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井ビルトイン | PDZ-ZRMP80SG3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.7 |  | 2.1 |  | 2.42 | 3.54 |  | 3.381 |  | 3.3058 | 2.4576 |  | 3.3434 | 7.1 |  | 8 | 8.7 |  | 2.1 |  | 2.42 | 3.54 |  | 3.381 |  | 3.3058 | 2.4576 |  | 3.3434 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井ビルトイン | PDZ-ZRMP112G3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 13 |  | 2.83 |  | 2.83 | 5.77 |  | 3.5336 |  | 3.9576 | 2.253 |  | 3.7456 | 10 |  | 11.2 | 13 |  | 2.83 |  | 2.83 | 5.77 |  | 3.5336 |  | 3.9576 | 2.253 |  | 3.7456 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井ビルトイン | PDZ-ZRMP140G3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.9 |  | 3.84 | 6.65 |  | 3.2051 |  | 3.6458 | 2.1955 |  | 3.4255 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.9 |  | 3.84 | 6.65 |  | 3.2051 |  | 3.6458 | 2.1955 |  | 3.4255 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井ビルトイン | PDZ-ZRMP160G3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.76 |  | 4.49 | 6.65 |  | 2.9412 |  | 3.5635 | 2.3459 |  | 3.2523 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.76 |  | 4.49 | 6.65 |  | 2.9412 |  | 3.5635 | 2.3459 |  | 3.2523 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井ビルトイン | PDZX-ZRMP80G3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.7 |  | 2 |  | 1.99 | 3.69 |  | 3.55 |  | 4.0201 | 2.3577 |  | 3.7851 | 7.1 |  | 8 | 8.7 |  | 2 |  | 1.99 | 3.69 |  | 3.55 |  | 4.0201 | 2.3577 |  | 3.7851 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井ビルトイン | PDZX-ZRMP80SG3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.7 |  | 2.01 |  | 1.99 | 3.7 |  | 3.5323 |  | 4.0201 | 2.3514 |  | 3.7762 | 7.1 |  | 8 | 8.7 |  | 2.01 |  | 1.99 | 3.7 |  | 3.5323 |  | 4.0201 | 2.3514 |  | 3.7762 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井ビルトイン | PDZX-ZRMP112G3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 13 |  | 2.8 |  | 2.74 | 6.08 |  | 3.5714 |  | 4.0876 | 2.1382 |  | 3.8295 | 10 |  | 11.2 | 13 |  | 2.8 |  | 2.74 | 6.08 |  | 3.5714 |  | 4.0876 | 2.1382 |  | 3.8295 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井ビルトイン | PDZX-ZRMP140G3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.9 |  | 3.56 | 6.58 |  | 3.2051 |  | 3.9326 | 2.2188 |  | 3.5689 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.9 |  | 3.56 | 6.58 |  | 3.2051 |  | 3.9326 | 2.2188 |  | 3.5689 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井ビルトイン | PDZX-ZRMP160G3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.15 |  | 4.28 | 6.41 |  | 3.3735 |  | 3.7383 | 2.4337 |  | 3.5559 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.15 |  | 4.28 | 6.41 |  | 3.3735 |  | 3.7383 | 2.4337 |  | 3.5559 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井ビルトイン | PDZX-ZRMP224G3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.02 |  | 6.04 | 8.53 |  | 3.3223 |  | 3.7086 | 2.3447 |  | 3.5154 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.02 |  | 6.04 | 8.53 |  | 3.3223 |  | 3.7086 | 2.3447 |  | 3.5154 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井ビルトイン | PDZX-ZRMP280G3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.65 |  | 8.25 | 9.68 |  | 2.8902 |  | 3.3939 | 2.376 |  | 3.1421 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.65 |  | 8.25 | 9.68 |  | 2.8902 |  | 3.3939 | 2.376 |  | 3.1421 | 4.2 | 4.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井埋込形 | PEZ-ZRMP50D3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.12 |  | 1.05 | 2.1 |  | 4.0179 |  | 4.7619 | 2.6667 |  | 4.3899 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.12 |  | 1.05 | 2.1 |  | 4.0179 |  | 4.7619 | 2.6667 |  | 4.3899 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井埋込形 | PEZ-ZRMP50SD3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.12 |  | 1.05 | 2.1 |  | 4.0179 |  | 4.7619 | 2.6667 |  | 4.3899 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.12 |  | 1.05 | 2.1 |  | 4.0179 |  | 4.7619 | 2.6667 |  | 4.3899 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井埋込形 | PEZ-ZRMP56D3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.32 |  | 1.3 | 2.09 |  | 3.7879 |  | 4.3077 | 2.7751 |  | 4.0478 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.32 |  | 1.3 | 2.09 |  | 3.7879 |  | 4.3077 | 2.7751 |  | 4.0478 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井埋込形 | PEZ-ZRMP56SD3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.32 |  | 1.3 | 2.09 |  | 3.7879 |  | 4.3077 | 2.7751 |  | 4.0478 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.32 |  | 1.3 | 2.09 |  | 3.7879 |  | 4.3077 | 2.7751 |  | 4.0478 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井埋込形 | PEZ-ZRMP63D3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.54 |  | 1.47 | 1.95 |  | 3.6364 |  | 4.2857 | 2.9744 |  | 3.961 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.54 |  | 1.47 | 1.95 |  | 3.6364 |  | 4.2857 | 2.9744 |  | 3.961 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井埋込形 | PEZ-ZRMP63SD3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.54 |  | 1.47 | 1.95 |  | 3.6364 |  | 4.2857 | 2.9744 |  | 3.961 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.54 |  | 1.47 | 1.95 |  | 3.6364 |  | 4.2857 | 2.9744 |  | 3.961 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井埋込形 | PEZ-ZRMP80D3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 1.97 |  | 2.07 | 3.41 |  | 3.6041 |  | 3.8647 | 2.4927 |  | 3.7344 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 1.97 |  | 2.07 | 3.41 |  | 3.6041 |  | 3.8647 | 2.4927 |  | 3.7344 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井埋込形 | PEZ-ZRMP80SD3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 1.96 |  | 2.07 | 3.4 |  | 3.6224 |  | 3.8647 | 2.3529 |  | 3.7436 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 1.96 |  | 2.07 | 3.4 |  | 3.6224 |  | 3.8647 | 2.3529 |  | 3.7436 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井埋込形 | PEZ-ZRMP112D3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.7 |  | 2.55 | 4.36 |  | 3.7037 |  | 4.3922 | 2.7982 |  | 4.0479 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.7 |  | 2.55 | 4.36 |  | 3.7037 |  | 4.3922 | 2.7982 |  | 4.0479 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井埋込形 | PEZ-ZRMP140D3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.73 |  | 3.47 | 6.09 |  | 3.3512 |  | 4.0346 | 2.2989 |  | 3.6929 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.73 |  | 3.47 | 6.09 |  | 3.3512 |  | 4.0346 | 2.2989 |  | 3.6929 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井埋込形 | PEZ-ZRMP160D3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.56 |  | 4.42 | 5.14 |  | 3.0702 |  | 3.6199 | 3.035 |  | 3.345 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.56 |  | 4.42 | 5.14 |  | 3.0702 |  | 3.6199 | 3.035 |  | 3.345 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井埋込形 | PEZ-ZRMP224E3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.82 |  | 5.85 | 7.48 |  | 3.4364 |  | 3.8291 | 2.6738 |  | 3.6327 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.82 |  | 5.85 | 7.48 |  | 3.4364 |  | 3.8291 | 2.6738 |  | 3.6327 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井埋込形 | PEZ-ZRMP280E3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.69 |  | 7.49 | 8.42 |  | 2.8769 |  | 3.7383 | 2.7316 |  | 3.3076 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.69 |  | 7.49 | 8.42 |  | 2.8769 |  | 3.7383 | 2.7316 |  | 3.3076 | 4.1 | 4.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井埋込形 | PEZX-ZRMP112D3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.66 |  | 2.59 | 4.3 |  | 3.7594 |  | 4.3243 | 2.8372 |  | 4.0419 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.66 |  | 2.59 | 4.3 |  | 3.7594 |  | 4.3243 | 2.8372 |  | 4.0419 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井埋込形 | PEZX-ZRMP140D3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.71 |  | 3.36 | 6.04 |  | 3.3693 |  | 4.1667 | 2.3179 |  | 3.768 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.71 |  | 3.36 | 6.04 |  | 3.3693 |  | 4.1667 | 2.3179 |  | 3.768 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井埋込形 | PEZX-ZRMP160D3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.09 |  | 3.83 | 5.02 |  | 3.423 |  | 4.1775 | 3.1076 |  | 3.8003 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.09 |  | 3.83 | 5.02 |  | 3.423 |  | 4.1775 | 3.1076 |  | 3.8003 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井埋込形 | PEZX-ZRMP224D3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.77 |  | 5.81 | 8.13 |  | 3.4662 |  | 3.8554 | 2.46 |  | 3.6608 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.77 |  | 5.81 | 8.13 |  | 3.4662 |  | 3.8554 | 2.46 |  | 3.6608 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天井埋込形 | PEZX-ZRMP280D3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.49 |  | 8.13 | 9.54 |  | 2.9446 |  | 3.444 | 2.4109 |  | 3.1943 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.49 |  | 8.13 | 9.54 |  | 2.9446 |  | 3.444 | 2.4109 |  | 3.1943 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP40K3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.81 |  | 0.92 | 1.61 |  | 4.4444 |  | 4.3478 | 2.9814 |  | 4.3961 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.81 |  | 0.92 | 1.61 |  | 4.4444 |  | 4.3478 | 2.9814 |  | 4.3961 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP40KL3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.81 |  | 0.92 | 1.61 |  | 4.4444 |  | 4.3478 | 2.9814 |  | 4.3961 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.81 |  | 0.92 | 1.61 |  | 4.4444 |  | 4.3478 | 2.9814 |  | 4.3961 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP40SK3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.81 |  | 0.92 | 1.61 |  | 4.4444 |  | 4.3478 | 2.9814 |  | 4.3961 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.81 |  | 0.92 | 1.61 |  | 4.4444 |  | 4.3478 | 2.9814 |  | 4.3961 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP40SKL3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.81 |  | 0.92 | 1.61 |  | 4.4444 |  | 4.3478 | 2.9814 |  | 4.3961 | 3.6 |  | 4 | 4.8 |  | 0.81 |  | 0.92 | 1.61 |  | 4.4444 |  | 4.3478 | 2.9814 |  | 4.3961 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP45K3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.98 |  | 1.13 | 1.9 |  | 4.0816 |  | 3.9823 | 2.7368 |  | 4.032 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.98 |  | 1.13 | 1.9 |  | 4.0816 |  | 3.9823 | 2.7368 |  | 4.032 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP45KL3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.98 |  | 1.13 | 1.9 |  | 4.0816 |  | 3.9823 | 2.7368 |  | 4.032 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.98 |  | 1.13 | 1.9 |  | 4.0816 |  | 3.9823 | 2.7368 |  | 4.032 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP45SK3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.98 |  | 1.13 | 1.9 |  | 4.0816 |  | 3.9823 | 2.7368 |  | 4.032 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.98 |  | 1.13 | 1.9 |  | 4.0816 |  | 3.9823 | 2.7368 |  | 4.032 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP45SKL3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.98 |  | 1.13 | 1.9 |  | 4.0816 |  | 3.9823 | 2.7368 |  | 4.032 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.98 |  | 1.13 | 1.9 |  | 4.0816 |  | 3.9823 | 2.7368 |  | 4.032 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP50K3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.1 |  | 1.22 | 2.29 |  | 4.0909 |  | 4.0984 | 2.3581 |  | 4.0946 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.1 |  | 1.22 | 2.29 |  | 4.0909 |  | 4.0984 | 2.3581 |  | 4.0946 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP50KL3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.1 |  | 1.22 | 2.29 |  | 4.0909 |  | 4.0984 | 2.3581 |  | 4.0946 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.1 |  | 1.22 | 2.29 |  | 4.0909 |  | 4.0984 | 2.3581 |  | 4.0946 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP50SK3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.1 |  | 1.22 | 2.29 |  | 4.0909 |  | 4.0984 | 2.3581 |  | 4.0946 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.1 |  | 1.22 | 2.29 |  | 4.0909 |  | 4.0984 | 2.3581 |  | 4.0946 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP50SKL3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.1 |  | 1.22 | 2.29 |  | 4.0909 |  | 4.0984 | 2.3581 |  | 4.0946 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.1 |  | 1.22 | 2.29 |  | 4.0909 |  | 4.0984 | 2.3581 |  | 4.0946 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP56K3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.35 |  | 1.46 | 2.46 |  | 3.7037 |  | 3.8356 | 2.2764 |  | 3.7697 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.35 |  | 1.46 | 2.46 |  | 3.7037 |  | 3.8356 | 2.2764 |  | 3.7697 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP56KL3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.35 |  | 1.46 | 2.46 |  | 3.7037 |  | 3.8356 | 2.2764 |  | 3.7697 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.35 |  | 1.46 | 2.46 |  | 3.7037 |  | 3.8356 | 2.2764 |  | 3.7697 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP56SK3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.35 |  | 1.46 | 2.46 |  | 3.7037 |  | 3.8356 | 2.2764 |  | 3.7697 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.35 |  | 1.46 | 2.46 |  | 3.7037 |  | 3.8356 | 2.2764 |  | 3.7697 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP56SKL3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.35 |  | 1.46 | 2.46 |  | 3.7037 |  | 3.8356 | 2.2764 |  | 3.7697 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.35 |  | 1.46 | 2.46 |  | 3.7037 |  | 3.8356 | 2.2764 |  | 3.7697 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP63K3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.35 |  | 1.45 | 2.33 |  | 4.1481 |  | 4.3448 | 2.618 |  | 4.2465 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.35 |  | 1.45 | 2.33 |  | 4.1481 |  | 4.3448 | 2.618 |  | 4.2465 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP63KL3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.35 |  | 1.45 | 2.33 |  | 4.1481 |  | 4.3448 | 2.618 |  | 4.2465 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.35 |  | 1.45 | 2.33 |  | 4.1481 |  | 4.3448 | 2.618 |  | 4.2465 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP63SK3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.35 |  | 1.45 | 2.33 |  | 4.1481 |  | 4.3448 | 2.618 |  | 4.2465 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.35 |  | 1.45 | 2.33 |  | 4.1481 |  | 4.3448 | 2.618 |  | 4.2465 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP63SKL3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.35 |  | 1.45 | 2.33 |  | 4.1481 |  | 4.3448 | 2.618 |  | 4.2465 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.35 |  | 1.45 | 2.33 |  | 4.1481 |  | 4.3448 | 2.618 |  | 4.2465 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP80K3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2.03 |  | 2.31 | 3.26 |  | 3.4975 |  | 3.4632 | 2.6074 |  | 3.4804 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2.03 |  | 2.31 | 3.26 |  | 3.4975 |  | 3.4632 | 2.6074 |  | 3.4804 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP80KL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2.03 |  | 2.31 | 3.26 |  | 3.4975 |  | 3.4632 | 2.6074 |  | 3.4804 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2.03 |  | 2.31 | 3.26 |  | 3.4975 |  | 3.4632 | 2.6074 |  | 3.4804 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP80SK3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.08 |  | 2.43 | 3.26 |  | 3.4135 |  | 3.2922 | 2.454 |  | 3.3528 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.08 |  | 2.43 | 3.26 |  | 3.4135 |  | 3.2922 | 2.454 |  | 3.3528 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP80SKL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.08 |  | 2.43 | 3.26 |  | 3.4135 |  | 3.2922 | 2.454 |  | 3.3528 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.08 |  | 2.43 | 3.26 |  | 3.4135 |  | 3.2922 | 2.454 |  | 3.3528 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP112K3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 13 |  | 2.55 |  | 2.78 | 5.13 |  | 3.9216 |  | 4.0288 | 2.5341 |  | 3.9752 | 10 |  | 11.2 | 13 |  | 2.55 |  | 2.78 | 5.13 |  | 3.9216 |  | 4.0288 | 2.5341 |  | 3.9752 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP112KL3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 13 |  | 2.55 |  | 2.78 | 5.13 |  | 3.9216 |  | 4.0288 | 2.5341 |  | 3.9752 | 10 |  | 11.2 | 13 |  | 2.55 |  | 2.78 | 5.13 |  | 3.9216 |  | 4.0288 | 2.5341 |  | 3.9752 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP140K3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.75 |  | 3.85 | 6.05 |  | 3.3333 |  | 3.6364 | 2.314 |  | 3.4848 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.75 |  | 3.85 | 6.05 |  | 3.3333 |  | 3.6364 | 2.314 |  | 3.4848 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP140KL3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.75 |  | 3.85 | 6.05 |  | 3.3333 |  | 3.6364 | 2.314 |  | 3.4848 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.75 |  | 3.85 | 6.05 |  | 3.3333 |  | 3.6364 | 2.314 |  | 3.4848 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP160K3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.5 |  | 4.77 |  | 4.66 | 6.44 |  | 2.935 |  | 3.4335 | 2.4068 |  | 3.1842 | 14 |  | 16 | 15.5 |  | 4.77 |  | 4.66 | 6.44 |  | 2.935 |  | 3.4335 | 2.4068 |  | 3.1842 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP160KL3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.5 |  | 4.77 |  | 4.66 | 6.44 |  | 2.935 |  | 3.4335 | 2.4068 |  | 3.1842 | 14 |  | 16 | 15.5 |  | 4.77 |  | 4.66 | 6.44 |  | 2.935 |  | 3.4335 | 2.4068 |  | 3.1842 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP224B3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.82 |  | 6.61 | 7.44 |  | 2.9326 |  | 3.3888 | 2.6882 |  | 3.1607 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.85 |  | 6.71 | 7.55 |  | 2.9197 |  | 3.3383 | 2.649 |  | 3.129 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP224C3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.82 |  | 6.61 | 7.44 |  | 2.9326 |  | 3.3888 | 2.6882 |  | 3.1607 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.85 |  | 6.71 | 7.55 |  | 2.9197 |  | 3.3383 | 2.649 |  | 3.129 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP280B3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.49 |  | 8.47 | 8.49 |  | 2.9446 |  | 3.3058 | 2.7091 |  | 3.1252 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.73 |  | 8.68 | 8.71 |  | 2.8637 |  | 3.2258 | 2.6406 |  | 3.0447 | 4.3 | 4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZ-ZRMP280C3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.49 |  | 8.47 | 8.49 |  | 2.9446 |  | 3.3058 | 2.7091 |  | 3.1252 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.73 |  | 8.68 | 8.71 |  | 2.8637 |  | 3.2258 | 2.6406 |  | 3.0447 | 4.3 | 4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZX-ZRMP80K3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2 |  | 2.4 | 3.29 |  | 3.55 |  | 3.3333 | 2.5836 |  | 3.4417 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2 |  | 2.4 | 3.29 |  | 3.55 |  | 3.3333 | 2.5836 |  | 3.4417 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZX-ZRMP80KL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2 |  | 2.4 | 3.29 |  | 3.55 |  | 3.3333 | 2.5836 |  | 3.4417 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2 |  | 2.4 | 3.29 |  | 3.55 |  | 3.3333 | 2.5836 |  | 3.4417 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZX-ZRMP80SK3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.04 |  | 2.45 | 3.29 |  | 3.4804 |  | 3.2653 | 2.4316 |  | 3.3728 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.04 |  | 2.45 | 3.29 |  | 3.4804 |  | 3.2653 | 2.4316 |  | 3.3728 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZX-ZRMP80SKL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.04 |  | 2.45 | 3.29 |  | 3.4804 |  | 3.2653 | 2.4316 |  | 3.3728 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.04 |  | 2.45 | 3.29 |  | 3.4804 |  | 3.2653 | 2.4316 |  | 3.3728 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZX-ZRMP112K3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 13 |  | 2.46 |  | 2.86 | 5.3 |  | 4.065 |  | 3.9161 | 2.4528 |  | 3.9906 | 10 |  | 11.2 | 13 |  | 2.46 |  | 2.86 | 5.3 |  | 4.065 |  | 3.9161 | 2.4528 |  | 3.9906 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZX-ZRMP112KL3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 13 |  | 2.46 |  | 2.86 | 5.3 |  | 4.065 |  | 3.9161 | 2.4528 |  | 3.9906 | 10 |  | 11.2 | 13 |  | 2.46 |  | 2.86 | 5.3 |  | 4.065 |  | 3.9161 | 2.4528 |  | 3.9906 | 5.8 | 5.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZX-ZRMP140K3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.15 |  | 3.09 | 5.26 |  | 3.9683 |  | 4.5307 | 2.6616 |  | 4.2495 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.15 |  | 3.09 | 5.26 |  | 3.9683 |  | 4.5307 | 2.6616 |  | 4.2495 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZX-ZRMP140KL3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.15 |  | 3.09 | 5.26 |  | 3.9683 |  | 4.5307 | 2.6616 |  | 4.2495 | 12.5 |  | 14 | 14 |  | 3.15 |  | 3.09 | 5.26 |  | 3.9683 |  | 4.5307 | 2.6616 |  | 4.2495 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZX-ZRMP160K3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.48 |  | 3.75 | 5.66 |  | 3.125 |  | 4.2667 | 2.7562 |  | 3.6958 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.48 |  | 3.75 | 5.66 |  | 3.125 |  | 4.2667 | 2.7562 |  | 3.6958 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZX-ZRMP160KL3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.48 |  | 3.75 | 5.66 |  | 3.125 |  | 4.2667 | 2.7562 |  | 3.6958 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.48 |  | 3.75 | 5.66 |  | 3.125 |  | 4.2667 | 2.7562 |  | 3.6958 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZX-ZRMP224K3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.31 |  | 5.88 | 9.18 |  | 3.1696 |  | 3.8095 | 2.1786 |  | 3.4895 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.31 |  | 5.88 | 9.18 |  | 3.1696 |  | 3.8095 | 2.1786 |  | 3.4895 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZX-ZRMP224KL3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.31 |  | 5.88 | 9.18 |  | 3.1696 |  | 3.8095 | 2.1786 |  | 3.4895 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.31 |  | 5.88 | 9.18 |  | 3.1696 |  | 3.8095 | 2.1786 |  | 3.4895 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZX-ZRMP280K3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.48 |  | 8.4 | 9.32 |  | 2.6371 |  | 3.3333 | 2.4678 |  | 2.9852 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.48 |  | 8.4 | 9.32 |  | 2.6371 |  | 3.3333 | 2.4678 |  | 2.9852 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZX-ZRMP280KL3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.48 |  | 8.4 | 9.32 |  | 2.6371 |  | 3.3333 | 2.4678 |  | 2.9852 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.48 |  | 8.4 | 9.32 |  | 2.6371 |  | 3.3333 | 2.4678 |  | 2.9852 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZT-ZRMP160K3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.46 |  | 3.66 | 5.55 |  | 3.139 |  | 4.3716 | 2.8108 |  | 3.7553 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.46 |  | 3.66 | 5.55 |  | 3.139 |  | 4.3716 | 2.8108 |  | 3.7553 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZT-ZRMP160KL3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.46 |  | 3.66 | 5.55 |  | 3.139 |  | 4.3716 | 2.8108 |  | 3.7553 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.46 |  | 3.66 | 5.55 |  | 3.139 |  | 4.3716 | 2.8108 |  | 3.7553 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZT-ZRMP224K3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.25 |  | 5.85 | 9.05 |  | 3.2 |  | 3.8291 | 2.2099 |  | 3.5145 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.25 |  | 5.85 | 9.05 |  | 3.2 |  | 3.8291 | 2.2099 |  | 3.5145 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZT-ZRMP224KL3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.25 |  | 5.85 | 9.05 |  | 3.2 |  | 3.8291 | 2.2099 |  | 3.5145 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.25 |  | 5.85 | 9.05 |  | 3.2 |  | 3.8291 | 2.2099 |  | 3.5145 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZD-ZRMP224K3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.28 |  | 6.01 | 9.05 |  | 3.1847 |  | 3.7271 | 2.2099 |  | 3.4559 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.28 |  | 6.01 | 9.05 |  | 3.1847 |  | 3.7271 | 2.2099 |  | 3.4559 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZD-ZRMP224KL3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.28 |  | 6.01 | 9.05 |  | 3.1847 |  | 3.7271 | 2.2099 |  | 3.4559 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.28 |  | 6.01 | 9.05 |  | 3.1847 |  | 3.7271 | 2.2099 |  | 3.4559 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZD-ZRMP280K3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.2 |  | 8.5 | 9.25 |  | 2.7174 |  | 3.2941 | 2.4865 |  | 3.0058 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.2 |  | 8.5 | 9.25 |  | 2.7174 |  | 3.2941 | 2.4865 |  | 3.0058 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 天吊形 | PCZD-ZRMP280KL3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.2 |  | 8.5 | 9.25 |  | 2.7174 |  | 3.2941 | 2.4865 |  | 3.0058 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.2 |  | 8.5 | 9.25 |  | 2.7174 |  | 3.2941 | 2.4865 |  | 3.0058 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP28L3 | R32 | 2.5 |  | 2.8 | 2.8 |  | 0.57 |  | 0.72 | 0.99 |  | 4.386 |  | 3.8889 | 2.8283 |  | 4.1374 | 2.5 |  | 2.8 | 2.8 |  | 0.57 |  | 0.72 | 0.99 |  | 4.386 |  | 3.8889 | 2.8283 |  | 4.1374 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP28LL3 | R32 | 2.5 |  | 2.8 | 2.8 |  | 0.57 |  | 0.72 | 0.99 |  | 4.386 |  | 3.8889 | 2.8283 |  | 4.1374 | 2.5 |  | 2.8 | 2.8 |  | 0.57 |  | 0.72 | 0.99 |  | 4.386 |  | 3.8889 | 2.8283 |  | 4.1374 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP28SL3 | R32 | 2.5 |  | 2.8 | 2.8 |  | 0.57 |  | 0.72 | 0.99 |  | 4.386 |  | 3.8889 | 2.8283 |  | 4.1374 | 2.5 |  | 2.8 | 2.8 |  | 0.57 |  | 0.72 | 0.99 |  | 4.386 |  | 3.8889 | 2.8283 |  | 4.1374 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP28SLL3 | R32 | 2.5 |  | 2.8 | 2.8 |  | 0.57 |  | 0.72 | 0.99 |  | 4.386 |  | 3.8889 | 2.8283 |  | 4.1374 | 2.5 |  | 2.8 | 2.8 |  | 0.57 |  | 0.72 | 0.99 |  | 4.386 |  | 3.8889 | 2.8283 |  | 4.1374 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP40L3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.94 |  | 0.99 | 1.3 |  | 3.8298 |  | 4.0404 | 3.0769 |  | 3.9351 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.94 |  | 0.99 | 1.3 |  | 3.8298 |  | 4.0404 | 3.0769 |  | 3.9351 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP40LL3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.94 |  | 0.99 | 1.3 |  | 3.8298 |  | 4.0404 | 3.0769 |  | 3.9351 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.94 |  | 0.99 | 1.3 |  | 3.8298 |  | 4.0404 | 3.0769 |  | 3.9351 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP40SL3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.94 |  | 0.99 | 1.3 |  | 3.8298 |  | 4.0404 | 3.0769 |  | 3.9351 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.94 |  | 0.99 | 1.3 |  | 3.8298 |  | 4.0404 | 3.0769 |  | 3.9351 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP40SLL3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.94 |  | 0.99 | 1.3 |  | 3.8298 |  | 4.0404 | 3.0769 |  | 3.9351 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.94 |  | 0.99 | 1.3 |  | 3.8298 |  | 4.0404 | 3.0769 |  | 3.9351 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP45L3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.05 |  | 1.21 | 2 |  | 3.8095 |  | 3.719 | 2.6 |  | 3.7643 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.05 |  | 1.21 | 2 |  | 3.8095 |  | 3.719 | 2.6 |  | 3.7643 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP45LL3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.05 |  | 1.21 | 2 |  | 3.8095 |  | 3.719 | 2.6 |  | 3.7643 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.05 |  | 1.21 | 2 |  | 3.8095 |  | 3.719 | 2.6 |  | 3.7643 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP45SL3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.05 |  | 1.21 | 2 |  | 3.8095 |  | 3.719 | 2.6 |  | 3.7643 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.05 |  | 1.21 | 2 |  | 3.8095 |  | 3.719 | 2.6 |  | 3.7643 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP45SLL3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.05 |  | 1.21 | 2 |  | 3.8095 |  | 3.719 | 2.6 |  | 3.7643 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.05 |  | 1.21 | 2 |  | 3.8095 |  | 3.719 | 2.6 |  | 3.7643 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP50L3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.26 |  | 1.42 | 2.34 |  | 3.5714 |  | 3.5211 | 2.3077 |  | 3.5463 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.26 |  | 1.42 | 2.34 |  | 3.5714 |  | 3.5211 | 2.3077 |  | 3.5463 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP50LL3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.26 |  | 1.42 | 2.34 |  | 3.5714 |  | 3.5211 | 2.3077 |  | 3.5463 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.26 |  | 1.42 | 2.34 |  | 3.5714 |  | 3.5211 | 2.3077 |  | 3.5463 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP50SL3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.26 |  | 1.42 | 2.34 |  | 3.5714 |  | 3.5211 | 2.3077 |  | 3.5463 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.26 |  | 1.42 | 2.34 |  | 3.5714 |  | 3.5211 | 2.3077 |  | 3.5463 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP50SLL3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.26 |  | 1.42 | 2.34 |  | 3.5714 |  | 3.5211 | 2.3077 |  | 3.5463 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.26 |  | 1.42 | 2.34 |  | 3.5714 |  | 3.5211 | 2.3077 |  | 3.5463 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP56L3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.41 |  | 1.44 | 2.34 |  | 3.5461 |  | 3.8889 | 2.3932 |  | 3.7175 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.41 |  | 1.44 | 2.34 |  | 3.5461 |  | 3.8889 | 2.3932 |  | 3.7175 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP56LL3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.41 |  | 1.44 | 2.34 |  | 3.5461 |  | 3.8889 | 2.3932 |  | 3.7175 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.41 |  | 1.44 | 2.34 |  | 3.5461 |  | 3.8889 | 2.3932 |  | 3.7175 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP56SL3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.41 |  | 1.44 | 2.34 |  | 3.5461 |  | 3.8889 | 2.3932 |  | 3.7175 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.41 |  | 1.44 | 2.34 |  | 3.5461 |  | 3.8889 | 2.3932 |  | 3.7175 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP56SLL3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.41 |  | 1.44 | 2.34 |  | 3.5461 |  | 3.8889 | 2.3932 |  | 3.7175 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.41 |  | 1.44 | 2.34 |  | 3.5461 |  | 3.8889 | 2.3932 |  | 3.7175 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP63K3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.41 |  | 1.45 | 2.35 |  | 3.9716 |  | 4.3448 | 2.5957 |  | 4.1582 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.41 |  | 1.45 | 2.35 |  | 3.9716 |  | 4.3448 | 2.5957 |  | 4.1582 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP63KL3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.41 |  | 1.45 | 2.35 |  | 3.9716 |  | 4.3448 | 2.5957 |  | 4.1582 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.41 |  | 1.45 | 2.35 |  | 3.9716 |  | 4.3448 | 2.5957 |  | 4.1582 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP63SK3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.41 |  | 1.45 | 2.35 |  | 3.9716 |  | 4.3448 | 2.5957 |  | 4.1582 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.41 |  | 1.45 | 2.35 |  | 3.9716 |  | 4.3448 | 2.5957 |  | 4.1582 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP63SKL3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.41 |  | 1.45 | 2.35 |  | 3.9716 |  | 4.3448 | 2.5957 |  | 4.1582 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.41 |  | 1.45 | 2.35 |  | 3.9716 |  | 4.3448 | 2.5957 |  | 4.1582 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP80K3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2.03 |  | 2.12 | 3.2 |  | 3.4975 |  | 3.7736 | 2.6562 |  | 3.6356 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2.03 |  | 2.12 | 3.2 |  | 3.4975 |  | 3.7736 | 2.6562 |  | 3.6356 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP80KL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2.03 |  | 2.12 | 3.2 |  | 3.4975 |  | 3.7736 | 2.6562 |  | 3.6356 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2.03 |  | 2.12 | 3.2 |  | 3.4975 |  | 3.7736 | 2.6562 |  | 3.6356 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP80SK3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.09 |  | 2.17 | 3.07 |  | 3.3971 |  | 3.6866 | 2.6059 |  | 3.5419 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.09 |  | 2.17 | 3.07 |  | 3.3971 |  | 3.6866 | 2.6059 |  | 3.5419 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP80SKL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.09 |  | 2.17 | 3.07 |  | 3.3971 |  | 3.6866 | 2.6059 |  | 3.5419 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.09 |  | 2.17 | 3.07 |  | 3.3971 |  | 3.6866 | 2.6059 |  | 3.5419 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP112K3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 11.6 |  | 2.75 |  | 3.27 | 5.53 |  | 3.6364 |  | 3.4251 | 2.0976 |  | 3.5307 | 10 |  | 11.2 | 11.6 |  | 2.75 |  | 3.27 | 5.53 |  | 3.6364 |  | 3.4251 | 2.0976 |  | 3.5307 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZ-ZRMP112KL3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 11.6 |  | 2.75 |  | 3.27 | 5.53 |  | 3.6364 |  | 3.4251 | 2.0976 |  | 3.5307 | 10 |  | 11.2 | 11.6 |  | 2.75 |  | 3.27 | 5.53 |  | 3.6364 |  | 3.4251 | 2.0976 |  | 3.5307 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZX-ZRMP80L3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2.25 |  | 2.08 | 2.86 |  | 3.1556 |  | 3.8462 | 2.972 |  | 3.5009 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2.25 |  | 2.08 | 2.86 |  | 3.1556 |  | 3.8462 | 2.972 |  | 3.5009 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZX-ZRMP80LL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2.25 |  | 2.08 | 2.86 |  | 3.1556 |  | 3.8462 | 2.972 |  | 3.5009 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2.25 |  | 2.08 | 2.86 |  | 3.1556 |  | 3.8462 | 2.972 |  | 3.5009 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZX-ZRMP80SL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.29 |  | 2.13 | 2.77 |  | 3.1004 |  | 3.7559 | 2.8881 |  | 3.4282 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.29 |  | 2.13 | 2.77 |  | 3.1004 |  | 3.7559 | 2.8881 |  | 3.4282 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZX-ZRMP80SLL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.29 |  | 2.13 | 2.77 |  | 3.1004 |  | 3.7559 | 2.8881 |  | 3.4282 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.29 |  | 2.13 | 2.77 |  | 3.1004 |  | 3.7559 | 2.8881 |  | 3.4282 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZX-ZRMP112L3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 11.2 |  | 2.96 |  | 2.8 | 5.73 |  | 3.3784 |  | 4 | 1.9546 |  | 3.6892 | 10 |  | 11.2 | 11.2 |  | 2.96 |  | 2.8 | 5.73 |  | 3.3784 |  | 4 | 1.9546 |  | 3.6892 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZX-ZRMP112LL3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 11.2 |  | 2.96 |  | 2.8 | 5.73 |  | 3.3784 |  | 4 | 1.9546 |  | 3.6892 | 10 |  | 11.2 | 11.2 |  | 2.96 |  | 2.8 | 5.73 |  | 3.3784 |  | 4 | 1.9546 |  | 3.6892 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZX-ZRMP140K3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.9 |  | 3.55 | 6.37 |  | 3.2051 |  | 3.9437 | 2.292 |  | 3.5744 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.9 |  | 3.55 | 6.37 |  | 3.2051 |  | 3.9437 | 2.292 |  | 3.5744 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZX-ZRMP140KL3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.9 |  | 3.55 | 6.37 |  | 3.2051 |  | 3.9437 | 2.292 |  | 3.5744 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.9 |  | 3.55 | 6.37 |  | 3.2051 |  | 3.9437 | 2.292 |  | 3.5744 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZX-ZRMP160K3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 3.95 |  | 3.79 | 6.55 |  | 3.5443 |  | 4.2216 | 2.3817 |  | 3.883 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 3.95 |  | 3.79 | 6.55 |  | 3.5443 |  | 4.2216 | 2.3817 |  | 3.883 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZX-ZRMP160KL3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 3.95 |  | 3.79 | 6.55 |  | 3.5443 |  | 4.2216 | 2.3817 |  | 3.883 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 3.95 |  | 3.79 | 6.55 |  | 3.5443 |  | 4.2216 | 2.3817 |  | 3.883 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZX-ZRMP224K3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.5 |  | 6.57 | 9.48 |  | 3.0769 |  | 3.4094 | 2.1097 |  | 3.2432 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.5 |  | 6.57 | 9.48 |  | 3.0769 |  | 3.4094 | 2.1097 |  | 3.2432 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZX-ZRMP224KL3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.5 |  | 6.57 | 9.48 |  | 3.0769 |  | 3.4094 | 2.1097 |  | 3.2432 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.5 |  | 6.57 | 9.48 |  | 3.0769 |  | 3.4094 | 2.1097 |  | 3.2432 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZT-ZRMP160L3 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.26 |  | 3.85 | 6.84 |  | 3.2864 |  | 4.1558 | 2.193 |  | 3.7211 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.26 |  | 3.85 | 6.84 |  | 3.2864 |  | 4.1558 | 2.193 |  | 3.7211 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZT-ZRMP160LL3 | R32 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.26 |  | 3.85 | 6.84 |  | 3.2864 |  | 4.1558 | 2.193 |  | 3.7211 | 14 |  | 16 | 15 |  | 4.26 |  | 3.85 | 6.84 |  | 3.2864 |  | 4.1558 | 2.193 |  | 3.7211 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZT-ZRMP224K3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.27 |  | 6.17 | 8.84 |  | 3.1898 |  | 3.6305 | 2.2624 |  | 3.4101 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.27 |  | 6.17 | 8.84 |  | 3.1898 |  | 3.6305 | 2.2624 |  | 3.4101 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZT-ZRMP224KL3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.27 |  | 6.17 | 8.84 |  | 3.1898 |  | 3.6305 | 2.2624 |  | 3.4101 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.27 |  | 6.17 | 8.84 |  | 3.1898 |  | 3.6305 | 2.2624 |  | 3.4101 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZD-ZRMP224L3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 19.3 |  | 7.1 |  | 6.56 | 9.43 |  | 2.8169 |  | 3.4146 | 2.0467 |  | 3.1158 | 20 |  | 22.4 | 19.3 |  | 7.1 |  | 6.56 | 9.43 |  | 2.8169 |  | 3.4146 | 2.0467 |  | 3.1158 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZD-ZRMP224LL3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 19.3 |  | 7.1 |  | 6.56 | 9.43 |  | 2.8169 |  | 3.4146 | 2.0467 |  | 3.1158 | 20 |  | 22.4 | 19.3 |  | 7.1 |  | 6.56 | 9.43 |  | 2.8169 |  | 3.4146 | 2.0467 |  | 3.1158 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZD-ZRMP280K3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.15 |  | 7.2 | 8.49 |  | 3.0675 |  | 3.8889 | 2.7091 |  | 3.4782 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.15 |  | 7.2 | 8.49 |  | 3.0675 |  | 3.8889 | 2.7091 |  | 3.4782 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 壁掛形 | PKZD-ZRMP280KL3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.15 |  | 7.2 | 8.49 |  | 3.0675 |  | 3.8889 | 2.7091 |  | 3.4782 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.15 |  | 7.2 | 8.49 |  | 3.0675 |  | 3.8889 | 2.7091 |  | 3.4782 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 床置形 | PSZ-ZRMP50K3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.08 |  | 1.12 | 2.23 |  | 4.1667 |  | 4.4643 | 2.5112 |  | 4.3155 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.08 |  | 1.12 | 2.23 |  | 4.1667 |  | 4.4643 | 2.5112 |  | 4.3155 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 床置形 | PSZ-ZRMP50SK3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.08 |  | 1.12 | 2.23 |  | 4.1667 |  | 4.4643 | 2.5112 |  | 4.3155 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.08 |  | 1.12 | 2.23 |  | 4.1667 |  | 4.4643 | 2.5112 |  | 4.3155 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 床置形 | PSZ-ZRMP56K3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.29 |  | 1.41 | 2.24 |  | 3.876 |  | 3.9716 | 2.5893 |  | 3.9238 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.29 |  | 1.41 | 2.24 |  | 3.876 |  | 3.9716 | 2.5893 |  | 3.9238 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 床置形 | PSZ-ZRMP56SK3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.29 |  | 1.41 | 2.24 |  | 3.876 |  | 3.9716 | 2.5893 |  | 3.9238 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.29 |  | 1.41 | 2.24 |  | 3.876 |  | 3.9716 | 2.5893 |  | 3.9238 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 床置形 | PSZ-ZRMP63K3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.61 |  | 1.64 | 2.34 |  | 3.4783 |  | 3.8415 | 2.6068 |  | 3.6599 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.61 |  | 1.64 | 2.34 |  | 3.4783 |  | 3.8415 | 2.6068 |  | 3.6599 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 床置形 | PSZ-ZRMP63SK3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.61 |  | 1.64 | 2.34 |  | 3.4783 |  | 3.8415 | 2.6068 |  | 3.6599 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.61 |  | 1.64 | 2.34 |  | 3.4783 |  | 3.8415 | 2.6068 |  | 3.6599 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 床置形 | PSZ-ZRMP80K3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.14 |  | 2.47 | 3.57 |  | 3.3178 |  | 3.2389 | 2.2409 |  | 3.2783 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.14 |  | 2.47 | 3.57 |  | 3.3178 |  | 3.2389 | 2.2409 |  | 3.2783 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 床置形 | PSZ-ZRMP80SK3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.18 |  | 2.49 | 3.38 |  | 3.2569 |  | 3.2129 | 2.3669 |  | 3.2349 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.18 |  | 2.49 | 3.38 |  | 3.2569 |  | 3.2129 | 2.3669 |  | 3.2349 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 床置形 | PSZ-ZRMP112K3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.31 |  | 2.81 | 4.75 |  | 4.329 |  | 3.9858 | 2.5684 |  | 4.1574 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.31 |  | 2.81 | 4.75 |  | 4.329 |  | 3.9858 | 2.5684 |  | 4.1574 | 5.4 | 5.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 床置形 | PSZ-ZRMP140K3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.32 |  | 4 | 6.17 |  | 3.7651 |  | 3.5 | 2.3663 |  | 3.6325 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.32 |  | 4 | 6.17 |  | 3.7651 |  | 3.5 | 2.3663 |  | 3.6325 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 床置形 | PSZ-ZRMP160K3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.63 |  | 5.23 | 7.12 |  | 3.0238 |  | 3.0593 | 2.191 |  | 3.0415 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.63 |  | 5.23 | 7.12 |  | 3.0238 |  | 3.0593 | 2.191 |  | 3.0415 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 床置形 | PFZ-ZRMP224E3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.92 |  | 5.92 | 8.49 |  | 3.3784 |  | 3.7838 | 2.3557 |  | 3.5811 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.92 |  | 5.92 | 8.49 |  | 3.3784 |  | 3.7838 | 2.3557 |  | 3.5811 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 床置形 | PFZ-ZRMP280E3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.32 |  | 7.92 | 8.99 |  | 2.6824 |  | 3.5354 | 2.5584 |  | 3.1089 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.32 |  | 7.92 | 8.99 |  | 2.6824 |  | 3.5354 | 2.5584 |  | 3.1089 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 床置形 | PSZX-ZRMP112K3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.31 |  | 2.79 | 4.74 |  | 4.329 |  | 4.0143 | 2.5738 |  | 4.1717 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.31 |  | 2.79 | 4.74 |  | 4.329 |  | 4.0143 | 2.5738 |  | 4.1717 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 床置形 | PSZX-ZRMP140K3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.18 |  | 3.98 | 6.17 |  | 3.9308 |  | 3.5176 | 2.3663 |  | 3.7242 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.18 |  | 3.98 | 6.17 |  | 3.9308 |  | 3.5176 | 2.3663 |  | 3.7242 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 床置形 | PSZX-ZRMP160K3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.57 |  | 5.02 | 6.72 |  | 3.0635 |  | 3.1873 | 2.3214 |  | 3.1254 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.57 |  | 5.02 | 6.72 |  | 3.0635 |  | 3.1873 | 2.3214 |  | 3.1254 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 床置形 | PSZX-ZRMP224K3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.74 |  | 5.69 | 8.05 |  | 3.4843 |  | 3.9367 | 2.4845 |  | 3.7105 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.74 |  | 5.69 | 8.05 |  | 3.4843 |  | 3.9367 | 2.4845 |  | 3.7105 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 床置形 | PSZX-ZRMP280K3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.57 |  | 8.07 | 9.49 |  | 2.9172 |  | 3.4696 | 2.4236 |  | 3.1934 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.57 |  | 8.07 | 9.49 |  | 2.9172 |  | 3.4696 | 2.4236 |  | 3.1934 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 床置形 | PSZT-ZRMP160K3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.48 |  | 4.92 | 6.59 |  | 3.125 |  | 3.252 | 2.3672 |  | 3.1885 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 4.48 |  | 4.92 | 6.59 |  | 3.125 |  | 3.252 | 2.3672 |  | 3.1885 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 床置形 | PSZT-ZRMP224K3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.68 |  | 5.33 | 7.53 |  | 3.5211 |  | 4.2026 | 2.656 |  | 3.8619 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 5.68 |  | 5.33 | 7.53 |  | 3.5211 |  | 4.2026 | 2.656 |  | 3.8619 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 厨房用天吊形 | PCZ-ZRMP80H3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2.1 |  | 2.25 | 3.3 |  | 3.381 |  | 3.5556 | 2.5758 |  | 3.4683 | 7.1 |  | 8 | 8.5 |  | 2.1 |  | 2.25 | 3.3 |  | 3.381 |  | 3.5556 | 2.5758 |  | 3.4683 | 4.9 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 厨房用天吊形 | PCZ-ZRMP80SH3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.19 |  | 2.25 | 3.19 |  | 3.242 |  | 3.5556 | 2.5078 |  | 3.3988 | 7.1 |  | 8 | 8 |  | 2.18 |  | 2.25 | 3.2 |  | 3.2569 |  | 3.5556 | 2.5 |  | 3.4062 | 4.9 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 厨房用天吊形 | PCZ-ZRMP140H3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.46 |  | 3.64 | 6.34 |  | 3.6127 |  | 3.8462 | 2.3028 |  | 3.7294 | 12.5 |  | 14 | 14.6 |  | 3.46 |  | 3.64 | 6.34 |  | 3.6127 |  | 3.8462 | 2.3028 |  | 3.7294 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 厨房用天吊形 | PCZX-ZRMP160H3 | R32 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 3.61 |  | 4.3 | 7.25 |  | 3.8781 |  | 3.7209 | 2.1517 |  | 3.7995 | 14 |  | 16 | 15.6 |  | 3.63 |  | 4.33 | 7.23 |  | 3.8567 |  | 3.6952 | 2.1577 |  | 3.7759 | 4.8 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムZR |  | 厨房用天吊形 | PCZX-ZRMP280H3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.41 |  | 8.19 | 9.56 |  | 2.9727 |  | 3.4188 | 2.4059 |  | 3.1957 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.41 |  | 8.19 | 9.56 |  | 2.9727 |  | 3.4188 | 2.4059 |  | 3.1957 | 4.2 | 4.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP40H3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.75 |  | 0.85 | 1.47 |  | 4.8 |  | 4.7059 | 3.0612 |  | 4.7529 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.75 |  | 0.85 | 1.47 |  | 4.8 |  | 4.7059 | 3.0612 |  | 4.7529 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP40HE3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.75 |  | 0.85 | 1.47 |  | 4.8 |  | 4.7059 | 3.0612 |  | 4.7529 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.75 |  | 0.85 | 1.47 |  | 4.8 |  | 4.7059 | 3.0612 |  | 4.7529 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP40HL3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.75 |  | 0.85 | 1.47 |  | 4.8 |  | 4.7059 | 3.0612 |  | 4.7529 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.75 |  | 0.85 | 1.47 |  | 4.8 |  | 4.7059 | 3.0612 |  | 4.7529 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP40HLE3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.75 |  | 0.85 | 1.47 |  | 4.8 |  | 4.7059 | 3.0612 |  | 4.7529 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.75 |  | 0.85 | 1.47 |  | 4.8 |  | 4.7059 | 3.0612 |  | 4.7529 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP40SH3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.75 |  | 0.85 | 1.47 |  | 4.8 |  | 4.7059 | 3.0612 |  | 4.7529 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.75 |  | 0.85 | 1.47 |  | 4.8 |  | 4.7059 | 3.0612 |  | 4.7529 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP40SHE3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.75 |  | 0.85 | 1.47 |  | 4.8 |  | 4.7059 | 3.0612 |  | 4.7529 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.75 |  | 0.85 | 1.47 |  | 4.8 |  | 4.7059 | 3.0612 |  | 4.7529 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP40SHL3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.75 |  | 0.85 | 1.47 |  | 4.8 |  | 4.7059 | 3.0612 |  | 4.7529 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.75 |  | 0.85 | 1.47 |  | 4.8 |  | 4.7059 | 3.0612 |  | 4.7529 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP40SHLE3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.75 |  | 0.85 | 1.47 |  | 4.8 |  | 4.7059 | 3.0612 |  | 4.7529 | 3.6 |  | 4 | 4.5 |  | 0.75 |  | 0.85 | 1.47 |  | 4.8 |  | 4.7059 | 3.0612 |  | 4.7529 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP45H3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.87 |  | 0.99 | 1.98 |  | 4.5977 |  | 4.5455 | 2.6263 |  | 4.5716 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.87 |  | 0.99 | 1.98 |  | 4.5977 |  | 4.5455 | 2.6263 |  | 4.5716 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP45HE3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.87 |  | 0.99 | 1.98 |  | 4.5977 |  | 4.5455 | 2.6263 |  | 4.5716 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.87 |  | 0.99 | 1.98 |  | 4.5977 |  | 4.5455 | 2.6263 |  | 4.5716 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP45HL3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.87 |  | 0.99 | 1.98 |  | 4.5977 |  | 4.5455 | 2.6263 |  | 4.5716 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.87 |  | 0.99 | 1.98 |  | 4.5977 |  | 4.5455 | 2.6263 |  | 4.5716 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP45HLE3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.87 |  | 0.99 | 1.98 |  | 4.5977 |  | 4.5455 | 2.6263 |  | 4.5716 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.87 |  | 0.99 | 1.98 |  | 4.5977 |  | 4.5455 | 2.6263 |  | 4.5716 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP45SH3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.87 |  | 0.99 | 1.98 |  | 4.5977 |  | 4.5455 | 2.6263 |  | 4.5716 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.87 |  | 0.99 | 1.98 |  | 4.5977 |  | 4.5455 | 2.6263 |  | 4.5716 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP45SHE3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.87 |  | 0.99 | 1.98 |  | 4.5977 |  | 4.5455 | 2.6263 |  | 4.5716 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.87 |  | 0.99 | 1.98 |  | 4.5977 |  | 4.5455 | 2.6263 |  | 4.5716 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP45SHL3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.87 |  | 0.99 | 1.98 |  | 4.5977 |  | 4.5455 | 2.6263 |  | 4.5716 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.87 |  | 0.99 | 1.98 |  | 4.5977 |  | 4.5455 | 2.6263 |  | 4.5716 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP45SHLE3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.87 |  | 0.99 | 1.98 |  | 4.5977 |  | 4.5455 | 2.6263 |  | 4.5716 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 0.87 |  | 0.99 | 1.98 |  | 4.5977 |  | 4.5455 | 2.6263 |  | 4.5716 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP50H3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.05 |  | 1.1 | 2.15 |  | 4.2857 |  | 4.5455 | 2.6977 |  | 4.4156 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.05 |  | 1.1 | 2.15 |  | 4.2857 |  | 4.5455 | 2.6977 |  | 4.4156 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP50HE3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.05 |  | 1.1 | 2.15 |  | 4.2857 |  | 4.5455 | 2.6977 |  | 4.4156 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.05 |  | 1.1 | 2.15 |  | 4.2857 |  | 4.5455 | 2.6977 |  | 4.4156 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP50HL3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.05 |  | 1.1 | 2.15 |  | 4.2857 |  | 4.5455 | 2.6977 |  | 4.4156 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.05 |  | 1.1 | 2.15 |  | 4.2857 |  | 4.5455 | 2.6977 |  | 4.4156 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP50HLE3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.05 |  | 1.1 | 2.15 |  | 4.2857 |  | 4.5455 | 2.6977 |  | 4.4156 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.05 |  | 1.1 | 2.15 |  | 4.2857 |  | 4.5455 | 2.6977 |  | 4.4156 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP50SH3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.05 |  | 1.1 | 2.15 |  | 4.2857 |  | 4.5455 | 2.6977 |  | 4.4156 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.05 |  | 1.1 | 2.15 |  | 4.2857 |  | 4.5455 | 2.6977 |  | 4.4156 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP50SHE3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.05 |  | 1.1 | 2.15 |  | 4.2857 |  | 4.5455 | 2.6977 |  | 4.4156 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.05 |  | 1.1 | 2.15 |  | 4.2857 |  | 4.5455 | 2.6977 |  | 4.4156 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP50SHL3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.05 |  | 1.1 | 2.15 |  | 4.2857 |  | 4.5455 | 2.6977 |  | 4.4156 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.05 |  | 1.1 | 2.15 |  | 4.2857 |  | 4.5455 | 2.6977 |  | 4.4156 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP50SHLE3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.05 |  | 1.1 | 2.15 |  | 4.2857 |  | 4.5455 | 2.6977 |  | 4.4156 | 4.5 |  | 5 | 5.8 |  | 1.05 |  | 1.1 | 2.15 |  | 4.2857 |  | 4.5455 | 2.6977 |  | 4.4156 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP56H3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.25 |  | 1.31 | 2.25 |  | 4 |  | 4.2748 | 2.6667 |  | 4.1374 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.25 |  | 1.31 | 2.25 |  | 4 |  | 4.2748 | 2.6667 |  | 4.1374 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP56HE3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.25 |  | 1.31 | 2.25 |  | 4 |  | 4.2748 | 2.6667 |  | 4.1374 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.25 |  | 1.31 | 2.25 |  | 4 |  | 4.2748 | 2.6667 |  | 4.1374 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP56HL3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.25 |  | 1.31 | 2.25 |  | 4 |  | 4.2748 | 2.6667 |  | 4.1374 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.25 |  | 1.31 | 2.25 |  | 4 |  | 4.2748 | 2.6667 |  | 4.1374 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP56HLE3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.25 |  | 1.31 | 2.25 |  | 4 |  | 4.2748 | 2.6667 |  | 4.1374 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.25 |  | 1.31 | 2.25 |  | 4 |  | 4.2748 | 2.6667 |  | 4.1374 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP56SH3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.25 |  | 1.31 | 2.25 |  | 4 |  | 4.2748 | 2.6667 |  | 4.1374 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.25 |  | 1.31 | 2.25 |  | 4 |  | 4.2748 | 2.6667 |  | 4.1374 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP56SHE3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.25 |  | 1.31 | 2.25 |  | 4 |  | 4.2748 | 2.6667 |  | 4.1374 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.25 |  | 1.31 | 2.25 |  | 4 |  | 4.2748 | 2.6667 |  | 4.1374 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP56SHL3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.25 |  | 1.31 | 2.25 |  | 4 |  | 4.2748 | 2.6667 |  | 4.1374 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.25 |  | 1.31 | 2.25 |  | 4 |  | 4.2748 | 2.6667 |  | 4.1374 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP56SHLE3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.25 |  | 1.31 | 2.25 |  | 4 |  | 4.2748 | 2.6667 |  | 4.1374 | 5 |  | 5.6 | 6 |  | 1.25 |  | 1.31 | 2.25 |  | 4 |  | 4.2748 | 2.6667 |  | 4.1374 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP63H3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.44 |  | 1.47 | 2.12 |  | 3.8889 |  | 4.2857 | 2.8774 |  | 4.0873 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.44 |  | 1.47 | 2.12 |  | 3.8889 |  | 4.2857 | 2.8774 |  | 4.0873 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP63HE3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.44 |  | 1.47 | 2.12 |  | 3.8889 |  | 4.2857 | 2.8774 |  | 4.0873 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.44 |  | 1.47 | 2.12 |  | 3.8889 |  | 4.2857 | 2.8774 |  | 4.0873 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP63HL3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.44 |  | 1.47 | 2.12 |  | 3.8889 |  | 4.2857 | 2.8774 |  | 4.0873 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.44 |  | 1.47 | 2.12 |  | 3.8889 |  | 4.2857 | 2.8774 |  | 4.0873 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP63HLE3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.44 |  | 1.47 | 2.12 |  | 3.8889 |  | 4.2857 | 2.8774 |  | 4.0873 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.44 |  | 1.47 | 2.12 |  | 3.8889 |  | 4.2857 | 2.8774 |  | 4.0873 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP63SH3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.44 |  | 1.47 | 2.12 |  | 3.8889 |  | 4.2857 | 2.8774 |  | 4.0873 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.44 |  | 1.47 | 2.12 |  | 3.8889 |  | 4.2857 | 2.8774 |  | 4.0873 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP63SHE3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.44 |  | 1.47 | 2.12 |  | 3.8889 |  | 4.2857 | 2.8774 |  | 4.0873 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.44 |  | 1.47 | 2.12 |  | 3.8889 |  | 4.2857 | 2.8774 |  | 4.0873 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP63SHL3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.44 |  | 1.47 | 2.12 |  | 3.8889 |  | 4.2857 | 2.8774 |  | 4.0873 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.44 |  | 1.47 | 2.12 |  | 3.8889 |  | 4.2857 | 2.8774 |  | 4.0873 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP63SHLE3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.44 |  | 1.47 | 2.12 |  | 3.8889 |  | 4.2857 | 2.8774 |  | 4.0873 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.44 |  | 1.47 | 2.12 |  | 3.8889 |  | 4.2857 | 2.8774 |  | 4.0873 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP80H3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.98 |  | 2.01 | 2.77 |  | 3.5859 |  | 3.9801 | 2.7437 |  | 3.783 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.98 |  | 2.01 | 2.77 |  | 3.5859 |  | 3.9801 | 2.7437 |  | 3.783 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP80HE3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.98 |  | 2.01 | 2.77 |  | 3.5859 |  | 3.9801 | 2.7437 |  | 3.783 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.98 |  | 2.01 | 2.77 |  | 3.5859 |  | 3.9801 | 2.7437 |  | 3.783 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP80HL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.98 |  | 2.01 | 2.77 |  | 3.5859 |  | 3.9801 | 2.7437 |  | 3.783 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.98 |  | 2.01 | 2.77 |  | 3.5859 |  | 3.9801 | 2.7437 |  | 3.783 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP80HLE3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.98 |  | 2.01 | 2.77 |  | 3.5859 |  | 3.9801 | 2.7437 |  | 3.783 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.98 |  | 2.01 | 2.77 |  | 3.5859 |  | 3.9801 | 2.7437 |  | 3.783 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP80SH3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.98 |  | 2.01 | 2.77 |  | 3.5859 |  | 3.9801 | 2.7437 |  | 3.783 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.98 |  | 2.01 | 2.77 |  | 3.5859 |  | 3.9801 | 2.7437 |  | 3.783 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP80SHE3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.98 |  | 2.01 | 2.77 |  | 3.5859 |  | 3.9801 | 2.7437 |  | 3.783 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.98 |  | 2.01 | 2.77 |  | 3.5859 |  | 3.9801 | 2.7437 |  | 3.783 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP80SHL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.98 |  | 2.01 | 2.77 |  | 3.5859 |  | 3.9801 | 2.7437 |  | 3.783 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.98 |  | 2.01 | 2.77 |  | 3.5859 |  | 3.9801 | 2.7437 |  | 3.783 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP80SHLE3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.98 |  | 2.01 | 2.77 |  | 3.5859 |  | 3.9801 | 2.7437 |  | 3.783 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.98 |  | 2.01 | 2.77 |  | 3.5859 |  | 3.9801 | 2.7437 |  | 3.783 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP112H3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.37 |  | 2.47 | 5.18 |  | 4.2194 |  | 4.5344 | 2.4131 |  | 4.3769 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.37 |  | 2.47 | 5.18 |  | 4.2194 |  | 4.5344 | 2.4131 |  | 4.3769 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP112HE3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.37 |  | 2.47 | 5.18 |  | 4.2194 |  | 4.5344 | 2.4131 |  | 4.3769 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.37 |  | 2.47 | 5.18 |  | 4.2194 |  | 4.5344 | 2.4131 |  | 4.3769 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP112HL3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.37 |  | 2.47 | 5.18 |  | 4.2194 |  | 4.5344 | 2.4131 |  | 4.3769 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.37 |  | 2.47 | 5.18 |  | 4.2194 |  | 4.5344 | 2.4131 |  | 4.3769 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP112HLE3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.37 |  | 2.47 | 5.18 |  | 4.2194 |  | 4.5344 | 2.4131 |  | 4.3769 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.37 |  | 2.47 | 5.18 |  | 4.2194 |  | 4.5344 | 2.4131 |  | 4.3769 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP140H3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.6 |  | 3.37 |  | 3.32 | 5.88 |  | 3.7092 |  | 4.2169 | 2.3129 |  | 3.963 | 12.5 |  | 14 | 13.6 |  | 3.37 |  | 3.32 | 5.88 |  | 3.7092 |  | 4.2169 | 2.3129 |  | 3.963 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP140HE3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.6 |  | 3.37 |  | 3.32 | 5.88 |  | 3.7092 |  | 4.2169 | 2.3129 |  | 3.963 | 12.5 |  | 14 | 13.6 |  | 3.37 |  | 3.32 | 5.88 |  | 3.7092 |  | 4.2169 | 2.3129 |  | 3.963 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP140HL3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.6 |  | 3.37 |  | 3.32 | 5.88 |  | 3.7092 |  | 4.2169 | 2.3129 |  | 3.963 | 12.5 |  | 14 | 13.6 |  | 3.37 |  | 3.32 | 5.88 |  | 3.7092 |  | 4.2169 | 2.3129 |  | 3.963 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP140HLE3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.6 |  | 3.37 |  | 3.32 | 5.88 |  | 3.7092 |  | 4.2169 | 2.3129 |  | 3.963 | 12.5 |  | 14 | 13.6 |  | 3.37 |  | 3.32 | 5.88 |  | 3.7092 |  | 4.2169 | 2.3129 |  | 3.963 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP160H3 | R32 | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.02 |  | 4.03 | 6.5 |  | 3.4826 |  | 3.9702 | 2.2462 |  | 3.7264 | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.02 |  | 4.03 | 6.5 |  | 3.4826 |  | 3.9702 | 2.2462 |  | 3.7264 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP160HE3 | R32 | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.02 |  | 4.03 | 6.5 |  | 3.4826 |  | 3.9702 | 2.2462 |  | 3.7264 | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.02 |  | 4.03 | 6.5 |  | 3.4826 |  | 3.9702 | 2.2462 |  | 3.7264 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP160HL3 | R32 | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.02 |  | 4.03 | 6.5 |  | 3.4826 |  | 3.9702 | 2.2462 |  | 3.7264 | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.02 |  | 4.03 | 6.5 |  | 3.4826 |  | 3.9702 | 2.2462 |  | 3.7264 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZ-ERMP160HLE3 | R32 | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.02 |  | 4.03 | 6.5 |  | 3.4826 |  | 3.9702 | 2.2462 |  | 3.7264 | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.02 |  | 4.03 | 6.5 |  | 3.4826 |  | 3.9702 | 2.2462 |  | 3.7264 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP80H3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.89 |  | 1.68 | 2.66 |  | 3.7566 |  | 4.7619 | 2.8571 |  | 4.2593 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.89 |  | 1.68 | 2.66 |  | 3.7566 |  | 4.7619 | 2.8571 |  | 4.2593 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP80HE3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.89 |  | 1.68 | 2.66 |  | 3.7566 |  | 4.7619 | 2.8571 |  | 4.2593 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.89 |  | 1.68 | 2.66 |  | 3.7566 |  | 4.7619 | 2.8571 |  | 4.2593 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP80HL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.89 |  | 1.68 | 2.66 |  | 3.7566 |  | 4.7619 | 2.8571 |  | 4.2593 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.89 |  | 1.68 | 2.66 |  | 3.7566 |  | 4.7619 | 2.8571 |  | 4.2593 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP80HLE3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.89 |  | 1.68 | 2.66 |  | 3.7566 |  | 4.7619 | 2.8571 |  | 4.2593 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.89 |  | 1.68 | 2.66 |  | 3.7566 |  | 4.7619 | 2.8571 |  | 4.2593 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP80SH3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.91 |  | 1.7 | 2.7 |  | 3.7173 |  | 4.7059 | 2.8148 |  | 4.2116 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.91 |  | 1.7 | 2.7 |  | 3.7173 |  | 4.7059 | 2.8148 |  | 4.2116 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP80SHE3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.91 |  | 1.7 | 2.7 |  | 3.7173 |  | 4.7059 | 2.8148 |  | 4.2116 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.91 |  | 1.7 | 2.7 |  | 3.7173 |  | 4.7059 | 2.8148 |  | 4.2116 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP80SHL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.91 |  | 1.7 | 2.7 |  | 3.7173 |  | 4.7059 | 2.8148 |  | 4.2116 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.91 |  | 1.7 | 2.7 |  | 3.7173 |  | 4.7059 | 2.8148 |  | 4.2116 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP80SHLE3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.91 |  | 1.7 | 2.7 |  | 3.7173 |  | 4.7059 | 2.8148 |  | 4.2116 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.91 |  | 1.7 | 2.7 |  | 3.7173 |  | 4.7059 | 2.8148 |  | 4.2116 | 6.3 | 6.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP112H3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.4 |  | 2.48 | 5.25 |  | 4.1667 |  | 4.5161 | 2.381 |  | 4.3414 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.4 |  | 2.48 | 5.25 |  | 4.1667 |  | 4.5161 | 2.381 |  | 4.3414 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP112HE3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.4 |  | 2.48 | 5.25 |  | 4.1667 |  | 4.5161 | 2.381 |  | 4.3414 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.4 |  | 2.48 | 5.25 |  | 4.1667 |  | 4.5161 | 2.381 |  | 4.3414 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP112HL3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.4 |  | 2.48 | 5.25 |  | 4.1667 |  | 4.5161 | 2.381 |  | 4.3414 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.4 |  | 2.48 | 5.25 |  | 4.1667 |  | 4.5161 | 2.381 |  | 4.3414 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP112HLE3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.4 |  | 2.48 | 5.25 |  | 4.1667 |  | 4.5161 | 2.381 |  | 4.3414 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.4 |  | 2.48 | 5.25 |  | 4.1667 |  | 4.5161 | 2.381 |  | 4.3414 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP140H3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.24 |  | 3.43 | 5.79 |  | 3.858 |  | 4.0816 | 2.3316 |  | 3.9698 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.24 |  | 3.43 | 5.79 |  | 3.858 |  | 4.0816 | 2.3316 |  | 3.9698 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP140HE3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.24 |  | 3.43 | 5.79 |  | 3.858 |  | 4.0816 | 2.3316 |  | 3.9698 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.24 |  | 3.43 | 5.79 |  | 3.858 |  | 4.0816 | 2.3316 |  | 3.9698 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP140HL3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.24 |  | 3.43 | 5.79 |  | 3.858 |  | 4.0816 | 2.3316 |  | 3.9698 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.24 |  | 3.43 | 5.79 |  | 3.858 |  | 4.0816 | 2.3316 |  | 3.9698 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP140HLE3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.24 |  | 3.43 | 5.79 |  | 3.858 |  | 4.0816 | 2.3316 |  | 3.9698 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.24 |  | 3.43 | 5.79 |  | 3.858 |  | 4.0816 | 2.3316 |  | 3.9698 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP160H3 | R32 | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.25 |  | 4.12 | 6.7 |  | 3.2941 |  | 3.8835 | 2.1791 |  | 3.5888 | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.25 |  | 4.12 | 6.7 |  | 3.2941 |  | 3.8835 | 2.1791 |  | 3.5888 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP160HE3 | R32 | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.25 |  | 4.12 | 6.7 |  | 3.2941 |  | 3.8835 | 2.1791 |  | 3.5888 | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.25 |  | 4.12 | 6.7 |  | 3.2941 |  | 3.8835 | 2.1791 |  | 3.5888 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP160HL3 | R32 | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.25 |  | 4.12 | 6.7 |  | 3.2941 |  | 3.8835 | 2.1791 |  | 3.5888 | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.25 |  | 4.12 | 6.7 |  | 3.2941 |  | 3.8835 | 2.1791 |  | 3.5888 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP160HLE3 | R32 | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.25 |  | 4.12 | 6.7 |  | 3.2941 |  | 3.8835 | 2.1791 |  | 3.5888 | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.25 |  | 4.12 | 6.7 |  | 3.2941 |  | 3.8835 | 2.1791 |  | 3.5888 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP224H3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.1 |  | 5.68 | 9 |  | 3.2787 |  | 3.9437 | 2.2222 |  | 3.6112 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.1 |  | 5.68 | 9 |  | 3.2787 |  | 3.9437 | 2.2222 |  | 3.6112 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP224HE3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.1 |  | 5.68 | 9 |  | 3.2787 |  | 3.9437 | 2.2222 |  | 3.6112 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.1 |  | 5.68 | 9 |  | 3.2787 |  | 3.9437 | 2.2222 |  | 3.6112 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP224HL3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.1 |  | 5.68 | 9 |  | 3.2787 |  | 3.9437 | 2.2222 |  | 3.6112 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.1 |  | 5.68 | 9 |  | 3.2787 |  | 3.9437 | 2.2222 |  | 3.6112 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP224HLE3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.1 |  | 5.68 | 9 |  | 3.2787 |  | 3.9437 | 2.2222 |  | 3.6112 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.1 |  | 5.68 | 9 |  | 3.2787 |  | 3.9437 | 2.2222 |  | 3.6112 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP280H3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.04 |  | 7.48 | 8.08 |  | 2.7655 |  | 3.7433 | 2.8465 |  | 3.2544 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.04 |  | 7.48 | 8.08 |  | 2.7655 |  | 3.7433 | 2.8465 |  | 3.2544 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP280HE3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.04 |  | 7.48 | 8.08 |  | 2.7655 |  | 3.7433 | 2.8465 |  | 3.2544 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.04 |  | 7.48 | 8.08 |  | 2.7655 |  | 3.7433 | 2.8465 |  | 3.2544 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP280HL3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.04 |  | 7.48 | 8.08 |  | 2.7655 |  | 3.7433 | 2.8465 |  | 3.2544 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.04 |  | 7.48 | 8.08 |  | 2.7655 |  | 3.7433 | 2.8465 |  | 3.2544 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZX-ERMP280HLE3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.04 |  | 7.48 | 8.08 |  | 2.7655 |  | 3.7433 | 2.8465 |  | 3.2544 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.04 |  | 7.48 | 8.08 |  | 2.7655 |  | 3.7433 | 2.8465 |  | 3.2544 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZT-ERMP160H3 | R32 | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.24 |  | 4.01 | 6.7 |  | 3.3019 |  | 3.99 | 2.1791 |  | 3.646 | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.24 |  | 4.01 | 6.7 |  | 3.3019 |  | 3.99 | 2.1791 |  | 3.646 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZT-ERMP160HE3 | R32 | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.24 |  | 4.01 | 6.7 |  | 3.3019 |  | 3.99 | 2.1791 |  | 3.646 | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.24 |  | 4.01 | 6.7 |  | 3.3019 |  | 3.99 | 2.1791 |  | 3.646 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZT-ERMP160HL3 | R32 | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.24 |  | 4.01 | 6.7 |  | 3.3019 |  | 3.99 | 2.1791 |  | 3.646 | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.24 |  | 4.01 | 6.7 |  | 3.3019 |  | 3.99 | 2.1791 |  | 3.646 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZT-ERMP160HLE3 | R32 | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.24 |  | 4.01 | 6.7 |  | 3.3019 |  | 3.99 | 2.1791 |  | 3.646 | 14 |  | 16 | 14.6 |  | 4.24 |  | 4.01 | 6.7 |  | 3.3019 |  | 3.99 | 2.1791 |  | 3.646 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZT-ERMP224H3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.25 |  | 5.76 | 9.52 |  | 3.2 |  | 3.8889 | 2.1008 |  | 3.5444 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.25 |  | 5.76 | 9.52 |  | 3.2 |  | 3.8889 | 2.1008 |  | 3.5444 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZT-ERMP224HE3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.25 |  | 5.76 | 9.52 |  | 3.2 |  | 3.8889 | 2.1008 |  | 3.5444 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.25 |  | 5.76 | 9.52 |  | 3.2 |  | 3.8889 | 2.1008 |  | 3.5444 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZT-ERMP224HL3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.25 |  | 5.76 | 9.52 |  | 3.2 |  | 3.8889 | 2.1008 |  | 3.5444 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.25 |  | 5.76 | 9.52 |  | 3.2 |  | 3.8889 | 2.1008 |  | 3.5444 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZT-ERMP224HLE3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.25 |  | 5.76 | 9.52 |  | 3.2 |  | 3.8889 | 2.1008 |  | 3.5444 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.25 |  | 5.76 | 9.52 |  | 3.2 |  | 3.8889 | 2.1008 |  | 3.5444 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZD-ERMP224H3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.12 |  | 5.65 | 9.26 |  | 3.268 |  | 3.9646 | 2.1598 |  | 3.6163 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.12 |  | 5.65 | 9.26 |  | 3.268 |  | 3.9646 | 2.1598 |  | 3.6163 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZD-ERMP224HE3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.12 |  | 5.65 | 9.26 |  | 3.268 |  | 3.9646 | 2.1598 |  | 3.6163 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.12 |  | 5.65 | 9.26 |  | 3.268 |  | 3.9646 | 2.1598 |  | 3.6163 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZD-ERMP224HL3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.12 |  | 5.65 | 9.26 |  | 3.268 |  | 3.9646 | 2.1598 |  | 3.6163 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.12 |  | 5.65 | 9.26 |  | 3.268 |  | 3.9646 | 2.1598 |  | 3.6163 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZD-ERMP224HLE3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.12 |  | 5.65 | 9.26 |  | 3.268 |  | 3.9646 | 2.1598 |  | 3.6163 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.12 |  | 5.65 | 9.26 |  | 3.268 |  | 3.9646 | 2.1598 |  | 3.6163 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZD-ERMP280H3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.48 |  | 7.49 | 7.78 |  | 2.9481 |  | 3.7383 | 2.9563 |  | 3.3432 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.48 |  | 7.49 | 7.78 |  | 2.9481 |  | 3.7383 | 2.9563 |  | 3.3432 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZD-ERMP280HE3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.48 |  | 7.49 | 7.78 |  | 2.9481 |  | 3.7383 | 2.9563 |  | 3.3432 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.48 |  | 7.49 | 7.78 |  | 2.9481 |  | 3.7383 | 2.9563 |  | 3.3432 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZD-ERMP280HL3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.48 |  | 7.49 | 7.78 |  | 2.9481 |  | 3.7383 | 2.9563 |  | 3.3432 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.48 |  | 7.49 | 7.78 |  | 2.9481 |  | 3.7383 | 2.9563 |  | 3.3432 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 4方向i-スクエアカセット | PLZD-ERMP280HLE3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.48 |  | 7.49 | 7.78 |  | 2.9481 |  | 3.7383 | 2.9563 |  | 3.3432 | 25 |  | 28 | 23 |  | 8.48 |  | 7.49 | 7.78 |  | 2.9481 |  | 3.7383 | 2.9563 |  | 3.3432 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP40L3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.89 |  | 1.04 | 1.56 |  | 4.0449 |  | 3.8462 | 2.5641 |  | 3.9455 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.89 |  | 1.04 | 1.56 |  | 4.0449 |  | 3.8462 | 2.5641 |  | 3.9455 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP40LE3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.89 |  | 1.04 | 1.56 |  | 4.0449 |  | 3.8462 | 2.5641 |  | 3.9455 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.89 |  | 1.04 | 1.56 |  | 4.0449 |  | 3.8462 | 2.5641 |  | 3.9455 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP40SL3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.89 |  | 1.04 | 1.56 |  | 4.0449 |  | 3.8462 | 2.5641 |  | 3.9455 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.89 |  | 1.04 | 1.56 |  | 4.0449 |  | 3.8462 | 2.5641 |  | 3.9455 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP40SLE3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.89 |  | 1.04 | 1.56 |  | 4.0449 |  | 3.8462 | 2.5641 |  | 3.9455 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.89 |  | 1.04 | 1.56 |  | 4.0449 |  | 3.8462 | 2.5641 |  | 3.9455 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP45L3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.06 |  | 1.43 | 2.6 |  | 3.7736 |  | 3.1469 | 2 |  | 3.4602 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.06 |  | 1.43 | 2.6 |  | 3.7736 |  | 3.1469 | 2 |  | 3.4602 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP45LE3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.06 |  | 1.43 | 2.6 |  | 3.7736 |  | 3.1469 | 2 |  | 3.4602 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.06 |  | 1.43 | 2.6 |  | 3.7736 |  | 3.1469 | 2 |  | 3.4602 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP45SL3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.06 |  | 1.43 | 2.6 |  | 3.7736 |  | 3.1469 | 2 |  | 3.4602 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.06 |  | 1.43 | 2.6 |  | 3.7736 |  | 3.1469 | 2 |  | 3.4602 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP45SLE3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.06 |  | 1.43 | 2.6 |  | 3.7736 |  | 3.1469 | 2 |  | 3.4602 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.06 |  | 1.43 | 2.6 |  | 3.7736 |  | 3.1469 | 2 |  | 3.4602 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP50L3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.14 |  | 1.59 | 2.76 |  | 3.9474 |  | 3.1447 | 2.029 |  | 3.546 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.14 |  | 1.59 | 2.76 |  | 3.9474 |  | 3.1447 | 2.029 |  | 3.546 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP50LE3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.14 |  | 1.59 | 2.76 |  | 3.9474 |  | 3.1447 | 2.029 |  | 3.546 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.14 |  | 1.59 | 2.76 |  | 3.9474 |  | 3.1447 | 2.029 |  | 3.546 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP50SL3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.14 |  | 1.59 | 2.76 |  | 3.9474 |  | 3.1447 | 2.029 |  | 3.546 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.14 |  | 1.59 | 2.76 |  | 3.9474 |  | 3.1447 | 2.029 |  | 3.546 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP50SLE3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.14 |  | 1.59 | 2.76 |  | 3.9474 |  | 3.1447 | 2.029 |  | 3.546 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.14 |  | 1.59 | 2.76 |  | 3.9474 |  | 3.1447 | 2.029 |  | 3.546 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP56L3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.39 |  | 1.89 | 3.11 |  | 3.5971 |  | 2.963 | 1.865 |  | 3.28 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.39 |  | 1.89 | 3.11 |  | 3.5971 |  | 2.963 | 1.865 |  | 3.28 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP56LE3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.39 |  | 1.89 | 3.11 |  | 3.5971 |  | 2.963 | 1.865 |  | 3.28 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.39 |  | 1.89 | 3.11 |  | 3.5971 |  | 2.963 | 1.865 |  | 3.28 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP56SL3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.39 |  | 1.89 | 3.11 |  | 3.5971 |  | 2.963 | 1.865 |  | 3.28 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.39 |  | 1.89 | 3.11 |  | 3.5971 |  | 2.963 | 1.865 |  | 3.28 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP56SLE3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.39 |  | 1.89 | 3.11 |  | 3.5971 |  | 2.963 | 1.865 |  | 3.28 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.39 |  | 1.89 | 3.11 |  | 3.5971 |  | 2.963 | 1.865 |  | 3.28 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP63L3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.69 |  | 1.86 | 2.61 |  | 3.3136 |  | 3.3871 | 2.3372 |  | 3.3504 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.69 |  | 1.86 | 2.61 |  | 3.3136 |  | 3.3871 | 2.3372 |  | 3.3504 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP63LE3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.69 |  | 1.86 | 2.61 |  | 3.3136 |  | 3.3871 | 2.3372 |  | 3.3504 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.69 |  | 1.86 | 2.61 |  | 3.3136 |  | 3.3871 | 2.3372 |  | 3.3504 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP63SL3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.69 |  | 1.86 | 2.61 |  | 3.3136 |  | 3.3871 | 2.3372 |  | 3.3504 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.69 |  | 1.86 | 2.61 |  | 3.3136 |  | 3.3871 | 2.3372 |  | 3.3504 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP63SLE3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.69 |  | 1.86 | 2.61 |  | 3.3136 |  | 3.3871 | 2.3372 |  | 3.3504 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.69 |  | 1.86 | 2.61 |  | 3.3136 |  | 3.3871 | 2.3372 |  | 3.3504 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP80L3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.2 |  | 2.24 | 3.08 |  | 3.2273 |  | 3.5714 | 2.4675 |  | 3.3994 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.2 |  | 2.24 | 3.08 |  | 3.2273 |  | 3.5714 | 2.4675 |  | 3.3994 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP80LE3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.2 |  | 2.24 | 3.08 |  | 3.2273 |  | 3.5714 | 2.4675 |  | 3.3994 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.2 |  | 2.24 | 3.08 |  | 3.2273 |  | 3.5714 | 2.4675 |  | 3.3994 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP80SL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.26 |  | 2.3 | 3.14 |  | 3.1416 |  | 3.4783 | 2.4204 |  | 3.3099 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.26 |  | 2.3 | 3.14 |  | 3.1416 |  | 3.4783 | 2.4204 |  | 3.3099 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP80SLE3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.26 |  | 2.3 | 3.14 |  | 3.1416 |  | 3.4783 | 2.4204 |  | 3.3099 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.26 |  | 2.3 | 3.14 |  | 3.1416 |  | 3.4783 | 2.4204 |  | 3.3099 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP112L3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 3.15 |  | 2.83 | 6.11 |  | 3.1746 |  | 3.9576 | 2.0458 |  | 3.5661 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 3.15 |  | 2.83 | 6.11 |  | 3.1746 |  | 3.9576 | 2.0458 |  | 3.5661 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP112LE3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 3.15 |  | 2.83 | 6.11 |  | 3.1746 |  | 3.9576 | 2.0458 |  | 3.5661 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 3.15 |  | 2.83 | 6.11 |  | 3.1746 |  | 3.9576 | 2.0458 |  | 3.5661 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP140L3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 4.69 |  | 3.9 | 7.38 |  | 2.6652 |  | 3.5897 | 1.8293 |  | 3.1275 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 4.69 |  | 3.9 | 7.38 |  | 2.6652 |  | 3.5897 | 1.8293 |  | 3.1275 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP140LE3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 4.69 |  | 3.9 | 7.38 |  | 2.6652 |  | 3.5897 | 1.8293 |  | 3.1275 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 4.69 |  | 3.9 | 7.38 |  | 2.6652 |  | 3.5897 | 1.8293 |  | 3.1275 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP160L3 | R32 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 5.58 |  | 5.01 | 7.95 |  | 2.509 |  | 3.1936 | 1.8239 |  | 2.8513 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 5.58 |  | 5.01 | 7.95 |  | 2.509 |  | 3.1936 | 1.8239 |  | 2.8513 | 4.1 | 4.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZ-ERMP160LE3 | R32 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 5.58 |  | 5.01 | 7.95 |  | 2.509 |  | 3.1936 | 1.8239 |  | 2.8513 | 14 |  | 16 | 14.5 |  | 5.58 |  | 5.01 | 7.95 |  | 2.509 |  | 3.1936 | 1.8239 |  | 2.8513 | 4.1 | 4.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZX-ERMP80L3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.15 |  | 2.17 | 3.01 |  | 3.3023 |  | 3.6866 | 2.5249 |  | 3.4945 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.15 |  | 2.17 | 3.01 |  | 3.3023 |  | 3.6866 | 2.5249 |  | 3.4945 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZX-ERMP80LE3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.15 |  | 2.17 | 3.01 |  | 3.3023 |  | 3.6866 | 2.5249 |  | 3.4945 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.15 |  | 2.17 | 3.01 |  | 3.3023 |  | 3.6866 | 2.5249 |  | 3.4945 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZX-ERMP80SL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.21 |  | 2.23 | 3.07 |  | 3.2127 |  | 3.5874 | 2.4756 |  | 3.4001 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.21 |  | 2.23 | 3.07 |  | 3.2127 |  | 3.5874 | 2.4756 |  | 3.4001 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZX-ERMP80SLE3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.21 |  | 2.23 | 3.07 |  | 3.2127 |  | 3.5874 | 2.4756 |  | 3.4001 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.21 |  | 2.23 | 3.07 |  | 3.2127 |  | 3.5874 | 2.4756 |  | 3.4001 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZX-ERMP112L3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.38 |  | 3.11 | 6.58 |  | 4.2017 |  | 3.6013 | 1.8541 |  | 3.9015 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.38 |  | 3.11 | 6.58 |  | 4.2017 |  | 3.6013 | 1.8541 |  | 3.9015 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZX-ERMP112LE3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.38 |  | 3.11 | 6.58 |  | 4.2017 |  | 3.6013 | 1.8541 |  | 3.9015 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.38 |  | 3.11 | 6.58 |  | 4.2017 |  | 3.6013 | 1.8541 |  | 3.9015 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZX-ERMP140L3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.27 |  | 3.76 | 7.97 |  | 3.8226 |  | 3.7234 | 1.6311 |  | 3.773 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.27 |  | 3.76 | 7.97 |  | 3.8226 |  | 3.7234 | 1.6311 |  | 3.773 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZX-ERMP140LE3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.27 |  | 3.76 | 7.97 |  | 3.8226 |  | 3.7234 | 1.6311 |  | 3.773 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.27 |  | 3.76 | 7.97 |  | 3.8226 |  | 3.7234 | 1.6311 |  | 3.773 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZX-ERMP160L3 | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 5.91 |  | 4.77 | 7.17 |  | 2.3689 |  | 3.3543 | 1.9526 |  | 2.8616 | 14 |  | 16 | 14 |  | 5.91 |  | 4.77 | 7.17 |  | 2.3689 |  | 3.3543 | 1.9526 |  | 2.8616 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZX-ERMP160LE3 | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 5.91 |  | 4.77 | 7.17 |  | 2.3689 |  | 3.3543 | 1.9526 |  | 2.8616 | 14 |  | 16 | 14 |  | 5.91 |  | 4.77 | 7.17 |  | 2.3689 |  | 3.3543 | 1.9526 |  | 2.8616 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZX-ERMP224L3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.96 |  | 6.8 | 9.78 |  | 2.8736 |  | 3.2941 | 2.045 |  | 3.0838 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.96 |  | 6.8 | 9.78 |  | 2.8736 |  | 3.2941 | 2.045 |  | 3.0838 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZX-ERMP224LE3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.96 |  | 6.8 | 9.78 |  | 2.8736 |  | 3.2941 | 2.045 |  | 3.0838 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.96 |  | 6.8 | 9.78 |  | 2.8736 |  | 3.2941 | 2.045 |  | 3.0838 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZX-ERMP280L3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.92 |  | 8.18 | 9.13 |  | 2.5202 |  | 3.423 | 2.5192 |  | 2.9716 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.92 |  | 8.18 | 9.13 |  | 2.5202 |  | 3.423 | 2.5192 |  | 2.9716 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZX-ERMP280LE3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.92 |  | 8.18 | 9.13 |  | 2.5202 |  | 3.423 | 2.5192 |  | 2.9716 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.92 |  | 8.18 | 9.13 |  | 2.5202 |  | 3.423 | 2.5192 |  | 2.9716 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZT-ERMP160L3 | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 5.8 |  | 5.75 | 7.92 |  | 2.4138 |  | 2.7826 | 1.7677 |  | 2.5982 | 14 |  | 16 | 14 |  | 5.8 |  | 5.75 | 7.92 |  | 2.4138 |  | 2.7826 | 1.7677 |  | 2.5982 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZT-ERMP160LE3 | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 5.8 |  | 5.75 | 7.92 |  | 2.4138 |  | 2.7826 | 1.7677 |  | 2.5982 | 14 |  | 16 | 14 |  | 5.8 |  | 5.75 | 7.92 |  | 2.4138 |  | 2.7826 | 1.7677 |  | 2.5982 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZT-ERMP224L3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.28 |  | 7.45 | 10.4 |  | 2.7473 |  | 3.0067 | 1.9231 |  | 2.877 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.28 |  | 7.45 | 10.4 |  | 2.7473 |  | 3.0067 | 1.9231 |  | 2.877 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZT-ERMP224LE3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.28 |  | 7.45 | 10.4 |  | 2.7473 |  | 3.0067 | 1.9231 |  | 2.877 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.28 |  | 7.45 | 10.4 |  | 2.7473 |  | 3.0067 | 1.9231 |  | 2.877 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZD-ERMP224L3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.43 |  | 6.47 | 8.9 |  | 3.1104 |  | 3.4621 | 2.2472 |  | 3.2863 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.43 |  | 6.47 | 8.9 |  | 3.1104 |  | 3.4621 | 2.2472 |  | 3.2863 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZD-ERMP224LE3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.43 |  | 6.47 | 8.9 |  | 3.1104 |  | 3.4621 | 2.2472 |  | 3.2863 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.43 |  | 6.47 | 8.9 |  | 3.1104 |  | 3.4621 | 2.2472 |  | 3.2863 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZD-ERMP280L3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 10.2 |  | 8.19 | 8.95 |  | 2.451 |  | 3.4188 | 2.5698 |  | 2.9349 | 25 |  | 28 | 23 |  | 10.2 |  | 8.19 | 8.95 |  | 2.451 |  | 3.4188 | 2.5698 |  | 2.9349 | 4.2 | 4.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 2方向カセット | PLZD-ERMP280LE3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 10.2 |  | 8.19 | 8.95 |  | 2.451 |  | 3.4188 | 2.5698 |  | 2.9349 | 25 |  | 28 | 23 |  | 10.2 |  | 8.19 | 8.95 |  | 2.451 |  | 3.4188 | 2.5698 |  | 2.9349 | 4.2 | 4.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZ-ERMP40F3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.91 |  | 1.01 | 1.44 |  | 3.956 |  | 3.9604 | 2.7778 |  | 3.9582 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.91 |  | 1.01 | 1.44 |  | 3.956 |  | 3.9604 | 2.7778 |  | 3.9582 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZ-ERMP40FE3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.91 |  | 1.01 | 1.44 |  | 3.956 |  | 3.9604 | 2.7778 |  | 3.9582 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.91 |  | 1.01 | 1.44 |  | 3.956 |  | 3.9604 | 2.7778 |  | 3.9582 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZ-ERMP40SF3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.91 |  | 1.01 | 1.44 |  | 3.956 |  | 3.9604 | 2.7778 |  | 3.9582 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.91 |  | 1.01 | 1.44 |  | 3.956 |  | 3.9604 | 2.7778 |  | 3.9582 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZ-ERMP40SFE3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.91 |  | 1.01 | 1.44 |  | 3.956 |  | 3.9604 | 2.7778 |  | 3.9582 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.91 |  | 1.01 | 1.44 |  | 3.956 |  | 3.9604 | 2.7778 |  | 3.9582 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZ-ERMP45F3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.1 |  | 1.17 | 2.05 |  | 3.6364 |  | 3.8462 | 2.439 |  | 3.7413 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.1 |  | 1.17 | 2.05 |  | 3.6364 |  | 3.8462 | 2.439 |  | 3.7413 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZ-ERMP45FE3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.1 |  | 1.17 | 2.05 |  | 3.6364 |  | 3.8462 | 2.439 |  | 3.7413 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.1 |  | 1.17 | 2.05 |  | 3.6364 |  | 3.8462 | 2.439 |  | 3.7413 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZ-ERMP45SF3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.1 |  | 1.17 | 2.05 |  | 3.6364 |  | 3.8462 | 2.439 |  | 3.7413 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.1 |  | 1.17 | 2.05 |  | 3.6364 |  | 3.8462 | 2.439 |  | 3.7413 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZ-ERMP45SFE3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.1 |  | 1.17 | 2.05 |  | 3.6364 |  | 3.8462 | 2.439 |  | 3.7413 | 4 |  | 4.5 | 5 |  | 1.1 |  | 1.17 | 2.05 |  | 3.6364 |  | 3.8462 | 2.439 |  | 3.7413 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZ-ERMP50F3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.25 |  | 1.37 | 2.57 |  | 3.6 |  | 3.6496 | 2.1012 |  | 3.6248 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.25 |  | 1.37 | 2.57 |  | 3.6 |  | 3.6496 | 2.1012 |  | 3.6248 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZ-ERMP50FE3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.25 |  | 1.37 | 2.57 |  | 3.6 |  | 3.6496 | 2.1012 |  | 3.6248 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.25 |  | 1.37 | 2.57 |  | 3.6 |  | 3.6496 | 2.1012 |  | 3.6248 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZ-ERMP50SF3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.25 |  | 1.37 | 2.57 |  | 3.6 |  | 3.6496 | 2.1012 |  | 3.6248 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.25 |  | 1.37 | 2.57 |  | 3.6 |  | 3.6496 | 2.1012 |  | 3.6248 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZ-ERMP50SFE3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.25 |  | 1.37 | 2.57 |  | 3.6 |  | 3.6496 | 2.1012 |  | 3.6248 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.25 |  | 1.37 | 2.57 |  | 3.6 |  | 3.6496 | 2.1012 |  | 3.6248 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZ-ERMP56F3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.46 |  | 1.52 | 2.43 |  | 3.4247 |  | 3.6842 | 2.3045 |  | 3.5544 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.46 |  | 1.52 | 2.43 |  | 3.4247 |  | 3.6842 | 2.3045 |  | 3.5544 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZ-ERMP56FE3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.46 |  | 1.52 | 2.43 |  | 3.4247 |  | 3.6842 | 2.3045 |  | 3.5544 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.46 |  | 1.52 | 2.43 |  | 3.4247 |  | 3.6842 | 2.3045 |  | 3.5544 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZ-ERMP56SF3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.46 |  | 1.52 | 2.43 |  | 3.4247 |  | 3.6842 | 2.3045 |  | 3.5544 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.46 |  | 1.52 | 2.43 |  | 3.4247 |  | 3.6842 | 2.3045 |  | 3.5544 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZ-ERMP56SFE3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.46 |  | 1.52 | 2.43 |  | 3.4247 |  | 3.6842 | 2.3045 |  | 3.5544 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.46 |  | 1.52 | 2.43 |  | 3.4247 |  | 3.6842 | 2.3045 |  | 3.5544 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZ-ERMP63F3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.68 |  | 1.8 | 2.65 |  | 3.3333 |  | 3.5 | 2.3019 |  | 3.4167 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.68 |  | 1.8 | 2.65 |  | 3.3333 |  | 3.5 | 2.3019 |  | 3.4167 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZ-ERMP63FE3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.68 |  | 1.8 | 2.65 |  | 3.3333 |  | 3.5 | 2.3019 |  | 3.4167 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.68 |  | 1.8 | 2.65 |  | 3.3333 |  | 3.5 | 2.3019 |  | 3.4167 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZ-ERMP63SF3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.68 |  | 1.8 | 2.65 |  | 3.3333 |  | 3.5 | 2.3019 |  | 3.4167 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.68 |  | 1.8 | 2.65 |  | 3.3333 |  | 3.5 | 2.3019 |  | 3.4167 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZ-ERMP63SFE3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.68 |  | 1.8 | 2.65 |  | 3.3333 |  | 3.5 | 2.3019 |  | 3.4167 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.68 |  | 1.8 | 2.65 |  | 3.3333 |  | 3.5 | 2.3019 |  | 3.4167 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZ-ERMP80F3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.1 |  | 2.33 | 3.13 |  | 3.381 |  | 3.4335 | 2.4281 |  | 3.4072 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.1 |  | 2.33 | 3.13 |  | 3.381 |  | 3.4335 | 2.4281 |  | 3.4072 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZ-ERMP80FE3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.1 |  | 2.33 | 3.13 |  | 3.381 |  | 3.4335 | 2.4281 |  | 3.4072 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.1 |  | 2.33 | 3.13 |  | 3.381 |  | 3.4335 | 2.4281 |  | 3.4072 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZ-ERMP80SF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.14 |  | 2.37 | 3.13 |  | 3.3178 |  | 3.3755 | 2.4281 |  | 3.3466 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.14 |  | 2.37 | 3.13 |  | 3.3178 |  | 3.3755 | 2.4281 |  | 3.3466 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZ-ERMP80SFE3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.14 |  | 2.37 | 3.13 |  | 3.3178 |  | 3.3755 | 2.4281 |  | 3.3466 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.14 |  | 2.37 | 3.13 |  | 3.3178 |  | 3.3755 | 2.4281 |  | 3.3466 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZX-ERMP80F3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.89 |  | 2.08 | 2.89 |  | 3.7566 |  | 3.8462 | 2.6298 |  | 3.8014 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.89 |  | 2.08 | 2.89 |  | 3.7566 |  | 3.8462 | 2.6298 |  | 3.8014 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZX-ERMP80FE3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.89 |  | 2.08 | 2.89 |  | 3.7566 |  | 3.8462 | 2.6298 |  | 3.8014 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.89 |  | 2.08 | 2.89 |  | 3.7566 |  | 3.8462 | 2.6298 |  | 3.8014 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZX-ERMP80SF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.01 |  | 2.11 | 2.89 |  | 3.5323 |  | 3.7915 | 2.6298 |  | 3.6619 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.01 |  | 2.11 | 2.89 |  | 3.5323 |  | 3.7915 | 2.6298 |  | 3.6619 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZX-ERMP80SFE3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.01 |  | 2.11 | 2.89 |  | 3.5323 |  | 3.7915 | 2.6298 |  | 3.6619 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.01 |  | 2.11 | 2.89 |  | 3.5323 |  | 3.7915 | 2.6298 |  | 3.6619 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZX-ERMP112F3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.66 |  | 2.61 | 5.53 |  | 3.7594 |  | 4.2912 | 2.2061 |  | 4.0253 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.66 |  | 2.61 | 5.53 |  | 3.7594 |  | 4.2912 | 2.2061 |  | 4.0253 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZX-ERMP112FE3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.66 |  | 2.61 | 5.53 |  | 3.7594 |  | 4.2912 | 2.2061 |  | 4.0253 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.66 |  | 2.61 | 5.53 |  | 3.7594 |  | 4.2912 | 2.2061 |  | 4.0253 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZX-ERMP140F3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.88 |  | 3.86 | 6.11 |  | 3.2216 |  | 3.6269 | 2.2095 |  | 3.4243 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.88 |  | 3.86 | 6.11 |  | 3.2216 |  | 3.6269 | 2.2095 |  | 3.4243 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZX-ERMP140FE3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.88 |  | 3.86 | 6.11 |  | 3.2216 |  | 3.6269 | 2.2095 |  | 3.4243 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.88 |  | 3.86 | 6.11 |  | 3.2216 |  | 3.6269 | 2.2095 |  | 3.4243 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZX-ERMP160F3 | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.83 |  | 4.81 | 6.25 |  | 2.8986 |  | 3.3264 | 2.24 |  | 3.1125 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.83 |  | 4.81 | 6.25 |  | 2.8986 |  | 3.3264 | 2.24 |  | 3.1125 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZX-ERMP160FE3 | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.83 |  | 4.81 | 6.25 |  | 2.8986 |  | 3.3264 | 2.24 |  | 3.1125 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.83 |  | 4.81 | 6.25 |  | 2.8986 |  | 3.3264 | 2.24 |  | 3.1125 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZT-ERMP160F3 | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.71 |  | 4.4 | 6.24 |  | 2.9724 |  | 3.6364 | 2.2436 |  | 3.3044 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.71 |  | 4.4 | 6.24 |  | 2.9724 |  | 3.6364 | 2.2436 |  | 3.3044 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZT-ERMP160FE3 | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.71 |  | 4.4 | 6.24 |  | 2.9724 |  | 3.6364 | 2.2436 |  | 3.3044 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.71 |  | 4.4 | 6.24 |  | 2.9724 |  | 3.6364 | 2.2436 |  | 3.3044 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZT-ERMP224F3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.93 |  | 6.95 | 11.7 |  | 2.886 |  | 3.223 | 1.7094 |  | 3.0545 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.93 |  | 6.95 | 11.7 |  | 2.886 |  | 3.223 | 1.7094 |  | 3.0545 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZT-ERMP224FE3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.93 |  | 6.95 | 11.7 |  | 2.886 |  | 3.223 | 1.7094 |  | 3.0545 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.93 |  | 6.95 | 11.7 |  | 2.886 |  | 3.223 | 1.7094 |  | 3.0545 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZD-ERMP224F3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.19 |  | 6.55 | 9.66 |  | 3.231 |  | 3.4198 | 2.0704 |  | 3.3254 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.19 |  | 6.55 | 9.66 |  | 3.231 |  | 3.4198 | 2.0704 |  | 3.3254 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZD-ERMP224FE3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.19 |  | 6.55 | 9.66 |  | 3.231 |  | 3.4198 | 2.0704 |  | 3.3254 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.19 |  | 6.55 | 9.66 |  | 3.231 |  | 3.4198 | 2.0704 |  | 3.3254 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZD-ERMP280F3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.31 |  | 8.53 | 9.58 |  | 2.6853 |  | 3.2825 | 2.4008 |  | 2.9839 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.31 |  | 8.53 | 9.58 |  | 2.6853 |  | 3.2825 | 2.4008 |  | 2.9839 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 1方向カセット | PMZD-ERMP280FE3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.31 |  | 8.53 | 9.58 |  | 2.6853 |  | 3.2825 | 2.4008 |  | 2.9839 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.31 |  | 8.53 | 9.58 |  | 2.6853 |  | 3.2825 | 2.4008 |  | 2.9839 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井ビルトイン | PDZ-ERMP40G3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.85 |  | 0.91 | 1.33 |  | 4.2353 |  | 4.3956 | 3.0075 |  | 4.3154 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.85 |  | 0.91 | 1.33 |  | 4.2353 |  | 4.3956 | 3.0075 |  | 4.3154 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井ビルトイン | PDZ-ERMP40SG3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.85 |  | 0.91 | 1.33 |  | 4.2353 |  | 4.3956 | 3.0075 |  | 4.3154 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.85 |  | 0.91 | 1.33 |  | 4.2353 |  | 4.3956 | 3.0075 |  | 4.3154 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井ビルトイン | PDZ-ERMP50G3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.27 |  | 1.26 | 2.41 |  | 3.5433 |  | 3.9683 | 2.3237 |  | 3.7558 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.27 |  | 1.26 | 2.41 |  | 3.5433 |  | 3.9683 | 2.3237 |  | 3.7558 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井ビルトイン | PDZ-ERMP50SG3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.27 |  | 1.26 | 2.41 |  | 3.5433 |  | 3.9683 | 2.3237 |  | 3.7558 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.27 |  | 1.26 | 2.41 |  | 3.5433 |  | 3.9683 | 2.3237 |  | 3.7558 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井ビルトイン | PDZ-ERMP56G3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.55 |  | 1.54 | 2.74 |  | 3.2258 |  | 3.6364 | 2.1168 |  | 3.4311 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.55 |  | 1.54 | 2.74 |  | 3.2258 |  | 3.6364 | 2.1168 |  | 3.4311 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井ビルトイン | PDZ-ERMP56SG3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.55 |  | 1.54 | 2.74 |  | 3.2258 |  | 3.6364 | 2.1168 |  | 3.4311 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.55 |  | 1.54 | 2.74 |  | 3.2258 |  | 3.6364 | 2.1168 |  | 3.4311 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井ビルトイン | PDZ-ERMP63G3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.79 |  | 1.67 | 2.32 |  | 3.1285 |  | 3.7725 | 2.5 |  | 3.4505 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.79 |  | 1.67 | 2.32 |  | 3.1285 |  | 3.7725 | 2.5 |  | 3.4505 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井ビルトイン | PDZ-ERMP63SG3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.79 |  | 1.67 | 2.32 |  | 3.1285 |  | 3.7725 | 2.5 |  | 3.4505 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.79 |  | 1.67 | 2.32 |  | 3.1285 |  | 3.7725 | 2.5 |  | 3.4505 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井ビルトイン | PDZ-ERMP80G3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.19 |  | 2.42 | 3.55 |  | 3.242 |  | 3.3058 | 2.1408 |  | 3.2739 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.19 |  | 2.42 | 3.55 |  | 3.242 |  | 3.3058 | 2.1408 |  | 3.2739 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井ビルトイン | PDZ-ERMP80SG3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.22 |  | 2.46 | 3.55 |  | 3.1982 |  | 3.252 | 2.1408 |  | 3.2251 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.22 |  | 2.46 | 3.55 |  | 3.1982 |  | 3.252 | 2.1408 |  | 3.2251 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井ビルトイン | PDZ-ERMP112G3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.98 |  | 2.72 | 5.57 |  | 3.3557 |  | 4.1176 | 2.1903 |  | 3.7367 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.98 |  | 2.72 | 5.57 |  | 3.3557 |  | 4.1176 | 2.1903 |  | 3.7367 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井ビルトイン | PDZ-ERMP140G3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.92 |  | 3.87 | 6.44 |  | 3.1888 |  | 3.6176 | 2.0963 |  | 3.4032 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.92 |  | 3.87 | 6.44 |  | 3.1888 |  | 3.6176 | 2.0963 |  | 3.4032 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井ビルトイン | PDZ-ERMP160G3 | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.77 |  | 5.16 | 6.72 |  | 2.935 |  | 3.1008 | 2.0833 |  | 3.0179 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.77 |  | 5.16 | 6.72 |  | 2.935 |  | 3.1008 | 2.0833 |  | 3.0179 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井ビルトイン | PDZX-ERMP80G3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.75 |  | 1.56 | 2.35 |  | 4.0571 |  | 5.1282 | 3.234 |  | 4.5927 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.75 |  | 1.56 | 2.35 |  | 4.0571 |  | 5.1282 | 3.234 |  | 4.5927 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井ビルトイン | PDZX-ERMP80SG3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.8 |  | 1.53 | 2.34 |  | 3.9444 |  | 5.2288 | 3.2479 |  | 4.5866 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 1.8 |  | 1.53 | 2.34 |  | 3.9444 |  | 5.2288 | 3.2479 |  | 4.5866 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井ビルトイン | PDZX-ERMP112G3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 3.19 |  | 3.03 | 6.29 |  | 3.1348 |  | 3.6964 | 1.9396 |  | 3.4156 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 3.19 |  | 3.03 | 6.29 |  | 3.1348 |  | 3.6964 | 1.9396 |  | 3.4156 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井ビルトイン | PDZX-ERMP140G3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.85 |  | 3.73 | 6.36 |  | 3.2468 |  | 3.7534 | 2.1226 |  | 3.5001 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.85 |  | 3.73 | 6.36 |  | 3.2468 |  | 3.7534 | 2.1226 |  | 3.5001 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井ビルトイン | PDZX-ERMP160G3 | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.86 |  | 5.02 | 7.61 |  | 2.8807 |  | 3.1873 | 1.8397 |  | 3.034 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.86 |  | 5.02 | 7.61 |  | 2.8807 |  | 3.1873 | 1.8397 |  | 3.034 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井ビルトイン | PDZX-ERMP224G3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.77 |  | 6.99 | 10.1 |  | 2.9542 |  | 3.2046 | 1.9802 |  | 3.0794 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.77 |  | 6.99 | 10.1 |  | 2.9542 |  | 3.2046 | 1.9802 |  | 3.0794 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井ビルトイン | PDZX-ERMP280G3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.97 |  | 8.74 | 9.7 |  | 2.5075 |  | 3.2037 | 2.3711 |  | 2.8556 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.97 |  | 8.74 | 9.7 |  | 2.5075 |  | 3.2037 | 2.3711 |  | 2.8556 | 4.2 | 4.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井埋込形 | PEZ-ERMP50D3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.23 |  | 1.23 | 2.25 |  | 3.6585 |  | 4.065 | 2.4889 |  | 3.8618 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.23 |  | 1.23 | 2.25 |  | 3.6585 |  | 4.065 | 2.4889 |  | 3.8618 |  | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井埋込形 | PEZ-ERMP50SD3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.23 |  | 1.23 | 2.25 |  | 3.6585 |  | 4.065 | 2.4889 |  | 3.8618 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.23 |  | 1.23 | 2.25 |  | 3.6585 |  | 4.065 | 2.4889 |  | 3.8618 |  | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井埋込形 | PEZ-ERMP56D3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.4 |  | 1.48 | 2.46 |  | 3.5714 |  | 3.7838 | 2.3577 |  | 3.6776 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.4 |  | 1.48 | 2.46 |  | 3.5714 |  | 3.7838 | 2.3577 |  | 3.6776 |  | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井埋込形 | PEZ-ERMP56SD3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.4 |  | 1.48 | 2.46 |  | 3.5714 |  | 3.7838 | 2.3577 |  | 3.6776 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.4 |  | 1.48 | 2.46 |  | 3.5714 |  | 3.7838 | 2.3577 |  | 3.6776 |  | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井埋込形 | PEZ-ERMP63D3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.73 |  | 1.58 | 2.19 |  | 3.237 |  | 3.9873 | 2.6484 |  | 3.6122 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.73 |  | 1.58 | 2.19 |  | 3.237 |  | 3.9873 | 2.6484 |  | 3.6122 |  | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井埋込形 | PEZ-ERMP63SD3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.73 |  | 1.58 | 2.19 |  | 3.237 |  | 3.9873 | 2.6484 |  | 3.6122 | 5.6 |  | 6.3 | 5.8 |  | 1.73 |  | 1.58 | 2.19 |  | 3.237 |  | 3.9873 | 2.6484 |  | 3.6122 |  | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井埋込形 | PEZ-ERMP80D3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.05 |  | 2.09 | 3.01 |  | 3.4634 |  | 3.8278 | 2.5249 |  | 3.6456 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.05 |  | 2.09 | 3.01 |  | 3.4634 |  | 3.8278 | 2.5249 |  | 3.6456 |  | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井埋込形 | PEZ-ERMP80SD3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.07 |  | 2.12 | 3.01 |  | 3.43 |  | 3.7736 | 2.5249 |  | 3.6018 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.07 |  | 2.12 | 3.01 |  | 3.43 |  | 3.7736 | 2.5249 |  | 3.6018 |  | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井埋込形 | PEZ-ERMP112D3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.97 |  | 2.83 | 5.84 |  | 3.367 |  | 3.9576 | 2.089 |  | 3.6623 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.97 |  | 2.83 | 5.84 |  | 3.367 |  | 3.9576 | 2.089 |  | 3.6623 |  | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井埋込形 | PEZ-ERMP140D3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.81 |  | 3.73 | 6.2 |  | 3.2808 |  | 3.7534 | 2.1774 |  | 3.5171 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.81 |  | 3.73 | 6.2 |  | 3.2808 |  | 3.7534 | 2.1774 |  | 3.5171 |  | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井埋込形 | PEZ-ERMP160D3 | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.74 |  | 5.13 | 6.7 |  | 2.9536 |  | 3.1189 | 2.0896 |  | 3.0362 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.74 |  | 5.13 | 6.7 |  | 2.9536 |  | 3.1189 | 2.0896 |  | 3.0362 |  | 4.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井埋込形 | PEZ-ERMP224E3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.71 |  | 6.33 | 9.02 |  | 2.9806 |  | 3.5387 | 2.2173 |  | 3.2597 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.71 |  | 6.33 | 9.02 |  | 2.9806 |  | 3.5387 | 2.2173 |  | 3.2597 |  | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井埋込形 | PEZ-ERMP280E3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.78 |  | 8.12 | 9.11 |  | 2.5562 |  | 3.4483 | 2.5247 |  | 3.0023 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.78 |  | 8.12 | 9.11 |  | 2.5562 |  | 3.4483 | 2.5247 |  | 3.0023 |  | 4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井埋込形 | PEZX-ERMP112D3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 3.04 |  | 2.82 | 5.78 |  | 3.2895 |  | 3.9716 | 2.1107 |  | 3.6306 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 3.04 |  | 2.82 | 5.78 |  | 3.2895 |  | 3.9716 | 2.1107 |  | 3.6306 |  | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井埋込形 | PEZX-ERMP140D3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.78 |  | 3.61 | 6.12 |  | 3.3069 |  | 3.8781 | 2.2059 |  | 3.5925 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.78 |  | 3.61 | 6.12 |  | 3.3069 |  | 3.8781 | 2.2059 |  | 3.5925 |  | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井埋込形 | PEZX-ERMP160D3 | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.53 |  | 4.54 | 6.83 |  | 3.0905 |  | 3.5242 | 2.0498 |  | 3.3074 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.53 |  | 4.54 | 6.83 |  | 3.0905 |  | 3.5242 | 2.0498 |  | 3.3074 |  | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井埋込形 | PEZX-ERMP224D3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.49 |  | 6.64 | 9.55 |  | 3.0817 |  | 3.3735 | 2.0942 |  | 3.2276 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.49 |  | 6.64 | 9.55 |  | 3.0817 |  | 3.3735 | 2.0942 |  | 3.2276 |  | 4.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天井埋込形 | PEZX-ERMP280D3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.77 |  | 8.63 | 9.58 |  | 2.5589 |  | 3.2445 | 2.4008 |  | 2.9017 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.77 |  | 8.63 | 9.58 |  | 2.5589 |  | 3.2445 | 2.4008 |  | 2.9017 |  | 4.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP40K3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.9 |  | 1.04 | 1.72 |  | 4 |  | 3.8462 | 2.3256 |  | 3.9231 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.9 |  | 1.04 | 1.72 |  | 4 |  | 3.8462 | 2.3256 |  | 3.9231 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP40KL3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.9 |  | 1.04 | 1.72 |  | 4 |  | 3.8462 | 2.3256 |  | 3.9231 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.9 |  | 1.04 | 1.72 |  | 4 |  | 3.8462 | 2.3256 |  | 3.9231 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP40SK3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.9 |  | 1.04 | 1.72 |  | 4 |  | 3.8462 | 2.3256 |  | 3.9231 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.9 |  | 1.04 | 1.72 |  | 4 |  | 3.8462 | 2.3256 |  | 3.9231 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP40SKL3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.9 |  | 1.04 | 1.72 |  | 4 |  | 3.8462 | 2.3256 |  | 3.9231 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.9 |  | 1.04 | 1.72 |  | 4 |  | 3.8462 | 2.3256 |  | 3.9231 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP45K3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.01 |  | 1.23 | 2.34 |  | 3.9604 |  | 3.6585 | 2.2222 |  | 3.8095 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.01 |  | 1.23 | 2.34 |  | 3.9604 |  | 3.6585 | 2.2222 |  | 3.8095 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP45KL3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.01 |  | 1.23 | 2.34 |  | 3.9604 |  | 3.6585 | 2.2222 |  | 3.8095 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.01 |  | 1.23 | 2.34 |  | 3.9604 |  | 3.6585 | 2.2222 |  | 3.8095 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP45SK3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.01 |  | 1.23 | 2.34 |  | 3.9604 |  | 3.6585 | 2.2222 |  | 3.8095 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.01 |  | 1.23 | 2.34 |  | 3.9604 |  | 3.6585 | 2.2222 |  | 3.8095 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP45SKL3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.01 |  | 1.23 | 2.34 |  | 3.9604 |  | 3.6585 | 2.2222 |  | 3.8095 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.01 |  | 1.23 | 2.34 |  | 3.9604 |  | 3.6585 | 2.2222 |  | 3.8095 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP50K3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.21 |  | 1.32 | 2.34 |  | 3.719 |  | 3.7879 | 2.3077 |  | 3.7534 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.21 |  | 1.32 | 2.34 |  | 3.719 |  | 3.7879 | 2.3077 |  | 3.7534 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP50KL3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.21 |  | 1.32 | 2.34 |  | 3.719 |  | 3.7879 | 2.3077 |  | 3.7534 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.21 |  | 1.32 | 2.34 |  | 3.719 |  | 3.7879 | 2.3077 |  | 3.7534 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP50SK3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.21 |  | 1.32 | 2.34 |  | 3.719 |  | 3.7879 | 2.3077 |  | 3.7534 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.21 |  | 1.32 | 2.34 |  | 3.719 |  | 3.7879 | 2.3077 |  | 3.7534 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP50SKL3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.21 |  | 1.32 | 2.34 |  | 3.719 |  | 3.7879 | 2.3077 |  | 3.7534 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.21 |  | 1.32 | 2.34 |  | 3.719 |  | 3.7879 | 2.3077 |  | 3.7534 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP56K3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.49 |  | 1.6 | 2.76 |  | 3.3557 |  | 3.5 | 2.029 |  | 3.4279 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.49 |  | 1.6 | 2.76 |  | 3.3557 |  | 3.5 | 2.029 |  | 3.4279 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP56KL3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.49 |  | 1.6 | 2.76 |  | 3.3557 |  | 3.5 | 2.029 |  | 3.4279 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.49 |  | 1.6 | 2.76 |  | 3.3557 |  | 3.5 | 2.029 |  | 3.4279 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP56SK3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.49 |  | 1.6 | 2.76 |  | 3.3557 |  | 3.5 | 2.029 |  | 3.4279 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.49 |  | 1.6 | 2.76 |  | 3.3557 |  | 3.5 | 2.029 |  | 3.4279 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP56SKL3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.49 |  | 1.6 | 2.76 |  | 3.3557 |  | 3.5 | 2.029 |  | 3.4279 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.49 |  | 1.6 | 2.76 |  | 3.3557 |  | 3.5 | 2.029 |  | 3.4279 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP63K3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.62 |  | 1.69 | 2.37 |  | 3.4568 |  | 3.7278 | 2.5738 |  | 3.5923 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.62 |  | 1.69 | 2.37 |  | 3.4568 |  | 3.7278 | 2.5738 |  | 3.5923 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP63KL3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.62 |  | 1.69 | 2.37 |  | 3.4568 |  | 3.7278 | 2.5738 |  | 3.5923 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.62 |  | 1.69 | 2.37 |  | 3.4568 |  | 3.7278 | 2.5738 |  | 3.5923 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP63SK3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.62 |  | 1.69 | 2.37 |  | 3.4568 |  | 3.7278 | 2.5738 |  | 3.5923 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.62 |  | 1.69 | 2.37 |  | 3.4568 |  | 3.7278 | 2.5738 |  | 3.5923 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP63SKL3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.62 |  | 1.69 | 2.37 |  | 3.4568 |  | 3.7278 | 2.5738 |  | 3.5923 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.62 |  | 1.69 | 2.37 |  | 3.4568 |  | 3.7278 | 2.5738 |  | 3.5923 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP80K3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.2 |  | 2.28 |  | 2.41 | 2.86 |  | 3.114 |  | 3.3195 | 2.5175 |  | 3.2168 | 7.1 |  | 8 | 7.2 |  | 2.28 |  | 2.41 | 2.86 |  | 3.114 |  | 3.3195 | 2.5175 |  | 3.2168 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP80KL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.2 |  | 2.28 |  | 2.41 | 2.86 |  | 3.114 |  | 3.3195 | 2.5175 |  | 3.2168 | 7.1 |  | 8 | 7.2 |  | 2.28 |  | 2.41 | 2.86 |  | 3.114 |  | 3.3195 | 2.5175 |  | 3.2168 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP80SK3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.2 |  | 2.32 |  | 2.51 | 2.92 |  | 3.0603 |  | 3.1873 | 2.4658 |  | 3.1238 | 7.1 |  | 8 | 7.2 |  | 2.32 |  | 2.51 | 2.92 |  | 3.0603 |  | 3.1873 | 2.4658 |  | 3.1238 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP80SKL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.2 |  | 2.32 |  | 2.51 | 2.92 |  | 3.0603 |  | 3.1873 | 2.4658 |  | 3.1238 | 7.1 |  | 8 | 7.2 |  | 2.32 |  | 2.51 | 2.92 |  | 3.0603 |  | 3.1873 | 2.4658 |  | 3.1238 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP112K3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.72 |  | 2.85 | 5.87 |  | 3.6765 |  | 3.9298 | 2.1295 |  | 3.8031 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.72 |  | 2.85 | 5.87 |  | 3.6765 |  | 3.9298 | 2.1295 |  | 3.8031 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP112KL3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.72 |  | 2.85 | 5.87 |  | 3.6765 |  | 3.9298 | 2.1295 |  | 3.8031 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.72 |  | 2.85 | 5.87 |  | 3.6765 |  | 3.9298 | 2.1295 |  | 3.8031 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP140K3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 4.15 |  | 4.06 | 6.45 |  | 3.012 |  | 3.4483 | 2.093 |  | 3.2302 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 4.15 |  | 4.06 | 6.45 |  | 3.012 |  | 3.4483 | 2.093 |  | 3.2302 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP140KL3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 4.15 |  | 4.06 | 6.45 |  | 3.012 |  | 3.4483 | 2.093 |  | 3.2302 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 4.15 |  | 4.06 | 6.45 |  | 3.012 |  | 3.4483 | 2.093 |  | 3.2302 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP160K3 | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 5.12 |  | 5.01 | 6.84 |  | 2.7344 |  | 3.1936 | 2.0468 |  | 2.964 | 14 |  | 16 | 14 |  | 5.12 |  | 5.01 | 6.84 |  | 2.7344 |  | 3.1936 | 2.0468 |  | 2.964 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZ-ERMP160KL3 | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 5.12 |  | 5.01 | 6.84 |  | 2.7344 |  | 3.1936 | 2.0468 |  | 2.964 | 14 |  | 16 | 14 |  | 5.12 |  | 5.01 | 6.84 |  | 2.7344 |  | 3.1936 | 2.0468 |  | 2.964 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZX-ERMP80K3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.2 |  | 2.28 |  | 2.42 | 2.89 |  | 3.114 |  | 3.3058 | 2.4913 |  | 3.2099 | 7.1 |  | 8 | 7.2 |  | 2.28 |  | 2.42 | 2.89 |  | 3.114 |  | 3.3058 | 2.4913 |  | 3.2099 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZX-ERMP80KL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.2 |  | 2.28 |  | 2.42 | 2.89 |  | 3.114 |  | 3.3058 | 2.4913 |  | 3.2099 | 7.1 |  | 8 | 7.2 |  | 2.28 |  | 2.42 | 2.89 |  | 3.114 |  | 3.3058 | 2.4913 |  | 3.2099 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZX-ERMP80SK3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.2 |  | 2.32 |  | 2.52 | 2.95 |  | 3.0603 |  | 3.1746 | 2.4407 |  | 3.1175 | 7.1 |  | 8 | 7.2 |  | 2.32 |  | 2.52 | 2.95 |  | 3.0603 |  | 3.1746 | 2.4407 |  | 3.1175 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZX-ERMP80SKL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.2 |  | 2.32 |  | 2.52 | 2.95 |  | 3.0603 |  | 3.1746 | 2.4407 |  | 3.1175 | 7.1 |  | 8 | 7.2 |  | 2.32 |  | 2.52 | 2.95 |  | 3.0603 |  | 3.1746 | 2.4407 |  | 3.1175 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZX-ERMP112K3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.74 |  | 2.77 | 5.95 |  | 3.6496 |  | 4.0433 | 2.1008 |  | 3.8465 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.74 |  | 2.77 | 5.95 |  | 3.6496 |  | 4.0433 | 2.1008 |  | 3.8465 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZX-ERMP112KL3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.74 |  | 2.77 | 5.95 |  | 3.6496 |  | 4.0433 | 2.1008 |  | 3.8465 | 10 |  | 11.2 | 12.5 |  | 2.74 |  | 2.77 | 5.95 |  | 3.6496 |  | 4.0433 | 2.1008 |  | 3.8465 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZX-ERMP140K3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.58 |  | 3.35 | 4.84 |  | 3.4916 |  | 4.1791 | 2.7893 |  | 3.8354 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.58 |  | 3.35 | 4.84 |  | 3.4916 |  | 4.1791 | 2.7893 |  | 3.8354 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZX-ERMP140KL3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.58 |  | 3.35 | 4.84 |  | 3.4916 |  | 4.1791 | 2.7893 |  | 3.8354 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.58 |  | 3.35 | 4.84 |  | 3.4916 |  | 4.1791 | 2.7893 |  | 3.8354 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZX-ERMP160K3 | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.62 |  | 4.2 | 6.68 |  | 3.0303 |  | 3.8095 | 2.0958 |  | 3.4199 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.62 |  | 4.2 | 6.68 |  | 3.0303 |  | 3.8095 | 2.0958 |  | 3.4199 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZX-ERMP160KL3 | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.62 |  | 4.2 | 6.68 |  | 3.0303 |  | 3.8095 | 2.0958 |  | 3.4199 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.62 |  | 4.2 | 6.68 |  | 3.0303 |  | 3.8095 | 2.0958 |  | 3.4199 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZX-ERMP224K3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.45 |  | 6.74 | 9.36 |  | 3.1008 |  | 3.3234 | 2.1368 |  | 3.2121 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.45 |  | 6.74 | 9.36 |  | 3.1008 |  | 3.3234 | 2.1368 |  | 3.2121 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZX-ERMP224KL3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.45 |  | 6.74 | 9.36 |  | 3.1008 |  | 3.3234 | 2.1368 |  | 3.2121 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.45 |  | 6.74 | 9.36 |  | 3.1008 |  | 3.3234 | 2.1368 |  | 3.2121 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZX-ERMP280K3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.61 |  | 8.88 | 9.72 |  | 2.6015 |  | 3.1532 | 2.3663 |  | 2.8773 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.61 |  | 8.88 | 9.72 |  | 2.6015 |  | 3.1532 | 2.3663 |  | 2.8773 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZX-ERMP280KL3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.61 |  | 8.88 | 9.72 |  | 2.6015 |  | 3.1532 | 2.3663 |  | 2.8773 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.61 |  | 8.88 | 9.72 |  | 2.6015 |  | 3.1532 | 2.3663 |  | 2.8773 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZT-ERMP160K3 | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.61 |  | 4.11 | 5.9 |  | 3.0369 |  | 3.8929 | 2.3729 |  | 3.4649 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.61 |  | 4.11 | 5.9 |  | 3.0369 |  | 3.8929 | 2.3729 |  | 3.4649 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZT-ERMP160KL3 | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.61 |  | 4.11 | 5.9 |  | 3.0369 |  | 3.8929 | 2.3729 |  | 3.4649 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.61 |  | 4.11 | 5.9 |  | 3.0369 |  | 3.8929 | 2.3729 |  | 3.4649 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZT-ERMP224K3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.8 |  | 6.1 | 9.23 |  | 2.9412 |  | 3.6721 | 2.1668 |  | 3.3067 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.8 |  | 6.1 | 9.23 |  | 2.9412 |  | 3.6721 | 2.1668 |  | 3.3067 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZT-ERMP224KL3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.8 |  | 6.1 | 9.23 |  | 2.9412 |  | 3.6721 | 2.1668 |  | 3.3067 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.8 |  | 6.1 | 9.23 |  | 2.9412 |  | 3.6721 | 2.1668 |  | 3.3067 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZD-ERMP224K3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.83 |  | 6.13 | 9.24 |  | 2.9283 |  | 3.6542 | 2.1645 |  | 3.2912 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.83 |  | 6.13 | 9.24 |  | 2.9283 |  | 3.6542 | 2.1645 |  | 3.2912 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZD-ERMP224KL3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.83 |  | 6.13 | 9.24 |  | 2.9283 |  | 3.6542 | 2.1645 |  | 3.2912 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.83 |  | 6.13 | 9.24 |  | 2.9283 |  | 3.6542 | 2.1645 |  | 3.2912 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZD-ERMP280K3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.4 |  | 9.1 | 9.49 |  | 2.6596 |  | 3.0769 | 2.4236 |  | 2.8682 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.4 |  | 9.1 | 9.49 |  | 2.6596 |  | 3.0769 | 2.4236 |  | 2.8682 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 天吊形 | PCZD-ERMP280KL3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.4 |  | 9.1 | 9.49 |  | 2.6596 |  | 3.0769 | 2.4236 |  | 2.8682 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.4 |  | 9.1 | 9.49 |  | 2.6596 |  | 3.0769 | 2.4236 |  | 2.8682 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP40L3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.93 |  | 1.15 | 1.37 |  | 3.871 |  | 3.4783 | 2.9197 |  | 3.6746 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.93 |  | 1.15 | 1.37 |  | 3.871 |  | 3.4783 | 2.9197 |  | 3.6746 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP40LL3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.93 |  | 1.15 | 1.37 |  | 3.871 |  | 3.4783 | 2.9197 |  | 3.6746 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.93 |  | 1.15 | 1.37 |  | 3.871 |  | 3.4783 | 2.9197 |  | 3.6746 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP40SL3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.93 |  | 1.15 | 1.37 |  | 3.871 |  | 3.4783 | 2.9197 |  | 3.6746 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.93 |  | 1.15 | 1.37 |  | 3.871 |  | 3.4783 | 2.9197 |  | 3.6746 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP40SLL3 | R32 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.93 |  | 1.15 | 1.37 |  | 3.871 |  | 3.4783 | 2.9197 |  | 3.6746 | 3.6 |  | 4 | 4 |  | 0.93 |  | 1.15 | 1.37 |  | 3.871 |  | 3.4783 | 2.9197 |  | 3.6746 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP45L3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.1 |  | 1.38 | 2.05 |  | 3.6364 |  | 3.2609 | 2.5366 |  | 3.4486 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.1 |  | 1.38 | 2.05 |  | 3.6364 |  | 3.2609 | 2.5366 |  | 3.4486 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP45LL3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.1 |  | 1.38 | 2.05 |  | 3.6364 |  | 3.2609 | 2.5366 |  | 3.4486 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.1 |  | 1.38 | 2.05 |  | 3.6364 |  | 3.2609 | 2.5366 |  | 3.4486 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP45SL3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.1 |  | 1.38 | 2.05 |  | 3.6364 |  | 3.2609 | 2.5366 |  | 3.4486 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.1 |  | 1.38 | 2.05 |  | 3.6364 |  | 3.2609 | 2.5366 |  | 3.4486 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP45SLL3 | R32 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.1 |  | 1.38 | 2.05 |  | 3.6364 |  | 3.2609 | 2.5366 |  | 3.4486 | 4 |  | 4.5 | 5.2 |  | 1.1 |  | 1.38 | 2.05 |  | 3.6364 |  | 3.2609 | 2.5366 |  | 3.4486 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP50L3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.33 |  | 1.46 | 2.34 |  | 3.3835 |  | 3.4247 | 2.3077 |  | 3.4041 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.33 |  | 1.46 | 2.34 |  | 3.3835 |  | 3.4247 | 2.3077 |  | 3.4041 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP50LL3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.33 |  | 1.46 | 2.34 |  | 3.3835 |  | 3.4247 | 2.3077 |  | 3.4041 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.33 |  | 1.46 | 2.34 |  | 3.3835 |  | 3.4247 | 2.3077 |  | 3.4041 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP50SL3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.33 |  | 1.46 | 2.34 |  | 3.3835 |  | 3.4247 | 2.3077 |  | 3.4041 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.33 |  | 1.46 | 2.34 |  | 3.3835 |  | 3.4247 | 2.3077 |  | 3.4041 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP50SLL3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.33 |  | 1.46 | 2.34 |  | 3.3835 |  | 3.4247 | 2.3077 |  | 3.4041 | 4.5 |  | 5 | 5.4 |  | 1.33 |  | 1.46 | 2.34 |  | 3.3835 |  | 3.4247 | 2.3077 |  | 3.4041 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP56L3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.42 |  | 1.46 | 2.34 |  | 3.5211 |  | 3.8356 | 2.3932 |  | 3.6784 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.42 |  | 1.46 | 2.34 |  | 3.5211 |  | 3.8356 | 2.3932 |  | 3.6784 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP56LL3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.42 |  | 1.46 | 2.34 |  | 3.5211 |  | 3.8356 | 2.3932 |  | 3.6784 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.42 |  | 1.46 | 2.34 |  | 3.5211 |  | 3.8356 | 2.3932 |  | 3.6784 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP56SL3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.42 |  | 1.46 | 2.34 |  | 3.5211 |  | 3.8356 | 2.3932 |  | 3.6784 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.42 |  | 1.46 | 2.34 |  | 3.5211 |  | 3.8356 | 2.3932 |  | 3.6784 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP56SLL3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.42 |  | 1.46 | 2.34 |  | 3.5211 |  | 3.8356 | 2.3932 |  | 3.6784 | 5 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1.42 |  | 1.46 | 2.34 |  | 3.5211 |  | 3.8356 | 2.3932 |  | 3.6784 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP63K3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.58 |  | 1.62 | 2.47 |  | 3.5443 |  | 3.8889 | 2.4696 |  | 3.7166 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.58 |  | 1.62 | 2.47 |  | 3.5443 |  | 3.8889 | 2.4696 |  | 3.7166 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP63KL3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.58 |  | 1.62 | 2.47 |  | 3.5443 |  | 3.8889 | 2.4696 |  | 3.7166 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.58 |  | 1.62 | 2.47 |  | 3.5443 |  | 3.8889 | 2.4696 |  | 3.7166 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP63SK3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.58 |  | 1.62 | 2.47 |  | 3.5443 |  | 3.8889 | 2.4696 |  | 3.7166 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.58 |  | 1.62 | 2.47 |  | 3.5443 |  | 3.8889 | 2.4696 |  | 3.7166 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP63SKL3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.58 |  | 1.62 | 2.47 |  | 3.5443 |  | 3.8889 | 2.4696 |  | 3.7166 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.58 |  | 1.62 | 2.47 |  | 3.5443 |  | 3.8889 | 2.4696 |  | 3.7166 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP80K3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.25 |  | 2.17 | 2.9 |  | 3.1556 |  | 3.6866 | 2.6207 |  | 3.4211 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.25 |  | 2.17 | 2.9 |  | 3.1556 |  | 3.6866 | 2.6207 |  | 3.4211 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP80KL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.25 |  | 2.17 | 2.9 |  | 3.1556 |  | 3.6866 | 2.6207 |  | 3.4211 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.25 |  | 2.17 | 2.9 |  | 3.1556 |  | 3.6866 | 2.6207 |  | 3.4211 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP80SK3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.3 |  | 2.22 | 2.95 |  | 3.087 |  | 3.6036 | 2.5763 |  | 3.3453 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.3 |  | 2.22 | 2.95 |  | 3.087 |  | 3.6036 | 2.5763 |  | 3.3453 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP80SKL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.3 |  | 2.22 | 2.95 |  | 3.087 |  | 3.6036 | 2.5763 |  | 3.3453 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.3 |  | 2.22 | 2.95 |  | 3.087 |  | 3.6036 | 2.5763 |  | 3.3453 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP112K3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.9 |  | 3.15 |  | 3.39 | 6.15 |  | 3.1746 |  | 3.3038 | 1.7724 |  | 3.2392 | 10 |  | 11.2 | 10.9 |  | 3.15 |  | 3.39 | 6.15 |  | 3.1746 |  | 3.3038 | 1.7724 |  | 3.2392 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZ-ERMP112KL3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 10.9 |  | 3.15 |  | 3.39 | 6.15 |  | 3.1746 |  | 3.3038 | 1.7724 |  | 3.2392 | 10 |  | 11.2 | 10.9 |  | 3.15 |  | 3.39 | 6.15 |  | 3.1746 |  | 3.3038 | 1.7724 |  | 3.2392 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZX-ERMP80L3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.27 |  | 2.32 | 2.85 |  | 3.1278 |  | 3.4483 | 2.6667 |  | 3.288 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.27 |  | 2.32 | 2.85 |  | 3.1278 |  | 3.4483 | 2.6667 |  | 3.288 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZX-ERMP80LL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.27 |  | 2.32 | 2.85 |  | 3.1278 |  | 3.4483 | 2.6667 |  | 3.288 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.27 |  | 2.32 | 2.85 |  | 3.1278 |  | 3.4483 | 2.6667 |  | 3.288 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZX-ERMP80SL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.32 |  | 2.38 | 2.9 |  | 3.0603 |  | 3.3613 | 2.6207 |  | 3.2108 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.32 |  | 2.38 | 2.9 |  | 3.0603 |  | 3.3613 | 2.6207 |  | 3.2108 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZX-ERMP80SLL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.32 |  | 2.38 | 2.9 |  | 3.0603 |  | 3.3613 | 2.6207 |  | 3.2108 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.32 |  | 2.38 | 2.9 |  | 3.0603 |  | 3.3613 | 2.6207 |  | 3.2108 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZX-ERMP112L3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 11.7 |  | 2.97 |  | 3.3 | 6.03 |  | 3.367 |  | 3.3939 | 1.9403 |  | 3.3805 | 10 |  | 11.2 | 11.7 |  | 2.97 |  | 3.3 | 6.03 |  | 3.367 |  | 3.3939 | 1.9403 |  | 3.3805 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZX-ERMP112LL3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 11.7 |  | 2.97 |  | 3.3 | 6.03 |  | 3.367 |  | 3.3939 | 1.9403 |  | 3.3805 | 10 |  | 11.2 | 11.7 |  | 2.97 |  | 3.3 | 6.03 |  | 3.367 |  | 3.3939 | 1.9403 |  | 3.3805 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZX-ERMP140K3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4 |  | 3.72 | 6.26 |  | 3.125 |  | 3.7634 | 2.0767 |  | 3.4442 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4 |  | 3.72 | 6.26 |  | 3.125 |  | 3.7634 | 2.0767 |  | 3.4442 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZX-ERMP140KL3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4 |  | 3.72 | 6.26 |  | 3.125 |  | 3.7634 | 2.0767 |  | 3.4442 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 4 |  | 3.72 | 6.26 |  | 3.125 |  | 3.7634 | 2.0767 |  | 3.4442 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZX-ERMP160K3 | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.94 |  | 4.77 | 6.62 |  | 2.834 |  | 3.3543 | 2.1148 |  | 3.0942 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.94 |  | 4.77 | 6.62 |  | 2.834 |  | 3.3543 | 2.1148 |  | 3.0942 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZX-ERMP160KL3 | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.94 |  | 4.77 | 6.62 |  | 2.834 |  | 3.3543 | 2.1148 |  | 3.0942 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.94 |  | 4.77 | 6.62 |  | 2.834 |  | 3.3543 | 2.1148 |  | 3.0942 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZX-ERMP224K3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.33 |  | 7.82 | 10.8 |  | 2.7285 |  | 2.8645 | 1.8519 |  | 2.7965 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.33 |  | 7.82 | 10.8 |  | 2.7285 |  | 2.8645 | 1.8519 |  | 2.7965 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZX-ERMP224KL3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.33 |  | 7.82 | 10.8 |  | 2.7285 |  | 2.8645 | 1.8519 |  | 2.7965 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 7.33 |  | 7.82 | 10.8 |  | 2.7285 |  | 2.8645 | 1.8519 |  | 2.7965 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZT-ERMP160L3 | R32 | 14 |  | 16 | 13.5 |  | 4.75 |  | 4.6 | 6.42 |  | 2.9474 |  | 3.4783 | 2.1028 |  | 3.2128 | 14 |  | 16 | 13.5 |  | 4.75 |  | 4.6 | 6.42 |  | 2.9474 |  | 3.4783 | 2.1028 |  | 3.2128 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZT-ERMP160LL3 | R32 | 14 |  | 16 | 13.5 |  | 4.75 |  | 4.6 | 6.42 |  | 2.9474 |  | 3.4783 | 2.1028 |  | 3.2128 | 14 |  | 16 | 13.5 |  | 4.75 |  | 4.6 | 6.42 |  | 2.9474 |  | 3.4783 | 2.1028 |  | 3.2128 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZT-ERMP224K3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.97 |  | 7.14 | 10.1 |  | 2.8694 |  | 3.1373 | 1.9802 |  | 3.0033 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.97 |  | 7.14 | 10.1 |  | 2.8694 |  | 3.1373 | 1.9802 |  | 3.0033 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZT-ERMP224KL3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.97 |  | 7.14 | 10.1 |  | 2.8694 |  | 3.1373 | 1.9802 |  | 3.0033 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.97 |  | 7.14 | 10.1 |  | 2.8694 |  | 3.1373 | 1.9802 |  | 3.0033 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZD-ERMP224L3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 19.3 |  | 7.11 |  | 7.68 | 9.5 |  | 2.8129 |  | 2.9167 | 2.0316 |  | 2.8648 | 20 |  | 22.4 | 19.3 |  | 7.11 |  | 7.68 | 9.5 |  | 2.8129 |  | 2.9167 | 2.0316 |  | 2.8648 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZD-ERMP224LL3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 19.3 |  | 7.11 |  | 7.68 | 9.5 |  | 2.8129 |  | 2.9167 | 2.0316 |  | 2.8648 | 20 |  | 22.4 | 19.3 |  | 7.11 |  | 7.68 | 9.5 |  | 2.8129 |  | 2.9167 | 2.0316 |  | 2.8648 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZD-ERMP280K3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.22 |  | 7.7 | 8.61 |  | 2.7115 |  | 3.6364 | 2.6713 |  | 3.1739 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.22 |  | 7.7 | 8.61 |  | 2.7115 |  | 3.6364 | 2.6713 |  | 3.1739 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 壁掛形 | PKZD-ERMP280KL3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.22 |  | 7.7 | 8.61 |  | 2.7115 |  | 3.6364 | 2.6713 |  | 3.1739 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.22 |  | 7.7 | 8.61 |  | 2.7115 |  | 3.6364 | 2.6713 |  | 3.1739 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 床置形 | PSZ-ERMP50K3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.2 |  | 1.26 | 2.38 |  | 3.75 |  | 3.9683 | 2.3529 |  | 3.8591 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.2 |  | 1.26 | 2.38 |  | 3.75 |  | 3.9683 | 2.3529 |  | 3.8591 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 床置形 | PSZ-ERMP50SK3 | R32 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.2 |  | 1.26 | 2.38 |  | 3.75 |  | 3.9683 | 2.3529 |  | 3.8591 | 4.5 |  | 5 | 5.6 |  | 1.2 |  | 1.26 | 2.38 |  | 3.75 |  | 3.9683 | 2.3529 |  | 3.8591 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 床置形 | PSZ-ERMP56K3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.47 |  | 1.53 | 2.53 |  | 3.4014 |  | 3.6601 | 2.2925 |  | 3.5307 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.47 |  | 1.53 | 2.53 |  | 3.4014 |  | 3.6601 | 2.2925 |  | 3.5307 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 床置形 | PSZ-ERMP56SK3 | R32 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.47 |  | 1.53 | 2.53 |  | 3.4014 |  | 3.6601 | 2.2925 |  | 3.5307 | 5 |  | 5.6 | 5.8 |  | 1.47 |  | 1.53 | 2.53 |  | 3.4014 |  | 3.6601 | 2.2925 |  | 3.5307 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 床置形 | PSZ-ERMP63K3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.72 |  | 1.81 | 2.68 |  | 3.2558 |  | 3.4807 | 2.2761 |  | 3.3682 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.72 |  | 1.81 | 2.68 |  | 3.2558 |  | 3.4807 | 2.2761 |  | 3.3682 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 床置形 | PSZ-ERMP63SK3 | R32 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.72 |  | 1.81 | 2.68 |  | 3.2558 |  | 3.4807 | 2.2761 |  | 3.3682 | 5.6 |  | 6.3 | 6.1 |  | 1.72 |  | 1.81 | 2.68 |  | 3.2558 |  | 3.4807 | 2.2761 |  | 3.3682 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 床置形 | PSZ-ERMP80K3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.2 |  | 2.28 |  | 2.33 | 2.7 |  | 3.114 |  | 3.4335 | 2.6667 |  | 3.2738 | 7.1 |  | 8 | 7.2 |  | 2.28 |  | 2.33 | 2.7 |  | 3.114 |  | 3.4335 | 2.6667 |  | 3.2738 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 床置形 | PSZ-ERMP80SK3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.2 |  | 2.33 |  | 2.36 | 2.71 |  | 3.0472 |  | 3.3898 | 2.6568 |  | 3.2185 | 7.1 |  | 8 | 7.2 |  | 2.33 |  | 2.36 | 2.71 |  | 3.0472 |  | 3.3898 | 2.6568 |  | 3.2185 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 床置形 | PSZ-ERMP112K3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 11.7 |  | 2.72 |  | 3 | 5.01 |  | 3.6765 |  | 3.7333 | 2.3353 |  | 3.7049 | 10 |  | 11.2 | 11.7 |  | 2.72 |  | 3 | 5.01 |  | 3.6765 |  | 3.7333 | 2.3353 |  | 3.7049 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 床置形 | PSZ-ERMP140K3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.67 |  | 4.08 | 6.57 |  | 3.406 |  | 3.4314 | 1.9787 |  | 3.4187 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.67 |  | 4.08 | 6.57 |  | 3.406 |  | 3.4314 | 1.9787 |  | 3.4187 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 床置形 | PSZ-ERMP160K3 | R32 | 14 |  | 16 | 13.5 |  | 5.19 |  | 5.3 | 6.04 |  | 2.6975 |  | 3.0189 | 2.2351 |  | 2.8582 | 14 |  | 16 | 13.5 |  | 5.19 |  | 5.3 | 6.04 |  | 2.6975 |  | 3.0189 | 2.2351 |  | 2.8582 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 床置形 | PFZ-ERMP224E3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.79 |  | 6.89 | 9.16 |  | 2.9455 |  | 3.2511 | 2.1834 |  | 3.0983 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.79 |  | 6.89 | 9.16 |  | 2.9455 |  | 3.2511 | 2.1834 |  | 3.0983 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 床置形 | PFZ-ERMP280E3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 10.4 |  | 8.76 | 9.2 |  | 2.4038 |  | 3.1963 | 2.5 |  | 2.8001 | 25 |  | 28 | 23 |  | 10.4 |  | 8.76 | 9.2 |  | 2.4038 |  | 3.1963 | 2.5 |  | 2.8001 | 4.2 | 4.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 床置形 | PSZX-ERMP112K3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.8 |  | 2.78 | 5.78 |  | 3.5714 |  | 4.0288 | 2.1107 |  | 3.8001 | 10 |  | 11.2 | 12.2 |  | 2.8 |  | 2.78 | 5.78 |  | 3.5714 |  | 4.0288 | 2.1107 |  | 3.8001 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 床置形 | PSZX-ERMP140K3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.88 |  | 3.87 | 6.29 |  | 3.2216 |  | 3.6176 | 2.0668 |  | 3.4196 | 12.5 |  | 14 | 13 |  | 3.88 |  | 3.87 | 6.29 |  | 3.2216 |  | 3.6176 | 2.0668 |  | 3.4196 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 床置形 | PSZX-ERMP160K3 | R32 | 14 |  | 16 | 13.5 |  | 5.05 |  | 5.17 | 5.78 |  | 2.7723 |  | 3.0948 | 2.3356 |  | 2.9335 | 14 |  | 16 | 13.5 |  | 5.05 |  | 5.17 | 5.78 |  | 2.7723 |  | 3.0948 | 2.3356 |  | 2.9335 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 床置形 | PSZX-ERMP224K3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.48 |  | 6.44 | 9.49 |  | 3.0864 |  | 3.4783 | 2.1075 |  | 3.2823 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.48 |  | 6.44 | 9.49 |  | 3.0864 |  | 3.4783 | 2.1075 |  | 3.2823 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 床置形 | PSZX-ERMP280K3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.9 |  | 8.56 | 9.51 |  | 2.5253 |  | 3.271 | 2.4185 |  | 2.8981 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.9 |  | 8.56 | 9.51 |  | 2.5253 |  | 3.271 | 2.4185 |  | 2.8981 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 床置形 | PSZT-ERMP160K3 | R32 | 14 |  | 16 | 13.5 |  | 4.92 |  | 5.1 | 5.61 |  | 2.8455 |  | 3.1373 | 2.4064 |  | 2.9914 | 14 |  | 16 | 13.5 |  | 4.92 |  | 5.1 | 5.61 |  | 2.8455 |  | 3.1373 | 2.4064 |  | 2.9914 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 床置形 | PSZT-ERMP224K3 | R32 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.47 |  | 6.47 | 8.9 |  | 3.0912 |  | 3.4621 | 2.2472 |  | 3.2767 | 20 |  | 22.4 | 20 |  | 6.47 |  | 6.47 | 8.9 |  | 3.0912 |  | 3.4621 | 2.2472 |  | 3.2767 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 厨房用天吊形 | PCZ-ERMP80H3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.15 |  | 2.24 | 3.03 |  | 3.3023 |  | 3.5714 | 2.5083 |  | 3.4369 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.14 |  | 2.23 | 3.04 |  | 3.3178 |  | 3.5874 | 2.5 |  | 3.4526 | 4.8 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 厨房用天吊形 | PCZ-ERMP80SH3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.24 |  | 2.3 | 3.08 |  | 3.1696 |  | 3.4783 | 2.4675 |  | 3.324 | 7.1 |  | 8 | 7.6 |  | 2.22 |  | 2.29 | 3.09 |  | 3.1982 |  | 3.4934 | 2.4595 |  | 3.3458 | 4.7 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 厨房用天吊形 | PCZ-ERMP140H3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.78 |  | 4.06 | 6.65 |  | 3.3069 |  | 3.4483 | 2.0301 |  | 3.3776 | 12.5 |  | 14 | 13.5 |  | 3.81 |  | 4.07 | 6.65 |  | 3.2808 |  | 3.4398 | 2.0301 |  | 3.3603 | 4.4 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 厨房用天吊形 | PCZX-ERMP160H3 | R32 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.12 |  | 4.76 | 7.55 |  | 3.3981 |  | 3.3613 | 1.8543 |  | 3.3797 | 14 |  | 16 | 14 |  | 4.15 |  | 4.79 | 7.51 |  | 3.3735 |  | 3.3403 | 1.8642 |  | 3.3569 | 4.2 | 4.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | スリムER |  | 厨房用天吊形 | PCZX-ERMP280H3 | R32 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.54 |  | 8.6 | 9.59 |  | 2.6205 |  | 3.2558 | 2.3983 |  | 2.9382 | 25 |  | 28 | 23 |  | 9.59 |  | 8.65 | 9.64 |  | 2.6069 |  | 3.237 | 2.3859 |  | 2.9219 | 4.1 | 4.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZ-DHRMP80H3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.49 |  | 1.66 | 4.88 | 5.87 | 4.7651 |  | 4.8193 | 2.582 | 2.1465 | 4.7922 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.49 |  | 1.66 | 4.88 | 5.87 | 4.7651 |  | 4.8193 | 2.582 | 2.1465 | 4.7922 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZ-DHRMP80HF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.49 |  | 1.66 | 4.88 | 5.87 | 4.7651 |  | 4.8193 | 2.582 | 2.1465 | 4.7922 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.49 |  | 1.66 | 4.88 | 5.87 | 4.7651 |  | 4.8193 | 2.582 | 2.1465 | 4.7922 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZ-DHRMP80HFG3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.49 |  | 1.66 | 4.88 | 5.87 | 4.7651 |  | 4.8193 | 2.582 | 2.1465 | 4.7922 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.49 |  | 1.66 | 4.88 | 5.87 | 4.7651 |  | 4.8193 | 2.582 | 2.1465 | 4.7922 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZ-DHRMP112H3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.26 |  | 2.26 | 5.15 | 6.69 | 4.4248 |  | 4.9558 | 2.8738 | 2.2123 | 4.6903 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.26 |  | 2.26 | 5.15 | 6.69 | 4.4248 |  | 4.9558 | 2.8738 | 2.2123 | 4.6903 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZ-DHRMP112HF3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.26 |  | 2.26 | 5.15 | 6.69 | 4.4248 |  | 4.9558 | 2.8738 | 2.2123 | 4.6903 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.26 |  | 2.26 | 5.15 | 6.69 | 4.4248 |  | 4.9558 | 2.8738 | 2.2123 | 4.6903 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZ-DHRMP112HFG3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.26 |  | 2.26 | 5.15 | 6.69 | 4.4248 |  | 4.9558 | 2.8738 | 2.2123 | 4.6903 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.26 |  | 2.26 | 5.15 | 6.69 | 4.4248 |  | 4.9558 | 2.8738 | 2.2123 | 4.6903 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZ-DHRMP140H3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.32 |  | 3.27 | 6.84 | 7.94 | 3.7651 |  | 4.2813 | 2.5731 | 2.2166 | 4.0232 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.32 |  | 3.27 | 6.84 | 7.94 | 3.7651 |  | 4.2813 | 2.5731 | 2.2166 | 4.0232 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZ-DHRMP140HF3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.32 |  | 3.27 | 6.84 | 7.94 | 3.7651 |  | 4.2813 | 2.5731 | 2.2166 | 4.0232 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.32 |  | 3.27 | 6.84 | 7.94 | 3.7651 |  | 4.2813 | 2.5731 | 2.2166 | 4.0232 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZ-DHRMP140HFG3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.32 |  | 3.27 | 6.84 | 7.94 | 3.7651 |  | 4.2813 | 2.5731 | 2.2166 | 4.0232 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.32 |  | 3.27 | 6.84 | 7.94 | 3.7651 |  | 4.2813 | 2.5731 | 2.2166 | 4.0232 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZX-DHRMP80H3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.49 |  | 1.6 | 4.88 | 5.93 | 4.7651 |  | 5 | 2.582 | 2.1248 | 4.8826 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.49 |  | 1.6 | 4.88 | 5.93 | 4.7651 |  | 5 | 2.582 | 2.1248 | 4.8826 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZX-DHRMP80HF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.49 |  | 1.6 | 4.88 | 5.93 | 4.7651 |  | 5 | 2.582 | 2.1248 | 4.8826 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.49 |  | 1.6 | 4.88 | 5.93 | 4.7651 |  | 5 | 2.582 | 2.1248 | 4.8826 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZX-DHRMP80HFG3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.49 |  | 1.6 | 4.88 | 5.93 | 4.7651 |  | 5 | 2.582 | 2.1248 | 4.8826 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.49 |  | 1.6 | 4.88 | 5.93 | 4.7651 |  | 5 | 2.582 | 2.1248 | 4.8826 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZX-DHRMP112H3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.22 |  | 2.38 | 5.48 | 6.69 | 4.5045 |  | 4.7059 | 2.7007 | 2.2123 | 4.6052 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.22 |  | 2.38 | 5.48 | 6.69 | 4.5045 |  | 4.7059 | 2.7007 | 2.2123 | 4.6052 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZX-DHRMP112HF3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.22 |  | 2.38 | 5.48 | 6.69 | 4.5045 |  | 4.7059 | 2.7007 | 2.2123 | 4.6052 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.22 |  | 2.38 | 5.48 | 6.69 | 4.5045 |  | 4.7059 | 2.7007 | 2.2123 | 4.6052 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZX-DHRMP112HFG3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.22 |  | 2.38 | 5.48 | 6.69 | 4.5045 |  | 4.7059 | 2.7007 | 2.2123 | 4.6052 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.22 |  | 2.38 | 5.48 | 6.69 | 4.5045 |  | 4.7059 | 2.7007 | 2.2123 | 4.6052 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZX-DHRMP140H3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.13 |  | 3.1 | 6.38 | 7.61 | 3.9936 |  | 4.5161 | 2.7586 | 2.3127 | 4.2549 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.13 |  | 3.1 | 6.38 | 7.61 | 3.9936 |  | 4.5161 | 2.7586 | 2.3127 | 4.2549 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZX-DHRMP140HF3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.13 |  | 3.1 | 6.38 | 7.61 | 3.9936 |  | 4.5161 | 2.7586 | 2.3127 | 4.2549 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.13 |  | 3.1 | 6.38 | 7.61 | 3.9936 |  | 4.5161 | 2.7586 | 2.3127 | 4.2549 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZX-DHRMP140HFG3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.13 |  | 3.1 | 6.38 | 7.61 | 3.9936 |  | 4.5161 | 2.7586 | 2.3127 | 4.2549 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.13 |  | 3.1 | 6.38 | 7.61 | 3.9936 |  | 4.5161 | 2.7586 | 2.3127 | 4.2549 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | コンパクトカセット・寒冷地 | PLZ-DHRMP80G3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.2 | 9.2 | 1.85 |  | 2.47 | 4.84 | 6.59 | 3.8378 |  | 3.2389 | 1.9008 | 1.3961 | 3.5384 | 7.1 |  | 8 | 9.2 | 9.2 | 1.85 |  | 2.47 | 4.84 | 6.59 | 3.8378 |  | 3.2389 | 1.9008 | 1.3961 | 3.5384 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | コンパクトカセット・寒冷地 | PLZ-DHRMP80GF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.2 | 9.2 | 1.85 |  | 2.47 | 4.84 | 6.59 | 3.8378 |  | 3.2389 | 1.9008 | 1.3961 | 3.5384 | 7.1 |  | 8 | 9.2 | 9.2 | 1.85 |  | 2.47 | 4.84 | 6.59 | 3.8378 |  | 3.2389 | 1.9008 | 1.3961 | 3.5384 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | コンパクトカセット・寒冷地 | PLZX-DHRMP80G3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.2 | 9.2 | 1.67 |  | 2 | 4.55 | 6.18 | 4.2515 |  | 4 | 2.022 | 1.4887 | 4.1257 | 7.1 |  | 8 | 9.2 | 9.2 | 1.67 |  | 2 | 4.55 | 6.18 | 4.2515 |  | 4 | 2.022 | 1.4887 | 4.1257 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | コンパクトカセット・寒冷地 | PLZX-DHRMP80GF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.2 | 9.2 | 1.67 |  | 2 | 4.55 | 6.18 | 4.2515 |  | 4 | 2.022 | 1.4887 | 4.1257 | 7.1 |  | 8 | 9.2 | 9.2 | 1.67 |  | 2 | 4.55 | 6.18 | 4.2515 |  | 4 | 2.022 | 1.4887 | 4.1257 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | コンパクトカセット・寒冷地 | PLZX-DHRMP112G3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.55 |  | 3.09 | 6.49 | 6.76 | 3.9216 |  | 3.6246 | 2.2342 | 2.145 | 3.7731 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.55 |  | 3.09 | 6.49 | 6.76 | 3.9216 |  | 3.6246 | 2.2342 | 2.145 | 3.7731 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | コンパクトカセット・寒冷地 | PLZX-DHRMP112GF3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.55 |  | 3.09 | 6.49 | 6.76 | 3.9216 |  | 3.6246 | 2.2342 | 2.145 | 3.7731 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.55 |  | 3.09 | 6.49 | 6.76 | 3.9216 |  | 3.6246 | 2.2342 | 2.145 | 3.7731 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | コンパクトカセット・寒冷地 | PLZX-DHRMP140G3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.83 |  | 4.44 | 7.03 | 7.55 | 3.2637 |  | 3.1532 | 2.3044 | 2.1457 | 3.2084 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.83 |  | 4.44 | 7.03 | 7.55 | 3.2637 |  | 3.1532 | 2.3044 | 2.1457 | 3.2084 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | コンパクトカセット・寒冷地 | PLZX-DHRMP140GF3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.83 |  | 4.44 | 7.03 | 7.55 | 3.2637 |  | 3.1532 | 2.3044 | 2.1457 | 3.2084 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.83 |  | 4.44 | 7.03 | 7.55 | 3.2637 |  | 3.1532 | 2.3044 | 2.1457 | 3.2084 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZ-DHRMP80L3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 2.04 |  | 2.18 | 5.71 | 6.4 | 3.4804 |  | 3.6697 | 1.9615 | 1.75 | 3.5751 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 2.04 |  | 2.18 | 5.71 | 6.4 | 3.4804 |  | 3.6697 | 1.9615 | 1.75 | 3.5751 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZ-DHRMP80LF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 2.04 |  | 2.18 | 5.71 | 6.4 | 3.4804 |  | 3.6697 | 1.9615 | 1.75 | 3.5751 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 2.04 |  | 2.18 | 5.71 | 6.4 | 3.4804 |  | 3.6697 | 1.9615 | 1.75 | 3.5751 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZ-DHRMP112L3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.81 |  | 2.64 | 5.95 | 6.64 | 3.5587 |  | 4.2424 | 2.437 | 2.1837 | 3.9006 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.81 |  | 2.64 | 5.95 | 6.64 | 3.5587 |  | 4.2424 | 2.437 | 2.1837 | 3.9006 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZ-DHRMP112LF3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.81 |  | 2.64 | 5.95 | 6.64 | 3.5587 |  | 4.2424 | 2.437 | 2.1837 | 3.9006 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.81 |  | 2.64 | 5.95 | 6.64 | 3.5587 |  | 4.2424 | 2.437 | 2.1837 | 3.9006 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZ-DHRMP140L3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.39 |  | 3.85 | 7.18 | 8.04 | 3.6873 |  | 3.6364 | 2.2563 | 2.0149 | 3.6618 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.39 |  | 3.85 | 7.18 | 8.04 | 3.6873 |  | 3.6364 | 2.2563 | 2.0149 | 3.6618 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZ-DHRMP140LF3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.39 |  | 3.85 | 7.18 | 8.04 | 3.6873 |  | 3.6364 | 2.2563 | 2.0149 | 3.6618 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.39 |  | 3.85 | 7.18 | 8.04 | 3.6873 |  | 3.6364 | 2.2563 | 2.0149 | 3.6618 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZX-DHRMP80L3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.85 |  | 2.49 | 6.34 | 7.14 | 3.8378 |  | 3.2129 | 1.7666 | 1.5686 | 3.5253 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.85 |  | 2.49 | 6.34 | 7.14 | 3.8378 |  | 3.2129 | 1.7666 | 1.5686 | 3.5253 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZX-DHRMP80LF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.85 |  | 2.49 | 6.34 | 7.14 | 3.8378 |  | 3.2129 | 1.7666 | 1.5686 | 3.5253 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.85 |  | 2.49 | 6.34 | 7.14 | 3.8378 |  | 3.2129 | 1.7666 | 1.5686 | 3.5253 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZX-DHRMP112L3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.1 |  | 2.96 | 6.16 | 7.01 | 4.7619 |  | 3.7838 | 2.3539 | 2.0685 | 4.2728 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.1 |  | 2.96 | 6.16 | 7.01 | 4.7619 |  | 3.7838 | 2.3539 | 2.0685 | 4.2728 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZX-DHRMP112LF3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.1 |  | 2.96 | 6.16 | 7.01 | 4.7619 |  | 3.7838 | 2.3539 | 2.0685 | 4.2728 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.1 |  | 2.96 | 6.16 | 7.01 | 4.7619 |  | 3.7838 | 2.3539 | 2.0685 | 4.2728 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZX-DHRMP140L3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 2.84 |  | 4.04 | 8.73 | 8.77 | 4.4014 |  | 3.4653 | 1.8557 | 1.8472 | 3.9334 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 2.84 |  | 4.04 | 8.73 | 8.77 | 4.4014 |  | 3.4653 | 1.8557 | 1.8472 | 3.9334 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZX-DHRMP140LF3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 2.84 |  | 4.04 | 8.73 | 8.77 | 4.4014 |  | 3.4653 | 1.8557 | 1.8472 | 3.9334 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 2.84 |  | 4.04 | 8.73 | 8.77 | 4.4014 |  | 3.4653 | 1.8557 | 1.8472 | 3.9334 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 1方向カセット・寒冷地 | PMZ-DHRMP80F3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.79 |  | 2.01 | 4.59 | 5.02 | 3.9665 |  | 3.9801 | 2.4401 | 2.2311 | 3.9733 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.79 |  | 2.01 | 4.59 | 5.02 | 3.9665 |  | 3.9801 | 2.4401 | 2.2311 | 3.9733 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 1方向カセット・寒冷地 | PMZ-DHRMP80FF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.79 |  | 2.01 | 4.59 | 5.02 | 3.9665 |  | 3.9801 | 2.4401 | 2.2311 | 3.9733 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.79 |  | 2.01 | 4.59 | 5.02 | 3.9665 |  | 3.9801 | 2.4401 | 2.2311 | 3.9733 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 1方向カセット・寒冷地 | PMZX-DHRMP80F3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.74 |  | 1.98 | 5.48 | 6 | 4.0805 |  | 4.0404 | 2.0438 | 1.8667 | 4.0604 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.74 |  | 1.98 | 5.48 | 6 | 4.0805 |  | 4.0404 | 2.0438 | 1.8667 | 4.0604 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 1方向カセット・寒冷地 | PMZX-DHRMP80FF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.74 |  | 1.98 | 5.48 | 6 | 4.0805 |  | 4.0404 | 2.0438 | 1.8667 | 4.0604 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.74 |  | 1.98 | 5.48 | 6 | 4.0805 |  | 4.0404 | 2.0438 | 1.8667 | 4.0604 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 1方向カセット・寒冷地 | PMZX-DHRMP112F3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.84 |  | 2.52 | 5.98 | 6.28 | 3.5211 |  | 4.4444 | 2.4247 | 2.3089 | 3.9828 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.84 |  | 2.52 | 5.98 | 6.28 | 3.5211 |  | 4.4444 | 2.4247 | 2.3089 | 3.9828 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 1方向カセット・寒冷地 | PMZX-DHRMP112FF3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.84 |  | 2.52 | 5.98 | 6.28 | 3.5211 |  | 4.4444 | 2.4247 | 2.3089 | 3.9828 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.84 |  | 2.52 | 5.98 | 6.28 | 3.5211 |  | 4.4444 | 2.4247 | 2.3089 | 3.9828 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 1方向カセット・寒冷地 | PMZX-DHRMP140F3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.76 |  | 3.64 | 6.67 | 7.27 | 3.3245 |  | 3.8462 | 2.4288 | 2.2283 | 3.5853 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.76 |  | 3.64 | 6.67 | 7.27 | 3.3245 |  | 3.8462 | 2.4288 | 2.2283 | 3.5853 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 1方向カセット・寒冷地 | PMZX-DHRMP140FF3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.76 |  | 3.64 | 6.67 | 7.27 | 3.3245 |  | 3.8462 | 2.4288 | 2.2283 | 3.5853 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.76 |  | 3.64 | 6.67 | 7.27 | 3.3245 |  | 3.8462 | 2.4288 | 2.2283 | 3.5853 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 天井ビルトイン・寒冷地 | PDZ-DHRMP80G3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 2.06 |  | 2.67 | 5.74 | 6.31 | 3.4466 |  | 2.9963 | 1.9512 | 1.775 | 3.2214 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 2.06 |  | 2.67 | 5.74 | 6.31 | 3.4466 |  | 2.9963 | 1.9512 | 1.775 | 3.2214 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 天井ビルトイン・寒冷地 | PDZ-DHRMP112G3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.8 |  | 2.86 | 6.8 | 6.81 | 3.5714 |  | 3.9161 | 2.1324 | 2.1292 | 3.7438 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.8 |  | 2.86 | 6.8 | 6.81 | 3.5714 |  | 3.9161 | 2.1324 | 2.1292 | 3.7438 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 天井ビルトイン・寒冷地 | PDZ-DHRMP140G3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 4.12 |  | 4.13 | 7.24 | 7.51 | 3.034 |  | 3.3898 | 2.2376 | 2.1571 | 3.2119 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 4.12 |  | 4.13 | 7.24 | 7.51 | 3.034 |  | 3.3898 | 2.2376 | 2.1571 | 3.2119 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 天井ビルトイン・寒冷地 | PDZX-DHRMP80G3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.97 |  | 2.2 | 5.73 | 6.3 | 3.6041 |  | 3.6364 | 1.9546 | 1.7778 | 3.6202 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.97 |  | 2.2 | 5.73 | 6.3 | 3.6041 |  | 3.6364 | 1.9546 | 1.7778 | 3.6202 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 天井ビルトイン・寒冷地 | PDZX-DHRMP112G3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.79 |  | 2.81 | 6.66 | 6.7 | 3.5842 |  | 3.9858 | 2.1772 | 2.1642 | 3.785 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.79 |  | 2.81 | 6.66 | 6.7 | 3.5842 |  | 3.9858 | 2.1772 | 2.1642 | 3.785 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 天井ビルトイン・寒冷地 | PDZX-DHRMP140G3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.99 |  | 3.84 | 7.18 | 7.45 | 3.1328 |  | 3.6458 | 2.2563 | 2.1745 | 3.3893 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.99 |  | 3.84 | 7.18 | 7.45 | 3.1328 |  | 3.6458 | 2.2563 | 2.1745 | 3.3893 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 天井埋込形・寒冷地 | PEZ-DHRMP80D3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.92 |  | 2.29 | 5.56 | 6.25 | 3.6979 |  | 3.4934 | 2.0144 | 1.792 | 3.5957 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.92 |  | 2.29 | 5.56 | 6.25 | 3.6979 |  | 3.4934 | 2.0144 | 1.792 | 3.5957 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 天井埋込形・寒冷地 | PEZ-DHRMP112D3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.65 |  | 2.58 | 6.19 | 6.79 | 3.7736 |  | 4.3411 | 2.3425 | 2.1355 | 4.0573 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.65 |  | 2.58 | 6.19 | 6.79 | 3.7736 |  | 4.3411 | 2.3425 | 2.1355 | 4.0573 | 4.8 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 天井埋込形・寒冷地 | PEZ-DHRMP140D3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.95 |  | 3.74 | 6.66 | 7.49 | 3.1646 |  | 3.7433 | 2.4324 | 2.1629 | 3.4539 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.95 |  | 3.74 | 6.66 | 7.49 | 3.1646 |  | 3.7433 | 2.4324 | 2.1629 | 3.4539 | 4.6 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 天井埋込形・寒冷地 | PEZX-DHRMP112D3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.54 |  | 2.5 | 6.11 | 6.71 | 3.937 |  | 4.48 | 2.3732 | 2.161 | 4.2085 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.54 |  | 2.5 | 6.11 | 6.71 | 3.937 |  | 4.48 | 2.3732 | 2.161 | 4.2085 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 天井埋込形・寒冷地 | PEZX-DHRMP140D3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.78 |  | 3.63 | 6.62 | 7.45 | 3.3069 |  | 3.8567 | 2.4471 | 2.1745 | 3.5818 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.78 |  | 3.63 | 6.62 | 7.45 | 3.3069 |  | 3.8567 | 2.4471 | 2.1745 | 3.5818 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZ-DHRMP80K3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.87 |  | 2.01 | 5.65 | 6.1 | 3.7968 |  | 3.9801 | 1.9823 | 1.8361 | 3.8884 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.87 |  | 2.01 | 5.65 | 6.1 | 3.7968 |  | 3.9801 | 1.9823 | 1.8361 | 3.8884 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZ-DHRMP80KL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.87 |  | 2.01 | 5.65 | 6.1 | 3.7968 |  | 3.9801 | 1.9823 | 1.8361 | 3.8884 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.87 |  | 2.01 | 5.65 | 6.1 | 3.7968 |  | 3.9801 | 1.9823 | 1.8361 | 3.8884 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZ-DHRMP112K3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.62 |  | 2.8 | 5.9 | 6.61 | 3.8168 |  | 4 | 2.4576 | 2.1936 | 3.9084 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.62 |  | 2.8 | 5.9 | 6.61 | 3.8168 |  | 4 | 2.4576 | 2.1936 | 3.9084 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZ-DHRMP112KL3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.62 |  | 2.8 | 5.9 | 6.61 | 3.8168 |  | 4 | 2.4576 | 2.1936 | 3.9084 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.62 |  | 2.8 | 5.9 | 6.61 | 3.8168 |  | 4 | 2.4576 | 2.1936 | 3.9084 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZ-DHRMP140K3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.83 |  | 3.95 | 6.99 | 8.82 | 3.2637 |  | 3.5443 | 2.3176 | 1.8367 | 3.404 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.83 |  | 3.95 | 6.99 | 8.82 | 3.2637 |  | 3.5443 | 2.3176 | 1.8367 | 3.404 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZ-DHRMP140KL3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.83 |  | 3.95 | 6.99 | 8.82 | 3.2637 |  | 3.5443 | 2.3176 | 1.8367 | 3.404 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.83 |  | 3.95 | 6.99 | 8.82 | 3.2637 |  | 3.5443 | 2.3176 | 1.8367 | 3.404 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZX-DHRMP80K3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.92 |  | 2.09 | 5.41 | 6.12 | 3.6979 |  | 3.8278 | 2.0702 | 1.8301 | 3.7628 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.92 |  | 2.09 | 5.41 | 6.12 | 3.6979 |  | 3.8278 | 2.0702 | 1.8301 | 3.7628 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZX-DHRMP80KL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.92 |  | 2.09 | 5.41 | 6.12 | 3.6979 |  | 3.8278 | 2.0702 | 1.8301 | 3.7628 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.92 |  | 2.09 | 5.41 | 6.12 | 3.6979 |  | 3.8278 | 2.0702 | 1.8301 | 3.7628 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZX-DHRMP112K3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.54 |  | 2.75 | 6.7 | 6.4 | 3.937 |  | 4.0727 | 2.1642 | 2.2656 | 4.0049 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.54 |  | 2.75 | 6.7 | 6.4 | 3.937 |  | 4.0727 | 2.1642 | 2.2656 | 4.0049 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZX-DHRMP112KL3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.54 |  | 2.75 | 6.7 | 6.4 | 3.937 |  | 4.0727 | 2.1642 | 2.2656 | 4.0049 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.54 |  | 2.75 | 6.7 | 6.4 | 3.937 |  | 4.0727 | 2.1642 | 2.2656 | 4.0049 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZX-DHRMP140K3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.5 |  | 3.53 | 6.97 | 7.57 | 3.5714 |  | 3.966 | 2.3242 | 2.14 | 3.7687 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.5 |  | 3.53 | 6.97 | 7.57 | 3.5714 |  | 3.966 | 2.3242 | 2.14 | 3.7687 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZX-DHRMP140KL3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.5 |  | 3.53 | 6.97 | 7.57 | 3.5714 |  | 3.966 | 2.3242 | 2.14 | 3.7687 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.5 |  | 3.53 | 6.97 | 7.57 | 3.5714 |  | 3.966 | 2.3242 | 2.14 | 3.7687 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 壁掛形・寒冷地 | PKZ-DHRMP80K3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.9 |  | 2.26 | 5.42 | 6.11 | 3.7368 |  | 3.5398 | 2.0664 | 1.8331 | 3.6383 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.9 |  | 2.26 | 5.42 | 6.11 | 3.7368 |  | 3.5398 | 2.0664 | 1.8331 | 3.6383 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 壁掛形・寒冷地 | PKZ-DHRMP80KL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.9 |  | 2.26 | 5.42 | 6.11 | 3.7368 |  | 3.5398 | 2.0664 | 1.8331 | 3.6383 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.9 |  | 2.26 | 5.42 | 6.11 | 3.7368 |  | 3.5398 | 2.0664 | 1.8331 | 3.6383 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 壁掛形・寒冷地 | PKZ-DHRMP112K3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.64 |  | 3.05 | 6.68 | 7.31 | 3.7879 |  | 3.6721 | 2.1707 | 1.9836 | 3.73 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.64 |  | 3.05 | 6.68 | 7.31 | 3.7879 |  | 3.6721 | 2.1707 | 1.9836 | 3.73 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 壁掛形・寒冷地 | PKZ-DHRMP112KL3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.64 |  | 3.05 | 6.68 | 7.31 | 3.7879 |  | 3.6721 | 2.1707 | 1.9836 | 3.73 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.64 |  | 3.05 | 6.68 | 7.31 | 3.7879 |  | 3.6721 | 2.1707 | 1.9836 | 3.73 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 壁掛形・寒冷地 | PKZX-DHRMP80L3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.87 |  | 2.13 | 5.46 | 6.16 | 3.7968 |  | 3.7559 | 2.0513 | 1.8182 | 3.7763 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.87 |  | 2.13 | 5.46 | 6.16 | 3.7968 |  | 3.7559 | 2.0513 | 1.8182 | 3.7763 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 壁掛形・寒冷地 | PKZX-DHRMP80LL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.87 |  | 2.13 | 5.46 | 6.16 | 3.7968 |  | 3.7559 | 2.0513 | 1.8182 | 3.7763 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.87 |  | 2.13 | 5.46 | 6.16 | 3.7968 |  | 3.7559 | 2.0513 | 1.8182 | 3.7763 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 壁掛形・寒冷地 | PKZX-DHRMP112L3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14 | 14 | 2.63 |  | 2.66 | 5.65 | 6.11 | 3.8023 |  | 4.2105 | 2.4779 | 2.2913 | 4.0064 | 10 |  | 11.2 | 14 | 14 | 2.63 |  | 2.66 | 5.65 | 6.11 | 3.8023 |  | 4.2105 | 2.4779 | 2.2913 | 4.0064 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 壁掛形・寒冷地 | PKZX-DHRMP112LL3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14 | 14 | 2.63 |  | 2.66 | 5.65 | 6.11 | 3.8023 |  | 4.2105 | 2.4779 | 2.2913 | 4.0064 | 10 |  | 11.2 | 14 | 14 | 2.63 |  | 2.66 | 5.65 | 6.11 | 3.8023 |  | 4.2105 | 2.4779 | 2.2913 | 4.0064 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 壁掛形・寒冷地 | PKZX-DHRMP140K3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.82 |  | 3.22 | 6.48 | 7.02 | 3.2723 |  | 4.3478 | 2.5 | 2.3077 | 3.81 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.82 |  | 3.22 | 6.48 | 7.02 | 3.2723 |  | 4.3478 | 2.5 | 2.3077 | 3.81 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 壁掛形・寒冷地 | PKZX-DHRMP140KL3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.82 |  | 3.22 | 6.48 | 7.02 | 3.2723 |  | 4.3478 | 2.5 | 2.3077 | 3.81 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.82 |  | 3.22 | 6.48 | 7.02 | 3.2723 |  | 4.3478 | 2.5 | 2.3077 | 3.81 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 床置形・寒冷地 | PSZ-DHRMP80K3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 2.05 |  | 2.44 | 5.83 | 6.29 | 3.4634 |  | 3.2787 | 1.9211 | 1.7806 | 3.3711 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 2.05 |  | 2.44 | 5.83 | 6.29 | 3.4634 |  | 3.2787 | 1.9211 | 1.7806 | 3.3711 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 床置形・寒冷地 | PSZ-DHRMP112K3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.69 |  | 2.82 | 5.94 | 6.54 | 3.7175 |  | 3.9716 | 2.4411 | 2.2171 | 3.8446 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.69 |  | 2.82 | 5.94 | 6.54 | 3.7175 |  | 3.9716 | 2.4411 | 2.2171 | 3.8446 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 床置形・寒冷地 | PSZ-DHRMP140K3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.97 |  | 3.96 | 6.96 | 7.56 | 3.1486 |  | 3.5354 | 2.3276 | 2.1429 | 3.342 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.97 |  | 3.96 | 6.96 | 7.56 | 3.1486 |  | 3.5354 | 2.3276 | 2.1429 | 3.342 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 床置形・寒冷地 | PSZX-DHRMP112K3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.97 |  | 2.72 | 5.85 | 6.45 | 3.367 |  | 4.1176 | 2.4786 | 2.2481 | 3.7423 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.97 |  | 2.72 | 5.85 | 6.45 | 3.367 |  | 4.1176 | 2.4786 | 2.2481 | 3.7423 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 床置形・寒冷地 | PSZX-DHRMP140K3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 4.39 |  | 3.75 | 6.81 | 7.38 | 2.8474 |  | 3.7333 | 2.3789 | 2.1951 | 3.2904 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 4.39 |  | 3.75 | 6.81 | 7.38 | 2.8474 |  | 3.7333 | 2.3789 | 2.1951 | 3.2904 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 厨房用天吊形・寒冷地 | PCZ-DHRMP80H3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.96 |  | 2.32 | 5.44 | 6.19 | 3.6224 |  | 3.4483 | 2.0588 | 1.8094 | 3.5354 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.96 |  | 2.31 | 5.44 | 6.19 | 3.6224 |  | 3.4632 | 2.0588 | 1.8094 | 3.5428 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムDH |  | 厨房用天吊形・寒冷地 | PCZ-DHRMP140H3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.8 |  | 3.76 | 6.98 | 7.56 | 3.2895 |  | 3.7234 | 2.3209 | 2.1429 | 3.5064 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.84 |  | 3.78 | 6.98 | 7.56 | 3.2552 |  | 3.7037 | 2.3209 | 2.1429 | 3.4795 | 4.4 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZ-HRMP80H3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.49 |  | 1.66 | 4.88 | 5.87 | 4.7651 |  | 4.8193 | 2.582 | 2.1465 | 4.7922 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.49 |  | 1.66 | 4.88 | 5.87 | 4.7651 |  | 4.8193 | 2.582 | 2.1465 | 4.7922 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZ-HRMP80HF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.49 |  | 1.66 | 4.88 | 5.87 | 4.7651 |  | 4.8193 | 2.582 | 2.1465 | 4.7922 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.49 |  | 1.66 | 4.88 | 5.87 | 4.7651 |  | 4.8193 | 2.582 | 2.1465 | 4.7922 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZ-HRMP80HFG3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.49 |  | 1.66 | 4.88 | 5.87 | 4.7651 |  | 4.8193 | 2.582 | 2.1465 | 4.7922 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.49 |  | 1.66 | 4.88 | 5.87 | 4.7651 |  | 4.8193 | 2.582 | 2.1465 | 4.7922 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZ-HRMP112H3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.26 |  | 2.26 | 5.15 | 6.69 | 4.4248 |  | 4.9558 | 2.8738 | 2.2123 | 4.6903 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.26 |  | 2.26 | 5.15 | 6.69 | 4.4248 |  | 4.9558 | 2.8738 | 2.2123 | 4.6903 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZ-HRMP112HF3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.26 |  | 2.26 | 5.15 | 6.69 | 4.4248 |  | 4.9558 | 2.8738 | 2.2123 | 4.6903 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.26 |  | 2.26 | 5.15 | 6.69 | 4.4248 |  | 4.9558 | 2.8738 | 2.2123 | 4.6903 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZ-HRMP112HFG3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.26 |  | 2.26 | 5.15 | 6.69 | 4.4248 |  | 4.9558 | 2.8738 | 2.2123 | 4.6903 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.26 |  | 2.26 | 5.15 | 6.69 | 4.4248 |  | 4.9558 | 2.8738 | 2.2123 | 4.6903 | 6 | 6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZ-HRMP140H3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.32 |  | 3.27 | 6.84 | 7.94 | 3.7651 |  | 4.2813 | 2.5731 | 2.2166 | 4.0232 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.32 |  | 3.27 | 6.84 | 7.94 | 3.7651 |  | 4.2813 | 2.5731 | 2.2166 | 4.0232 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZ-HRMP140HF3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.32 |  | 3.27 | 6.84 | 7.94 | 3.7651 |  | 4.2813 | 2.5731 | 2.2166 | 4.0232 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.32 |  | 3.27 | 6.84 | 7.94 | 3.7651 |  | 4.2813 | 2.5731 | 2.2166 | 4.0232 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZ-HRMP140HFG3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.32 |  | 3.27 | 6.84 | 7.94 | 3.7651 |  | 4.2813 | 2.5731 | 2.2166 | 4.0232 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.32 |  | 3.27 | 6.84 | 7.94 | 3.7651 |  | 4.2813 | 2.5731 | 2.2166 | 4.0232 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZ-HRMP160H3 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.22 |  | 3.96 | 7.4 | 8.39 | 3.3175 |  | 4.0404 | 2.4324 | 2.1454 | 3.679 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.22 |  | 3.96 | 7.4 | 8.39 | 3.3175 |  | 4.0404 | 2.4324 | 2.1454 | 3.679 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZ-HRMP160HF3 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.22 |  | 3.96 | 7.4 | 8.39 | 3.3175 |  | 4.0404 | 2.4324 | 2.1454 | 3.679 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.22 |  | 3.96 | 7.4 | 8.39 | 3.3175 |  | 4.0404 | 2.4324 | 2.1454 | 3.679 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZ-HRMP160HFG3 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.22 |  | 3.96 | 7.4 | 8.39 | 3.3175 |  | 4.0404 | 2.4324 | 2.1454 | 3.679 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 4.22 |  | 3.96 | 7.4 | 8.39 | 3.3175 |  | 4.0404 | 2.4324 | 2.1454 | 3.679 | 5.5 | 5.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZX-HRMP80H3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.49 |  | 1.6 | 4.88 | 5.93 | 4.7651 |  | 5 | 2.582 | 2.1248 | 4.8826 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.49 |  | 1.6 | 4.88 | 5.93 | 4.7651 |  | 5 | 2.582 | 2.1248 | 4.8826 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZX-HRMP80HF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.49 |  | 1.6 | 4.88 | 5.93 | 4.7651 |  | 5 | 2.582 | 2.1248 | 4.8826 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.49 |  | 1.6 | 4.88 | 5.93 | 4.7651 |  | 5 | 2.582 | 2.1248 | 4.8826 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZX-HRMP80HFG3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.49 |  | 1.6 | 4.88 | 5.93 | 4.7651 |  | 5 | 2.582 | 2.1248 | 4.8826 | 7.1 |  | 8 | 12.6 | 12.6 | 1.49 |  | 1.6 | 4.88 | 5.93 | 4.7651 |  | 5 | 2.582 | 2.1248 | 4.8826 | 6.1 | 6.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZX-HRMP112H3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.22 |  | 2.38 | 5.48 | 6.69 | 4.5045 |  | 4.7059 | 2.7007 | 2.2123 | 4.6052 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.22 |  | 2.38 | 5.48 | 6.69 | 4.5045 |  | 4.7059 | 2.7007 | 2.2123 | 4.6052 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZX-HRMP112HF3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.22 |  | 2.38 | 5.48 | 6.69 | 4.5045 |  | 4.7059 | 2.7007 | 2.2123 | 4.6052 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.22 |  | 2.38 | 5.48 | 6.69 | 4.5045 |  | 4.7059 | 2.7007 | 2.2123 | 4.6052 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZX-HRMP112HFG3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.22 |  | 2.38 | 5.48 | 6.69 | 4.5045 |  | 4.7059 | 2.7007 | 2.2123 | 4.6052 | 10 |  | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 2.22 |  | 2.38 | 5.48 | 6.69 | 4.5045 |  | 4.7059 | 2.7007 | 2.2123 | 4.6052 | 6.2 | 6.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZX-HRMP140H3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.13 |  | 3.1 | 6.38 | 7.61 | 3.9936 |  | 4.5161 | 2.7586 | 2.3127 | 4.2549 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.13 |  | 3.1 | 6.38 | 7.61 | 3.9936 |  | 4.5161 | 2.7586 | 2.3127 | 4.2549 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZX-HRMP140HF3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.13 |  | 3.1 | 6.38 | 7.61 | 3.9936 |  | 4.5161 | 2.7586 | 2.3127 | 4.2549 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.13 |  | 3.1 | 6.38 | 7.61 | 3.9936 |  | 4.5161 | 2.7586 | 2.3127 | 4.2549 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZX-HRMP140HFG3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.13 |  | 3.1 | 6.38 | 7.61 | 3.9936 |  | 4.5161 | 2.7586 | 2.3127 | 4.2549 | 12.5 |  | 14 | 17.6 | 17.6 | 3.13 |  | 3.1 | 6.38 | 7.61 | 3.9936 |  | 4.5161 | 2.7586 | 2.3127 | 4.2549 | 5.9 | 5.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZX-HRMP160H3 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 3.9 |  | 3.7 | 7.32 | 8.3 | 3.5897 |  | 4.3243 | 2.459 | 2.1687 | 3.957 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 3.9 |  | 3.7 | 7.32 | 8.3 | 3.5897 |  | 4.3243 | 2.459 | 2.1687 | 3.957 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZX-HRMP160HF3 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 3.9 |  | 3.7 | 7.32 | 8.3 | 3.5897 |  | 4.3243 | 2.459 | 2.1687 | 3.957 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 3.9 |  | 3.7 | 7.32 | 8.3 | 3.5897 |  | 4.3243 | 2.459 | 2.1687 | 3.957 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZX-HRMP160HFG3 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 3.9 |  | 3.7 | 7.32 | 8.3 | 3.5897 |  | 4.3243 | 2.459 | 2.1687 | 3.957 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 3.9 |  | 3.7 | 7.32 | 8.3 | 3.5897 |  | 4.3243 | 2.459 | 2.1687 | 3.957 | 5.6 | 5.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZT-HRMP160H3 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 3.87 |  | 3.67 | 7.29 | 8.26 | 3.6176 |  | 4.3597 | 2.4691 | 2.1792 | 3.9886 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 3.87 |  | 3.67 | 7.29 | 8.26 | 3.6176 |  | 4.3597 | 2.4691 | 2.1792 | 3.9886 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZT-HRMP160HF3 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 3.87 |  | 3.67 | 7.29 | 8.26 | 3.6176 |  | 4.3597 | 2.4691 | 2.1792 | 3.9886 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 3.87 |  | 3.67 | 7.29 | 8.26 | 3.6176 |  | 4.3597 | 2.4691 | 2.1792 | 3.9886 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 4方向i-スクエアカセット・寒冷地 | PLZT-HRMP160HFG3 | R32 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 3.87 |  | 3.67 | 7.29 | 8.26 | 3.6176 |  | 4.3597 | 2.4691 | 2.1792 | 3.9886 | 14 |  | 16 | 18 | 18 | 3.87 |  | 3.67 | 7.29 | 8.26 | 3.6176 |  | 4.3597 | 2.4691 | 2.1792 | 3.9886 | 5.7 | 5.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | コンパクトカセット・寒冷地 | PLZ-HRMP80G3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.2 | 9.2 | 1.85 |  | 2.47 | 4.84 | 6.59 | 3.8378 |  | 3.2389 | 1.9008 | 1.3961 | 3.5384 | 7.1 |  | 8 | 9.2 | 9.2 | 1.85 |  | 2.47 | 4.84 | 6.59 | 3.8378 |  | 3.2389 | 1.9008 | 1.3961 | 3.5384 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | コンパクトカセット・寒冷地 | PLZ-HRMP80GF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.2 | 9.2 | 1.85 |  | 2.47 | 4.84 | 6.59 | 3.8378 |  | 3.2389 | 1.9008 | 1.3961 | 3.5384 | 7.1 |  | 8 | 9.2 | 9.2 | 1.85 |  | 2.47 | 4.84 | 6.59 | 3.8378 |  | 3.2389 | 1.9008 | 1.3961 | 3.5384 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | コンパクトカセット・寒冷地 | PLZX-HRMP80G3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.2 | 9.2 | 1.67 |  | 2 | 4.55 | 6.18 | 4.2515 |  | 4 | 2.022 | 1.4887 | 4.1257 | 7.1 |  | 8 | 9.2 | 9.2 | 1.67 |  | 2 | 4.55 | 6.18 | 4.2515 |  | 4 | 2.022 | 1.4887 | 4.1257 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | コンパクトカセット・寒冷地 | PLZX-HRMP80GF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 9.2 | 9.2 | 1.67 |  | 2 | 4.55 | 6.18 | 4.2515 |  | 4 | 2.022 | 1.4887 | 4.1257 | 7.1 |  | 8 | 9.2 | 9.2 | 1.67 |  | 2 | 4.55 | 6.18 | 4.2515 |  | 4 | 2.022 | 1.4887 | 4.1257 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | コンパクトカセット・寒冷地 | PLZX-HRMP112G3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.55 |  | 3.09 | 6.49 | 6.76 | 3.9216 |  | 3.6246 | 2.2342 | 2.145 | 3.7731 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.55 |  | 3.09 | 6.49 | 6.76 | 3.9216 |  | 3.6246 | 2.2342 | 2.145 | 3.7731 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | コンパクトカセット・寒冷地 | PLZX-HRMP112GF3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.55 |  | 3.09 | 6.49 | 6.76 | 3.9216 |  | 3.6246 | 2.2342 | 2.145 | 3.7731 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.55 |  | 3.09 | 6.49 | 6.76 | 3.9216 |  | 3.6246 | 2.2342 | 2.145 | 3.7731 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | コンパクトカセット・寒冷地 | PLZX-HRMP140G3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.83 |  | 4.44 | 7.03 | 7.55 | 3.2637 |  | 3.1532 | 2.3044 | 2.1457 | 3.2084 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.83 |  | 4.44 | 7.03 | 7.55 | 3.2637 |  | 3.1532 | 2.3044 | 2.1457 | 3.2084 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | コンパクトカセット・寒冷地 | PLZX-HRMP140GF3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.83 |  | 4.44 | 7.03 | 7.55 | 3.2637 |  | 3.1532 | 2.3044 | 2.1457 | 3.2084 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.83 |  | 4.44 | 7.03 | 7.55 | 3.2637 |  | 3.1532 | 2.3044 | 2.1457 | 3.2084 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | コンパクトカセット・寒冷地 | PLZX-HRMP160G3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 5.15 |  | 4.83 | 7.8 | 8.39 | 2.7184 |  | 3.3126 | 2.1795 | 2.0262 | 3.0155 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 5.15 |  | 4.83 | 7.8 | 8.39 | 2.7184 |  | 3.3126 | 2.1795 | 2.0262 | 3.0155 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | コンパクトカセット・寒冷地 | PLZX-HRMP160GF3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 5.15 |  | 4.83 | 7.8 | 8.39 | 2.7184 |  | 3.3126 | 2.1795 | 2.0262 | 3.0155 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 5.15 |  | 4.83 | 7.8 | 8.39 | 2.7184 |  | 3.3126 | 2.1795 | 2.0262 | 3.0155 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | コンパクトカセット・寒冷地 | PLZT-HRMP160G3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.36 |  | 4.29 | 7.86 | 8.46 | 3.211 |  | 3.7296 | 2.1628 | 2.0095 | 3.4703 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.36 |  | 4.29 | 7.86 | 8.46 | 3.211 |  | 3.7296 | 2.1628 | 2.0095 | 3.4703 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | コンパクトカセット・寒冷地 | PLZT-HRMP160GF3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.36 |  | 4.29 | 7.86 | 8.46 | 3.211 |  | 3.7296 | 2.1628 | 2.0095 | 3.4703 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.36 |  | 4.29 | 7.86 | 8.46 | 3.211 |  | 3.7296 | 2.1628 | 2.0095 | 3.4703 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZ-HRMP80L3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 2.04 |  | 2.18 | 5.71 | 6.4 | 3.4804 |  | 3.6697 | 1.9615 | 1.75 | 3.5751 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 2.04 |  | 2.18 | 5.71 | 6.4 | 3.4804 |  | 3.6697 | 1.9615 | 1.75 | 3.5751 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZ-HRMP80LF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 2.04 |  | 2.18 | 5.71 | 6.4 | 3.4804 |  | 3.6697 | 1.9615 | 1.75 | 3.5751 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 2.04 |  | 2.18 | 5.71 | 6.4 | 3.4804 |  | 3.6697 | 1.9615 | 1.75 | 3.5751 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZ-HRMP112L3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.81 |  | 2.64 | 5.95 | 6.64 | 3.5587 |  | 4.2424 | 2.437 | 2.1837 | 3.9006 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.81 |  | 2.64 | 5.95 | 6.64 | 3.5587 |  | 4.2424 | 2.437 | 2.1837 | 3.9006 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZ-HRMP112LF3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.81 |  | 2.64 | 5.95 | 6.64 | 3.5587 |  | 4.2424 | 2.437 | 2.1837 | 3.9006 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.81 |  | 2.64 | 5.95 | 6.64 | 3.5587 |  | 4.2424 | 2.437 | 2.1837 | 3.9006 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZ-HRMP140L3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.39 |  | 3.85 | 7.18 | 8.04 | 3.6873 |  | 3.6364 | 2.2563 | 2.0149 | 3.6618 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.39 |  | 3.85 | 7.18 | 8.04 | 3.6873 |  | 3.6364 | 2.2563 | 2.0149 | 3.6618 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZ-HRMP140LF3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.39 |  | 3.85 | 7.18 | 8.04 | 3.6873 |  | 3.6364 | 2.2563 | 2.0149 | 3.6618 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.39 |  | 3.85 | 7.18 | 8.04 | 3.6873 |  | 3.6364 | 2.2563 | 2.0149 | 3.6618 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZ-HRMP160L3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 3.96 |  | 4.36 | 8.17 | 8.83 | 3.5354 |  | 3.6697 | 2.0808 | 1.9253 | 3.6025 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 3.96 |  | 4.36 | 8.17 | 8.83 | 3.5354 |  | 3.6697 | 2.0808 | 1.9253 | 3.6025 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZ-HRMP160LF3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 3.96 |  | 4.36 | 8.17 | 8.83 | 3.5354 |  | 3.6697 | 2.0808 | 1.9253 | 3.6025 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 3.96 |  | 4.36 | 8.17 | 8.83 | 3.5354 |  | 3.6697 | 2.0808 | 1.9253 | 3.6025 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZX-HRMP80L3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.85 |  | 2.49 | 6.34 | 7.14 | 3.8378 |  | 3.2129 | 1.7666 | 1.5686 | 3.5253 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.85 |  | 2.49 | 6.34 | 7.14 | 3.8378 |  | 3.2129 | 1.7666 | 1.5686 | 3.5253 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZX-HRMP80LF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.85 |  | 2.49 | 6.34 | 7.14 | 3.8378 |  | 3.2129 | 1.7666 | 1.5686 | 3.5253 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.85 |  | 2.49 | 6.34 | 7.14 | 3.8378 |  | 3.2129 | 1.7666 | 1.5686 | 3.5253 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZX-HRMP112L3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.1 |  | 2.96 | 6.16 | 7.01 | 4.7619 |  | 3.7838 | 2.3539 | 2.0685 | 4.2728 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.1 |  | 2.96 | 6.16 | 7.01 | 4.7619 |  | 3.7838 | 2.3539 | 2.0685 | 4.2728 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZX-HRMP112LF3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.1 |  | 2.96 | 6.16 | 7.01 | 4.7619 |  | 3.7838 | 2.3539 | 2.0685 | 4.2728 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.1 |  | 2.96 | 6.16 | 7.01 | 4.7619 |  | 3.7838 | 2.3539 | 2.0685 | 4.2728 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZX-HRMP140L3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 2.84 |  | 4.04 | 8.73 | 8.77 | 4.4014 |  | 3.4653 | 1.8557 | 1.8472 | 3.9334 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 2.84 |  | 4.04 | 8.73 | 8.77 | 4.4014 |  | 3.4653 | 1.8557 | 1.8472 | 3.9334 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZX-HRMP140LF3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 2.84 |  | 4.04 | 8.73 | 8.77 | 4.4014 |  | 3.4653 | 1.8557 | 1.8472 | 3.9334 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 2.84 |  | 4.04 | 8.73 | 8.77 | 4.4014 |  | 3.4653 | 1.8557 | 1.8472 | 3.9334 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZX-HRMP160L3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 5.86 |  | 4.51 | 7.45 | 8.06 | 2.3891 |  | 3.5477 | 2.2819 | 2.1092 | 2.9684 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 5.86 |  | 4.51 | 7.45 | 8.06 | 2.3891 |  | 3.5477 | 2.2819 | 2.1092 | 2.9684 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZX-HRMP160LF3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 5.86 |  | 4.51 | 7.45 | 8.06 | 2.3891 |  | 3.5477 | 2.2819 | 2.1092 | 2.9684 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 5.86 |  | 4.51 | 7.45 | 8.06 | 2.3891 |  | 3.5477 | 2.2819 | 2.1092 | 2.9684 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZT-HRMP160L3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 5.51 |  | 5.39 | 8.34 | 9.02 | 2.5408 |  | 2.9685 | 2.0384 | 1.8847 | 2.7546 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 5.51 |  | 5.39 | 8.34 | 9.02 | 2.5408 |  | 2.9685 | 2.0384 | 1.8847 | 2.7546 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 2方向カセット・寒冷地 | PLZT-HRMP160LF3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 5.51 |  | 5.39 | 8.34 | 9.02 | 2.5408 |  | 2.9685 | 2.0384 | 1.8847 | 2.7546 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 5.51 |  | 5.39 | 8.34 | 9.02 | 2.5408 |  | 2.9685 | 2.0384 | 1.8847 | 2.7546 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 1方向カセット・寒冷地 | PMZ-HRMP80F3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.79 |  | 2.01 | 4.59 | 5.02 | 3.9665 |  | 3.9801 | 2.4401 | 2.2311 | 3.9733 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.79 |  | 2.01 | 4.59 | 5.02 | 3.9665 |  | 3.9801 | 2.4401 | 2.2311 | 3.9733 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 1方向カセット・寒冷地 | PMZ-HRMP80FF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.79 |  | 2.01 | 4.59 | 5.02 | 3.9665 |  | 3.9801 | 2.4401 | 2.2311 | 3.9733 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.79 |  | 2.01 | 4.59 | 5.02 | 3.9665 |  | 3.9801 | 2.4401 | 2.2311 | 3.9733 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 1方向カセット・寒冷地 | PMZX-HRMP80F3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.74 |  | 1.98 | 5.48 | 6 | 4.0805 |  | 4.0404 | 2.0438 | 1.8667 | 4.0604 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.74 |  | 1.98 | 5.48 | 6 | 4.0805 |  | 4.0404 | 2.0438 | 1.8667 | 4.0604 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 1方向カセット・寒冷地 | PMZX-HRMP80FF3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.74 |  | 1.98 | 5.48 | 6 | 4.0805 |  | 4.0404 | 2.0438 | 1.8667 | 4.0604 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.74 |  | 1.98 | 5.48 | 6 | 4.0805 |  | 4.0404 | 2.0438 | 1.8667 | 4.0604 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 1方向カセット・寒冷地 | PMZX-HRMP112F3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.84 |  | 2.52 | 5.98 | 6.28 | 3.5211 |  | 4.4444 | 2.4247 | 2.3089 | 3.9828 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.84 |  | 2.52 | 5.98 | 6.28 | 3.5211 |  | 4.4444 | 2.4247 | 2.3089 | 3.9828 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 1方向カセット・寒冷地 | PMZX-HRMP112FF3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.84 |  | 2.52 | 5.98 | 6.28 | 3.5211 |  | 4.4444 | 2.4247 | 2.3089 | 3.9828 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.84 |  | 2.52 | 5.98 | 6.28 | 3.5211 |  | 4.4444 | 2.4247 | 2.3089 | 3.9828 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 1方向カセット・寒冷地 | PMZX-HRMP140F3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.76 |  | 3.64 | 6.67 | 7.27 | 3.3245 |  | 3.8462 | 2.4288 | 2.2283 | 3.5853 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.76 |  | 3.64 | 6.67 | 7.27 | 3.3245 |  | 3.8462 | 2.4288 | 2.2283 | 3.5853 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 1方向カセット・寒冷地 | PMZX-HRMP140FF3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.76 |  | 3.64 | 6.67 | 7.27 | 3.3245 |  | 3.8462 | 2.4288 | 2.2283 | 3.5853 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.76 |  | 3.64 | 6.67 | 7.27 | 3.3245 |  | 3.8462 | 2.4288 | 2.2283 | 3.5853 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 1方向カセット・寒冷地 | PMZX-HRMP160F3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 3.93 |  | 4.11 | 7.33 | 8.11 | 3.5623 |  | 3.8929 | 2.3192 | 2.0962 | 3.7276 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 3.93 |  | 4.11 | 7.33 | 8.11 | 3.5623 |  | 3.8929 | 2.3192 | 2.0962 | 3.7276 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 1方向カセット・寒冷地 | PMZX-HRMP160FF3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 3.93 |  | 4.11 | 7.33 | 8.11 | 3.5623 |  | 3.8929 | 2.3192 | 2.0962 | 3.7276 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 3.93 |  | 4.11 | 7.33 | 8.11 | 3.5623 |  | 3.8929 | 2.3192 | 2.0962 | 3.7276 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 1方向カセット・寒冷地 | PMZT-HRMP160F3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 3.88 |  | 3.81 | 7.26 | 8.03 | 3.6082 |  | 4.1995 | 2.3416 | 2.1171 | 3.9039 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 3.88 |  | 3.81 | 7.26 | 8.03 | 3.6082 |  | 4.1995 | 2.3416 | 2.1171 | 3.9039 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 1方向カセット・寒冷地 | PMZT-HRMP160FF3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 3.88 |  | 3.81 | 7.26 | 8.03 | 3.6082 |  | 4.1995 | 2.3416 | 2.1171 | 3.9039 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 3.88 |  | 3.81 | 7.26 | 8.03 | 3.6082 |  | 4.1995 | 2.3416 | 2.1171 | 3.9039 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天井ビルトイン・寒冷地 | PDZ-HRMP80G3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 2.06 |  | 2.67 | 5.74 | 6.31 | 3.4466 |  | 2.9963 | 1.9512 | 1.775 | 3.2214 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 2.06 |  | 2.67 | 5.74 | 6.31 | 3.4466 |  | 2.9963 | 1.9512 | 1.775 | 3.2214 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天井ビルトイン・寒冷地 | PDZ-HRMP112G3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.8 |  | 2.86 | 6.8 | 6.81 | 3.5714 |  | 3.9161 | 2.1324 | 2.1292 | 3.7438 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.8 |  | 2.86 | 6.8 | 6.81 | 3.5714 |  | 3.9161 | 2.1324 | 2.1292 | 3.7438 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天井ビルトイン・寒冷地 | PDZ-HRMP140G3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 4.12 |  | 4.13 | 7.24 | 7.51 | 3.034 |  | 3.3898 | 2.2376 | 2.1571 | 3.2119 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 4.12 |  | 4.13 | 7.24 | 7.51 | 3.034 |  | 3.3898 | 2.2376 | 2.1571 | 3.2119 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天井ビルトイン・寒冷地 | PDZ-HRMP160G3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.82 |  | 4.56 | 8.48 | 8.34 | 2.9046 |  | 3.5088 | 2.0047 | 2.0384 | 3.2067 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.82 |  | 4.56 | 8.48 | 8.34 | 2.9046 |  | 3.5088 | 2.0047 | 2.0384 | 3.2067 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天井ビルトイン・寒冷地 | PDZX-HRMP80G3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.97 |  | 2.2 | 5.73 | 6.3 | 3.6041 |  | 3.6364 | 1.9546 | 1.7778 | 3.6202 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.97 |  | 2.2 | 5.73 | 6.3 | 3.6041 |  | 3.6364 | 1.9546 | 1.7778 | 3.6202 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天井ビルトイン・寒冷地 | PDZX-HRMP112G3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.79 |  | 2.81 | 6.66 | 6.7 | 3.5842 |  | 3.9858 | 2.1772 | 2.1642 | 3.785 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.79 |  | 2.81 | 6.66 | 6.7 | 3.5842 |  | 3.9858 | 2.1772 | 2.1642 | 3.785 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天井ビルトイン・寒冷地 | PDZX-HRMP140G3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.99 |  | 3.84 | 7.18 | 7.45 | 3.1328 |  | 3.6458 | 2.2563 | 2.1745 | 3.3893 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.99 |  | 3.84 | 7.18 | 7.45 | 3.1328 |  | 3.6458 | 2.2563 | 2.1745 | 3.3893 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天井ビルトイン・寒冷地 | PDZX-HRMP160G3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.38 |  | 4.83 | 8.2 | 8.06 | 3.1963 |  | 3.3126 | 2.0732 | 2.1092 | 3.2545 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.38 |  | 4.83 | 8.2 | 8.06 | 3.1963 |  | 3.3126 | 2.0732 | 2.1092 | 3.2545 | 4.4 | 4.4 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天井埋込形・寒冷地 | PEZ-HRMP80D3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.92 |  | 2.29 | 5.56 | 6.25 | 3.6979 |  | 3.4934 | 2.0144 | 1.792 | 3.5957 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.92 |  | 2.29 | 5.56 | 6.25 | 3.6979 |  | 3.4934 | 2.0144 | 1.792 | 3.5957 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天井埋込形・寒冷地 | PEZ-HRMP112D3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.65 |  | 2.58 | 6.19 | 6.79 | 3.7736 |  | 4.3411 | 2.3425 | 2.1355 | 4.0573 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.65 |  | 2.58 | 6.19 | 6.79 | 3.7736 |  | 4.3411 | 2.3425 | 2.1355 | 4.0573 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天井埋込形・寒冷地 | PEZ-HRMP140D3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.95 |  | 3.74 | 6.66 | 7.49 | 3.1646 |  | 3.7433 | 2.4324 | 2.1629 | 3.4539 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.95 |  | 3.74 | 6.66 | 7.49 | 3.1646 |  | 3.7433 | 2.4324 | 2.1629 | 3.4539 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天井埋込形・寒冷地 | PEZ-HRMP160D3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.61 |  | 4.49 | 7.75 | 8.32 | 3.0369 |  | 3.5635 | 2.1935 | 2.0433 | 3.3002 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.61 |  | 4.49 | 7.75 | 8.32 | 3.0369 |  | 3.5635 | 2.1935 | 2.0433 | 3.3002 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天井埋込形・寒冷地 | PEZX-HRMP112D3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.54 |  | 2.5 | 6.11 | 6.71 | 3.937 |  | 4.48 | 2.3732 | 2.161 | 4.2085 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.54 |  | 2.5 | 6.11 | 6.71 | 3.937 |  | 4.48 | 2.3732 | 2.161 | 4.2085 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天井埋込形・寒冷地 | PEZX-HRMP140D3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.78 |  | 3.63 | 6.62 | 7.45 | 3.3069 |  | 3.8567 | 2.4471 | 2.1745 | 3.5818 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.78 |  | 3.63 | 6.62 | 7.45 | 3.3069 |  | 3.8567 | 2.4471 | 2.1745 | 3.5818 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天井埋込形・寒冷地 | PEZX-HRMP160D3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.32 |  | 4.34 | 7.6 | 8.16 | 3.2407 |  | 3.6866 | 2.2368 | 2.0833 | 3.4637 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.32 |  | 4.34 | 7.6 | 8.16 | 3.2407 |  | 3.6866 | 2.2368 | 2.0833 | 3.4637 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZ-HRMP80K3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.87 |  | 2.01 | 5.65 | 6.1 | 3.7968 |  | 3.9801 | 1.9823 | 1.8361 | 3.8884 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.87 |  | 2.01 | 5.65 | 6.1 | 3.7968 |  | 3.9801 | 1.9823 | 1.8361 | 3.8884 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZ-HRMP80KL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.87 |  | 2.01 | 5.65 | 6.1 | 3.7968 |  | 3.9801 | 1.9823 | 1.8361 | 3.8884 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.87 |  | 2.01 | 5.65 | 6.1 | 3.7968 |  | 3.9801 | 1.9823 | 1.8361 | 3.8884 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZ-HRMP112K3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.62 |  | 2.8 | 5.9 | 6.61 | 3.8168 |  | 4 | 2.4576 | 2.1936 | 3.9084 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.62 |  | 2.8 | 5.9 | 6.61 | 3.8168 |  | 4 | 2.4576 | 2.1936 | 3.9084 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZ-HRMP112KL3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.62 |  | 2.8 | 5.9 | 6.61 | 3.8168 |  | 4 | 2.4576 | 2.1936 | 3.9084 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.62 |  | 2.8 | 5.9 | 6.61 | 3.8168 |  | 4 | 2.4576 | 2.1936 | 3.9084 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZ-HRMP140K3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.83 |  | 3.95 | 6.99 | 8.82 | 3.2637 |  | 3.5443 | 2.3176 | 1.8367 | 3.404 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.83 |  | 3.95 | 6.99 | 8.82 | 3.2637 |  | 3.5443 | 2.3176 | 1.8367 | 3.404 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZ-HRMP140KL3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.83 |  | 3.95 | 6.99 | 8.82 | 3.2637 |  | 3.5443 | 2.3176 | 1.8367 | 3.404 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.83 |  | 3.95 | 6.99 | 8.82 | 3.2637 |  | 3.5443 | 2.3176 | 1.8367 | 3.404 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZ-HRMP160K3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.87 |  | 4.65 | 8.21 | 8.86 | 2.8747 |  | 3.4409 | 2.0706 | 1.9187 | 3.1578 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.87 |  | 4.65 | 8.21 | 8.86 | 2.8747 |  | 3.4409 | 2.0706 | 1.9187 | 3.1578 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZ-HRMP160KL3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.87 |  | 4.65 | 8.21 | 8.86 | 2.8747 |  | 3.4409 | 2.0706 | 1.9187 | 3.1578 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.87 |  | 4.65 | 8.21 | 8.86 | 2.8747 |  | 3.4409 | 2.0706 | 1.9187 | 3.1578 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZX-HRMP80K3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.92 |  | 2.09 | 5.41 | 6.12 | 3.6979 |  | 3.8278 | 2.0702 | 1.8301 | 3.7628 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.92 |  | 2.09 | 5.41 | 6.12 | 3.6979 |  | 3.8278 | 2.0702 | 1.8301 | 3.7628 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZX-HRMP80KL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.92 |  | 2.09 | 5.41 | 6.12 | 3.6979 |  | 3.8278 | 2.0702 | 1.8301 | 3.7628 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.92 |  | 2.09 | 5.41 | 6.12 | 3.6979 |  | 3.8278 | 2.0702 | 1.8301 | 3.7628 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZX-HRMP112K3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.54 |  | 2.75 | 6.7 | 6.4 | 3.937 |  | 4.0727 | 2.1642 | 2.2656 | 4.0049 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.54 |  | 2.75 | 6.7 | 6.4 | 3.937 |  | 4.0727 | 2.1642 | 2.2656 | 4.0049 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZX-HRMP112KL3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.54 |  | 2.75 | 6.7 | 6.4 | 3.937 |  | 4.0727 | 2.1642 | 2.2656 | 4.0049 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.54 |  | 2.75 | 6.7 | 6.4 | 3.937 |  | 4.0727 | 2.1642 | 2.2656 | 4.0049 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZX-HRMP140K3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.5 |  | 3.53 | 6.97 | 7.57 | 3.5714 |  | 3.966 | 2.3242 | 2.14 | 3.7687 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.5 |  | 3.53 | 6.97 | 7.57 | 3.5714 |  | 3.966 | 2.3242 | 2.14 | 3.7687 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZX-HRMP140KL3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.5 |  | 3.53 | 6.97 | 7.57 | 3.5714 |  | 3.966 | 2.3242 | 2.14 | 3.7687 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.5 |  | 3.53 | 6.97 | 7.57 | 3.5714 |  | 3.966 | 2.3242 | 2.14 | 3.7687 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZX-HRMP160K3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.25 |  | 4.1 | 8.2 | 7.97 | 3.2941 |  | 3.9024 | 2.0732 | 2.133 | 3.5983 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.25 |  | 4.1 | 8.2 | 7.97 | 3.2941 |  | 3.9024 | 2.0732 | 2.133 | 3.5983 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZX-HRMP160KL3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.25 |  | 4.1 | 8.2 | 7.97 | 3.2941 |  | 3.9024 | 2.0732 | 2.133 | 3.5983 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.25 |  | 4.1 | 8.2 | 7.97 | 3.2941 |  | 3.9024 | 2.0732 | 2.133 | 3.5983 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZT-HRMP160K3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.25 |  | 4.12 | 8.2 | 8.01 | 3.2941 |  | 3.8835 | 2.0732 | 2.1223 | 3.5888 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.25 |  | 4.12 | 8.2 | 8.01 | 3.2941 |  | 3.8835 | 2.0732 | 2.1223 | 3.5888 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 天吊形・寒冷地 | PCZT-HRMP160KL3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.25 |  | 4.12 | 8.2 | 8.01 | 3.2941 |  | 3.8835 | 2.0732 | 2.1223 | 3.5888 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.25 |  | 4.12 | 8.2 | 8.01 | 3.2941 |  | 3.8835 | 2.0732 | 2.1223 | 3.5888 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 壁掛形・寒冷地 | PKZ-HRMP80K3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.9 |  | 2.26 | 5.42 | 6.11 | 3.7368 |  | 3.5398 | 2.0664 | 1.8331 | 3.6383 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.9 |  | 2.26 | 5.42 | 6.11 | 3.7368 |  | 3.5398 | 2.0664 | 1.8331 | 3.6383 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 壁掛形・寒冷地 | PKZ-HRMP80KL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.9 |  | 2.26 | 5.42 | 6.11 | 3.7368 |  | 3.5398 | 2.0664 | 1.8331 | 3.6383 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.9 |  | 2.26 | 5.42 | 6.11 | 3.7368 |  | 3.5398 | 2.0664 | 1.8331 | 3.6383 | 5.2 | 5.2 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 壁掛形・寒冷地 | PKZ-HRMP112K3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.64 |  | 3.05 | 6.68 | 7.31 | 3.7879 |  | 3.6721 | 2.1707 | 1.9836 | 3.73 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.64 |  | 3.05 | 6.68 | 7.31 | 3.7879 |  | 3.6721 | 2.1707 | 1.9836 | 3.73 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 壁掛形・寒冷地 | PKZ-HRMP112KL3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.64 |  | 3.05 | 6.68 | 7.31 | 3.7879 |  | 3.6721 | 2.1707 | 1.9836 | 3.73 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.64 |  | 3.05 | 6.68 | 7.31 | 3.7879 |  | 3.6721 | 2.1707 | 1.9836 | 3.73 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 壁掛形・寒冷地 | PKZX-HRMP80L3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.87 |  | 2.13 | 5.46 | 6.16 | 3.7968 |  | 3.7559 | 2.0513 | 1.8182 | 3.7763 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.87 |  | 2.13 | 5.46 | 6.16 | 3.7968 |  | 3.7559 | 2.0513 | 1.8182 | 3.7763 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 壁掛形・寒冷地 | PKZX-HRMP80LL3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.87 |  | 2.13 | 5.46 | 6.16 | 3.7968 |  | 3.7559 | 2.0513 | 1.8182 | 3.7763 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.87 |  | 2.13 | 5.46 | 6.16 | 3.7968 |  | 3.7559 | 2.0513 | 1.8182 | 3.7763 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 壁掛形・寒冷地 | PKZX-HRMP112L3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14 | 14 | 2.63 |  | 2.66 | 5.65 | 6.11 | 3.8023 |  | 4.2105 | 2.4779 | 2.2913 | 4.0064 | 10 |  | 11.2 | 14 | 14 | 2.63 |  | 2.66 | 5.65 | 6.11 | 3.8023 |  | 4.2105 | 2.4779 | 2.2913 | 4.0064 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 壁掛形・寒冷地 | PKZX-HRMP112LL3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14 | 14 | 2.63 |  | 2.66 | 5.65 | 6.11 | 3.8023 |  | 4.2105 | 2.4779 | 2.2913 | 4.0064 | 10 |  | 11.2 | 14 | 14 | 2.63 |  | 2.66 | 5.65 | 6.11 | 3.8023 |  | 4.2105 | 2.4779 | 2.2913 | 4.0064 | 5.3 | 5.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 壁掛形・寒冷地 | PKZX-HRMP140K3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.82 |  | 3.22 | 6.48 | 7.02 | 3.2723 |  | 4.3478 | 2.5 | 2.3077 | 3.81 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.82 |  | 3.22 | 6.48 | 7.02 | 3.2723 |  | 4.3478 | 2.5 | 2.3077 | 3.81 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 壁掛形・寒冷地 | PKZX-HRMP140KL3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.82 |  | 3.22 | 6.48 | 7.02 | 3.2723 |  | 4.3478 | 2.5 | 2.3077 | 3.81 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.82 |  | 3.22 | 6.48 | 7.02 | 3.2723 |  | 4.3478 | 2.5 | 2.3077 | 3.81 | 5.1 | 5.1 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 壁掛形・寒冷地 | PKZX-HRMP160K3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 3.92 |  | 3.94 | 7.48 | 8.08 | 3.5714 |  | 4.0609 | 2.2727 | 2.104 | 3.8162 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 3.92 |  | 3.94 | 7.48 | 8.08 | 3.5714 |  | 4.0609 | 2.2727 | 2.104 | 3.8162 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 壁掛形・寒冷地 | PKZX-HRMP160KL3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 3.92 |  | 3.94 | 7.48 | 8.08 | 3.5714 |  | 4.0609 | 2.2727 | 2.104 | 3.8162 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 3.92 |  | 3.94 | 7.48 | 8.08 | 3.5714 |  | 4.0609 | 2.2727 | 2.104 | 3.8162 | 4.9 | 4.9 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 壁掛形・寒冷地 | PKZT-HRMP160L3 | R32 | 14 |  | 16 | 16.4 | 16.4 | 4.12 |  | 4.03 | 6.98 | 7.52 | 3.3981 |  | 3.9702 | 2.3496 | 2.1809 | 3.6841 | 14 |  | 16 | 16.4 | 16.4 | 4.12 |  | 4.03 | 6.98 | 7.52 | 3.3981 |  | 3.9702 | 2.3496 | 2.1809 | 3.6841 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 壁掛形・寒冷地 | PKZT-HRMP160LL3 | R32 | 14 |  | 16 | 16.4 | 16.4 | 4.12 |  | 4.03 | 6.98 | 7.52 | 3.3981 |  | 3.9702 | 2.3496 | 2.1809 | 3.6841 | 14 |  | 16 | 16.4 | 16.4 | 4.12 |  | 4.03 | 6.98 | 7.52 | 3.3981 |  | 3.9702 | 2.3496 | 2.1809 | 3.6841 | 5 | 5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 床置形・寒冷地 | PSZ-HRMP80K3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 2.05 |  | 2.44 | 5.83 | 6.29 | 3.4634 |  | 3.2787 | 1.9211 | 1.7806 | 3.3711 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 2.05 |  | 2.44 | 5.83 | 6.29 | 3.4634 |  | 3.2787 | 1.9211 | 1.7806 | 3.3711 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 床置形・寒冷地 | PSZ-HRMP112K3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.69 |  | 2.82 | 5.94 | 6.54 | 3.7175 |  | 3.9716 | 2.4411 | 2.2171 | 3.8446 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.69 |  | 2.82 | 5.94 | 6.54 | 3.7175 |  | 3.9716 | 2.4411 | 2.2171 | 3.8446 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 床置形・寒冷地 | PSZ-HRMP140K3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.97 |  | 3.96 | 6.96 | 7.56 | 3.1486 |  | 3.5354 | 2.3276 | 2.1429 | 3.342 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.97 |  | 3.96 | 6.96 | 7.56 | 3.1486 |  | 3.5354 | 2.3276 | 2.1429 | 3.342 | 4.5 | 4.5 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 床置形・寒冷地 | PSZ-HRMP160K3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 5.12 |  | 5.49 | 7.7 | 8.34 | 2.7344 |  | 2.9144 | 2.2078 | 2.0384 | 2.8244 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 5.12 |  | 5.49 | 7.7 | 8.34 | 2.7344 |  | 2.9144 | 2.2078 | 2.0384 | 2.8244 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 床置形・寒冷地 | PSZX-HRMP112K3 | R32 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.97 |  | 2.72 | 5.85 | 6.45 | 3.367 |  | 4.1176 | 2.4786 | 2.2481 | 3.7423 | 10 |  | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 2.97 |  | 2.72 | 5.85 | 6.45 | 3.367 |  | 4.1176 | 2.4786 | 2.2481 | 3.7423 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 床置形・寒冷地 | PSZX-HRMP140K3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 4.39 |  | 3.75 | 6.81 | 7.38 | 2.8474 |  | 3.7333 | 2.3789 | 2.1951 | 3.2904 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 4.39 |  | 3.75 | 6.81 | 7.38 | 2.8474 |  | 3.7333 | 2.3789 | 2.1951 | 3.2904 | 4.6 | 4.6 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 床置形・寒冷地 | PSZX-HRMP160K3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.12 |  | 4.62 | 7.68 | 8.33 | 3.3981 |  | 3.4632 | 2.2135 | 2.0408 | 3.4306 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.12 |  | 4.62 | 7.68 | 8.33 | 3.3981 |  | 3.4632 | 2.2135 | 2.0408 | 3.4306 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 床置形・寒冷地 | PSZT-HRMP160K3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.05 |  | 4.56 | 7.67 | 8.33 | 3.4568 |  | 3.5088 | 2.2164 | 2.0408 | 3.4828 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 4.05 |  | 4.56 | 7.67 | 8.33 | 3.4568 |  | 3.5088 | 2.2164 | 2.0408 | 3.4828 | 4.3 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 厨房用天吊形・寒冷地 | PCZ-HRMP80H3 | R32 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.96 |  | 2.32 | 5.44 | 6.19 | 3.6224 |  | 3.4483 | 2.0588 | 1.8094 | 3.5354 | 7.1 |  | 8 | 11.2 | 11.2 | 1.96 |  | 2.31 | 5.44 | 6.19 | 3.6224 |  | 3.4632 | 2.0588 | 1.8094 | 3.5428 | 4.8 | 4.8 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 厨房用天吊形・寒冷地 | PCZ-HRMP140H3 | R32 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.8 |  | 3.76 | 6.98 | 7.56 | 3.2895 |  | 3.7234 | 2.3209 | 2.1429 | 3.5064 | 12.5 |  | 14 | 16.2 | 16.2 | 3.84 |  | 3.78 | 6.98 | 7.56 | 3.2552 |  | 3.7037 | 2.3209 | 2.1429 | 3.4795 | 4.4 | 4.3 |  |  | ○ | ○
| 三菱電機 | ズバ暖スリムH |  | 厨房用天吊形・寒冷地 | PCZX-HRMP160H3 | R32 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 3.97 |  | 4.37 | 7.69 | 8.36 | 3.5264 |  | 3.6613 | 2.2107 | 2.0335 | 3.5939 | 14 |  | 16 | 17 | 17 | 3.99 |  | 4.41 | 7.69 | 8.36 | 3.5088 |  | 3.6281 | 2.2107 | 2.0335 | 3.5684 | 4.7 | 4.7 |  |  | ○ | ○

## ⑧HP給湯
8.ヒートポンプ給湯機 | [59 empty] | 網掛セル：■→カタログ値からの試算（能力及び消費電力からCOPを試算、能力及びCOPから消費電力を試算）、■→メーカー確認値、■→同一機種にて温度条件が異なるケース
メーカー | シリーズ名 （愛称） | 貯湯 | 循環加温 | 型式 | 運転 モード ※1 | 冷媒 | 温水 | 50HZ※２ | [19 empty] | 60HZ※２ | [19 empty] | 年間加熱 効率※５ | 温度条件※３
[7 empty] | 出口 | 加熱能力（貯湯・循環） |  |  |  |  | 流量 |  |  |  |  | 消費電力 |  |  |  |  | COP |  |  |  |  | 加熱能力（貯湯・循環） |  |  |  |  | 流量 |  |  |  |  | 消費電力 |  |  |  |  | COP | [5 empty] | 出口温度 | 入水温度 |  |  |  |  | JRA ※４ | 外気温度（DB/WB）
[7 empty] | 上限温度 | 中間期 | 夏期 | 冬期 | 着霜期 | 寒冷地 | 中間期 | 夏期 | 冬期 | 着霜期 | 寒冷地 | 中間期 | 夏期 | 冬期 | 着霜期 | 寒冷地 | 中間期 | 夏期 | 冬期 | 着霜期 | 寒冷地 | 中間期 | 夏期 | 冬期 | 着霜期 | 寒冷地 | 中間期 | 夏期 | 冬期 | 着霜期 | 寒冷地 | 中間期 | 夏期 | 冬期 | 着霜期 | 寒冷地 | 中間期 | 夏期 | 冬期 | 着霜期 | 寒冷地 |  |  | 中間期 | 夏期 | 冬期 | 着霜期 | 寒冷地 |  | 中間期 | 夏期 | 冬期 | 着霜期 | 寒冷地
[7 empty] | ℃ | kW | kW | kW | kW | kW | L/min | L/min | L/min | L/min | L/min | kW | kW | kW | kW | kW | － | － | － | － | － | kW | kW | kW | kW | kW | L/min | L/min | L/min | L/min | L/min | kW | kW | kW | kW | kW | － | － | － | － | － |  | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |  | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃
昭和鉄工 | SHOWA業務用エコキュート | ○ | － | EWTH-3043S | － | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 30; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 30; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 30; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 28; 流量 中間期: 8.96; 流量 夏期: 10.49; 流量 冬期: 7.68; 流量 着霜期: 6.69; 消費電力 中間期: 7.32; 消費電力 夏期: 6.98; 消費電力 冬期: 7.93; 消費電力 着霜期: 9.66; COP 中間期: 4; COP 夏期: 4.2; COP 冬期: 3.7; COP 着霜期: 2.8 | 3.9 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
昭和鉄工 | SHOWA業務用エコキュート | ○ | － | EWTH-6063S | － | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 60; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 60; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 60; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 56; 流量 中間期: 17.92; 流量 夏期: 20.98; 流量 冬期: 15.36; 流量 着霜期: 13.38; 消費電力 中間期: 14.7; 消費電力 夏期: 14; 消費電力 冬期: 15.9; 消費電力 着霜期: 19.4; COP 中間期: 4; COP 夏期: 4.2; COP 冬期: 3.7; COP 着霜期: 2.8 | 3.9 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
昭和鉄工 | SHOWA業務用エコキュート | ○ | － | EWTH-6083S | － | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 60; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 60; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 60; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 56; 流量 中間期: 17.92; 流量 夏期: 20.98; 流量 冬期: 15.36; 流量 着霜期: 13.38; 消費電力 中間期: 14.7; 消費電力 夏期: 14; 消費電力 冬期: 15.9; 消費電力 着霜期: 19.4; COP 中間期: 4; COP 夏期: 4.2; COP 冬期: 3.7; COP 着霜期: 2.8 | 3.9 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
昭和鉄工 | SHOWA業務用エコキュート | ○ | － | EWTH-90103S | － | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 90; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 90; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 90; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 84; 流量 中間期: 26.88; 流量 夏期: 31.46; 流量 冬期: 23.04; 流量 着霜期: 20.07; 消費電力 中間期: 22; 消費電力 夏期: 21; 消費電力 冬期: 23.8; 消費電力 着霜期: 29; COP 中間期: 4; COP 夏期: 4.2; COP 冬期: 3.7; COP 着霜期: 2.8 | 3.9 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
昭和鉄工 | SHOWA業務用エコキュート | ○ | － | EWTH-90123S | － | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 90; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 90; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 90; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 84; 流量 中間期: 26.88; 流量 夏期: 31.46; 流量 冬期: 23.04; 流量 着霜期: 20.07; 消費電力 中間期: 22; 消費電力 夏期: 21; 消費電力 冬期: 23.8; 消費電力 着霜期: 29; COP 中間期: 4; COP 夏期: 4.2; COP 冬期: 3.7; COP 着霜期: 2.8 | 3.9 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
昭和鉄工 | SHOWA業務用エコキュート | ○ | － | EWTH-120123S | － | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 112; 流量 中間期: 35.83; 流量 夏期: 41.95; 流量 冬期: 30.71; 流量 着霜期: 26.76; 消費電力 中間期: 29.3; 消費電力 夏期: 28; 消費電力 冬期: 31.8; 消費電力 着霜期: 38.7; COP 中間期: 4; COP 夏期: 4.2; COP 冬期: 3.7; COP 着霜期: 2.8 | 3.9 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
昭和鉄工 | SHOWA業務用エコキュート | ○ | － | EWTH-120153S | － | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 112; 流量 中間期: 35.83; 流量 夏期: 41.95; 流量 冬期: 30.71; 流量 着霜期: 26.76; 消費電力 中間期: 29.3; 消費電力 夏期: 28; 消費電力 冬期: 31.8; 消費電力 着霜期: 38.7; COP 中間期: 4; COP 夏期: 4.2; COP 冬期: 3.7; COP 着霜期: 2.8 | 3.9 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
昭和鉄工 | SHOWA業務用エコキュート | ○ | － | EWTH-150153S | － | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 150; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 150; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 150; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 140; 流量 中間期: 44.79; 流量 夏期: 52.44; 流量 冬期: 38.39; 流量 着霜期: 33.44; 消費電力 中間期: 36.6; 消費電力 夏期: 34.9; 消費電力 冬期: 39.7; 消費電力 着霜期: 48.3; COP 中間期: 4; COP 夏期: 4.2; COP 冬期: 3.7; COP 着霜期: 2.8 | 3.9 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
昭和鉄工 | SHOWA業務用エコキュート | ○ | － | EWTH-3043J | － | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 30; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 30; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 30; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 30; 加熱能力（貯湯・循環） 寒冷地: 30; 流量 中間期: 8.96; 流量 夏期: 10.49; 流量 冬期: 7.17; 流量 着霜期: 7.17; 流量 寒冷地: 7.17; 消費電力 中間期: 6.98; 消費電力 夏期: 6.48; 消費電力 冬期: 7.44; 消費電力 着霜期: 10.7; 消費電力 寒冷地: 10.7; COP 中間期: 4.2; COP 夏期: 4.6; COP 冬期: 4; COP 着霜期: 2.8; COP 寒冷地: 2.8 | 3.9 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
昭和鉄工 | SHOWA業務用エコキュート | ○ | － | EWTH-6063J | － | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 60; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 60; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 60; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 60; 加熱能力（貯湯・循環） 寒冷地: 60; 流量 中間期: 17.92; 流量 夏期: 20.98; 流量 冬期: 14.33; 流量 着霜期: 14.33; 流量 寒冷地: 14.33; 消費電力 中間期: 14; 消費電力 夏期: 13; 消費電力 冬期: 14.9; 消費電力 着霜期: 21.4; 消費電力 寒冷地: 21.4; COP 中間期: 4.2; COP 夏期: 4.6; COP 冬期: 4; COP 着霜期: 2.8; COP 寒冷地: 2.8 | 3.9 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
昭和鉄工 | SHOWA業務用エコキュート | ○ | － | EWTH-6083J | － | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 60; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 60; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 60; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 60; 加熱能力（貯湯・循環） 寒冷地: 60; 流量 中間期: 17.92; 流量 夏期: 20.98; 流量 冬期: 14.33; 流量 着霜期: 14.33; 流量 寒冷地: 14.33; 消費電力 中間期: 14; 消費電力 夏期: 13; 消費電力 冬期: 14.9; 消費電力 着霜期: 21.4; 消費電力 寒冷地: 21.4; COP 中間期: 4.2; COP 夏期: 4.6; COP 冬期: 4; COP 着霜期: 2.8; COP 寒冷地: 2.8 | 3.9 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
昭和鉄工 | SHOWA業務用エコキュート | ○ | － | EWTH-90103J | － | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 90; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 90; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 90; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 90; 加熱能力（貯湯・循環） 寒冷地: 90; 流量 中間期: 26.88; 流量 夏期: 31.46; 流量 冬期: 21.5; 流量 着霜期: 21.5; 流量 寒冷地: 21.5; 消費電力 中間期: 21; 消費電力 夏期: 19.5; 消費電力 冬期: 22.4; 消費電力 着霜期: 32.1; 消費電力 寒冷地: 32.1; COP 中間期: 4.2; COP 夏期: 4.6; COP 冬期: 4; COP 着霜期: 2.8; COP 寒冷地: 2.8 | 3.9 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
昭和鉄工 | SHOWA業務用エコキュート | ○ | － | EWTH-90123J | － | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 90; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 90; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 90; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 90; 加熱能力（貯湯・循環） 寒冷地: 90; 流量 中間期: 26.88; 流量 夏期: 31.46; 流量 冬期: 21.5; 流量 着霜期: 21.5; 流量 寒冷地: 21.5; 消費電力 中間期: 21; 消費電力 夏期: 19.5; 消費電力 冬期: 22.4; 消費電力 着霜期: 32.1; 消費電力 寒冷地: 32.1; COP 中間期: 4.2; COP 夏期: 4.6; COP 冬期: 4; COP 着霜期: 2.8; COP 寒冷地: 2.8 | 3.9 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
昭和鉄工 | SHOWA業務用エコキュート | ○ | － | EWTH-120123J | － | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 寒冷地: 120; 流量 中間期: 35.83; 流量 夏期: 41.95; 流量 冬期: 28.67; 流量 着霜期: 28.67; 流量 寒冷地: 28.67; 消費電力 中間期: 28; 消費電力 夏期: 26; 消費電力 冬期: 29.8; 消費電力 着霜期: 42.8; 消費電力 寒冷地: 42.8; COP 中間期: 4.2; COP 夏期: 4.6; COP 冬期: 4; COP 着霜期: 2.8; COP 寒冷地: 2.8 | 3.9 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
昭和鉄工 | SHOWA業務用エコキュート | ○ | － | EWTH-120153J | － | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 寒冷地: 120; 流量 中間期: 35.83; 流量 夏期: 41.95; 流量 冬期: 28.67; 流量 着霜期: 28.67; 流量 寒冷地: 28.67; 消費電力 中間期: 28; 消費電力 夏期: 26; 消費電力 冬期: 29.8; 消費電力 着霜期: 42.8; 消費電力 寒冷地: 42.8; COP 中間期: 4.2; COP 夏期: 4.6; COP 冬期: 4; COP 着霜期: 2.8; COP 寒冷地: 2.8 | 3.9 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
昭和鉄工 | SHOWA業務用エコキュート | ○ | － | EWTH-150153J | － | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 150; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 150; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 150; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 150; 加熱能力（貯湯・循環） 寒冷地: 150; 流量 中間期: 44.79; 流量 夏期: 52.44; 流量 冬期: 35.83; 流量 着霜期: 35.83; 流量 寒冷地: 35.83; 消費電力 中間期: 34.9; 消費電力 夏期: 32.4; 消費電力 冬期: 37.2; 消費電力 着霜期: 53.5; 消費電力 寒冷地: 53.5; COP 中間期: 4.2; COP 夏期: 4.6; COP 冬期: 4; COP 着霜期: 2.8; COP 寒冷地: 2.8 | 3.9 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
昭和鉄工 | SHOWA業務用エコキュート | ○ | － | EWTH-80123M | － | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 80; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 80; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 80; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 80; 流量 中間期: 23.89; 流量 夏期: 27.97; 流量 冬期: 20.48; 流量 着霜期: 20.48; 消費電力 中間期: 18.9; 消費電力 夏期: 18.9; 消費電力 冬期: 21.2; 消費電力 着霜期: 34; COP 中間期: 4.2; COP 夏期: 4.2; COP 冬期: 3.7; COP 着霜期: 2.3 | 3.7 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
昭和鉄工 | SHOWA業務用エコキュート | ○ | － | EWTH-80153M | － | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 80; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 80; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 80; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 80; 流量 中間期: 23.89; 流量 夏期: 27.97; 流量 冬期: 20.48; 流量 着霜期: 20.48; 消費電力 中間期: 18.9; 消費電力 夏期: 18.9; 消費電力 冬期: 21.2; 消費電力 着霜期: 34; COP 中間期: 4.2; COP 夏期: 4.2; COP 冬期: 3.7; COP 着霜期: 2.3 | 3.7 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
昭和鉄工 | SHOWA業務用エコキュート | ○ | － | EWTH-12083M | － | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 120; 流量 中間期: 35.83; 流量 夏期: 41.95; 流量 冬期: 30.71; 流量 着霜期: 30.71; 消費電力 中間期: 28.4; 消費電力 夏期: 28.3; 消費電力 冬期: 31.8; 消費電力 着霜期: 51; COP 中間期: 4.2; COP 夏期: 4.2; COP 冬期: 3.7; COP 着霜期: 2.3 | 3.7 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
昭和鉄工 | SHOWA業務用エコキュート | ○ | － | EWTH-120103M | － | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 120; 流量 中間期: 35.83; 流量 夏期: 41.95; 流量 冬期: 30.71; 流量 着霜期: 30.71; 消費電力 中間期: 28.4; 消費電力 夏期: 28.3; 消費電力 冬期: 31.8; 消費電力 着霜期: 51; COP 中間期: 4.2; COP 夏期: 4.2; COP 冬期: 3.7; COP 着霜期: 2.3 | 3.7 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
昭和鉄工 | SHOWA業務用エコキュート | ○ | － | EWTH-120123M | － | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 120; 流量 中間期: 35.83; 流量 夏期: 41.95; 流量 冬期: 30.71; 流量 着霜期: 30.71; 消費電力 中間期: 28.4; 消費電力 夏期: 28.3; 消費電力 冬期: 31.8; 消費電力 着霜期: 51; COP 中間期: 4.2; COP 夏期: 4.2; COP 冬期: 3.7; COP 着霜期: 2.3 | 3.7 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
昭和鉄工 | SHOWA業務用エコキュート | ○ | － | EWTH-120153M | － | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 120; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 120; 流量 中間期: 35.83; 流量 夏期: 41.95; 流量 冬期: 30.71; 流量 着霜期: 30.71; 消費電力 中間期: 28.4; 消費電力 夏期: 28.3; 消費電力 冬期: 31.8; 消費電力 着霜期: 51; COP 中間期: 4.2; COP 夏期: 4.2; COP 冬期: 3.7; COP 着霜期: 2.3 | 3.7 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
昭和鉄工 | SHOWA業務用エコキュート | ○ | － | EWTH-160103M | － | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 160; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 160; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 160; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 160; 流量 中間期: 55.93; 流量 夏期: 47.78; 流量 冬期: 40.95; 流量 着霜期: 40.95; 消費電力 中間期: 37.9; 消費電力 夏期: 37.8; 消費電力 冬期: 42.4; 消費電力 着霜期: 68; COP 中間期: 4.2; COP 夏期: 4.2; COP 冬期: 3.7; COP 着霜期: 2.3 | 3.7 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
昭和鉄工 | SHOWA業務用エコキュート | ○ | － | EWTH-160123M | － | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 160; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 160; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 160; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 160; 流量 中間期: 55.93; 流量 夏期: 47.78; 流量 冬期: 40.95; 流量 着霜期: 40.95; 消費電力 中間期: 37.9; 消費電力 夏期: 37.8; 消費電力 冬期: 42.4; 消費電力 着霜期: 68; COP 中間期: 4.2; COP 夏期: 4.2; COP 冬期: 3.7; COP 着霜期: 2.3 | 3.7 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
昭和鉄工 | SHOWA業務用エコキュート | ○ | － | EWTH-160153M | － | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 160; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 160; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 160; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 160; 流量 中間期: 55.93; 流量 夏期: 47.78; 流量 冬期: 40.95; 流量 着霜期: 40.95; 消費電力 中間期: 37.9; 消費電力 夏期: 37.8; 消費電力 冬期: 42.4; 消費電力 着霜期: 68; COP 中間期: 4.2; COP 夏期: 4.2; COP 冬期: 3.7; COP 着霜期: 2.3 | 3.7 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
ダイキン工業 | CO2ヒートポンプ給湯機 | ○ | － | EQG461UHV | － | CO2 | 75 | 6 | 4.5 | 6 | 4.7 | [6 empty] | 1.3 | 0.82 | 1.39 | 1.79 |  | 4.6154 | 5.4878 | 4.3165 | 2.6257 |  | 6 | 4.5 | 6 | 4.7 | [6 empty] | 1.3 | 0.82 | 1.39 | 1.79 |  | 4.6154 | 5.4878 | 4.3165 | 2.6257 |  | 4 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 |  | 〇 | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
ダイキン工業 | MEGA･Q | ○ | － | RLYP350BA |  | R410A+R134a | 90 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 10.5 | 12.2 | 9 | 8.4 |  | 9.3 | 8.1 | 10.7 | 15.2 |  | 3.7634 | 4.321 | 3.271 | 2.3026 |  | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 10.5 | 12.2 | 9 | 8.4 |  | 9.3 | 8.1 | 10.7 | 15.2 |  | 3.7634 | 4.321 | 3.271 | 2.3026 |  | 3.5 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 |  | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
ダイキン工業 | 再加熱ユニット | － | ○ | ULP80A | － | R410A | － | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 8; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 8; 消費電力 中間期: 3.3; 消費電力 冬期: 4; COP 中間期: 2.4242; COP 冬期: 2; 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 8; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 8; 消費電力 中間期: 3.3; 消費電力 冬期: 4; COP 中間期: 2.4242; COP 冬期: 2 |  | 59 | 55 |  | 55 |  |  | ○ | 16/12 |  | 7/6
東芝キヤリア | 再加熱ヒートポンプユニット |  | ○ | HWS-G455H | － | R410A | 64 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | 16 | 16 | 16 |  |  | 1.61 | 1.8 | 2.05 |  |  | 2.795 | 2.5 | 2.1951 |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | 16 | 16 | 16 |  |  | 1.61 | 1.8 | 2.05 |  |  | 2.795 | 2.5 | 2.1951 |  |  |  | 64 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 16/12 | 25/21 | 7/6
東芝キヤリア | CAONS |  | ○ | HWC-H7001H | － | R410A＋R134a | 90 | 70 | 70 | 70 |  |  | 143 | 143 | 143 |  |  | 22.6 | 19.7 | 25.1 |  |  | 3.1 | 3.55 | 2.79 |  |  | 70 | 70 | 70 |  |  | 143 | 143 | 143 |  |  | 22.6 | 19.7 | 25.1 |  |  | 3.1 | 3.55 | 2.79 |  |  |  | 65 | 58 | 58 |  |  |  |  | 16/12 | 25/21
東芝キヤリア | CAONS |  | ○ | HWC-H1401S | － | R410A＋R134a | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 14; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 14; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 14; 流量 中間期: 40; 流量 夏期: 40; 流量 冬期: 40; 消費電力 中間期: 4.52; 消費電力 夏期: 4; COP 中間期: 3.1; COP 夏期: 3.5; 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 14; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 14; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 14; 流量 中間期: 40; 流量 夏期: 40; 流量 冬期: 40; 消費電力 中間期: 4.52; 消費電力 夏期: 4; COP 中間期: 3.1; COP 夏期: 3.5 |  | 65 | 60 | 60 |  |  |  |  | 16/12 | 25/21
東芝キヤリア | CAONS |  | ○ | HWC-H1401S-S1 | － | R410A＋R134a | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 14; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 14; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 14; 流量 中間期: 40; 流量 夏期: 40; 流量 冬期: 40; 消費電力 中間期: 4.52; 消費電力 夏期: 4; COP 中間期: 3.1; COP 夏期: 3.5; 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 14; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 14; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 14; 流量 中間期: 40; 流量 夏期: 40; 流量 冬期: 40; 消費電力 中間期: 4.52; 消費電力 夏期: 4; COP 中間期: 3.1; COP 夏期: 3.5 |  | 65 | 60 | 60 |  |  |  |  | 16/12 | 25/21
東芝キヤリア | CAONS |  | ○ | HWC-H452H | － | R410A | 64 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | 16 | 16 | 16 |  |  | 2.09 | 1.8 | 2.25 |  |  | 2.15 | 2.5 | 2 |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | 16 | 16 | 16 |  |  | 2.09 | 1.8 | 2.25 |  |  | 2.15 | 2.5 | 2 |  |  |  | 64 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 16/12 | 25/21 | 7/6
東芝キヤリア | CAONS |  | ○ | HWC-H1401HL | － | R410A | 64 | 11.1628 | 11.1628 | 11.1628 |  |  | 40 | 40 | 40 |  |  | 3.8895 | 3.0751 | 4.5749 |  |  | 2.87 | 3.63 | 2.44 |  |  | 11.1628 | 11.1628 | 11.1628 |  |  | 40 | 40 | 40 |  |  | 3.8895 | 3.0751 | 4.5749 |  |  | 2.87 | 3.63 | 2.44 |  |  |  | 64 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 16/12 | 25/21 | 7/6
日本イトミック | 業務用エコキュート Yフレーム | ○ | － | CHP-80Y2 | － | CO2 | 90 | 65 | 65 | 61 | 57 | 52.7 | 19.4 | 22.72 | 15.61 | 13.61 | 12.58 | 16.2 | 14.7 | 16.3 | 20.6 | 19.5 | 4 | 4.4 | 3.7 | 2.7 | 2.7 | 65 | 65 | 61 | 57 | 52.7 | 19.4 | 22.72 | 15.61 | 13.61 | 12.58 | 16.2 | 14.7 | 16.3 | 20.6 | 19.5 | 4 | 4.4 | 3.7 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
日本イトミック | 業務用エコキュート Yフレーム | － | ○ | CHP-80Y2C | － | CO2 | 76 | 32 | 29 | 34 | 34 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17.4 | 14.2 | 20.2 | 20.9 | 19.8 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 32 | 29 | 34 | 34 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17.4 | 14.2 | 20.2 | 20.9 | 19.8 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |  | 76 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
日本イトミック | 業務用エコキュート 中型機 | ○ | － | CHP-35H | － | CO2 | 90 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27.5 | 10.45 | 12.33 | 8.95 | 7.4 | 6.56 | 8.95 | 8 | 9.57 | 12 | 12.2 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 2.5 | 2.2 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27.5 | 10.45 | 12.33 | 8.95 | 7.4 | 6.56 | 8.95 | 8 | 9.57 | 12 | 12.2 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 2.5 | 2.2 | 3.7 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
日本イトミック | 業務用エコキュート 中型機 | － | ○ | CHP-35HC | － | CO2 | 75 | 18.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 15.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 9.98 | 12.4 | 13.6 | 13.3 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 18.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 15.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 9.98 | 12.4 | 13.6 | 13.3 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.1 |  | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
日本イトミック | 業務用エコキュート 小型15kW機 | ○ | － | CHP-15H2 | － | CO2 | 90 | 15 | 15 | 14.7 | 14 | 13 | 4.46 | 5.23 | 3.75 | 3.33 | 3.1 | 3.6 | 3.27 | 3.7 | 4.93 | 5.47 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 2.8 | 2.3 | 15 | 15 | 14.7 | 14 | 13 | 4.46 | 5.23 | 3.75 | 3.33 | 3.1 | 3.6 | 3.27 | 3.7 | 4.93 | 5.47 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 2.8 | 2.3 | 4 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
日本サーモエナー | Qpit（寒冷地仕様） | ○ | － | GEC-10MB(25,25S) | 貯湯 | CO2 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8.97 |  |  |  |  | 6.98 | 6.48 | 8.12 | 10.7 | 10.7 | 4.298 | 4.63 |  | 2.8 | 2.8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8.97 |  |  |  |  | 6.98 | 6.48 | 8.12 | 10.7 | 10.7 | 4.298 | 4.63 |  | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
日本サーモエナー | Qpit（寒冷地仕様） | － | ○ | GEC-10MB(25,25S) | 保温 | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 13.3; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 11.6; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 14.7; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 14.6; 加熱能力（貯湯・循環） 寒冷地: 12.3; 消費電力 中間期: 9; 消費電力 夏期: 8; 消費電力 冬期: 10.9; 消費電力 着霜期: 11.6; 消費電力 寒冷地: 11.4; 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 13.3; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 11.6; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 14.7; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 14.6; 加熱能力（貯湯・循環） 寒冷地: 12.3; 消費電力 中間期: 9; 消費電力 夏期: 8; 消費電力 冬期: 10.9; 消費電力 着霜期: 11.6; 消費電力 寒冷地: 11.4 |  | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
日本サーモエナー | Qpit | ○ | － | GEC-10MB(5,5S) | 貯湯 | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 30; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 30; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 30; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 30; 流量 中間期: 8.97; 消費電力 中間期: 6.98; 消費電力 夏期: 6.48; 消費電力 冬期: 8.12; 消費電力 着霜期: 10.7; COP 中間期: 4.298; COP 夏期: 4.63; COP 着霜期: 2.8; 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 30; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 30; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 30; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 30; 流量 中間期: 8.97; 消費電力 中間期: 6.98; 消費電力 夏期: 6.48; 消費電力 冬期: 8.12; 消費電力 着霜期: 10.7; COP 中間期: 4.298; COP 夏期: 4.63 | 3.9 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 |  | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
日本サーモエナー | Qpit | － | ○ | GEC-10MB(5,5S) | 保温 | CO2 | 90 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 13.3; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 11.6; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 14.7; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 14.6; 消費電力 中間期: 9; 消費電力 夏期: 8; 消費電力 冬期: 10.9; 消費電力 着霜期: 11.6; 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 13.3; 加熱能力（貯湯・循環） 夏期: 11.6; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 14.7; 加熱能力（貯湯・循環） 着霜期: 14.6; 消費電力 中間期: 9; 消費電力 夏期: 8; 消費電力 冬期: 10.9; 消費電力 着霜期: 11.6 |  | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
日本サーモエナー | Qpit | ○ |  | GEC-20D | － | CO2 | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 11.9 | 14 | 10.2 | 9.56 |  | 9.43 | 9.46 | 10.6 | 17 |  | 4.1 | 4.2 | 3.61 | 2.45 |  | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 11.9 | 14 | 10.2 | 9.56 |  | 9.43 | 9.46 | 10.6 | 17 |  | 4.1 | 4.2 | 3.61 | 2.45 |  | 3.7 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 |  | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
日本サーモエナー | Qpit | ○ |  | GEC-20D-BS | － | CO2 | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 11.9 | 14 | 10.2 | 9.56 |  | 9.43 | 9.46 | 10.6 | 17 |  | 4.1 | 4.2 | 3.61 | 2.45 |  | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 11.9 | 14 | 10.2 | 9.56 |  | 9.43 | 9.46 | 10.6 | 17 |  | 4.1 | 4.2 | 3.61 | 2.45 |  | 3.7 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 |  | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
日本サーモエナー | Qpit | ○ |  | GEC-20D-BSG | － | CO2 | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 11.9 | 14 | 10.2 | 9.56 |  | 9.43 | 9.46 | 10.6 | 17 |  | 4.1 | 4.2 | 3.61 | 2.45 |  | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 11.9 | 14 | 10.2 | 9.56 |  | 9.43 | 9.46 | 10.6 | 17 |  | 4.1 | 4.2 | 3.61 | 2.45 |  | 3.7 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 |  | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
日本サーモエナー | Qpit | ○ |  | GEC-20D | 最大能力 | CO2 | 90 | 56 | 51.9 | 46.8 | 40 |  | 16.7 | 18.1 | 12 | 9.56 |  | 16 | 14 | 16.2 | 17.2 |  | 3.49 | 3.72 | 2.97 | 2.35 |  | 56 | 51.9 | 46.8 | 40 |  | 16.7 | 18.1 | 12 | 9.56 |  | 16 | 14 | 16.2 | 17.2 |  | 3.49 | 3.72 | 2.97 | 2.35 |  | 3.7 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 |  | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
日本サーモエナー | Qpit | ○ |  | GEC-20D-BS | 最大能力 | CO2 | 90 | 56 | 51.9 | 46.8 | 40 |  | 16.7 | 18.1 | 12 | 9.56 |  | 16 | 14 | 16.2 | 17.2 |  | 3.49 | 3.72 | 2.97 | 2.35 |  | 56 | 51.9 | 46.8 | 40 |  | 16.7 | 18.1 | 12 | 9.56 |  | 16 | 14 | 16.2 | 17.2 |  | 3.49 | 3.72 | 2.97 | 2.35 |  | 3.7 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 |  | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
日本サーモエナー | Qpit | ○ |  | GEC-20D-BSG | 最大能力 | CO2 | 90 | 56 | 51.9 | 46.8 | 40 |  | 16.7 | 18.1 | 12 | 9.56 |  | 16 | 14 | 16.2 | 17.2 |  | 3.49 | 3.72 | 2.97 | 2.35 |  | 56 | 51.9 | 46.8 | 40 |  | 16.7 | 18.1 | 12 | 9.56 |  | 16 | 14 | 16.2 | 17.2 |  | 3.49 | 3.72 | 2.97 | 2.35 |  | 3.7 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 |  | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
前川製作所 | unimoAW | ○ | － | HE-HWA-2HTCR | ﾉｰﾏﾙ・ﾊﾞﾗﾝｽ | CO2 | 90 | 74 | 83.3 | 58.8 | 48.7 | 37.7 | 22.0972 | 29.1211 | 15.05 | 11.6339 | 9.0061 | 17.7 | 18.8 | 16.1 | 16.4 | 14.6 | 4.1808 | 4.4309 | 3.6522 | 2.9695 | 2.5822 | 74 | 83.3 | 58.8 | 48.7 | 37.7 | 22.0972 | 29.1211 | 15.05 | 11.6339 | 9.0061 | 17.8 | 18.9 | 16.2 | 16.5 | 14.7 | 4.1573 | 4.4074 | 3.6296 | 2.9515 | 2.5646 | 3.8 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
前川製作所 | unimoAW | ○ | － | HE-HWA-2HTCR | パワー | CO2 | 90 | 81.4 | 92.3 | 77.4 | 63.1 | 53.6 | 24.3069 | 32.2675 | 19.8107 | 15.0739 | 12.8044 | 20 | 21.6 | 25.1 | 23.3 | 21.1 | 4.07 | 4.2731 | 3.0837 | 2.7082 | 2.5403 | 81.4 | 92.3 | 77.4 | 63.1 | 53.6 | 24.3 | 32.2675 | 19.8 | 15.0739 | 12.8044 | 20.1 | 21.7 | 25.2 | 23.4 | 21.2 | 4.0498 | 4.2535 | 3.0714 | 2.6966 | 2.5283 | 3.8 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
前川製作所 | HG unimoAW | ○ |  | HE-HWA-2HTCR-43 | ノーマル | CO2 | 90 | 74.3 | 82.7 | 62.2 | 48 | 40.6 | 22.1868 | 28.9114 | 15.9202 | 11.4667 | 9.6989 | 17.5 | 18.7 | 16.6 | 15.5 | 14 | 4.2457 | 4.4225 | 3.747 | 3.0968 | 2.9 | 74.3 | 82.7 | 62.2 | 48 | 40.6 | 22.1868 | 28.9114 | 15.9202 | 11.4667 | 9.6989 | 17.6 | 18.8 | 16.7 | 15.6 | 14.1 | 4.2216 | 4.3989 | 3.7246 | 3.0769 | 2.8794 | 3.9 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
前川製作所 | HG unimoAW | ○ |  | HE-HWA-2HTCR-43 | パワー | CO2 | 90 | 81.4 | 82.7 | 84.3 | 67.4 | 40.6 | 24.3069 | 28.9114 | 21.5768 | 16.1011 | 9.6989 | 19.9 | 18.7 | 25.6 | 23.4 | 14 | 4.0905 | 4.4225 | 3.293 | 2.8803 | 2.9 | 81.4 | 82.7 | 84.3 | 67.4 | 40.6 | 24.3069 | 28.9114 | 21.5768 | 16.1011 | 9.6989 | 20 | 18.8 | 25.7 | 23.5 | 14.1 | 4.07 | 4.3989 | 3.2802 | 2.8681 | 2.8794 | 3.9 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
三菱重工サーマルシステムズ | Q-ton | ○ | － | ESA301-25 | 貯湯 | CO2 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8.97 |  |  |  |  | 6.98 | 6.48 | 7.44 | 10.7 | 10.7 | 4.298 | 4.6296 | 4.0323 | 2.8037 | 2.8037 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8.97 |  |  |  |  | 6.98 | 6.48 | 7.44 | 10.7 | 10.7 | 4.298 | 4.6296 | 4.0323 | 2.8037 | 2.8037 | 4 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
三菱重工サーマルシステムズ | Q-ton | ○ | － | ESA301-25 | 貯湯 | CO2 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 9.8 | 10.6 | 9.76 | 11.5 | 11 | 3.0612 | 2.8302 | 3.0738 | 2.6087 | 2.7273 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 5.06 | 5.06 | 9.8 | 10.6 | 9.76 | 11.5 | 11 | 3.0612 | 2.8302 | 3.0738 | 2.6087 | 2.7273 | 3.4 | 90 | 17 | 24 | 9 | 5 | 5 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
三菱重工サーマルシステムズ | Q-ton | － | ○ | ESA301-25 | 保温 | CO2 | 90 | 13.3 | 11.6 | 14.7 | 14.6 | 12.3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 8 | 10.9 | 11.6 | 11.4 | 1.4778 | 1.45 | 1.3486 | 1.2586 | 1.0789 | 13.3 | 11.6 | 14.7 | 14.6 | 12.3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 8 | 10.9 | 11.6 | 11.4 | 1.4778 | 1.45 | 1.3486 | 1.2586 | 1.0789 |  | 成行 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
三菱重工サーマルシステムズ | Q-ton | ○ | － | ESA301-5 | 貯湯 | CO2 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | － | 8.97 |  |  |  | － | 6.98 | 6.48 | 7.44 | 10.7 | － | 4.298 | 4.6296 | 4.0323 | 2.8037 | － | 30 | 30 | 30 | 30 | － | 8.97 |  |  |  | － | 6.98 | 6.48 | 7.44 | 10.7 | － | 4.298 | 4.6296 | 4.0323 | 2.8037 | － | 4 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 | － |  | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | －
三菱重工サーマルシステムズ | Q-ton | ○ | － | ESA301-5 | 貯湯 | CO2 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | － |  |  |  | 5.06 | － | 9.8 | 10.6 | 9.76 | 11.5 | － | 3.0612 | 2.8302 | 3.0738 | 2.6087 | － | 30 | 30 | 30 | 30 | － |  |  |  | 5.06 | － | 9.8 | 10.6 | 9.76 | 11.5 | － | 3.0612 | 2.8302 | 3.0738 | 2.6087 | － | 3.4 | 90 | 17 | 24 | 9 | 5 | － |  | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | －
三菱重工サーマルシステムズ | Q-ton | － | ○ | ESA301-5 | 保温 | CO2 | 90 | 13.3 | 11.6 | 14.7 | 14.6 | － | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 8 | 10.9 | 11.6 | － | 1.4778 | 1.45 | 1.3486 | 1.2586 | － | 13.3 | 11.6 | 14.7 | 14.6 | － | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 8 | 10.9 | 11.6 | － | 1.4778 | 1.45 | 1.3486 | 1.2586 | － |  | 成行 | 60 | 60 | 60 | 60 | － |  | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | －
三菱重工サーマルシステムズ | Q-ton Circulation | － | ○ | EQA401 | － | R454C | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34.5 | 115 | 115 | 115 | 115 | 98.9 | 14.67 | 12.13 | 16.5 | 19.95 | 19.4 | 2.7267 | 3.2976 | 2.4242 | 2.005 | 1.7784 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34.5 | 115 | 115 | 115 | 115 | 98.9 | 14.67 | 12.13 | 16.5 | 19.95 | 19.4 | 2.7267 | 3.2976 | 2.4242 | 2.005 | 1.7784 |  | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
三菱重工サーマルシステムズ | Q-ton Circulation | － | ○ | EQA401S | － | R454C | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34.5 | 115 | 115 | 115 | 115 | 98.9 | 14.67 | 12.13 | 16.5 | 19.95 | 19.4 | 2.7267 | 3.2976 | 2.4242 | 2.005 | 1.7784 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34.5 | 115 | 115 | 115 | 115 | 98.9 | 14.67 | 12.13 | 16.5 | 19.95 | 19.4 | 2.7267 | 3.2976 | 2.4242 | 2.005 | 1.7784 |  | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1 | -7/-8
三菱電機 | 小型業務用エコキュート | ○ | － | GE-553SUJ | － | CO2(R744) | 60 | 7.2 | 6 | 7.2 | 5.3 | [6 empty] | 1.67 | 1.22 | 1.8 | 2.2 |  | 4.3114 | 4.918 | 4 | 2.4091 |  | 7.2 | 6 | 7.2 | 5.3 | [6 empty] | 1.67 | 1.22 | 1.8 | 2.2 |  | 4.3114 | 4.918 | 4 | 2.4091 |  | 4 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 |  | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
三菱電機 | 小型業務用エコキュート | ○ | － | GE-553SUJ | 高温貯湯 | CO2(R744) | 60 | 6.1 | 5 | 7.2 | 6 | [6 empty] | 1.95 | 1.45 | 2.4 | 2.5 |  | 3.1282 | 3.4483 | 3 | 2.4 |  | 6.1 | 5 | 7.2 | 6 | [6 empty] | 1.95 | 1.45 | 2.4 | 2.5 |  | 3.1282 | 3.4483 | 3 | 2.4 |  | 4 | 85 | 17 | 24 | 9 | 5 |  | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
三菱電機 | 小型業務用エコキュート | ○ | － | GE-553SU | － | CO2(R744) | 60 | 7.2 | 6 | 7.2 | 5.3 | [6 empty] | 1.67 | 1.22 | 1.8 | 2.2 |  | 4.3114 | 4.918 | 4 | 2.4091 |  | 7.2 | 6 | 7.2 | 5.3 | [6 empty] | 1.67 | 1.22 | 1.8 | 2.2 |  | 4.3114 | 4.918 | 4 | 2.4091 |  | 4 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 |  | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
三菱電機 | 小型業務用エコキュート | ○ | － | GE-553SU | 高温貯湯 | CO2(R744) | 60 | 6.1 | 5 | 7.2 | 6 | [6 empty] | 1.95 | 1.45 | 2.4 | 2.5 |  | 3.1282 | 3.4483 | 3 | 2.4 |  | 6.1 | 5 | 7.2 | 6 | [6 empty] | 1.95 | 1.45 | 2.4 | 2.5 |  | 3.1282 | 3.4483 | 3 | 2.4 |  | 4 | 85 | 17 | 24 | 9 | 5 |  | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
三菱電機 | 小型業務用エコキュート | ○ | － | GE-553SUR | － | CO2(R744) | 60 | 7.2 | 6 | 7.2 | 5.3 | [6 empty] | 1.67 | 1.22 | 1.8 | 2.2 |  | 4.3114 | 4.918 | 4 | 2.4091 |  | 7.2 | 6 | 7.2 | 5.3 | [6 empty] | 1.67 | 1.22 | 1.8 | 2.2 |  | 4.3114 | 4.918 | 4 | 2.4091 |  | 4 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 |  | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
三菱電機 | 小型業務用エコキュート | ○ | － | GE-553SUR | 高温貯湯 | CO2(R744) | 60 | 6.1 | 5 | 7.2 | 6 | [6 empty] | 1.95 | 1.45 | 2.4 | 2.5 |  | 3.1282 | 3.4483 | 3 | 2.4 |  | 6.1 | 5 | 7.2 | 6 | [6 empty] | 1.95 | 1.45 | 2.4 | 2.5 |  | 3.1282 | 3.4483 | 3 | 2.4 |  | 4 | 85 | 17 | 24 | 9 | 5 |  | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
三菱電機 | 小型業務用エコキュート | ○ | － | GE-552 | － | CO2(R744) | 60 | 7.2 | 6 | 7.2 | 5.3 | [6 empty] | 1.67 | 1.22 | 1.8 | 2.2 |  | 4.3114 | 4.918 | 4 | 2.4091 |  | 7.2 | 6 | 7.2 | 5.3 | [6 empty] | 1.67 | 1.22 | 1.8 | 2.2 |  | 4.3114 | 4.918 | 4 | 2.4091 |  | 4 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 |  | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
三菱電機 | 小型業務用エコキュート | ○ | － | GE-552 | 高温貯湯 | CO2(R744) | 60 | 6.1 | 5 | 7.2 | 6 | [6 empty] | 1.95 | 1.45 | 2.4 | 2.5 |  | 3.1282 | 3.4483 | 3 | 2.4 |  | 6.1 | 5 | 7.2 | 6 | [6 empty] | 1.95 | 1.45 | 2.4 | 2.5 |  | 3.1282 | 3.4483 | 3 | 2.4 |  |  | 85 | 17 | 24 | 9 | 5 |  | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
三菱電機 | 小型業務用エコキュート | ○ | － | GE-552H | － | CO2(R744) | 85 | 7.2 | 6 | 7.2 | 5.3 | [6 empty] | 1.67 | 1.22 | 1.8 | 2.2 |  | 4.3114 | 4.918 | 4 | 2.4091 |  | 7.2 | 6 | 7.2 | 5.3 | [6 empty] | 1.67 | 1.22 | 1.8 | 2.2 |  | 4.3114 | 4.918 | 4 | 2.4091 |  | 4 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 |  | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
三菱電機 | 小型業務用エコキュート | ○ | － | GE-552H | 高温貯湯 | CO2(R744) | 85 | 6.1 | 5 | 7.2 | 6 | [6 empty] | 1.95 | 1.45 | 2.4 | 2.5 |  | 3.1282 | 3.4483 | 3 | 2.4 |  | 6.1 | 5 | 7.2 | 6 | [6 empty] | 1.95 | 1.45 | 2.4 | 2.5 |  | 3.1282 | 3.4483 | 3 | 2.4 |  |  | 85 | 17 | 24 | 9 | 5 |  | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
三菱電機 | 業務用エコキュート | ○ | － | QAHV-N560D(-BS,-BSG) | － | CO2(R744) | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 11.9 | 14 | 10.2 | 9.6 |  | 9.43 | 9.46 | 10.6 | 17 |  | 4.2418 | 4.2283 | 3.7736 | 2.3529 |  | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 11.9 | 14 | 10.2 | 9.6 |  | 9.43 | 9.46 | 10.6 | 17 |  | 4.2418 | 4.2283 | 3.7736 | 2.3529 |  | 3.7 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 |  | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
三菱電機 | 業務用エコキュート | ○ | － | QAHV-N560D(-BS,-BSG) | 最大能力 | CO2(R744) | 90 | 56 | 51.9 | 46.8 | 40 |  | 16.7 | 18.1 | 12 | 9.6 |  | 16 | 14 | 16.2 | 17.2 |  | 3.5 | 3.7071 | 2.8889 | 2.3256 |  | 56 | 51.9 | 46.8 | 40 |  | 16.7 | 18.1 | 12 | 9.6 |  | 16 | 14 | 16.2 | 17.2 |  | 3.5 | 3.7071 | 2.8889 | 2.3256 |  | 3.7 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 |  | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
三菱電機 | 業務用エコキュート | － | ○ | QAHV-N560D(-BS,-BSG) | 保温 | CO2(R744) | 90 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |  | 17 | 17 | 17 | 17 |  | 10.3 | 9.13 | 11.8 | 13.7 |  | 1.534 | 1.7306 | 1.339 | 1.1533 |  | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |  | 17 | 17 | 17 | 17 |  | 10.3 | 9.13 | 11.8 | 13.7 |  | 1.534 | 1.7306 | 1.339 | 1.1533 |  | 3.7 |  | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
三菱電機 | 業務用エコキュート | ○ | － | QAHV-N560D-HWP(-BS,-BSG) | － | CO2(R744) | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 11.9 | 14 | 10.2 | 9.6 |  | 9.43 | 9.46 | 10.6 | 17 |  | 4.2418 | 4.2283 | 3.7736 | 2.3529 |  | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 11.9 | 14 | 10.2 | 9.6 |  | 9.43 | 9.46 | 10.6 | 17 |  | 4.2418 | 4.2283 | 3.7736 | 2.3529 |  | 3.7 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 |  | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
三菱電機 | 業務用エコキュート | ○ | － | QAHV-N560D-HWP(-BS,-BSG) | 最大能力 | CO2(R744) | 90 | 56 | 51.9 | 46.8 | 40 |  | 16.7 | 18.1 | 12 | 9.6 |  | 16 | 14 | 16.2 | 17.2 |  | 3.5 | 3.7071 | 2.8889 | 2.3256 |  | 56 | 51.9 | 46.8 | 40 |  | 16.7 | 18.1 | 12 | 9.6 |  | 16 | 14 | 16.2 | 17.2 |  | 3.5 | 3.7071 | 2.8889 | 2.3256 |  | 3.7 | 65 | 17 | 24 | 9 | 5 |  | ○ | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
三菱電機 | 業務用エコキュート | － | ○ | QAHV-N560D-HWP(-BS,-BSG) | 保温 | CO2(R744) | 90 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |  | 17 | 17 | 17 | 17 |  | 10.3 | 9.13 | 11.8 | 13.7 |  | 1.534 | 1.7306 | 1.339 | 1.1533 |  | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |  | 17 | 17 | 17 | 17 |  | 10.3 | 9.13 | 11.8 | 13.7 |  | 1.534 | 1.7306 | 1.339 | 1.1533 |  | 3.7 |  | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  | 16/12 | 25/21 | 7/6 | 2/1
三菱電機 | ホットウォーターヒートポンプ | － | ○ | CAHV-P160AK2-H | － | R407C | 70 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 22.5; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 16; 流量 中間期: 62.5; 流量 冬期: 62.5; 消費電力 中間期: 6.25; 消費電力 冬期: 4.4944; COP 中間期: 4.45; COP 冬期: 3.56; 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 22.5; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 16; 流量 中間期: 62.5; 流量 冬期: 62.5; 消費電力 中間期: 5.0562; 消費電力 冬期: 4.4944; COP 中間期: 4.45; COP 冬期: 3.56 |  | 45 | [6 empty] | 16/ |  | 7/
三菱電機 | ホットウォーターヒートポンプ | － | ○ | CAHV-P160AK2-H | － | R407C | 70 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 22.5; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 16; 流量 中間期: 62.5; 流量 冬期: 62.5; 消費電力 中間期: 7.33; 消費電力 冬期: 6.25; COP 中間期: 3.07; COP 冬期: 2.56; 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 22.5; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 16; 流量 中間期: 62.5; 流量 冬期: 62.5; 消費電力 中間期: 7.33; 消費電力 冬期: 6.25; COP 中間期: 3.07; COP 冬期: 2.56 |  | 60 | 56.3 |  | 56.3 |  |  |  | 16/ |  | 7/
三菱電機 | ホットウォーターヒートポンプ | － | ○ | CAHV-P250AK2-H | － | R407C | 70 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 22.5; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 22.5; 流量 中間期: 3.87 64.5; 流量 冬期: 3.87 64.5; 消費電力 中間期: 5.0562; 消費電力 冬期: 6.447; COP 中間期: 4.45; COP 冬期: 3.49; 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 22.5; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 22.5; 流量 中間期: 64.5; 流量 冬期: 64.5; 消費電力 中間期: 5.0562; 消費電力 冬期: 6.447; COP 中間期: 4.45; COP 冬期: 3.49 |  | 45 | [6 empty] | 16/ |  | 7/
三菱電機 | ホットウォーターヒートポンプ | － | ○ | CAHV-P250AK2-H | － | R407C | 70 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 22.5; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 22.5; 流量 中間期: 3.87 64.5; 流量 冬期: 3.87 64.5; 消費電力 中間期: 7.329; 消費電力 冬期: 8.8933; COP 中間期: 3.07; COP 冬期: 2.53; 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 22.5; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 22.5; 流量 中間期: 64.5; 流量 冬期: 64.5; 消費電力 中間期: 7.329; 消費電力 冬期: 8.8933; COP 中間期: 3.07; COP 冬期: 2.53 |  | 60 | 55 |  | 55 |  |  |  | 16/ |  | 7/
三菱電機 | ホットウォーターヒートポンプ | － | ○ | CAHV-P500AK2-H | － | R407C | 70 | 45 | 45 | 45 | 44 |  | 129 | 129 | 129 | 129 |  | 10.1124 | 8.0501 | 12.894 | 16.7939 |  | 4.45 | 5.59 | 3.49 | 2.62 |  | 45 | 45 | 45 | 44 |  | 129 | 129 | 129 | 129 |  | 10.1124 | 8.0501 | 12.894 | 16.7939 |  | 4.45 | 5.59 | 3.49 | 2.62 |  |  | 45 | [6 empty] | 16/ | 25/ | 7/ | 2/
三菱電機 | ホットウォーターヒートポンプ | － | ○ | CAHV-P500AK2-H | － | R407C | 70 | 45 | 45 | 45 | 44 |  | 129 | 129 | 129 | 129 |  | 14.658 | 12.3967 | 17.7866 | 21.7822 |  | 3.07 | 3.63 | 2.53 | 2.02 |  | 45 | 45 | 45 | 44 |  | 129 | 129 | 129 | 129 |  | 14.658 | 12.3967 | 17.7866 | 21.7822 |  | 3.07 | 3.63 | 2.53 | 2.02 |  |  | 60 | 55 |  | 55 |  |  |  | 16/ | 25/ | 7/ | 2/
三菱電機 | ホットウォーターヒートポンプ | － | ○ | CAH-P500CP1 | － | R407C | 60 | 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 50.3; 流量 冬期: 150; 消費電力 冬期: 22.7; COP 冬期: 2.2159; 加熱能力（貯湯・循環） 冬期: 59.4; 流量 冬期: 170; 消費電力 冬期: 28.1; COP 冬期: 2.1139 |  | 60 |  |  | 55.2 /55.0 | [5 empty] | 7/6
三菱電機 | 排熱回収型水熱源ヒートポンプ | － | ○ | CRHV-P650A | 熱源側水配管（直列） | R407C | 65 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 65; 流量 中間期: 187; 消費電力 中間期: 13.5; COP 中間期: 4.8148; 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 65; 流量 中間期: 187; 消費電力 中間期: 13.5; COP 中間期: 4.8148 |  | 45 | 40
三菱電機 | 排熱回収型水熱源ヒートポンプ | － | ○ | CRHV-P650A | 熱源側水配管（並列） | R407C | 65 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 65; 流量 中間期: 187; 消費電力 中間期: 13.8; COP 中間期: 4.7101; 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 65; 流量 中間期: 187; 消費電力 中間期: 13.8; COP 中間期: 4.7101 |  | 45 | 40
三菱電機 | 排熱回収型水熱源ヒートポンプ | － | ○ | BCHV-P450A | － | R407C | 65 | 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 45; 流量 中間期: 128; 消費電力 中間期: 14.7; COP 中間期: 3.06; 加熱能力（貯湯・循環） 中間期: 45; 流量 中間期: 128; 消費電力 中間期: 14.7; COP 中間期: 3.06 |  | 45 | 40

## ⑨冷温同時
9.冷温同時取出し型ヒートポンプ | [27 empty] | 網掛セル：■→カタログ値からの試算（能力及び消費電力からCOPを試算、能力及びCOPから消費電力を試算）、■→メーカー確認値、■→同一機種にて温度条件が異なるケース
メーカー | シリーズ名 （愛称） | ３WAY※１ | Wバンドル※２ | 型式 | 運転 モード ※３ | 冷媒 | 50Hz※４ | [7 empty] | 60Hz※４ | [7 empty] | ブライン種別 | 温度条件※5 |  |  |  |  | 温水 出口温度 上限 | 温水・熱源水供給温度範囲
[7 empty] | 能力 |  | 消費電力 |  |  | COP |  |  | 能力 |  | 消費電力 |  |  | COP
[7 empty] | 冷却時 | 加熱時 | 冷却時 | 加熱時 | 総合 | 冷却時 | 加熱時 | 総合 | 冷却時 | 加熱時 | 冷却時 | 加熱時 | 総合 | 冷却時 | 加熱時 | 総合 |  | ﾌﾞﾗｲﾝ入口 | ﾌﾞﾗｲﾝ出口 | 温水入口 | 温水出口 | 外気温
[7 empty] | kW | kW | kW | kW | kW | － | － | － | kW | kW | kW | kW | kW | － | － | － |  | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ |  | ○ | HEM100Ⅱ | 熱回収 | HFC407E | 276.3 | 351.2 |  |  | 74.9 |  |  | 8.3778 | 276.3 | 351.2 |  |  | 74.9 |  |  | 8.3778 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 55 | ①温水出口_温度範囲：40℃～55℃ ②温水入口_温度範囲：30℃～50℃ ③熱源水出口_温度範囲：5℃～15℃ ④熱源水入口_温度範囲：10℃～25℃
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ |  | ○ | HEM150Ⅱ | 熱回収 | HFC407E | 456 | 566.1 |  |  | 110.1 |  |  | 9.2834 | 456 | 566.1 |  |  | 110.1 |  |  | 9.2834 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 55
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ |  | ○ | HEM200Ⅱ | 熱回収 | HFC407E | 552.6 | 702.4 |  |  | 149.8 |  |  | 8.3778 | 552.6 | 702.4 |  |  | 149.8 |  |  | 8.3778 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 55
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ |  | ○ | HEM250Ⅱ | 熱回収 | HFC407E | 732.3 | 917.3 |  |  | 185 |  |  | 8.9168 | 732.3 | 917.3 |  |  | 185 |  |  | 8.9168 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 55
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ |  | ○ | HEM300Ⅱ | 熱回収 | HFC407E | 912 | 1132.2 |  |  | 220.2 |  |  | 9.2834 | 912 | 1132.2 |  |  | 220.2 |  |  | 9.2834 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 55
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ |  | ○ | HEM350Ⅱ | 熱回収 | HFC407E | 1008.6 | 1268.5 |  |  | 259.9 |  |  | 8.7614 | 1008.6 | 1268.5 |  |  | 259.9 |  |  | 8.7614 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 55
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ |  | ○ | HEM400Ⅱ | 熱回収 | HFC407E | 1188.3 | 1483.4 |  |  | 295.1 |  |  | 9.0535 | 1188.3 | 1483.4 |  |  | 295.1 |  |  | 9.0535 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 55
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ |  | ○ | HEM450Ⅱ | 熱回収 | HFC407E | 1368 | 1698.3 |  |  | 330.3 |  |  | 9.2834 | 1368 | 1698.3 |  |  | 330.3 |  |  | 9.2834 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 55
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ |  | ○ | HEM500Ⅱ | 熱回収 | HFC407E | 1464.6 | 1834.6 |  |  | 370 |  |  | 8.9168 | 1464.6 | 1834.6 |  |  | 370 |  |  | 8.9168 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 55
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ |  | ○ | HEM550Ⅱ | 熱回収 | HFC407E | 1644.3 | 2049.5 |  |  | 405.2 |  |  | 9.116 | 1644.3 | 2049.5 |  |  | 405.2 |  |  | 9.116 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 55
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅡ |  | ○ | HEM600Ⅱ | 熱回収 | HFC407E | 1824 | 2264.4 |  |  | 440.4 |  |  | 9.2834 | 1824 | 2264.4 |  |  | 440.4 |  |  | 9.2834 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 55
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズHEMⅡ-HR |  | ○ | HEMⅡ-HR1 | 熱回収 | HFC134a | 246.1 | 358 |  |  | 111.9 |  |  | 5.3986 | 246.1 | 358 |  |  | 111.9 |  |  | 5.3986 | 水 | 17 | 7 | 55 | 65 |  | 70 | ①温水出口_温度範囲：40℃～70℃ ②温水入口_温度範囲：30℃～65℃ ③熱源水出口_温度範囲：5℃～30℃ ④熱源水入口_温度範囲：10℃～40℃
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズHEMⅡ-HR |  | ○ | HEMⅡ-HR2 | 熱回収 | HFC134a | 492.2 | 716 |  |  | 223.8 |  |  | 5.3986 | 492.2 | 716 |  |  | 223.8 |  |  | 5.3986 | 水 | 17 | 7 | 55 | 65 |  | 70
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズHEMⅡ-HR |  | ○ | HEMⅡ-HR3 | 熱回収 | HFC134a | 738.3 | 1074 |  |  | 335.7 |  |  | 5.3986 | 738.3 | 1074 |  |  | 335.7 |  |  | 5.3986 | 水 | 17 | 7 | 55 | 65 |  | 70
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズHEMⅡ-HR |  | ○ | HEMⅡ-HR4 | 熱回収 | HFC134a | 984.4 | 1432 |  |  | 447.6 |  |  | 5.3986 | 984.4 | 1432 |  |  | 447.6 |  |  | 5.3986 | 水 | 17 | 7 | 55 | 65 |  | 70
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEM-HR90 |  | ○ | HEM-HR90T1 | 熱回収 | HFC134a/HFC245fa | 173 | 271.9 |  |  | 98.9 |  |  | 4.4985 | 173 | 271.9 |  |  | 98.9 |  |  | 4.4985 | 水 | 17 | 7 | 80 | 90 |  | 90 | ①温水出口_温度範囲：70℃～90℃ ②温水入口_温度範囲：60℃～85℃ ③熱源水出口_温度範囲：5℃～30℃ ④熱源水入口_温度範囲：10℃～40℃
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEM-HR90 |  | ○ | HEM-HR90T2 | 熱回収 | HFC134a/HFC245fa | 346 | 543.8 |  |  | 197.8 |  |  | 4.4985 | 346 | 543.8 |  |  | 197.8 |  |  | 4.4985 | 水 | 17 | 7 | 80 | 90 |  | 90
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEM-HR90 |  | ○ | HEM-HR90T3 | 熱回収 | HFC134a/HFC245fa | 519 | 815.7 |  |  | 296.7 |  |  | 4.4985 | 519 | 815.7 |  |  | 296.7 |  |  | 4.4985 | 水 | 17 | 7 | 80 | 90 |  | 90
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEM-HR90 |  | ○ | HEM-HR90T4 | 熱回収 | HFC134a/HFC245fa | 692 | 1087.6 |  |  | 395.6 |  |  | 4.4985 | 692 | 1087.6 |  |  | 395.6 |  |  | 4.4985 | 水 | 17 | 7 | 80 | 90 |  | 90
コベルコ・コンプレッサ | HEM-D |  | ○ | HEM100ⅡR-D | 熱回収 | HFC407E | 276.3 | 351.2 |  |  | 74.9 |  |  | 8.3778 | 276.3 | 351.2 |  |  | 74.9 |  |  | 8.3778 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 50 | ①温水出口_温度範囲：40℃～50℃ ②温水入口_温度範囲：30℃～45℃ ③熱源水出口_温度範囲：5℃～15℃ ④熱源水入口_温度範囲：10℃～25℃
コベルコ・コンプレッサ | HEM-D |  | ○ | HEM150ⅡR-D | 熱回収 | HFC407E | 456 | 566.1 |  |  | 110.1 |  |  | 9.2834 | 456 | 566.1 |  |  | 110.1 |  |  | 9.2834 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 50
コベルコ・コンプレッサ | HEM-D |  | ○ | HEM200ⅡR-D | 熱回収 | HFC407E | 552.6 | 702.4 |  |  | 149.8 |  |  | 8.3778 | 552.6 | 702.4 |  |  | 149.8 |  |  | 8.3778 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 50
コベルコ・コンプレッサ | HEM-D |  | ○ | HEM300ⅡR-D | 熱回収 | HFC407E | 912 | 1132.2 |  |  | 220.2 |  |  | 9.2834 | 912 | 1132.2 |  |  | 220.2 |  |  | 9.2834 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 50
コベルコ・コンプレッサ | HEM-D |  | ○ | HEM450ⅡR-D | 熱回収 | HFC407E | 1368 | 1698.3 |  |  | 330.3 |  |  | 9.2834 | 1368 | 1698.3 |  |  | 330.3 |  |  | 9.2834 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 50
コベルコ・コンプレッサ | HEM-D |  | ○ | HEM600ⅡR-D | 熱回収 | HFC407E | 1824 | 2264.4 |  |  | 440.4 |  |  | 9.2834 | 1824 | 2264.4 |  |  | 440.4 |  |  | 9.2834 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 50
コベルコ・コンプレッサ | HEM-D |  | ○ | HEMⅡHR-D1 | 熱回収 | HFC134a | 246.1 | 358 |  |  | 111.9 |  |  | 5.3986 | 246.1 | 358 |  |  | 111.9 |  |  | 5.3986 | 水 | 17 | 7 | 55 | 65 |  | 70 | ①温水出口_温度範囲：40℃～70℃ ②温水入口_温度範囲：30℃～65℃ ③熱源水出口_温度範囲：5℃～30℃ ④熱源水入口_温度範囲：10℃～40℃
コベルコ・コンプレッサ | HEM-D |  | ○ | HEMⅡHR-D2 | 熱回収 | HFC134a | 492.2 | 716 |  |  | 223.8 |  |  | 5.3986 | 492.2 | 716 |  |  | 223.8 |  |  | 5.3986 | 水 | 17 | 7 | 55 | 65 |  | 70
コベルコ・コンプレッサ | HEM-D |  | ○ | HEMⅡHR-D3 | 熱回収 | HFC134a | 738.3 | 1074 |  |  | 335.7 |  |  | 5.3986 | 738.3 | 1074 |  |  | 335.7 |  |  | 5.3986 | 水 | 17 | 7 | 55 | 65 |  | 70
コベルコ・コンプレッサ | HEM-D |  | ○ | HEMⅡHR-D4 | 熱回収 | HFC134a | 984.4 | 1432 |  |  | 447.6 |  |  | 5.3986 | 984.4 | 1432 |  |  | 447.6 |  |  | 5.3986 | 水 | 17 | 7 | 55 | 65 |  | 70
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR-TB |  | ○ | HEM-HR-TB1 | 熱回収 | HFC134a | 156.6 | 245.9 |  |  | 89.3 |  |  | 4.5073 | 156.6 | 245.9 |  |  | 89.3 |  |  | 4.5073 | ブライン | 0 | -5 | 60 | 65 |  | 70 | ①温水出口_温度範囲：50℃～70℃ ②温水入口_温度範囲：40℃～65℃ ③熱源水出口_温度範囲：-10℃～5℃ ④熱源水入口_温度範囲：-5℃～15℃
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR-TB |  | ○ | HEM-HR-TB2 | 熱回収 | HFC134a | 313.2 | 491.8 |  |  | 178.6 |  |  | 4.5073 | 313.2 | 491.8 |  |  | 178.6 |  |  | 4.5073 | ブライン | 0 | -5 | 60 | 65 |  | 70
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR-TB |  | ○ | HEM-HR-TB3 | 熱回収 | HFC134a | 469.8 | 737.7 |  |  | 267.9 |  |  | 4.5073 | 469.8 | 737.7 |  |  | 267.9 |  |  | 4.5073 | ブライン | 0 | -5 | 60 | 65 |  | 70
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR-TB |  | ○ | HEM-HR-TB4 | 熱回収 | HFC134a | 626.4 | 983.6 |  |  | 357.2 |  |  | 4.5073 | 626.4 | 983.6 |  |  | 357.2 |  |  | 4.5073 | ブライン | 0 | -5 | 60 | 65 |  | 70
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR75S |  | ○ | HEM-HR75S1 | 熱回収 | HFC134a/HFC245fa | 109.4 | 155 |  |  | 45.6 |  |  | 5.7982 | 109.4 | 155 |  |  | 45.6 |  |  | 5.7982 | 水 | 17 | 7 | 55 | 65 |  | 75 | ①温水出口_温度範囲：40℃～75℃ ②温水入口_温度範囲：30℃～70℃ ③熱源水出口_温度範囲：5℃～30℃ ④熱源水入口_温度範囲：10℃～40℃
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR75S |  | ○ | HEM-HR75S2 | 熱回収 | HFC134a/HFC245fa | 218.8 | 310 |  |  | 91.2 |  |  | 5.7982 | 218.8 | 310 |  |  | 91.2 |  |  | 5.7982 | 水 | 17 | 7 | 55 | 65 |  | 75
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR75S |  | ○ | HEM-HR75S3 | 熱回収 | HFC134a/HFC245fa | 328.2 | 465 |  |  | 136.8 |  |  | 5.7982 | 328.2 | 465 |  |  | 136.8 |  |  | 5.7982 | 水 | 17 | 7 | 55 | 65 |  | 75
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR75S |  | ○ | HEM-HR75S4 | 熱回収 | HFC134a/HFC245fa | 437.6 | 620 |  |  | 182.4 |  |  | 5.7982 | 437.6 | 620 |  |  | 182.4 |  |  | 5.7982 | 水 | 17 | 7 | 55 | 65 |  | 75
コベルコ・コンプレッサ | HEM-3WAY | ○ | ○ | HEM-3WAY1 | 熱回収 | HFC134a/HFC245fa | 105.1 | 157 |  |  | 51.9 |  |  | 5.05 | 105.1 | 157 |  |  | 51.9 |  |  | 5.05 | 水 | 17 | 7 | 65 | 75 |  | 85 | ①温水出口_温度範囲：50℃～85℃ ②温水入口_温度範囲：40℃～80℃ ③熱源水出口_温度範囲：5℃～30℃ ④熱源水入口_温度範囲：10℃～40℃
コベルコ・コンプレッサ | HEM-3WAY | ○ | － | HEM-3WAY1 | 温専 | HFC134a/HFC245fa |  | 154 |  | 55.9 |  |  | 2.75 |  |  | 154 |  | 55.9 |  |  | 2.75 |  | 水 |  |  | 65 | 75 | 17 | 85
コベルコ・コンプレッサ | HEM-3WAY | ○ | ○ | HEM-3WAY2 | 熱回収 | HFC134a/HFC245fa | 210.2 | 314 |  |  | 103.8 |  |  | 5.05 | 210.2 | 314 |  |  | 103.8 |  |  | 5.05 | 水 | 17 | 7 | 65 | 75 |  | 85
コベルコ・コンプレッサ | HEM-3WAY | ○ | － | HEM-3WAY2 | 温専 | HFC134a/HFC245fa |  | 308 |  | 111.8 |  |  | 2.75 |  |  | 308 |  | 111.8 |  |  | 2.75 |  | 水 |  |  | 65 | 75 | 17 | 85
コベルコ・コンプレッサ | HEM-3WAY | ○ | ○ | HEM-3WAY3 | 熱回収 | HFC134a/HFC245fa | 315.3 | 471 |  |  | 155.7 |  |  | 5.05 | 315.3 | 471 |  |  | 155.7 |  |  | 5.05 | 水 | 17 | 7 | 65 | 75 |  | 85
コベルコ・コンプレッサ | HEM-3WAY | ○ | － | HEM-3WAY3 | 温専 | HFC134a/HFC245fa |  | 462 |  | 167.7 |  |  | 2.75 |  |  | 462 |  | 167.7 |  |  | 2.75 |  | 水 |  |  | 65 | 75 | 17 | 85
コベルコ・コンプレッサ | HEM-3WAY | ○ | ○ | HEM-3WAY4 | 熱回収 | HFC134a/HFC245fa | 420.4 | 628 |  |  | 207.6 |  |  | 5.05 | 420.4 | 628 |  |  | 207.6 |  |  | 5.05 | 水 | 17 | 7 | 65 | 75 |  | 85
コベルコ・コンプレッサ | HEM-3WAY | ○ | － | HEM-3WAY4 | 温専 | HFC134a/HFC245fa |  | 616 |  | 223.6 |  |  | 2.75 |  |  | 616 |  | 223.6 |  |  | 2.75 |  | 水 |  |  | 65 | 75 | 17 | 85
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR70-GN |  | ○ | HEM-HR70-GN1 | 熱回収 | HFO1234yf | 240.1 | 348.9 |  |  | 110.7 |  |  | 5.3207 | 240.1 | 348.9 |  |  | 110.7 |  |  | 5.6 | 水 | 17 | 7 | 55 | 65 |  | 70 | ①温水出口_温度範囲：55℃～70℃ ②温水入口_温度範囲：45℃～65℃ ③熱源水出口_温度範囲：5℃～20℃ ④熱源水入口_温度範囲：10℃～30℃
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR70-GN |  | ○ | HEM-HR70-GN2 | 熱回収 | HFO1234yf | 480.2 | 697.8 |  |  | 221.4 |  |  | 5.3207 | 480.2 | 697.8 |  |  | 221.4 |  |  | 5.6 | 水 | 17 | 7 | 55 | 65 |  | 70
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR70-GN |  | ○ | HEM-HR70-GN3 | 熱回収 | HFO1234yf | 720.3 | 1046.7 |  |  | 332.1 |  |  | 5.3207 | 720.3 | 1046.7 |  |  | 332.1 |  |  | 5.6 | 水 | 17 | 7 | 55 | 65 |  | 70
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR70-GN |  | ○ | HEM-HR70-GN4 | 熱回収 | HFO1234yf | 960.4 | 1395.6 |  |  | 442.8 |  |  | 5.3207 | 960.4 | 1395.6 |  |  | 442.8 |  |  | 5.6 | 水 | 17 | 7 | 55 | 65 |  | 70
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR70-GL |  | ○ | HEM-HR70-GL1 | 熱回収 | R513A | 236.5 | 341.7 |  |  | 107 |  |  | 5.4037 | 236.5 | 341.7 |  |  | 107 |  |  | 5.6 | 水 | 17 | 7 | 55 | 65 |  | 70
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR70-GL |  | ○ | HEM-HR70-GL2 | 熱回収 | R513A | 473 | 683.4 |  |  | 214 |  |  | 5.4037 | 473 | 683.4 |  |  | 214 |  |  | 5.6 | 水 | 17 | 7 | 55 | 65 |  | 70
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR70-GL |  | ○ | HEM-HR70-GL3 | 熱回収 | R513A | 709.5 | 1025.1 |  |  | 321 |  |  | 5.4037 | 709.5 | 1025.1 |  |  | 321 |  |  | 5.6 | 水 | 17 | 7 | 55 | 65 |  | 70
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR70-GL |  | ○ | HEM-HR70-GL4 | 熱回収 | R513A | 946 | 1366.8 |  |  | 428 |  |  | 5.4037 | 946 | 1366.8 |  |  | 428 |  |  | 5.6 | 水 | 17 | 7 | 55 | 65 |  | 70
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR55-GN |  | ○ | HEM-HR55-GN1 | 熱回収 | HFO1234yf | 275.3 | 373.3 |  |  | 99.8 |  |  | 6.499 | 275.3 | 373.3 |  |  | 99.8 |  |  | 6.81 | 水 | 12 | 7 | 45 | 50 |  | 55 | ①温水出口_温度範囲：40℃～55℃ ②温水入口_温度範囲：30℃～50℃ ③熱源水出口_温度範囲：5℃～15℃ ④熱源水入口_温度範囲：10℃～25℃
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR55-GN |  | ○ | HEM-HR55-GN2 | 熱回収 | HFO1234yf | 550.6 | 746.6 |  |  | 199.6 |  |  | 6.499 | 550.6 | 746.6 |  |  | 199.6 |  |  | 6.81 | 水 | 12 | 7 | 45 | 50 |  | 55
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR55-GN |  | ○ | HEM-HR55-GN3 | 熱回収 | HFO1234yf | 825.9 | 1119.9 |  |  | 299.4 |  |  | 6.499 | 825.9 | 1119.9 |  |  | 299.4 |  |  | 6.81 | 水 | 12 | 7 | 45 | 50 |  | 55
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR55-GN |  | ○ | HEM-HR55-GN4 | 熱回収 | HFO1234yf | 1101.2 | 1493.2 |  |  | 399.2 |  |  | 6.499 | 1101.2 | 1493.2 |  |  | 399.2 |  |  | 6.81 | 水 | 12 | 7 | 45 | 50 |  | 55
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR55-GL |  | ○ | HEM-HR55-GL1 | 熱回収 | R513A | 305.7 | 411.5 |  |  | 107.6 |  |  | 6.6654 | 305.7 | 411.5 |  |  | 107.6 |  |  | 6.9 | 水 | 12 | 7 | 45 | 50 |  | 55
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR55-GL |  | ○ | HEM-HR55-GL2 | 熱回収 | R513A | 611.4 | 823 |  |  | 215.2 |  |  | 6.6654 | 611.4 | 823 |  |  | 215.2 |  |  | 6.9 | 水 | 12 | 7 | 45 | 50 |  | 55
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR55-GL |  | ○ | HEM-HR55-GL3 | 熱回収 | R513A | 917.1 | 1234.5 |  |  | 322.8 |  |  | 6.6654 | 917.1 | 1234.5 |  |  | 322.8 |  |  | 6.9 | 水 | 12 | 7 | 45 | 50 |  | 55
コベルコ・コンプレッサ | HEM-HR55-GL |  | ○ | HEM-HR55-GL4 | 熱回収 | R513A | 1222.8 | 1646 |  |  | 430.4 |  |  | 6.6654 | 1222.8 | 1646 |  |  | 430.4 |  |  | 6.9 | 水 | 12 | 7 | 45 | 50 |  | 55
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ |  | ○ | HEMⅢ-100R-GL | 熱回収 | R454C | 296.5 | 373.6 |  |  | 78.6 |  |  | 8.5254 | 296.5 | 373.6 |  |  | 78.6 |  |  | 8.5254 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 50 | ①温水出口_温度範囲：40℃～50℃ ②温水入口_温度範囲：30℃～40℃ ③熱源水出口_温度範囲：5℃～15℃ ④熱源水入口_温度範囲：10℃～25℃
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ |  | ○ | HEMⅢ-150R-GL | 熱回収 | R454A | 433.9 | 543.4 |  |  | 111.3 |  |  | 8.7808 | 433.9 | 543.4 |  |  | 111.3 |  |  | 8.7808 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 50
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ |  | ○ | HEMⅢ-200R-GL | 熱回収 | R454C | 593 | 747.2 |  |  | 157.2 |  |  | 8.5254 | 593 | 747.2 |  |  | 157.2 |  |  | 8.5254 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 50
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ |  | ○ | HEMⅢ-250R-GL | 熱回収 | R454A/R454C | 730.4 | 917 |  |  | 189.9 |  |  | 8.6751 | 730.4 | 917 |  |  | 189.9 |  |  | 8.6751 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 50
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ |  | ○ | HEMⅢ-300R-GL | 熱回収 | R454A | 867.8 | 1086.8 |  |  | 222.6 |  |  | 8.7808 | 867.8 | 1086.8 |  |  | 222.6 |  |  | 8.7808 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 50
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ |  | ○ | HEMⅢ-350R-GL | 熱回収 | R454A/R454C | 1026.9 | 1290.6 |  |  | 268.5 |  |  | 8.6313 | 1026.9 | 1290.6 |  |  | 268.5 |  |  | 8.6313 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 50
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ |  | ○ | HEMⅢ-400R-GL | 熱回収 | R454A/R454C | 1164.3 | 1460.4 |  |  | 301.2 |  |  | 8.7141 | 1164.3 | 1460.4 |  |  | 301.2 |  |  | 8.7141 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 50
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ |  | ○ | HEMⅢ-450R-GL | 熱回収 | R454A | 1301.7 | 1630.2 |  |  | 333.9 |  |  | 8.7808 | 1301.7 | 1630.2 |  |  | 333.9 |  |  | 8.7808 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 50
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ |  | ○ | HEMⅢ-500R-GL | 熱回収 | R454A/R454C | 1460.8 | 1834 |  |  | 379.8 |  |  | 8.6751 | 1460.8 | 1834 |  |  | 379.8 |  |  | 8.6751 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 50
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ |  | ○ | HEMⅢ-550R-GL | 熱回収 | R454A/R454C | 1598.2 | 2003.8 |  |  | 412.5 |  |  | 8.7321 | 1598.2 | 2003.8 |  |  | 412.5 |  |  | 8.7321 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 50
コベルコ・コンプレッサ | ハイエフミニシリーズ HEMⅢ |  | ○ | HEMⅢ-600R-GL | 熱回収 | R454A | 1735.6 | 2173.6 |  |  | 445.2 |  |  | 8.7808 | 1735.6 | 2173.6 |  |  | 445.2 |  |  | 8.7808 | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 50
サイエンス | ECOマルチ・ヒーポン | ○ | ○ | SCV-015WW-FA(水冷） | 冷却給湯同時 （熱回収） | R410A | 35.8 | 51.5 |  |  | 14.6 |  |  | 5.98 | 41.5 | 56.6 |  |  | 17.4 |  |  | 5.64 | 水 | 12 | 7 | 17 | 70 |  |  | ①給水_温度範囲：35℃未満 ②給湯出口_温度範囲：70℃（±10℃） ③冷却（吸熱側）入口_温度範囲：11℃～45℃未満（温度差Δt=3～7℃） ④冷却（吸熱側）出口_温度範囲：5℃～40℃未満
サイエンス | ECOマルチ・ヒーポン | ○ |  | SCV-015WW-FA(水冷） | 冷却 | R410A | 46.5 |  | 8.4 |  |  | 5.54 |  |  | 51.2 |  | 9.9 |  |  | 5.17 |  |  | 水 | 12 | 7 | 15 | 20 |  |  | ①冷却入口_温度範囲：11℃～35℃未満（温度差Δt=3～7℃） ②冷却出口_温度範囲：5℃～30℃未満 ③熱源（放熱側）入口_温度範囲：10℃～37℃未満（温度差Δt=3～10℃） ④熱源（放熱側）出口_温度範囲：15℃～40℃未満 ※冷却側条件による
サイエンス | ECOマルチ・ヒーポン | ○ |  | SCV-015WW-FA(水冷） | 加熱 | R410A |  | 42.6 |  | 13.2 |  |  | 3.23 |  |  | 51.5 |  | 15.9 |  |  | 3.24 |  | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 |  |  | ①温水入口_温度範囲：30℃～50℃未満（温度差Δt=3～10℃） ②温水出口_温度範囲：35℃～55℃未満 ③熱源（吸熱側）入口_温度範囲：11℃～45℃未満（温度差Δt=3～7℃） ④熱源（吸熱側）出口_温度範囲：5℃～40℃未満
サイエンス | ECOマルチ・ヒーポン | ○ |  | SCV-015WW-FA(水冷） | 給湯 | R410A |  | 51.5 |  | 14.6 |  |  | 3.53 |  |  | 56.6 |  | 17.4 |  |  | 3.25 |  | 水 | 12 | 7 | 17 | 70 |  |  | ①給水_温度範囲：35℃未満 ②給湯出口_温度範囲：70℃（±10℃） ③熱源（吸熱側）入口_温度範囲：11℃～45℃未満（温度差Δt=3～7℃） ④熱源（吸熱側）出口_温度範囲：5℃～40℃未満
サイエンス | ECOマルチ・ヒーポン | ○ | ○ | SCV-015AW-FA(空冷） | 冷却給湯同時 （熱回収） | R410A | 39.2 | 57.1 |  |  | 15.7 |  |  | 6.13 | 44.6 | 65.1 |  |  | 17.9 |  |  | 6.13 | 水 | 12 | 7 | 17 | 70 |  |  | ①給水_温度範囲：35℃未満 ②給湯出口_温度範囲：70℃（±10℃） ③冷却（吸熱側）入口_温度範囲：11℃～45℃未満（温度差Δt=3～7℃） ④冷却（吸熱側）出口_温度範囲：5℃～40℃未満
サイエンス | ECOマルチ・ヒーポン | ○ |  | SCV-015AW-FA(空冷） | 冷却 | R410A | 30.5 |  | 13.6 |  |  | 2.24 |  |  | 34.7 |  | 16.7 |  |  | 2.08 |  |  |  | 12 | 7 |  |  | 35 |  | ①冷却入口_温度範囲：11℃～35℃未満（温度差Δt=3～7℃） ②冷却出口_温度範囲：5℃～30℃未満 ③外気_温度範囲：20℃～40℃
サイエンス | ECOマルチ・ヒーポン | ○ |  | SCV-015AW-FA(空冷） | 加熱 | R410A |  | 38.3 |  | 13.9 |  |  | 2.76 |  |  | 47.9 |  | 16 |  |  | 2.99 |  |  |  |  | 40 | 45 | 7 |  | ①温水入口_温度範囲：35℃～50℃未満（温度差Δt=3～10℃） ②温水出口_温度範囲：40℃～55℃未満 ③外気_温度範囲：-10℃～40℃
サイエンス | ECOマルチ・ヒーポン | ○ |  | SCV-015AW-FA(空冷） | 給湯 | R410A |  | 55.1 |  | 15.9 |  |  | 3.47 |  |  | 61.7 |  | 18.6 |  |  | 3.32 |  |  |  |  | 17 | 70 | 16 |  | ①給水_温度範囲：35℃未満 ②給湯出口_温度範囲：70℃（±10℃） ③外気_温度範囲：-10℃～40℃
サイエンス | ECOマルチ・ヒーポン |  | ○ | SCV-015WHC | 冷却給湯同時 （熱回収） | R410A | 33 | 40.9 |  |  | 13.2 |  |  | 5.6 | [8 empty] | ブライン | -2 | -5 | 17 | 65 |  |  | ①冷却入口_温度範囲：-5℃～5℃未満（温度差Δt=3～5℃） ②冷却出口_温度範囲：-8℃～2℃未満 ③給水_温度範囲：35℃未満 ④給湯出口_温度範囲：65℃（±10℃）
サイエンス | ECOマルチ・ヒーポン |  | ○ | SCV-010WSR | 熱回収 | R-134A | 13.4 | 26.4 |  |  | 12.6 |  |  | 3.1587 | 14.7 | 29 |  |  | 13.9 |  |  | 3.1439 | 水 | 40 | 35 | 75 | 80 |  |  | ①温水入口_温度範囲：15℃～75℃未満（温度差Δt=5～20℃） ②温水出口_温度範囲：20℃～80℃以下 ③熱源（吸熱側）入口_温度範囲：10℃～40℃未満（温度差Δt=3～7℃） ④熱源（吸熱側）出口_温度範囲：5℃～37℃未満
サイエンス | ECOマルチ・ヒーポン |  | ○ | SCV-020WSR | 熱回収 | R-134A | 26.8 | 52.8 |  |  | 25.2 |  |  | 3.1587 | 29.4 | 58 |  |  | 27.8 |  |  | 3.1439 | 水 | 40 | 35 | 75 | 80 |  |  | ①温水入口_温度範囲：15℃～75℃未満（温度差Δt=5～20℃） ②温水出口_温度範囲：20℃～80℃以下 ③熱源（吸熱側）入口_温度範囲：10℃～40℃未満（温度差Δt=3～7℃） ④熱源（吸熱側）出口_温度範囲：5℃～37℃未満
サイエンス | ECOマルチ・ヒーポン |  | ○ | SCV-030WSR | 熱回収 | R-134A | 40.2 | 79.2 |  |  | 37.8 |  |  | 3.1587 | 44.1 | 87 |  |  | 41.7 |  |  | 3.1439 | 水 | 40 | 35 | 75 | 80 |  |  | ①温水入口_温度範囲：15℃～75℃未満（温度差Δt=5～20℃） ②温水出口_温度範囲：20℃～80℃以下 ③熱源（吸熱側）入口_温度範囲：10℃～40℃未満（温度差Δt=3～7℃） ④熱源（吸熱側）出口_温度範囲：5℃～37℃未満
ゼネラルﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ工業 | 地中熱対応水冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟチラー |  | ○ | ZQH-12.5W12.5-H-C-INV | 熱回収 | R407C | 23 | 29.7 |  |  | 7.3 | 3.15 | 4.06 | 7.21 | 26.8 | 35.2 |  |  | 8.9 | 3.01 | 3.95 | 6.96 | 水 or ブライン | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 50 | ①温水出口_温度範囲：25℃～50℃ ②熱源水出口_温度範囲：-10℃～20℃
ゼネラルﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ工業 | 地中熱対応水冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟチラー |  | ○ | ZQH-15W15-H-C-INV | 熱回収 | R407C | 26.8 | 35.2 |  |  | 8.9 | 3.01 | 3.95 | 6.96 | 31.2 | 41.5 |  |  | 11 | 2.83 | 3.77 | 6.6 | 水 or ブライン | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 50 | ①温水出口_温度範囲：25℃～50℃ ②熱源水出口_温度範囲：-10℃～20℃
ゼネラルﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ工業 | 地中熱対応水冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟチラー |  | ○ | ZQH-18W18-H-C-INV | 熱回収 | R407C | 33.8 | 43.4 |  |  | 10.2 | 3.31 | 4.25 | 7.57 | 39.6 | 51.3 |  |  | 12.5 | 3.168 | 4.104 | 7.272 | 水 or ブライン | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 50 | ①温水出口_温度範囲：25℃～50℃ ②熱源水出口_温度範囲：-10℃～20℃
ゼネラルﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ工業 | 地中熱対応水冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟチラー |  | ○ | ZQH-22.5W22.5-H-C-INV | 熱回収 | R407C | 39.4 | 51.1 |  |  | 12.4 | 3.18 | 4.12 | 7.3 | 46 | 60.4 |  |  | 15.3 | 3.0065 | 3.9477 | 6.9542 | 水 or ブライン | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 50 | ①温水出口_温度範囲：25℃～50℃ ②熱源水出口_温度範囲：-10℃～20℃
ゼネラルﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ工業 | 地中熱対応排熱回収型水冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟチラー | ○ |  | ZQH-12.5W12.5-CH-C-INV | 熱回収 | R407C | 21.2 | 27.8 |  |  | 7.2 | 2.94 | 3.86 | 6.8 | 25.1 | 33.3 |  |  | 8.8 | 2.85 | 3.78 | 6.63 | 水 or ブライン | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 50 | ①温水出口_温度範囲：25℃～50℃ ③冷水出口_温度範囲：-10℃～20℃ ③熱源水出口_温度範囲：-10℃～20℃
ゼネラルﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ工業 | 地中熱対応排熱回収型水冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟチラー | ○ |  | ZQH-12.5W12.5-CH-C-INV | 冷却単独 | R407C | 24.4 |  | 5 |  |  | 4.88 |  |  | 28.8 |  | 6.2 |  |  | 4.64 |  |  | 水 or ブライン | 12 | 7 |  |  |  | 50 | ①温水出口_温度範囲：25℃～50℃ ③冷水出口_温度範囲：-10℃～20℃ ③熱源水出口_温度範囲：-10℃～20℃
ゼネラルﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ工業 | 地中熱対応排熱回収型水冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟチラー | ○ |  | ZQH-12.5W12.5-CH-C-INV | 加熱単独 | R407C |  | 27.8 |  | 7.2 |  |  | 3.86 |  |  | 33.3 |  | 8.8 |  |  | 3.78 |  | 水 or ブライン |  |  | 40 | 45 |  | 50 | ①温水出口_温度範囲：25℃～50℃ ③冷水出口_温度範囲：-10℃～20℃ ③熱源水出口_温度範囲：-10℃～20℃
ゼネラルﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ工業 | 地中熱対応排熱回収型水冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟチラー | ○ |  | ZQH-15W15-CH-C-INV | 熱回収 | R407C | 25.1 | 33.3 |  |  | 8.8 | 2.85 | 3.78 | 6.63 | 29.4 | 39.7 |  |  | 10.9 | 2.69 | 3.64 | 6.33 | 水 or ブライン | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 50 | ①温水出口_温度範囲：25℃～50℃ ③冷水出口_温度範囲：-10℃～20℃ ③熱源水出口_温度範囲：-10℃～20℃
ゼネラルﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ工業 | 地中熱対応排熱回収型水冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟチラー | ○ |  | ZQH-15W15-CH-C-INV | 冷却単独 | R407C | 28.8 |  | 6.2 |  |  | 4.64 |  |  | 33.8 |  | 7.7 |  |  | 4.38 |  |  | 水 or ブライン | 12 | 7 |  |  |  | 50 | ①温水出口_温度範囲：25℃～50℃ ③冷水出口_温度範囲：-10℃～20℃ ③熱源水出口_温度範囲：-10℃～20℃
ゼネラルﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ工業 | 地中熱対応排熱回収型水冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟチラー | ○ |  | ZQH-15W15-CH-C-INV | 加熱単独 | R407C |  | 33.3 |  | 8.8 |  |  | 3.78 |  |  | 39.7 |  | 10.9 |  |  | 3.64 |  | 水 or ブライン |  |  | 40 | 45 |  | 50 | ①温水出口_温度範囲：25℃～50℃ ③冷水出口_温度範囲：-10℃～20℃ ③熱源水出口_温度範囲：-10℃～20℃
ゼネラルﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ工業 | 地中熱対応排熱回収型水冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟチラー | ○ |  | ZQH-18W18-CH-C-INV | 熱回収 | R407C | 30.7 | 40.2 |  |  | 10.1 | 3.04 | 3.98 | 7.02 | 36.6 | 48.1 |  |  | 12.3 | 2.9756 | 3.9106 | 6.8862 | 水 or ブライン | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 50 | ①温水出口_温度範囲：25℃～50℃ ③冷水出口_温度範囲：-10℃～20℃ ③熱源水出口_温度範囲：-10℃～20℃
ゼネラルﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ工業 | 地中熱対応排熱回収型水冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟチラー | ○ |  | ZQH-18W18-CH-C-INV | 冷却単独 | R407C | 35.4 |  | 7 |  |  | 5.06 |  |  | 42.1 |  | 8.6 |  |  | 4.9 |  |  | 水 or ブライン | 12 | 7 |  |  |  | 50 | ①温水出口_温度範囲：25℃～50℃ ③冷水出口_温度範囲：-10℃～20℃ ③熱源水出口_温度範囲：-10℃～20℃
ゼネラルﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ工業 | 地中熱対応排熱回収型水冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟチラー | ○ |  | ZQH-18W18-CH-C-INV | 加熱単独 | R407C |  | 40.2 |  | 10.1 |  |  | 3.98 |  |  | 48.1 |  | 12.3 |  |  | 3.91 |  | 水 or ブライン |  |  | 40 | 45 |  | 50 | ①温水出口_温度範囲：25℃～50℃ ③冷水出口_温度範囲：-10℃～20℃ ③熱源水出口_温度範囲：-10℃～20℃
ゼネラルﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ工業 | 地中熱対応排熱回収型水冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟチラー | ○ |  | ZQH-22.5W22.5-CH-C-INV | 熱回収 | R407C | 36.4 | 47.9 |  |  | 12.3 | 2.96 | 3.89 | 6.85 | 43.1 | 57.2 |  |  | 15.1 | 2.8543 | 3.7881 | 6.6424 | 水 or ブライン | 12 | 7 | 40 | 45 |  | 50 | ①温水出口_温度範囲：25℃～50℃ ③冷水出口_温度範囲：-10℃～20℃ ③熱源水出口_温度範囲：-10℃～20℃
ゼネラルﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ工業 | 地中熱対応排熱回収型水冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟチラー | ○ |  | ZQH-22.5W22.5-CH-C-INV | 冷却単独 | R407C | 41.9 |  | 8.6 |  |  | 4.87 |  |  | 49.5 |  | 10.6 |  |  | 4.67 |  |  | 水 or ブライン | 12 | 7 |  |  |  | 50 | ①温水出口_温度範囲：25℃～50℃ ③冷水出口_温度範囲：-10℃～20℃ ③熱源水出口_温度範囲：-10℃～20℃
ゼネラルﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ工業 | 地中熱対応排熱回収型水冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟチラー | ○ |  | ZQH-22.5W22.5-CH-C-INV | 加熱単独 | R407C |  | 47.9 |  | 12.3 |  |  | 3.89 |  |  | 57.2 |  | 15.1 |  |  | 3.79 |  | 水 or ブライン |  |  | 40 | 45 |  | 50 | ①温水出口_温度範囲：25℃～50℃ ③冷水出口_温度範囲：-10℃～20℃ ③熱源水出口_温度範囲：-10℃～20℃
ダイキン工業 | チェスバック |  | ○ | UWRYP40G5/G6（40HP） | 冷房専用モード | R407C | 106 |  | 37.9 |  |  | 2.7968 |  |  | 118 |  | 47.4 |  |  | 2.4895 |  |  | 水 | 12 | 7 |  |  | 35 |  | ①冷水出口_温度範囲：7℃～16℃ ②温水出口_温度範囲：35℃～55℃
ダイキン工業 | チェスバック |  | ○ | UWRYP40G5/G6（40HP） | 暖房専用モード | R407C |  | 118 |  | 39.7 |  |  | 2.9723 |  |  | 140 |  | 49 |  |  | 2.8571 |  | 水 |  |  | 40 | 45 | 35
ダイキン工業 | チェスバック |  | ○ | UWRYP50G5/G6(50HP) | 冷房専用モード | R407C | 132 |  | 45.5 |  |  | 2.9011 |  |  | 150 |  | 59.1 |  |  | 2.5381 |  |  | 水 | 12 | 7 |  |  | 35
ダイキン工業 | チェスバック |  | ○ | UWRYP50G5/G6(50HP) | 暖房専用モード | R407C |  | 150 |  | 47 |  |  | 3.1915 |  |  | 180 |  | 59 |  |  | 3.0508 |  | 水 |  |  | 40 | 45 | 35
ダイキン工業 | チェスバック |  | ○ | UWRYP60G5/G6(60HP) | 冷房専用モード | R407C | 160 |  | 57.6 |  |  | 2.7778 |  |  | 180 |  | 74.1 |  |  | 2.4291 |  |  | 水 | 12 | 7 |  |  | 35
ダイキン工業 | チェスバック |  | ○ | UWRYP60G5/G6(60HP) | 暖房専用モード | R407C |  | 180 |  | 59.6 |  |  | 3.0201 |  |  | 212 |  | 74.4 |  |  | 2.8495 |  | 水 |  |  | 40 | 45 | 35
ダイキン工業 | チェスバック |  | ○ | UWRYP80G5/G6(80HP) | 冷房専用モード | R407C | 212 |  | 75.8 |  |  | 2.7968 |  |  | 236 |  | 94.8 |  |  | 2.4895 |  |  | 水 | 12 | 7 |  |  | 35
ダイキン工業 | チェスバック |  | ○ | UWRYP80G5/G6(80HP) | 暖房専用モード | R407C |  | 300 |  | 79.4 |  |  | 3.7783 |  |  | 355 |  | 98 |  |  | 3.6224 |  | 水 |  |  | 40 | 45 | 35
ダイキン工業 | チェスバック |  | ○ | UWRYP100G5/G6(100HP) | 冷房専用モード | R407C | 265 |  | 91 |  |  | 2.9121 |  |  | 300 |  | 118 |  |  | 2.5424 |  |  | 水 | 12 | 7 |  |  | 35
ダイキン工業 | チェスバック |  | ○ | UWRYP100G5/G6(100HP) | 暖房専用モード | R407C |  | 300 |  | 94 |  |  | 3.1915 |  |  | 355 |  | 116 |  |  | 3.0603 |  | 水 |  |  | 40 | 45 | 35
ダイキン工業 | チェスバック |  | ○ | UWRYP120G5/G6(120HP) | 冷房専用モード | R407C | 315 |  | 115 |  |  | 2.7391 |  |  | 355 |  | 148 |  |  | 2.3986 |  |  | 水 | 12 | 7 |  |  | 35
ダイキン工業 | チェスバック |  | ○ | UWRYP120G5/G6(120HP) | 暖房専用モード | R407C |  | 355 |  | 119 |  |  | 2.9832 |  |  | 425 |  | 149 |  |  | 2.8523 |  | 水 |  |  | 40 | 45 | 35
東芝キヤリア | 熱回収CAONS |  | ○ | HWC-WH6702(V） | 熱回収 | R134a | 42.3 | 60 |  |  | 17.7 |  |  | 5.7 | 42.3 | 60 |  |  | 17.7 |  |  | 5.7 | 水 | 37 | 30 |  | 80 | 73 | 85 | 温水出口温度範囲：50～85℃ 熱源水（冷水側）出口温度範囲：9～35℃ 熱源水（冷水側）入口温度範囲：13～40℃
東芝キヤリア | 熱回収SFMC |  | ○ | RUW-TBP302HL | 熱回収 | R410A | 92 | 98 | 17.3 | 24.9 |  | 3.9 | 5.3 |  | 108 | 116 | 21.1 | 30.6 |  | 3.8 | 5.1 |  | 水 | 12 | 7 |  | 45 | 40 | 55 | 温水出口温度範囲：25～55℃ 冷水出口温度範囲：5～25℃
東芝キヤリア | 熱回収SFMC |  | ○ | RUW-TBP302HLA/D | 熱回収 | R410A | 92 | 98 | 17.3 | 24.9 |  | 3.9 | 5.3 |  | 108 | 116 | 21.1 | 30.6 |  | 3.8 | 5.1 |  | 水 | 12 | 7 |  | 45 | 40 | 55 | 温水出口温度範囲：25～55℃ 冷水出口温度範囲：5～25℃
三菱重工冷熱 | エコウォーム |  | ○ | HPEW | 熱回収 | HFC134a | 91.5 | 117.5 |  |  | 26.1 | 3.5 | 4.5 | 8.0077 | 91.5 | 117.5 |  |  | 26 | 3.51 | 4.51 | 8.0385 | 水 | 35 | 25 | 20 | 80 |  |  | ①温水出口_温度範囲：60℃～90℃ ①温水入口_温度範囲：10℃～80℃ ③熱源水出口_温度範囲：10℃～35℃ ④熱源水入口_温度範囲：15℃～50℃ 但し、温水出口90℃の場合、熱源水出口下限は23℃ また、熱源水出口10℃の場合は、温水出口上限は68℃
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷ヒートポンプ式スクリュー |  |  | RHUP1180AR2 | 冷却 | R407C | 105 |  | 38.5 |  |  | 2.7273 |  |  | 116 |  | 46 |  |  | 2.5217 |  |  | 水 | 7 | 12 |  |  | 35 |  | 生産中止のため削除
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷ヒートポンプ式スクリュー |  |  | RHUP1180AR2 | 加熱 | R407C |  | 108 |  | 36 |  |  | 3 |  |  | 125 |  | 43 |  |  | 2.907 |  | 水 |  |  | 40 | 45 | 7 |  | 生産中止のため削除
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷ヒートポンプ式スクリュー |  |  | RHUP1180AR2 | 熱回収 | R407C | 105 | 140 |  |  | 37 |  |  | 6.6216 | 116 | 162 |  |  | 44 |  |  | 6.3182 | 水 | 7 | 12 | 40 | 45 |  |  | 生産中止のため削除 ①温水出口_温度範囲：35℃～50℃ ②冷水出口_温度範囲：5℃～15℃
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷ヒートポンプ式スクリュー |  |  | RHUP1500AR2 | 冷却 | R407C | 127 |  | 49 |  |  | 2.5918 |  |  | 142 |  | 58 |  |  | 2.4483 |  |  | 水 | 7 | 12 |  |  | 35 |  | 生産中止のため削除
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷ヒートポンプ式スクリュー |  |  | RHUP1500AR2 | 加熱 | R407C |  | 130 |  | 45 |  |  | 2.8889 |  |  | 149 |  | 53 |  |  | 2.8113 |  | 水 |  |  | 40 | 45 | 7 |  | 生産中止のため削除
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷ヒートポンプ式スクリュー |  |  | RHUP1500AR2 | 熱回収 | R407C | 127 | 170 |  |  | 45 |  |  | 6.6 | 142 | 198 |  |  | 54 |  |  | 6.2963 | 水 | 7 | 12 | 40 | 45 |  |  | 生産中止のため削除 ①温水出口_温度範囲：35℃～50℃ ②冷水出口_温度範囲：5℃～15℃
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷ヒートポンプ式スクリュー |  |  | RHUP1800AR2 | 冷却 | R407C | 153 |  | 61 |  |  | 2.5082 |  |  | 170 |  | 72 |  |  | 2.3611 |  |  | 水 | 7 | 12 |  |  | 35 |  | 生産中止のため削除
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷ヒートポンプ式スクリュー |  |  | RHUP1800AR2 | 加熱 | R407C |  | 152 |  | 55 |  |  | 2.7636 |  |  | 172 |  | 65 |  |  | 2.6462 |  | 水 |  |  | 40 | 45 | 7 |  | 生産中止のため削除
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷ヒートポンプ式スクリュー |  |  | RHUP1800AR2 | 熱回収 | R407C | 153 | 210 |  |  | 55 |  |  | 6.6 | 170 | 235 |  |  | 67 |  |  | 6.0448 | 水 | 7 | 12 | 40 | 45 |  |  | 生産中止のため削除 ①温水出口_温度範囲：35℃～50℃ ②冷水出口_温度範囲：5℃～15℃
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷ヒートポンプ式スクリュー |  |  | RHUP2360AR2 | 冷却 | R407C | 210 |  | 77 |  |  | 2.7273 |  |  | 232 |  | 92 |  |  | 2.5217 |  |  | 水 | 7 | 12 |  |  | 35 |  | 生産中止のため削除
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷ヒートポンプ式スクリュー |  |  | RHUP2360AR2 | 加熱 | R407C |  | 216 |  | 72 |  |  | 3 |  |  | 250 |  | 86 |  |  | 2.907 |  | 水 |  |  | 40 | 45 | 7 |  | 生産中止のため削除
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷ヒートポンプ式スクリュー |  |  | RHUP2360AR2 | 熱回収 | R407C | 210 | 280 |  |  | 74 |  |  | 6.6216 | 232 | 324 |  |  | 88 |  |  | 6.3182 | 水 | 7 | 12 | 40 | 45 |  |  | 生産中止のため削除 ①温水出口_温度範囲：35℃～50℃ ②冷水出口_温度範囲：5℃～15℃
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷ヒートポンプ式スクリュー |  |  | RHUP3000AR2 | 冷却 | R407C | 254 |  | 98 |  |  | 2.5918 |  |  | 284 |  | 116 |  |  | 2.4483 |  |  | 水 | 7 | 12 |  |  | 35 |  | 生産中止のため削除
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷ヒートポンプ式スクリュー |  |  | RHUP3000AR2 | 加熱 | R407C |  | 260 |  | 90 |  |  | 2.8889 |  |  | 298 |  | 106 |  |  | 2.8113 |  | 水 |  |  | 40 | 45 | 7 |  | 生産中止のため削除
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷ヒートポンプ式スクリュー |  |  | RHUP3000AR2 | 熱回収 | R407C | 254 | 340 |  |  | 90 |  |  | 6.6 | 284 | 396 |  |  | 108 |  |  | 6.2963 | 水 | 7 | 12 | 40 | 45 |  |  | 生産中止のため削除 ①温水出口_温度範囲：35℃～50℃ ②冷水出口_温度範囲：5℃～15℃
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷ヒートポンプ式スクリュー |  |  | RHUP3550AR2 | 冷却 | R407C | 306 |  | 122 |  |  | 2.5082 |  |  | 340 |  | 144 |  |  | 2.3611 |  |  | 水 | 7 | 12 |  |  | 35 |  | 生産中止のため削除
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷ヒートポンプ式スクリュー |  |  | RHUP3550AR2 | 加熱 | R407C |  | 304 |  | 110 |  |  | 2.7636 |  |  | 344 |  | 130 |  |  | 2.6462 |  | 水 |  |  | 40 | 45 | 7 |  | 生産中止のため削除
日立グローバルライフソリューションズ※ | 空冷ヒートポンプ式スクリュー |  |  | RHUP3550AR2 | 熱回収 | R407C | 306 | 420 |  |  | 110 |  |  | 6.6 | 340 | 470 |  |  | 134 |  |  | 6.0448 | 水 | 7 | 12 | 40 | 45 |  |  | 生産中止のため削除 ①温水出口_温度範囲：35℃～50℃ ②冷水出口_温度範囲：5℃～15℃
前川製作所 | unimo WW |  | ○ | HE-HWW-2HTCR | 中間期 | CO2 | 69.5 | 91.9 |  |  | 21.7 | 3.2028 | 4.235 | 7.4378 | 69.5 | 91.9 |  |  | 21.7 | 3.2028 | 4.235 | 7.4378 | 水 | 15 | 10 | 17 | 65 |  | 90 | ①温水出口_温度範囲：65℃または90℃ ②温水入口_温度範囲：5℃～65℃ ③熱源水出口_温度範囲：-9℃～35℃ ④熱源水入口_温度範囲：-5℃～40℃
前川製作所 | unimo WW |  | ○ | HE-HWW-2HTCR | 夏季 | CO2 | 62.8 | 85.9 |  |  | 22.5 | 2.7911 | 3.8178 | 6.6089 | 62.8 | 85.9 |  |  | 22.5 | 2.7911 | 3.8178 | 6.6089 | 水 | 15 | 10 | 24 | 65 |  | 90 | ①温水出口_温度範囲：65℃または90℃ ②温水入口_温度範囲：5℃～65℃ ③熱源水出口_温度範囲：-9℃～35℃ ④熱源水入口_温度範囲：-5℃～40℃
前川製作所 | unimo WW |  | ○ | HE-HWW-2HTCR | 冬季 | CO2 | 76.6 | 97.7 |  |  | 20.6 | 3.7184 | 4.7427 | 8.4612 | 76.6 | 97.7 |  |  | 20.6 | 3.7184 | 4.7427 | 8.4612 | 水 | 15 | 10 | 9 | 65 |  | 90 | ①温水出口_温度範囲：65℃または90℃ ②温水入口_温度範囲：5℃～65℃ ③熱源水出口_温度範囲：-9℃～35℃ ④熱源水入口_温度範囲：-5℃～40℃
前川製作所 | unimo WW |  | ○ | HE-HWW-2HTCR | 着霜期 | CO2 | 79.9 | 100.3 |  |  | 20 | 3.995 | 5.015 | 9.01 | 79.9 | 100.3 |  |  | 20 | 3.995 | 5.015 | 9.01 | 水 | 15 | 10 | 5 | 65 |  | 90 | ①温水出口_温度範囲：65℃または90℃ ②温水入口_温度範囲：5℃～65℃ ③熱源水出口_温度範囲：-9℃～35℃ ④熱源水入口_温度範囲：-5℃～40℃
前川製作所 | unimo WW |  | ○ | HE-HWW-2HTCR | ﾌﾞﾗｲﾝ | CO2 | 37.9 | 53.2 |  |  | 17.9 | 2.1173 | 2.9721 | 5.0894 | 37.9 | 53.2 |  |  | 17.9 | 2.1173 | 2.9721 | 5.0894 | ﾌﾞﾗｲﾝ | -5 | -9 | 17 | 65 |  | 90 | ①温水出口_温度範囲：65℃または90℃ ②温水入口_温度範囲：5℃～65℃ ③熱源水出口_温度範囲：-9℃～35℃ ④熱源水入口_温度範囲：-5℃～40℃
前川製作所 | unimo WW |  | ○ | HE-HWW-2HTCR | 冷水 | CO2 | 64 | 85.8 |  |  | 21.4 | 2.9907 | 4.0093 | 7 | 64 | 85.8 |  |  | 21.4 | 2.9907 | 4.0093 | 7 | 水 | 12 | 7 | 17 | 65 |  | 90 | ①温水出口_温度範囲：65℃または90℃ ②温水入口_温度範囲：5℃～65℃ ③熱源水出口_温度範囲：-9℃～35℃ ④熱源水入口_温度範囲：-5℃～40℃
前川製作所 | unimo WW |  | ○ | HE-HWW-2HTCR | 排熱回収 | CO2 | 94.8 | 116.8 |  |  | 22.1 | 4.2896 | 5.2851 | 9.5747 | 94.8 | 116.8 |  |  | 22.1 | 4.2896 | 5.2851 | 9.5747 | 水 | 37 | 32 | 17 | 65 |  | 90 | ①温水出口_温度範囲：65℃または90℃ ②温水入口_温度範囲：5℃～65℃ ③熱源水出口_温度範囲：-9℃～35℃ ④熱源水入口_温度範囲：-5℃～40℃
前川製作所 | unimo AWW | ○ |  | HE-HWAW-2HTCR | 標準（水熱源） | CO2 | 65.8 | 86.8 |  |  | 21.9 | 3.0046 | 3.9635 | 6.968 | 65.8 | 86.8 |  |  | 21.9 | 3.0046 | 3.9635 | 6.968 | 水 | 15 | 10 | 17 | 65 |  | 90 | ①温水出口_温度範囲：65℃または90℃ ②温水入口_温度範囲：5℃～65℃ ③熱源水出口_温度範囲：-5℃～32℃ ④熱源水入口_温度範囲：-2℃～37℃
前川製作所 | unimo AWW | ○ |  | HE-HWAW-2HTCR | 中間期（空気熱源） | CO2 |  | 79.2 |  | 19.1 |  |  | 4.1466 |  |  | 79.2 |  | 19.1 |  |  | 4.1466 |  |  |  |  | 17 | 65 | 16/12 | 90 | ①温水出口_温度範囲：65℃または90℃ ②温水入口_温度範囲：5℃～65℃
前川製作所 | unimo AWW | ○ |  | HE-HWAW-2HTCR | 熱回収（水熱源） | CO2 | 76.3 | 96 |  |  | 22.5 | 3.3911 | 4.2667 | 7.6578 | 76.3 | 96 |  |  | 22.5 | 3.3911 | 4.2667 | 7.6578 | 水 | 22 | 17 | 17 | 65 |  | 90 | ①温水出口_温度範囲：65℃または90℃ ②温水入口_温度範囲：5℃～65℃ ③熱源水出口_温度範囲：-5℃～32℃ ④熱源水入口_温度範囲：-2℃～37℃
前川製作所 | unimo AWW | ○ |  | HE-HWAW-2HTCR | 夏季（空気熱源） | CO2 |  | 84.6 |  | 21.2 |  |  | 3.9906 |  |  | 84.6 |  | 21.2 |  |  | 3.9906 |  |  |  |  | 24 | 65 | 25/21 | 90 | ①温水出口_温度範囲：65℃または90℃ ②温水入口_温度範囲：5℃～65℃
前川製作所 | unimo AWW | ○ |  | HE-HWAW-2HTCR | 冷房（水熱源） | CO2 | 60.9 | 81.8 |  |  | 21.7 | 2.8065 | 3.7696 | 6.576 | 60.9 | 81.8 |  |  | 21.7 | 2.8065 | 3.7696 | 6.576 | 水 | 12 | 7 | 17 | 65 |  | 90 | ①温水出口_温度範囲：65℃または90℃ ②温水入口_温度範囲：5℃～65℃ ③熱源水出口_温度範囲：-5℃～32℃ ④熱源水入口_温度範囲：-2℃～37℃
前川製作所 | unimo AWW | ○ |  | HE-HWAW-2HTCR | 冬季（空気熱源） | CO2 |  | 73.5 |  | 24.3 |  |  | 3.0247 |  |  | 73.5 |  | 24.3 |  |  | 3.0247 |  |  |  |  | 9 |  | 7/6 | 90 | ①温水出口_温度範囲：65℃または90℃ ②温水入口_温度範囲：5℃～65℃
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 AARTシリーズ |  | ○ | AART-25H･HR | 冷専 | R134a | 879.1 | - | - | - | - | - | - | - | 879.1 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 AARTシリーズ |  | ○ | AART-25H･HR | 熱回収 | R134a | 879.1 | 1075.1 | - | - | - | - | - | - | 879.1 | 1080.1 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1 ①温水出口_温度範囲：～50℃ ②温水入口_温度範囲：～45℃ ③冷水出口_温度範囲：5℃～15℃ ④冷水入口_温度範囲：10℃～20℃
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 AARTシリーズ |  | ○ | AART-30H･HR | 冷専 | R134a | 949.4 | - | - | - | - | - | - | - | 949.4 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 AARTシリーズ |  | ○ | AART-30H･HR | 熱回収 | R134a | 949.4 | 1169.4 | - | - | - | - | - | - | 949.4 | 1174.4 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 AARTシリーズ |  | ○ | AART-35H･HR | 冷専 | R134a | お問い合わせください | - | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 AARTシリーズ |  | ○ | AART-35H･HR | 熱回収 | R134a | お問い合わせください | お問い合わせください | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください | お問い合わせください | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 AARTシリーズ |  | ○ | AART-40H･HR | 冷専 | R134a | 1406.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1406.5 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 AARTシリーズ |  | ○ | AART-40H･HR | 熱回収 | R134a | 1371.3 | 1666.3 | - | - | - | - | - | - | 1371.3 | 1670.3 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 AART-Iシリーズ |  | ○ | AART-25H・HR・I | 冷専 | R134a | 879.1 | - | - | - | - | - | - | - | 879.1 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 AART-Iシリーズ |  | ○ | AART-25H・HR・I | 熱回収 | R134a | 879.1 | 1075.1 | - | - | - | - | - | - | 879.1 | 1080.1 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 AART-Iシリーズ |  | ○ | AART-30H・HR・I | 冷専 | R134a | 949.4 | - | - | - | - | - | - | - | 949.4 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 AART-Iシリーズ |  | ○ | AART-30H・HR・I | 熱回収 | R134a | 949.4 | 1159.4 | - | - | - | - | - | - | 949.4 | 1164.4 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 AART-Iシリーズ |  | ○ | AART-35H・HR・I | 冷専 | R134a | 1230.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1230.7 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 AART-Iシリーズ |  | ○ | AART-35H・HR・I | 熱回収 | R134a | 1230.7 | 1502.7 | - | - | - | - | - | - | 1230.7 | 1506.7 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 AART-Iシリーズ |  | ○ | AART-40H・HR・I | 冷専 | R134a | 1406.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1406.5 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 AART-Iシリーズ |  | ○ | AART-40H・HR・I | 熱回収 | R134a | 1406.5 | 1707.5 | - | - | - | - | - | - | 1406.5 | 1711.5 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GARTシリーズ |  | ○ | GART-65H.HR | 冷専 | R134a | 2039 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GARTシリーズ |  | ○ | GART-65H.HR | 熱回収 | R134a | 2039 | 2455 | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2455 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GARTシリーズ |  | ○ | GART-75H.HR | 冷専 | R134a | 2473 | - | - | - | - | - | - | - | 2473 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GARTシリーズ |  | ○ | GART-75H.HR | 熱回収 | R134a | 2473 | 3008 | - | - | - | - | - | - | 2473 | 3008 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GARTシリーズ |  | ○ | GART-95H.HR | 冷専 | R134a | 2672 | - | - | - | - | - | - | - | 2672 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GARTシリーズ |  | ○ | GART-95H.HR | 熱回収 | R134a | 2672 | 3213 | - | - | - | - | - | - | 2672 | 3213 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GARTシリーズ |  | ○ | GART-110H.HR | 冷専 | R134a | 3437 | - | - | - | - | - | - | - | 3437 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GARTシリーズ |  | ○ | GART-110H.HR | 熱回収 | R134a | 3437 | 4182 | - | - | - | - | - | - | 3437 | 4182 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GARTシリーズ |  | ○ | GART-135H.HR | 冷専 | R134a | 4290 | - | - | - | - | - | - | - | 4290 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GARTシリーズ |  | ○ | GART-135H.HR | 熱回収 | R134a | 4290 | 5148 | - | - | - | - | - | - | 4290 | 5148 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GARTシリーズ |  | ○ | GART-160H.HR | 冷専 | R134a | 5086 | - | - | - | - | - | - | - | 5086 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GARTシリーズ |  | ○ | GART-160H.HR | 熱回収 | R134a | 5086 | 6166 | - | - | - | - | - | - | 5086 | 6166 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GARTシリーズ |  | ○ | GART-190H.HR | 冷専 | R134a | 5661 | - | - | - | - | - | - | - | 5661 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GARTシリーズ |  | ○ | GART-190H.HR | 熱回収 | R134a | 5661 | 6799 | - | - | - | - | - | - | 5661 | 6799 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GARTシリーズ |  | ○ | GART-225H.HR | 冷専 | R134a | 6983 | - | - | - | - | - | - | - | 6983 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GARTシリーズ |  | ○ | GART-225H.HR | 熱回収 | R134a | 6983 | 8536 | - | - | - | - | - | - | 6983 | 8536 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GARTシリーズ |  | ○ | GART-270H.HR | 冷専 | R134a | 7947 | - | - | - | - | - | - | - | 7947 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GARTシリーズ |  | ○ | GART-270H.HR | 熱回収 | R134a | 7947 | 9588 | - | - | - | - | - | - | 7947 | 9588 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GART-Iシリーズ |  | ○ | GART-65H.I.HR | 冷専 | R134a | 2039 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GART-Iシリーズ |  | ○ | GART-65H.I.HR | 熱回収 | R134a | 2039 | 2455 | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2455 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GART-Iシリーズ |  | ○ | GART-75H.I.HR | 冷専 | R134a | 2473 | - | - | - | - | - | - | - | 2473 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GART-Iシリーズ |  | ○ | GART-75H.I.HR | 熱回収 | R134a | 2473 | 3008 | - | - | - | - | - | - | 2473 | 3008 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GART-Iシリーズ |  | ○ | GART-95H.I.HR | 冷専 | R134a | 2672 | - | - | - | - | - | - | - | 2672 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GART-Iシリーズ |  | ○ | GART-95H.I.HR | 熱回収 | R134a | 2672 | 3213 | - | - | - | - | - | - | 2672 | 3213 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GART-Iシリーズ |  | ○ | GART-110H.I.HR | 冷専 | R134a | 3437 | - | - | - | - | - | - | - | 3437 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GART-Iシリーズ |  | ○ | GART-110H.I.HR | 熱回収 | R134a | 3437 | 4182 | - | - | - | - | - | - | 3437 | 4182 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GART-Iシリーズ |  | ○ | GART-135H.I.HR | 冷専 | R134a | 4290 | - | - | - | - | - | - | - | 4290 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GART-Iシリーズ |  | ○ | GART-135H.I.HR | 熱回収 | R134a | 4290 | 5148 | - | - | - | - | - | - | 4290 | 5148 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GART-Iシリーズ |  | ○ | GART-160H.I.HR | 冷専 | R134a | 5086 | - | - | - | - | - | - | - | 5086 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GART-Iシリーズ |  | ○ | GART-160H.I.HR | 熱回収 | R134a | 5086 | 6166 | - | - | - | - | - | - | 5086 | 6166 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GART-Iシリーズ |  | ○ | GART-190H.I.HR | 冷専 | R134a | 5661 | - | - | - | - | - | - | - | 5661 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GART-Iシリーズ |  | ○ | GART-190H.I.HR | 熱回収 | R134a | 5661 | 6799 | - | - | - | - | - | - | 5661 | 6799 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GART-Iシリーズ |  | ○ | GART-225H.I,HR | 冷専 | R134a | 8683 | - | - | - | - | - | - | - | 8683 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GART-Iシリーズ |  | ○ | GART-225H.I.HR | 熱回収 | R134a | 8683 | 8536 | - | - | - | - | - | - | 8683 | 8536 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GART-Iシリーズ |  | ○ | GART-270H.I.HR | 冷専 | R134a | 7947 | - | - | - | - | - | - | - | 7947 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機 GART-Iシリーズ |  | ○ | GART-270H.I.HR | 熱回収 | R134a | 7947 | 9588 | - | - | - | - | - | - | 7947 | 9588 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機GART-ZEシリ－ズ |  | ○ | GART-ZE50H.HR | 冷専 | HFO-1234ze(E) | 1508 | - | - | - | - | - | - | - | 1508 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機GART-ZEシリ－ズ |  | ○ | GART-ZE50H.HR | 熱回収 | HFO-1234ze(E) | 1508 | 1818.5 | - | - | - | - | - | - | 1508 | 1818.5 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機GART-ZEシリ－ズ |  | ○ | GART-ZE75H.HR | 冷専 | HFO-1234ze(E) | 2034 | - | - | - | - | - | - | - | 2034 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機GART-ZEシリ－ズ |  | ○ | GART-ZE75H.HR | 熱回収 | HFO-1234ze(E) | 2034 | 2463 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2463 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機GART-ZEシリ－ズ |  | ○ | GART-ZE100H.HR | 冷専 | HFO-1234ze(E) | 2946.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2946.5 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機GART-ZEシリ－ズ |  | ○ | GART-ZE100H.HR | 熱回収 | HFO-1234ze(E) | 2946.5 | 3570 | - | - | - | - | - | - | 2946.5 | 3570 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機GART-ZEシリ－ズ |  | ○ | GART-ZE150H.HR | 冷専 | HFO-1234ze(E) | 4244 | - | - | - | - | - | - | - | 4244 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機GART-ZEシリ－ズ |  | ○ | GART-ZE150H.HR | 熱回収 | HFO-1234ze(E) | 4244 | 5136 | - | - | - | - | - | - | 4244 | 5136 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機GART-ZEシリ－ズ |  | ○ | GART-ZE220H.HR | 冷専 | HFO-1234ze(E) | 5507 | - | - | - | - | - | - | - | 5507 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機GART-ZEシリ－ズ |  | ○ | GART-ZE220H.HR | 熱回収 | HFO-1234ze(E) | 5507 | 6688 | - | - | - | - | - | - | 5507 | 6688 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機GART-ZEシリ－ズ |  | ○ | GART-ZE250H.HR | 冷専 | HFO-1234ze(E) | 6872 | - | - | - | - | - | - | - | 6872 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機GART-ZEシリ－ズ |  | ○ | GART-ZE250H.HR | 熱回収 | HFO-1234ze(E) | 6872 | 8341 | - | - | - | - | - | - | 6872 | 8341 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機GART-ZEIシリ－ズ |  | ○ | GART-ZE50H.I.HR | 冷専 | HFO-1234ze(E) | 1512 | - | - | - | - | - | - | - | 1512 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機GART-ZEIシリ－ズ |  | ○ | GART-ZE50H.I.HR | 熱回収 | HFO-1234ze(E) | 1508 | 1818.5 | - | - | - | - | - | - | 1508 | 1818.5 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機GART-ZEIシリ－ズ |  | ○ | GART-ZE75H.I.HR | 冷専 | HFO-1234ze(E) | 2039 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機GART-ZEIシリ－ズ |  | ○ | GART-ZE75H.I.HR | 熱回収 | HFO-1234ze(E) | 2034 | 2463 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2463 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機GART-ZEIシリ－ズ |  | ○ | GART-ZE100H.I.HR | 冷専 | HFO-1234ze(E) | 2954 | - | - | - | - | - | - | - | 2954 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機GART-ZEIシリ－ズ |  | ○ | GART-ZE100H.I.HR | 熱回収 | HFO-1234ze(E) | 2946.5 | 3570 | - | - | - | - | - | - | 2946.5 | 3570 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機GART-ZEIシリ－ズ |  | ○ | GART-ZE150H.I.HR | 冷専 | HFO-1234ze(E) | 4255 | - | - | - | - | - | - | - | 4255 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機GART-ZEIシリ－ズ |  | ○ | GART-ZE150H.I.HR | 熱回収 | HFO-1234ze(E) | 4244 | 5136 | - | - | - | - | - | - | 4244 | 5136 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機GART-ZEIシリ－ズ |  | ○ | GART-ZE220H.I.HR | 冷専 | HFO-1234ze(E) | 5507 | - | - | - | - | - | - | - | 5507 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機GART-ZEIシリ－ズ |  | ○ | GART-ZE220H.I.HR | 熱回収 | HFO-1234ze(E) | 5507 | 6688 | - | - | - | - | - | - | 5507 | 6688 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機GART-ZEIシリ－ズ |  | ○ | GART-ZE220H.I.HR | 冷専 | HFO-1234ze(E) | 6872 | - | - | - | - | - | - | - | 6872 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | -
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機GART-ZEIシリ－ズ |  | ○ | GART-ZE220H.I.HR | 熱回収 | HFO-1234ze(E) | 6872 | 8341 | - | - | - | - | - | - | 6872 | 8341 | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | 40 | 45 | - | 50 | ※1と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機ETI-Zシリ－ズ |  |  | ETI-Z20HP | 冷専 | HFO-1233zｄ(E) | 703.26 | - | - | - | - | - | - | - | 703.26 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | - |  | ※2 ③冷水出口_温度範囲：お問合せください。 ④冷水入口_温度範囲：お問合せください。
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機ETI-Zシリ－ズ |  |  | ETI-Z20HP | 熱回収 | HFO-1233zｄ(E) | - | 972.11 | - | - | - | - | - | - | - | 972.11 | - | - | - | - | - | - | 水 | 20 | 15 | 40 | 45 | - | 45 | ※3 ①温水出口_温度範囲：お問合せください。 ②温水入口_温度範囲：お問合せください。 ③冷水出口_温度範囲：お問合せください。 ④冷水入口_温度範囲：お問合せください。
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機ETI-Zシリ－ズ |  |  | ETI-Z25HP | 冷専 | HFO-1233zｄ(E) | 879 | － | - | - | - | - | - | - | 879 | － | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | - |  | ※2と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機ETI-Zシリ－ズ |  |  | ETI-Z25HP | 熱回収 | HFO-1233zｄ(E) | － | 972.11 | - | - | - | - | - | - | － | 972.11 | - | - | - | - | - | - | 水 | 20 | 15 | 40 | 45 | - | 45 | ※3と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機ETI-Zシリ－ズ |  |  | ETI-Z40HP | 冷専 | HFO-1233zｄ(E) | 1406.51 | － | - | - | - | - | - | - | 1406.51 | － | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | - |  | ※2と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機ETI-Zシリ－ズ |  |  | ETI-Z40HP | 熱回収 | HFO-1233zｄ(E) | － | 1647.01 | - | - | - | - | - | - | － | 1647.01 | - | - | - | - | - | - | 水 | 20 | 15 | 40 | 45 | - | 45 | ※3と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機ETI-Zシリ－ズ |  |  | ETI-Z50HP | 冷専 | HFO-1233zｄ(E) | 1758 | － | - | - | - | - | - | - | 1758 | － | - | - | - | - | - | - | 水 | 12 | 7 | - | - | - |  | ※2と同じ
三菱重工サーマルシステムズ | ターボ冷凍機ETI-Zシリ－ズ |  |  | ETI-Z50HP | 熱回収 | HFO-1233zｄ(E) | － | 1647.01 | - | - | - | - | - | - | － | 1647.01 | - | - | - | - | - | - | 水 | 20 | 15 | 40 | 45 | - | 45 | ※3と同じ
[※日立アプライアンス製品（冷温同時取出しヒートポンプ）] 平成27年10月に実施された組織改編により、製造部門は「日立ジョンソンコントロールズ空調」、販売部門は「日立アプライアンス」へと体制変更。
Note on I123: 作成者: 廃熱回収能力（ｋW)
Note on AD108: 作成者: 冷却時外気温 暖房時外気温７℃CDB、６℃WB
Note on AD109: 作成者: 冷却時外気温 暖房時外気温７℃CDB、６℃WB
Note on AD110: 作成者: 冷却時外気温 暖房時外気温７℃CDB、６℃WB
Note on AD111: 作成者: 冷却時外気温 暖房時外気温７℃CDB、６℃WB
Note on AD112: 作成者: 冷却時外気温 暖房時外気温７℃CDB、６℃WB
Note on AD113: 作成者: 冷却時外気温 暖房時外気温７℃CDB、６℃WB
Note on AD114: 作成者: 冷却時外気温 暖房時外気温７℃CDB、６℃WB
Note on AD115: 作成者: 冷却時外気温 暖房時外気温７℃CDB、６℃WB
Note on AD116: 作成者: 冷却時外気温 暖房時外気温７℃CDB、６℃WB
Note on AD117: 作成者: 冷却時外気温 暖房時外気温７℃CDB、６℃WB
Note on AD118: 作成者: 冷却時外気温 暖房時外気温７℃CDB、６℃WB
Note on AD119: 作成者: 冷却時外気温 暖房時外気温７℃CDB、６℃WB

## ⑩熱風HP
10.熱風発生ヒートポンプ
メーカー | シリーズ名 （愛称） | 型式 | 冷媒 | 空気温度 |  | 能力 |  | 消費能力 | COP |  |  | 熱源水条件 |  | 備考
|  |  |  | 熱風出口温度 | 入口温度(湿度) | 加熱能力 | 冷却能力 | 消費能力 | 加熱時 | 冷却時 | 総合 | 熱源水入口 | 熱源水出口
|  |  |  | ℃ | ℃(RH%） | kW | kW | kW | － | － | － | ℃ | ℃
前川製作所 | エコシロッコ | MUE-HAW-2HTCR | R744（CO2） | 60 | 20(50) | 120.2 | 101.2 | 21.8 | 5.5 | 4.6 | 10.1 | 30 | 25 | ①熱風供給_温度範囲：60℃～120℃ ②熱源水出口_温度範囲：-5℃～35℃ ③熱源水入口_温度範囲：0℃～40℃
前川製作所 | エコシロッコ | MUE-HAW-2HTCR | R744（CO2） | 80 | 20(50) | 123.3 | 100.7 | 27.2 | 4.5 | 3.7 | 8.2 | 30 | 25 | ①熱風供給_温度範囲：60℃～120℃ ②熱源水出口_温度範囲：-5℃～35℃ ③熱源水入口_温度範囲：0℃～40℃
前川製作所 | エコシロッコ | MUE-HAW-2HTCR | R744（CO2） | 100 | 20(50) | 107.3 | 81.8 | 29 | 3.7 | 2.8 | 6.5 | 30 | 25 | ①熱風供給_温度範囲：60℃～120℃ ②熱源水出口_温度範囲：-5℃～35℃ ③熱源水入口_温度範囲：0℃～40℃
前川製作所 | エコシロッコ | MUE-HAW-2HTCR | R744（CO2） | 120 | 20(50) | 89 | 61 | 28.7 | 3.1 | 2.1 | 5.2 | 30 | 25 | ①熱風供給_温度範囲：60℃～120℃ ②熱源水出口_温度範囲：-5℃～35℃ ③熱源水入口_温度範囲：0℃～40℃
前川製作所 | エコサーキット | WH-F6K-ZE | HFO1234ze(E) | 60 | 50 | 83.2 | 61.9 | 23.5 | 3.5404 | 2.634 | 6.1745 | 30 | 25 | ①熱風供給_温度範囲：20℃～85℃ ②熱源水出口_温度範囲：3℃～25℃ ③熱源水入口_温度範囲：7℃～30℃
前川製作所 | エコサーキット | WH-F6K-ZE | HFO1234ze(E) | 70 | 60 | 82.7 | 56 | 29.5 | 2.8034 | 1.8983 | 4.7017 | 30 | 25 | ①熱風供給_温度範囲：20℃～85℃ ②熱源水出口_温度範囲：3℃～25℃ ③熱源水入口_温度範囲：7℃～30℃
前川製作所 | エコサーキット | WH-F6K-ZE | HFO1234ze(E) | 80 | 70 | 67.5 | 39.8 | 30.6 | 2.2059 | 1.3007 | 3.5065 | 30 | 25 | ①熱風供給_温度範囲：20℃～85℃ ②熱源水出口_温度範囲：3℃～25℃ ③熱源水入口_温度範囲：7℃～30℃
前川製作所 | エコサーキット100 | WH-F4K6HK-ZE | HFO1234ze(E) | 80 | 70 | 100 | 70 | 31 | 3.22 | 2.25 | 5.47 | 30 | 25 | ①熱風供給_温度範囲：50℃～100℃ ②熱源水出口_温度範囲：-5℃～35℃ ③熱源水入口_温度範囲：0℃～40℃
前川製作所 | エコサーキット100 | WH-F4K6HK-ZE | HFO1234ze(E) | 90 | 80 | 100 | 66 | 35.7 | 2.8 | 1.84 | 4.64 | 30 | 25 | ①熱風供給_温度範囲：50℃～100℃ ②熱源水出口_温度範囲：-5℃～35℃ ③熱源水入口_温度範囲：0℃～40℃
前川製作所 | エコサーキット100 | WH-F4K6HK-ZE | HFO1234ze(E) | 100 | 90 | 100 | 63 | 38.4 | 2.6 | 1.64 | 4.24 | 30 | 25 | ①熱風供給_温度範囲：50℃～100℃ ②熱源水出口_温度範囲：-5℃～35℃ ③熱源水入口_温度範囲：0℃～40℃
メーカー | シリーズ名 （愛称） | 型式 | 冷媒 | 空気温度 |  | 能力 |  | 消費能力 | COP |  |  | 空気熱源条件 |  | 備考
|  |  |  | 熱風出口温度 | 入口温度 | 加熱能力 | 冷却能力 | 消費能力 | 加熱時 | 冷却時 | 総合 | 外気温 | 相対湿度
|  |  |  | ℃ | ℃ | kW | kW | kW | － | － | － | ℃ | ％
三菱重工サーマルシステムズ | 熱Pu-ton | 室外機 EHC-30 室内機 EHA-30 | R134a | 80 | 20 | 30 | - | 8.57 | 3.5 | - | 3.5 | 25 | 70 | ①熱風供給_温度範囲：60℃～90℃ ②外気温温度範囲：-5℃～43℃ ③吸込み温度範囲：-5℃～43℃

## ⑪蒸気HP
11蒸気発生ヒートポンプ
メーカー | シリーズ名 | 型式 | 冷媒 | 50Hz※１ |  |  | 60Hz※１ |  |  | 性能別 |  |  |  | 温度条件※２
|  |  |  | 加熱能力 | 消費電力 | COP | 加熱能力 | 消費電力 | COP | 蒸気圧力 | 蒸気温度 | 蒸気量 | 給水温度 | 熱源水入口 | 熱源水出口 | 加圧水温度入口 | 加圧水温度出口
|  |  |  | ｋW | ｋW |  |  |  |  | MPaG | ℃ | kg/h | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃
コベルコ・コンプレッサ | スチームグロウヒートポンプSGH | SGH120TF1 | HFC245fa | 370.1 | 104.9 | 3.5281 | 370.1 | 104.9 | 3.5281 | 0.1 | 120 | 508 | 20 | 65 | 60 | 120 | 123
コベルコ・コンプレッサ | スチームグロウヒートポンプSGH | SGH120TF2 | HFC245fa | 740.2 | 209.8 | 3.5281 | 740.2 | 209.8 | 3.5281 | 0.1 | 120 | 1016 | 20 | 65 | 60 | 120 | 123
コベルコ・コンプレッサ | スチームグロウヒートポンプSGH | SGH120TF3 | HFC245fa | 1110.3 | 314.7 | 3.5281 | 1110.3 | 314.7 | 3.5281 | 0.1 | 120 | 1524 | 20 | 65 | 60 | 120 | 123
コベルコ・コンプレッサ | スチームグロウヒートポンプSGH | SGH120TF4 | HFC245fa | 1480.4 | 419.6 | 3.5281 | 1480.4 | 419.6 | 3.5281 | 0.1 | 120 | 2032 | 20 | 65 | 60 | 120 | 123
コベルコ・コンプレッサ | スチームグロウヒートポンプSGH | SGH165FM1 | HFC134a/HFC245fa | 624.2 | 253.9 | 2.4584 | 624.2 | 253.9 | 2.4584 | 0.6 | 165 | 839 | 20 | 70 | 65 | 100 | 105
コベルコ・コンプレッサ | スチームグロウヒートポンプSGH | SGH165FM2 | HFC134a/HFC246fa | 1248.4 | 507.8 | 2.4584 | 1248.4 | 507.8 | 2.4584 | 0.6 | 165 | 1678 | 20 | 70 | 65 | 100 | 105
コベルコ・コンプレッサ | スチームグロウヒートポンプSGH | SGH165FM3 | HFC134a/HFC247fa | 1872.6 | 761.7 | 2.4584 | 1872.6 | 761.7 | 2.4584 | 0.6 | 165 | 2517 | 20 | 70 | 65 | 100 | 105
コベルコ・コンプレッサ | スチームグロウヒートポンプSGH | SGH165FM4 | HFC134a/HFC248fa | 2496.8 | 1015.6 | 2.4584 | 2496.8 | 1015.6 | 2.4584 | 0.6 | 165 | 3356 | 20 | 70 | 65 | 100 | 105

## ⑫再蒸気圧縮機
12.再蒸気圧縮機（VRC）
メーカー | シリーズ名 | 型式 | 消費電力 | 吸入蒸気 |  | 吐出蒸気 |  | 給水温度 | 備考
|  |  |  | 吸入圧力 | 蒸気量 | 吐出圧力 | 蒸気量
|  |  |  | MPaG | kg/h | MPaG | kg/h | ℃
コベルコ・コンプレッサ | スクリュ式小型蒸気圧縮機 | MSRC160L | 165 | 0.05 | 776 | 0.8 | 904 | 80 | ①吸込圧力範囲：0.05MPaG～0.1MPaG ②吐出圧力範囲：0.3MPaG～0.8MPaG
前川製作所 | 容積型回転式ｽｸﾘｭｰｽﾁｰﾑｺﾝﾌﾟﾚｯｻ | STM190XL | 142 | 0 | 1435 | 0.15 | 1570 | 80 | ①吸入圧力範囲：70～101.3kPaA ②吐出圧力範囲：0.05～0.2 MPaG ③給水温度範囲：60℃～90℃
前川製作所 | 容積型回転式ｽｸﾘｭｰｽﾁｰﾑｺﾝﾌﾟﾚｯｻ | STM370XL | 297 | 0 | 3250 | 0.15 | 3540 | 80 | ①吸入圧力範囲：70～101.3 kPaA ②吐出圧力範囲：0.05～0.25 MPaG ③給水温度範囲：60℃～90℃