## 参照
重要フォルトベース蓄熱異常診断システム(中原モデル)
不具合症状 | 原 因 | 対 策
(1)単純な不具合検知
1.1 蓄熱槽の水位低下 | ・防水層からの漏出 | ・防水層修復
| ・蒸発 | ･適切な間隔で水補給
| ・給水装置の故障 | ・給水装置修理
1.2 蓄熱槽内水のオーバーフロー | ・自動給水弁，ボールタップの故障 | ・給水バルブの修繕・自動給水を取りやめ
| ・手動給水弁の故障 | ・給水弁の補修・取替え等
| ･槽外からの地下水等の漏入 | ･防水修復
1.3 熱源機からの熱供給がない, または出力が極小 | ・熱源異常停止
（熱源機：冷凍機、ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ボイラー等） | (1)手動停止 | (1)スイッチ入
| (2)起動停止スケジュールのエラー | (2)スケジュール訂正
| (3)緊急停止 | (3)熱源機診断ルーチンで診断
・熱源機異常停止・緊急停止 →4.1へ
| ・熱源機の故障 | ・故障原因の追求
| ・安全回路の動作 | ・原因探求の上，リセット
(1)冷水出口温度過低←熱源停止回路設定値の異常
←センサ誤差の増大
←入り口三方弁制御で流量過少
(2) 凝縮温度過高（凝縮圧力過高）←冷却塔・エバコン(空冷熱蒸発･冷却器)等の能力不足
←冷却水量不足
・熱源機の大幅な容量制御 →4.2へ
・熱源機が蓄熱槽温異常原因で運転不能 →2.7へ
1.4 電力ピークカット運転が不十分 | ・負荷が予想外に大きい。 | ・この場合は致し方のない現象であり､頻発するならば何らかの熱源増強対策が必要､一過的なものであれば異常気象ということで居住者･オーナーの了解を得る.
・追従運転のアルゴリズムが不適当
| (1)(スケジュール運転の場合)スケジュール設定の不適切 | (1)スケジュールの是正
| (2)最適制御の場合､負荷或いは蓄熱余量推定アルゴリズムの不適 | (2)アルゴリズムの修正.設計者その他の専門家(性能検証者など)に相談する.
(3)夜間の値悔い熱量が不足 →2.10へ
(2)観測による不具合検知
2.1 ヒートポンプ出口温度異常（過高・過低） | ・設定値異常 | ・設定値訂正（設定値よい場合は制御アルゴリズムのチェック）
・定温蓄熱制御(吸込み三方弁制御)の不具合
| (1)制御なし（設計ミス） | (1)三方弁設置
| (2)制御機能不全 | (2)
| a)CV値が過大(弁サイズが過大) | a)パラメータの変更・バルブ交換
| b)比例帯の設定が大きすぎる | b)パラメータ変更・PI(D)制御に変更
| c)センサ設置位置が不適(設計上の配慮不足) | c)熱源出口にセンサ設置、入口温度とのカスケードを取る
| ・入口温度制御の場合の調整不足(全期に亘る調整は不能) | ・出口温度､または出入口カスケード温度制御に改造
･出口温度制御の場合
| ・調整不足 | ・パラメーター調整
| ･調整困難(系が長い場合) | ・出入口カスケード温度制御に改造
・出入口カスケード温度制御の場合
| ・三方弁動作･遅延速度の不適 | ・調整する
| d)制御系ハードウェアの故障 | d)修理
・弁・アクチュエーターの故障 →4.3へ
・センサ／コントローラ故障 →4.4へ
(3)流量不足(過低、入口温度制御の場合) →3.4へ
| (4)ポンプと冷凍機とのインターロック不全 | ・インターロックをとる.
| (5)三方弁と冷凍機・ポンプとのインターロック不全 | ・適切なインターロックを取る.冷凍機の種類と立ち上がり特性によって適切な方法を考える.
・熱源が停止している
・異常･緊急停止 →4.1へ
| ・正常に停止している | ・問題なし
2.2 ヒートポンプ出口温度が上下にふらつく | ・周期的に変動する場合
・制御パラメーターの不適正
･弁サイズが過大
・ランダムに変動する場合
・操作器の電気回路(例:ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ)の接触不良など
2.3 二次側還水温度不具合(送水･還水温度差過小) | ・空調制御弁不具合
過小の判断基準 | (1)制御なし（設計上の問題） | (1)二方弁制御とVWVポンプを追加。
・設計値 | (2)三方弁(定流量)制御(設計上の問題) | (2)二方弁動作に切替(バイパス側を閉止)
・竣工時の調整値(TAB) | (3)on-offコントロール | (3)できれば二方弁制御に改修
・性能検証値(コミッショニング) | (4)制御機能不全 | (4)制御機能適正処置
| a)CV値が過大 | a)パラメータの変更・バルブ交換
| b)比例帯が広い | b)パラメータ変更・PI(D)制御に変更
| c)パラメータ設定の誤り | c)パラメータの変更
| d)機械的故障 | d)修理
| e)流量過大 | e)最大流量調整､定流量弁（FCUの場合)設置
| (5)制御弁バイパス弁が開いている | ･バイパス弁を閉じる
| (6)制御系ハードウェアの故障 | ・漏れの確認
弁・アクチュエーターの故障 →4.3へ
センサ／コントローラの故障 →4.4へ
・三方弁制御系統定温送水制御の不具合
| (1)設定値が不適切 | ・設定温度を適正値に上げる(冷房)または下げる(暖房の場合)
(2)制御機能不全 弁・アクチュエーターの故障→4.3へ
センサ／コントローラの故障→4.4へ
・空調機コイル出入口温度差過少
| ・設計温度差が過少(設計上の問題) | ・変流量２方弁制御にすればそのままでもある程度欠点をカバーできる。
| ・ニ方弁選定ミス | ・CV値(サイズ)の適正化
・FCUの問題
| ･低温度差型が採用されている(通常型、設計上の問題) | ･可能なら高温度差型に取替え。定温送水制御の採用または設定値最適化
| ・Hi-Med-Loスイッチにより風量制御している | ・Hi-Med-LoスイッチをHiに固定、ただし個別またはゾーン温度制御が必要
| ･ファンと弁とがインターロックされていない | ・インターロックをとる
･コイル熱交換不足
| ・VAV方式である | ・これは当然の現象であり,不具合ではない.
・メンテナンス不良 →4.5へ
・流量過大(潜在原因) →3.3へ
2.4 水-水熱交換器一次側還水温度不具合(小温度差) | ・水-水熱交換器一次側温度差過小
(1)二次側空調機周りの問題 →2.2へ
(2)一次側還水温度制御(二次側送水温度制御)不全
| a)熱交換器二次側送水温度制御がない | ・二次側送水温度制御(最適設定を含む)を行い,一次側流量を(二方制御弁,ポンプ回転数制御等にて）VWVとする.
b)上記があっても何らかの制御不全で効果が出ていない.
| ・二次側でバイパスしている | ・制御ルーチンを再考してバイパスを取り止める工夫をする
| ・送水温度設定の不良 | ・設定値修正
・制御動作不全 弁・アクチュエーターの故障→4.3へ
センサ／コントローラの故障→4.4へ
(3)熱交換器の熱交換不足
| a)水量が極端に減少し熱伝達率が過小 | a)極低負荷では当然の現象、送水温度設定値を適正値にする.
b)メンテナンス不良 →4.5へ
2.5 始端槽(汲上げ槽)温度異常（上昇：冷房時） | ・熱源運転不具合→2.1参照
・定温蓄熱制御の機能不全 →2.1へ
| ・水漏れ | ・補修
(1)給水弁の漏れ →1.1へ
(2)外部,他槽からの水の漏入 →1.2へ
2.6 終端槽(還水槽)温度異常（過低：冷房時） | ・ポンプバイパス制御不具合
| (1)CV値が過大 | (1)自動弁または手動絞り弁を交換 始端槽バイパスに切り替えるのが安全
| (2)ポンプ出口温度のリミット制御の欠如 | (2)大温度差を確保できる制御を追加
・二次側制御の不具合 →2.2へ
・二次側送水温度の不具合 →2.3へ
| ・水漏れ | ・補修
(1)給水弁の漏れ →1.1へ
(2)外部,他槽からの水の漏入 →1.2へ
・温度成層の破壊（温度成層型の場合）
(1)還水温度不具合 →2.3へ
| (2)槽入力方式の設計ミス（ｻｲｽﾞ・速度・方向） | (2)槽への入力方式の詳細を修正 →設計マニュアルと効率推定表参照
2.7 槽内温度プロフィル異常 | ・二次側温度差過小 | ・蓄熱槽のｵﾌﾗｲﾝｼｽﾃﾑｼﾐｭﾚｰｼｮﾝによる不具合と設計変更ポイントの同定
・交差プロフィル | (1)空調機、熱交換器制御の不具合 →2.3へ | →中原らの文献参照
一時側還水温度不具合 →2.4へ
(2)ポンプバイパス制御不具合 →2.5へ
終端槽(還水槽)温度異常 →2.6へ
・定温蓄熱制御の不具合 →2.1へ
・三方弁制御系統定温送水制御の不具合 →2.2へ
・並行移動プロフィル | ・アルキメデス数が小さい（温度成層型の場合で温度成層が弱い）
(1)槽入力方式の設計/施工ミス
| ･口径過小 | ・還水入力管径を太くする
| ･入力方向が垂直(水流が水面に並行になっていない) | ・水平にする
| ･入力位置が上端部･下端部にない | ・適正位置に移動、槽内水温に対して温水側は上端部に､低温側は下端部に設置
(2)制御系等の不具合 →2.6へ
・全体的に高温(冷房時)または低温(暖房時)
・中弛みプロフィル | (1)最適蓄熱温度制御によってそうなっている | (1)環境へのクレームが無ければそれが適正で省エネルギー運転
| (2)夜間蓄熱不足による | (2)環境のクレームが無くても省エネルギー上不具合
ヒートポンプ運転不能 →2.8へ
冷暖房不足 →2.9へ
熱源機異常停止・緊急停止 →4.1へ
熱源機出力不足 →4.2へ
| (3)負荷が予想以上に大きい | (3)設計条件と照合する.定常的に大きければ熱源容量の増強が必要
2.8 ヒートポンプ運転不能 | ・槽内温度プロフィル異常と小温度差 →2.6へ
・槽内温度プロフィル異常 →2.7へ
・熱源機の異常 →4.1へ
・起動シーケンスの不適
| ･スケジュールの誤設定 | ・スケジュール修正
| ・センサー位置(設置または選定)の不適切 | ・運転状況解析し､季節ごとの最適検知位置を同定し､それに合わせて調整ないし改修
2.9 二次側送水温度過高(冷房時)・過低(暖房時)または冷暖房不足 | ・槽内温度プロフィル異常 →2.7へ
・槽容量過小
(1)設計ミス
| a)槽容量の計算ミス | ・正しい計算をし直すとともに､現容量で蓄熱槽効率を高める手段を考える(蓄熱槽効率推定表）.それでも不可なら熱源容量を増設するか､氷蓄熱システムの増設を図る.
| b)制御設計のミス.この場合は下記の現象に至る. | ・制御システムの改良・調整をする.各項目参照.
・二次側還水温度不具合 →2.3へ
・水-水熱交換器一次側還水温度不具合 →2.4へ
・始端槽(汲上げ槽)温度異常 →2.5へ
・終端槽(還水槽)温度異常 →2.6へ
槽内温度プロフィル異常 →2.7へ
| (2)制御機能不全 | ・制御システムの調整を行う.各項目参照.
結果として下記の現象に至る
・ヒートポンプ出口温度が上下にふらつく →2.2へ
・二次側還水温度不具合 →2.3へ
・水-水熱交換器一次側還水温度不具合 →2.4へ
・始端槽(汲上げ槽)温度異常 →2.5へ
・終端槽(還水槽)温度異常 →2.6へ
・槽内温度プロフィル異常 →2.7へ
| ・熱源機能不全 | ・熱源機能の回復を図る.各項目参照.
結果として下記の現象に至る
・熱源機からの熱供給がない, または出力が極小 →1.3へ
・ヒートポンプ出口温度異常 →2.1へ
・冷凍機/ヒートポンプ異常 →4.1へ
・熱源機出力不足 →4.2へ
・熱源S/S制御の不具合
| (1)センサ設置位置不適 | (1)年間ﾃﾞｰﾀによるｼｽﾃﾑｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ援用とﾃﾞｰﾀ分析による最良センサ位置の調査
| (2)スタートシーケンスとバルブ制御が不適 | (2)始動熱源のベーン制御遅延回路(ｲﾝﾀﾗﾌﾟﾀ）を使用
・最適制御アルゴリズム(制御論理)の不具合
| (1)熱負荷予測モデル、パラメータが不適切 | ・実際の熱負荷，気象データの基づくアルゴリズムの評価
| (2)学習法が不適 | ・ARMAモデル，カルマンフィルタモデル，GMDHモデルなどを活用
(3)蓄熱余量推定法が不適
| a)推定アルゴリズムが不適 | a)基準温度が不適切,学習によるリセットの導入,など
b)センサ不具合 →4.4へ
c)槽内温度プロフィル異常 →2.7へ
・断熱材の不足または劣化 →3.１へ
2.10 夜間蓄熱量,夜間シフト不足 | ・熱源運転不具合
(1)容量制御が作動して部分負荷運転 →4.2へ
(2)槽内温度プロフィル異常 →2.7へ
(3)熱源サブシステム不具合
・ヒートポンプ出口温度異常 →2.1へ
・冷凍機/ヒートポンプ異常 →4.1へ
・熱源機出力不足 →4.2へ
| (4)熱源選択の誤り | (4)選択スケジュールの変更
・昼間の追従運転が過大
(1)最適制御アルゴリズムの不適 →2.9へ
(2)容量制御が作動して夜間蓄熱不足 →4.2へ
| (3)電力ピークカットが設定されていない | (3)ピークカット設定をする.
| ・タイムスケジュールの誤設定 | ・(最適設定制御の無い場合)設定をこまめに修正,
2.11 エネルギー消費量過大
2.11.1 熱源エネルギー | ・熱源運転不具合･不適切
(1)容量制御が作動して部分負荷運転 →4.2へ
(2)昼間の追従運転が過大 →2.10へ
(3)熱源サブシステム不具合
・ヒートポンプ出口温度異常 →2.1へ
・冷凍機/ヒートポンプ異常 →4.1へ
・熱源機出力不足 →4.2へ
・断熱/防水性能の異常
(1) 断熱材の経年劣化 →3.1へ
(2) 蓄熱槽の水位低下 →1.1へ
2.11.2 ポンプエネルギー | ・ポンプ流量過大
| (1)設計･選定ミス | ・インバーター追加して適正流量に設定
(2)2次側負荷制御に不具合
･変流量制御になっていない →2.3へ
| ･インバーター制御の動作不適正 | ・圧力設定値､検知位置､下限回転数等をチェックする
| (3)調整不十分 | ・水量調整する､但し､容量過大であればインバーター追加して適正流量に設定
2.12 その他
・運転停止時の蓄熱槽温度低下過大 | ・断熱/防水性能の異常
(1) 断熱材の経年劣化 →3.1へ
(2) 蓄熱槽の水位低下 →1.1へ
(3)潜在的な不具合検知：リアルタイムの診断が必要
3.1 断熱材の経年劣化 | ・設計ミス | ・設計値確認と対策検討
(1)断熱材追加
(2)必要に応じて、制御アルゴリズムの確認とパラメータ変更
・経年劣化および損傷
| (1)他診断ルーチンにて検知 | ・部分補修、または重大な異常でなければ故障検知診断ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑのﾊﾟﾗﾒｰﾀ変更
(2)ｼｽﾃﾑｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ値の確認
3.2 負荷特性の変化 | ・建物固有熱特性変化(隙間の増加､湿潤･乾燥等)
･用途変更
･居住パターーン(内部負荷)変化
3.3 流量(水量)過大 | ･設計監理・機器選択の問題(設計ミス､選定ミス､安全率過大)
・送水･還水温度差過小の原因となる →2.2へ
| ･調整（TAB[試験調整])不足 | ・調整すること（TAB=Testing, adjusting and balancing）
3.4 流量(水量)過小 | ・ポンプ能力不足(設計ミス） | ・調整すること。抵抗過大か流量過小かをチェック
・抵抗過大(設計ミス、施工ミス・維持管理不足)
| ・調整不足 | ・調整すること(ポンプ台数制御・速度制御における端末差圧や定位置圧力設定値など）
・熱源機異常停止の原因となる →4.1へ
・冷暖房不足の原因となる→
(4)個別診断ルーチン
4.1 熱源機異常停止･緊急停止
4.1.1 冷凍機/ヒートポンプ異常 | ・過電流で停止
| ・電流制限がついていない。かつ(下の原因と重なって) | ・電流制限器を取り付け
| ・冷却水温度(水冷)、外気温度(空冷)が過低 | ･能力制御(ファン風量制御、冷却水バイパス回路等)の付加･設定変更など
| ・冷水温度が高すぎる | ･電流制限式容量制御を付加、取りあえずの処置として蓄熱設定温度の低下
･高圧カットで停止
･冷却水温度(水冷)が過高
| a)冷却塔熱交換不足 | ・冷却塔能力のチェック、能力制御の誤動作、設定不全
| b)吸込み外気温度が過高 | ・冷却塔周りの空気バイパスの有無をチェック
・外気温度(空冷)が過高
| a)吸込み外気温度が過高 | ・エバコン周りの空気バイパスの有無をチェック
| ･温水出口設定温度の過高 | ・設定温度の降下
・低圧カット、低温度リレーで停止
| ・冷水出口温度の過低(設定[SP]値 and/or 実現値[PV]）→2.1 | ･設定温度の再設定
| ・制御用センサー、低温検知センサー等の誤差 | センサーの検定、必要に応じて取替え
| ・低温検知センサー設定温度が過高 | ･設定温度の再設定
| ・その他の機内安全回路の動作で停止 | ・関連する個所の点検、修理。メーカー保守業者に連絡。
4.1.2 ボイラー異常 | ・着火ミスで停止 | 関連事項の点検/修理
・給気ファン/誘引ファンの異常(運転不能等)
・給水系の故障
・給水ポンプ・給水弁等の故障
・水位低下
・燃料系の故障
4.2 熱源機出力不足 | ・能力劣化 | ・能力検証の上取替えなど.
| ・設定温度の不適切 | ・設定温度を適正化,また最適設定制御を採用
・外気条件の異常(異常気象など)
・容量制御が作動
| (1)本体内蔵の容量制御用出口温度サーモが作動して定温設定制御用サーモと干渉している | (1)これが作動しないように設定を十分に下げ(冷水),または上げ(温水)て保安サーモとする.そして容量制御機構として過電流防止気候と兼ねて電流制限式とする.
| (2)電流制限式容量制御が設置されていない | (2)設置する
| (3)上記の設定がメーカーのメンテナンスマンが元に戻してしまう. | (3)良く打合せしてそのようなことの無いようにする
4.3 弁･アクチュエーターの故障 | ・弁用モーターの故障・不具合 | ・モーターの修理･取替え
| ･弁体の固着(物理的に動かない) | ･弁体のオーバーホール･弁の取替え等
| ・バルブコントローラーの故障･不具合 | 制御動作の不適、アルゴリズムの変更
4.4 センサ／コントローラ故障 | ･センサー感知部の劣化 | ･センサー取替え
| ・センサーリード線結線部のはずれ、短絡等 | ･修復
| ・センサーノ精度不足 | ･取り替え
| ・コントローラーの動作不適 | ･パラメーター再設定、コントローラーの取り替え
| ・設定値の不適切 | ・設定値の変更
4.5 熱交換器の熱交換不足 | ･コイル内にスケール・スライム等が付着 | ・清掃
(空調コイル,熱交換器,蒸発器･凝縮器等) | ･コイル外部に粉塵が付着 | ・清掃
| ・水量･風量不足 | ・原因調査(変流量制御状況,ポンプ･ファンの性能など）
| ・水質悪化 | ・水質処理,原因調査
Note on A1: 中原信生: この診断モデルは､ 1. 最終原因を確定的に搾り出すものではなく、把握できる情報の範囲で不具合現象の原因となり得るハード･ソフト上の候補を探り出すことである. 2. 原因追及の経過の中で､蓄熱システムの特性とハード･ソフトとの関連性を学べるように工夫している. 3. 複数の候補原因が抽出されれば､その先に進むためには､追加情報を得るための計測や現地確認､専門家への聞き取り､等が必要である.
Note on A4: 中原信生: 現象を目で見れば、これは何か変だ、と誰でも気づくような不具合
Note on A5: 中原信生: 1) マンホールを開ければ異常に水位が低下している、 2) 水位計が低い値を示している, 3) 給水弁が開いて水が補給されている音が聞こえる、 など.
Note on A8: 中原信生: 1) マンホールを開けると異常に水位が上昇している、 2) オーバーフローから水が流れている、またはそのような音がする 3) 湧水排水ポンプが異常に頻繁に稼動している、 など.
Note on A11: 中原信生: 1) 動くべきはずの時間帯に熱源が動かない、 2) 蓄熱量が無くなりつつあるのに熱源が動かない、 3) 熱源が動いているのに出力が出ない(出入口温度差が殆どつかない)、 4) 故障警報が出ている、 など.
Note on A25: 中原信生: 13：00～16：00時間帯の電力ピークカット時間帯に熱源(電動冷凍機･ヒートポンプ)が運転せずその前後の昼間電力時間帯に運転している. ピークカット運転契約自体を行っていない場合には不具合現象とは見なされない.
Note on A30: 中原信生: BEMS画面上のデータ、プリント出力データ、或いは機械に取り付けられた計測器(温度計など)を見て異常な値を示していることが判るようなもの. 但し､センサー､計器の誤差の有無を確認すること.
Note on A31: 中原信生: 1) 設定したはずの出口温度条件からかなり外れた値を示している、 2) 出入り口温度差が異常に大きかったり小さかったりするために出口温度が高すぎ、或いは低すぎる、 など. 異常な値とは､ ・設定温度±1℃以上 の場合である.
Note on A53: 中原信生: 1) 出口温度が不定期に、不連続的に、或いは周期的に変動して､ 設定値からかなり離れた値になっている
Note on A58: 中原信生: 1) 蓄熱槽からの送水温度より1～2℃しか違わない温度の水が還ってくる、 2) 正常なときの温度関係とかなり異なった温度差の状況である(例えば平生は朝方の温度差が10℃くらいついているのに5℃くらいしかつかない)、 などの原因で蓄熱が十分に出来ない.(従って負荷が十分に賄えない)
Note on A87: 中原信生: 二次側と熱交換器と切り離している場合で、 1) 蓄熱槽からの送水温度より1～2℃しか違わない温度の水しか熱交換器から還ってこない、 2) 或いは正常なときの温度関係とかなり異なった温度差の状況である(例えば平生は朝方の温度差が8℃くらいついているのに4℃くらいしかつかない)、 などの原因で蓄熱が十分に出来ない.(従って負荷が十分に賄えない)
Note on A99: 中原信生: ・始端槽の温度が空調負荷時間帯中に異常に(空調コイル設計温度以上に､常識的には冷水では10℃以上に､温水では40℃以下に）なっている状況. ・但し蓄熱温度最適設定制御を行っている場合は､蓄熱設定温度(冷凍機･ヒートポンプ出口設定温度)±1.5℃になると異常であろう. 注：二次側空調機へ冷温水を汲み上げる槽を始端槽･汲み上げ槽と呼ぶ
Note on A104: 中原信生: ・終端槽の温度が空調負荷時間帯中に異常になっている(二方弁制御がなされているとして､空調コイル出入口温度差が設計値よりかなり小さくなっている）状況. ・ここに、正常な温度差とは何かについては､コイルの設計条件と制御方式(二方弁制御か三方弁制御か）によって変るが､基本的には出入口温度差が5℃以下になった時には何らかの不具合(制御異常､設計の不適)があると考えてよい. 注：二次側空調機からの冷温水還水が流入する槽を終端槽･還水槽と呼ぶ.
Note on A115: 中原信生: 連結完全混合槽型蓄熱槽では､連結する各槽の温度を､温度成層型蓄熱槽では上下方向に水平に分割した各槽の温度､をプロットして曲線で結び､縦軸を温度､横軸を位置(槽長さ或いは容量に相当する)､時刻をパラメーターとして描いた図を(位置型)温度プロフィルと言う.
Note on A116: 中原信生: 図のように始端槽と終端槽の温度変動が大きいために交差プロフィルとなすもので､熱源吸込み三方弁制御(定温蓄熱制御）の不具合で終端槽から大部分の水を吸込む状態になっている場合に生じる
Note on A122: 中原信生: 図のように始端槽と終端槽を含め各槽の温度分布が全体に平行移動状に膨らむもので､二次側空調機に設置された変流量二方弁制御が何らかの不具合で常に前回状態で推移した場合に生じる.
Note on A129: 中原信生: 連結完全混合槽型蓄熱槽において､両端槽に比して中間部の槽の温度が低下した状態のプロフィルで､二次側空調コイルの設計温度差が小さく､かつ定流量三方弁制御である(この現象示す設備は多くの場合熱源の三方弁制御も設置されていないケースが多い)､熱源入口温度が確保できないので蓄熱不足に陥り､肝心のときに蓄熱運転が出来ない.
Note on A136: 中原信生: 何らかの原因でヒートポンプ(チラー)が起動できない.
Note on A142: 中原信生: 蓄熱槽から二次側への送水温度が 1) 空調機コイルの冷温水入口設計温度を満たしていない. 2) 送水温度最適化制御を行っているとき､実際の送水温度がその最適設定温度を満たしていない、 3) 居住者から暑い､寒い等の冷暖房不足の苦情が出て､それが風量不足ではなく吹き出し温度が満足でなくて､冷温水温度の問題であると見当がつけられる場合. など.
Note on A177: 中原信生: 1) 夜間時間帯の蓄熱量が計画値に対してかなり小さい､ 2) 熱源出力が定格値よりかなり小さい､ 3) 昼間の追従運転をしている(即ち負荷がかなり大きい)にもかかわらず夜間運転が途中で打ち切られてしまう､ などの現象を言う. チェックすべき参照値は ・蓄熱楊熱源機定格10時間運転熱量 ・温度プロフィルから逆算､または熱量計による夜間蓄熱量または熱源機出力熱量 ・空調負荷の日量
Note on A190: 中原信生: 何を持って過大と判断するか? 1) 目安：建物全体の一次エネルギー消費原単位(MJ/m2/年) ・一般事務所：1,000～1,600 ・超高層事務所：1,500～2,200 ・病院･ホテル：2,500～3,500 ・店舗･百貨店：2,000～2,800 2) 対象ごとエネルギー消費割合 事務所 病院 ホテル 百貨店 ・熱源系： 23％ 25% 21% 18% ・空調動力： 27% 5% 25% 22% ・照明･コンセント 33% 14% 14% 34% ・給湯用 3% 42% 31% 11% ・その他 14% 14% 9% 15% 2) これらの値から上方向に逸脱している場合は過大と判断してよい. 3) 当該ビルの経年データを15％以上､上方に逸脱すれば､気象条件や内部負荷条件の変動範囲以上であるとして過大であると判断してよい. 4) 可能な場合は対象機器･サブシステムごとの形状データを蓄積しておいて当該システムのフォルト検知の判断の目安とする.但し､田ビルとの比較においての判断目安は上記1)～2)のデータによる.
Note on A191: 中原信生: 上記の原単位からの判定のほか､COPの値を判断目安とする. 1) 夏冬のピーク負荷季節の運転COPが定格COPの10％以上低下していれば不具合と判断する. 2) 中間期の運転COPが定格値より小さければ不具合である. 3) 熱源システムとしての一次エネルギー基準システムCOP（SCOP)が年間値として1.0（吸収冷凍機を含む複合熱源のときは0.8)より低いと不具合ありと判断してみる.
Note on A201: 中原信生: 1) 前述の空調動力原単位のうち、ポンプとファンの割合は１：4～7である(二次側ポンプを含む).ここに､ ・二次側クローズ：4～5､ ・二次側オープン：6～7 である. 2) ポンプ系のエネルギー効率評価としてWTF(水搬送システム成績係数)を定義しておりその推奨値は ・クローズ系：WTF＞20 ・オープン系：WTF＞35 (年間値基準) を参照値とする 注：WTFの定義 WTF=当該ポンプ系で処理する全熱量(kWh)／ 当該ポンプ系の消費エネルギー(kWh)
Note on A209: 中原信生: 連結完全混合槽型の場合､蓄熱槽の各槽がほぼ均等に温度変化する場合と､局部的に変動するかによって原因が異なる.
Note on A212: 中原信生: 簡単な現場観察や､BEMS上の計測データ､トレンドグラフ､温度プロフィルを見ただけでは不具合の有無が判定できないけれども､潜在的に蓄熱性能､蓄熱槽効率､省エネルギー性などの影響を及ぼしている原因現象を言う.
Note on A213: 中原信生: ・同一時間の蓄熱可能量が徐々に低下しする、 ・ヒートポンプ停止時の槽温低下速度大きくなる、 などの現象は余程気をつけて常時監視･解析しておかなければ気づかないポイントであので潜在的不具合とした. .但し､断熱材剥離の場合はマンホールを開けて目視可能.
Note on A222: 中原信生: これは不具合･異常と言うより､蓄熱量が不足となった理由として､システム異常ではなく負荷の増大が原因の場合も有り､蓄熱システムの責任ではない場合の認識も必要であるということの注意喚起である.
Note on A225: 中原信生: ポンプ動力の過大(省エネルギー上の問題)､二次側空調機が三方弁制御･無制御の場合に蓄熱運転性能における致命性をさらに深める要因となる.
Note on A228: 中原信生: 二次側空調機の制御弁が全開であるにもかかわらず流量が過少で出入り口温度差が大きすぎることなどで検知できるが､直接的には居住者からのクレームとしてあがる可能性がある.
Note on A233: 中原信生: 個別要素機器の不具合であり､以上の蓄熱システムの不具合現象が要素機器そのものの不具合に起因する場合はリンク先としてここに到達する.
Note on C25: 中原信生: ピーク時間帯を除く全時間帯を全能力運転してなおかつ負荷を賄えない場合. 下記の点をチェックする必要がある 1) 全時間帯の蓄熱運転が全能力運転していること (Q=21×Qr) 2) プロフィルから計算した蓄放熱量がQにほぼ等しいこと 3) 放熱完了時のプロフィルが始端槽の限界温度に達していること これが成り立たない場合は過負荷とは見なされない
Note on C48: 中原信生 : 冷凍機が停止してから一定時間後にポンプが停止すると言う回路において､タイマーの故障ないし設定の不適切から長時間ポンプのみ運転を続けた場合で.入口温度制御の場合は入口温度に相当する高温の冷水が始端槽に大量に流入することになる. この意味からも出口温度制御で無ければならない.出口温度制御の場合はこのような場合でも紫檀槽からのバイパス水を循環するに過ぎないので始端槽温度を大幅に撹乱することはない.
Note on C49: 中原信生: 前項(3)(コメント参照)においてポンプインターロックがあり､かつ入口温度制御としておいても､冷凍機始動時に下記の現象が起こる.(冷水蓄熱時として) 1) 正常満蓄停止時には三方弁は完全に終端槽側に開いているが停止中に管内水温上昇に伴い始端槽側ポートも開く. 2) 正常非満蓄停止時(最適蓄熱停止の場合など)は三方弁は中間位置にある. 何れにしても冷凍機再起動時は三方弁は高温終端槽側の水を吸込む体勢に有り､起動後数分間の冷凍出力不足期間中は高温側の水が冷却不足のまま投入されて始端槽水温を乱すこととなる. そこで、冷凍機停止時には三方弁を低温始端槽側に固定するインターロックが必要である.このインターロックの解除は三方弁の開閉速度と冷凍機起動時の出力特性に応じて調整する必要があり､これを怠ると別のフォルト(冷凍機低温カットによる非常停止)がおきかねないから注意が肝要. 弁の開閉速度が遅くかつターボ冷凍機のベーン制御のような場合は出力制御をするベーン開度遅延回路(インタラプタ-)が必要となることが有る.
Note on C145: 中原信生 : 1) 蓄熱槽効率の推定ミス､その原因としては ・効率推定表を用いていない. ・二次側空調機制御が定流量三方弁制御 ・低温度差のFCUが卓越している. 2) 負荷計算､または蓄熱必要量計算ミス 3) 槽からの熱損失が甚だしい. などが考えられる.
Note on C152: 中原信生 : 槽容量設計は妥当であったが､ 1) 制御設計・制御機器選定の不適切 2) 試験調整､パラメーター調整の不適切 などから蓄熱温度プロフィル異常を経て結果として蓄熱槽容量不足(蓄熱量不足)となってしまう場合.

## 症状入力シート
重要フォルトベース蓄熱異常診断システム(中原モデル)
不具合症状 | 症状入力 | 原 因 | 対策表示 | 対 策
(1)単純な不具合検知
1.1 蓄熱槽の水位低下
0
0
1.2 蓄熱槽内水のオーバーフロー
0
0
1.3 熱源機からの熱供給がない, または出力が極小
（熱源機：冷凍機、ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ボイラー等）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4 電力ピークカット運転が不十分
(2)観測による不具合検知
2.1 ヒートポンプ出口温度異常（過高・過低）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2 ヒートポンプ出口温度が上下にふらつく
0
0
0
0
2.3 二次側還水温度不具合(送水･還水温度差過小)
過小の判断基準
・設計値
・竣工時の調整値(TAB)
・性能検証値(コミッショニング)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4 水-水熱交換器一次側還水温度不具合(小温度差)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5 始端槽(汲上げ槽)温度異常（上昇：冷房時）
0
0
0
0
2.6 終端槽(還水槽)温度異常（過低：冷房時）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7 槽内温度プロフィル異常
・交差プロフィル
0
0
0
・並行移動プロフィル
0
0
0
0
0
0
・中弛みプロフィル
0
0
0
0
0
0
2.8 ヒートポンプ運転不能
0
0
0
2.9 二次側送水温度過高(冷房時)・過低(暖房時)または冷暖房不足
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.10 夜間蓄熱量,夜間シフト不足
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11 エネルギー消費量過大
2.11.1 熱源エネルギー
0
0
0
0
0
0
0
2.11.2 ポンプエネルギー
0
0
0
0
0
0
2.12 その他
・運転停止時の蓄熱槽温度低下過大
0
(3)潜在的な不具合検知：リアルタイムの診断が必要
3.1 断熱材の経年劣化
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2 負荷特性の変化
0
0
3.3 流量(水量)過大
0
0
3.4 流量(水量)過小
0
0
0
0
(4)個別診断ルーチン
4.1 熱源機異常停止･緊急停止
4.1.1 冷凍機/ヒートポンプ異常
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1.2 ボイラー異常
0
0
0
0
0
4.2 熱源機出力不足
0
0
0
0
0
0
4.3 弁･アクチュエーターの故障
0
0
4.4 センサ／コントローラ故障
0
0
0
0
4.5 熱交換器の熱交換不足
(空調コイル,熱交換器,蒸発器･凝縮器等)
0
0
Note on A1: 中原信生: この診断モデルは､ 1. 最終原因を確定的に搾り出すものではなく、把握できる情報の範囲で不具合現象の原因となり得るハード･ソフト上の候補を探り出すことである. 2. 原因追及の経過の中で､蓄熱システムの特性とハード･ソフトとの関連性を学べるように工夫している. 3. 複数の候補原因が抽出されれば､その先に進むためには､追加情報を得るための計測や現地確認､専門家への聞き取り､等が必要である.
Note on A4: 中原信生: 現象を目で見れば、これは何か変だ、と誰でも気づくような不具合
Note on A5: 中原信生: 1) マンホールを開ければ異常に水位が低下している、 2) 水位計が低い値を示している, 3) 給水弁が開いて水が補給されている音が聞こえる、 など.
Note on A8: 中原信生: 1) マンホールを開けると異常に水位が上昇している、 2) オーバーフローから水が流れている、またはそのような音がする 3) 湧水排水ポンプが異常に頻繁に稼動している、 など.
Note on A11: 中原信生: 1) 動くべきはずの時間帯に熱源が動かない、 2) 蓄熱量が無くなりつつあるのに熱源が動かない、 3) 熱源が動いているのに出力が出ない(出入口温度差が殆どつかない)、 4) 故障警報が出ている、 など.
Note on A25: 中原信生: 13：00～16：00時間帯の電力ピークカット時間帯に熱源(電動冷凍機･ヒートポンプ)が運転せずその前後の昼間電力時間帯に運転している. ピークカット運転契約自体を行っていない場合には不具合現象とは見なされない.
Note on A30: 中原信生: BEMS画面上のデータ、プリント出力データ、或いは機械に取り付けられた計測器(温度計など)を見て異常な値を示していることが判るようなもの. 但し､センサー､計器の誤差の有無を確認すること.
Note on A31: 中原信生: 1) 設定したはずの出口温度条件からかなり外れた値を示している、 2) 出入り口温度差が異常に大きかったり小さかったりするために出口温度が高すぎ、或いは低すぎる、 など. 異常な値とは､ ・設定温度±1℃以上 の場合である.
Note on A53: 中原信生: 1) 出口温度が不定期に、不連続的に、或いは周期的に変動して､ 設定値からかなり離れた値になっている
Note on A58: 中原信生: 1) 蓄熱槽からの送水温度より1～2℃しか違わない温度の水が還ってくる、 2) 正常なときの温度関係とかなり異なった温度差の状況である(例えば平生は朝方の温度差が10℃くらいついているのに5℃くらいしかつかない)、 などの原因で蓄熱が十分に出来ない.(従って負荷が十分に賄えない)
Note on A87: 中原信生: 二次側と熱交換器と切り離している場合で、 1) 蓄熱槽からの送水温度より1～2℃しか違わない温度の水しか熱交換器から還ってこない、 2) 或いは正常なときの温度関係とかなり異なった温度差の状況である(例えば平生は朝方の温度差が8℃くらいついているのに4℃くらいしかつかない)、 などの原因で蓄熱が十分に出来ない.(従って負荷が十分に賄えない)
Note on A99: 中原信生: ・始端槽の温度が空調負荷時間帯中に異常に(空調コイル設計温度以上に､常識的には冷水では10℃以上に､温水では40℃以下に）なっている状況. ・但し蓄熱温度最適設定制御を行っている場合は､蓄熱設定温度(冷凍機･ヒートポンプ出口設定温度)±1.5℃になると異常であろう. 注：二次側空調機へ冷温水を汲み上げる槽を始端槽･汲み上げ槽と呼ぶ
Note on A104: 中原信生: ・終端槽の温度が空調負荷時間帯中に異常になっている(二方弁制御がなされているとして､空調コイル出入口温度差が設計値よりかなり小さくなっている）状況. ・ここに、正常な温度差とは何かについては､コイルの設計条件と制御方式(二方弁制御か三方弁制御か）によって変るが､基本的には出入口温度差が5℃以下になった時には何らかの不具合(制御異常､設計の不適)があると考えてよい. 注：二次側空調機からの冷温水還水が流入する槽を終端槽･還水槽と呼ぶ.
Note on A115: 中原信生: 連結完全混合槽型蓄熱槽では､連結する各槽の温度を､温度成層型蓄熱槽では上下方向に水平に分割した各槽の温度､をプロットして曲線で結び､縦軸を温度､横軸を位置(槽長さ或いは容量に相当する)､時刻をパラメーターとして描いた図を(位置型)温度プロフィルと言う.
Note on A116: 中原信生: 図のように始端槽と終端槽の温度変動が大きいために交差プロフィルとなすもので､熱源吸込み三方弁制御(定温蓄熱制御）の不具合で終端槽から大部分の水を吸込む状態になっている場合に生じる
Note on A122: 中原信生: 図のように始端槽と終端槽を含め各槽の温度分布が全体に平行移動状に膨らむもので､二次側空調機に設置された変流量二方弁制御が何らかの不具合で常に前回状態で推移した場合に生じる.
Note on A129: 中原信生: 連結完全混合槽型蓄熱槽において､両端槽に比して中間部の槽の温度が低下した状態のプロフィルで､二次側空調コイルの設計温度差が小さく､かつ定流量三方弁制御である(この現象示す設備は多くの場合熱源の三方弁制御も設置されていないケースが多い)､熱源入口温度が確保できないので蓄熱不足に陥り､肝心のときに蓄熱運転が出来ない.
Note on A136: 中原信生: 何らかの原因でヒートポンプ(チラー)が起動できない.
Note on A142: 中原信生: 蓄熱槽から二次側への送水温度が 1) 空調機コイルの冷温水入口設計温度を満たしていない. 2) 送水温度最適化制御を行っているとき､実際の送水温度がその最適設定温度を満たしていない、 3) 居住者から暑い､寒い等の冷暖房不足の苦情が出て､それが風量不足ではなく吹き出し温度が満足でなくて､冷温水温度の問題であると見当がつけられる場合. など.
Note on A177: 中原信生: 1) 夜間時間帯の蓄熱量が計画値に対してかなり小さい､ 2) 熱源出力が定格値よりかなり小さい､ 3) 昼間の追従運転をしている(即ち負荷がかなり大きい)にもかかわらず夜間運転が途中で打ち切られてしまう､ などの現象を言う. チェックすべき参照値は ・蓄熱楊熱源機定格10時間運転熱量 ・温度プロフィルから逆算､または熱量計による夜間蓄熱量または熱源機出力熱量 ・空調負荷の日量
Note on A190: 中原信生: 何を持って過大と判断するか? 1) 目安：建物全体の一次エネルギー消費原単位(MJ/m2/年) ・一般事務所：1,000～1,600 ・超高層事務所：1,500～2,200 ・病院･ホテル：2,500～3,500 ・店舗･百貨店：2,000～2,800 2) 対象ごとエネルギー消費割合 事務所 病院 ホテル 百貨店 ・熱源系： 23％ 25% 21% 18% ・空調動力： 27% 5% 25% 22% ・照明･コンセント 33% 14% 14% 34% ・給湯用 3% 42% 31% 11% ・その他 14% 14% 9% 15% 2) これらの値から上方向に逸脱している場合は過大と判断してよい. 3) 当該ビルの経年データを15％以上､上方に逸脱すれば､気象条件や内部負荷条件の変動範囲以上であるとして過大であると判断してよい. 4) 可能な場合は対象機器･サブシステムごとの形状データを蓄積しておいて当該システムのフォルト検知の判断の目安とする.但し､田ビルとの比較においての判断目安は上記1)～2)のデータによる.
Note on A191: 中原信生: 上記の原単位からの判定のほか､COPの値を判断目安とする. 1) 夏冬のピーク負荷季節の運転COPが定格COPの10％以上低下していれば不具合と判断する. 2) 中間期の運転COPが定格値より小さければ不具合である. 3) 熱源システムとしての一次エネルギー基準システムCOP（SCOP)が年間値として1.0（吸収冷凍機を含む複合熱源のときは0.8)より低いと不具合ありと判断してみる.
Note on A201: 中原信生: 1) 前述の空調動力原単位のうち、ポンプとファンの割合は１：4～7である(二次側ポンプを含む).ここに､ ・二次側クローズ：4～5､ ・二次側オープン：6～7 である. 2) ポンプ系のエネルギー効率評価としてWTF(水搬送システム成績係数)を定義しておりその推奨値は ・クローズ系：WTF＞20 ・オープン系：WTF＞35 (年間値基準) を参照値とする 注：WTFの定義 WTF=当該ポンプ系で処理する全熱量(kWh)／ 当該ポンプ系の消費エネルギー(kWh)
Note on A209: 中原信生: 連結完全混合槽型の場合､蓄熱槽の各槽がほぼ均等に温度変化する場合と､局部的に変動するかによって原因が異なる.
Note on A212: 中原信生: 簡単な現場観察や､BEMS上の計測データ､トレンドグラフ､温度プロフィルを見ただけでは不具合の有無が判定できないけれども､潜在的に蓄熱性能､蓄熱槽効率､省エネルギー性などの影響を及ぼしている原因現象を言う.
Note on A213: 中原信生: ・同一時間の蓄熱可能量が徐々に低下しする、 ・ヒートポンプ停止時の槽温低下速度大きくなる、 などの現象は余程気をつけて常時監視･解析しておかなければ気づかないポイントであので潜在的不具合とした. .但し､断熱材剥離の場合はマンホールを開けて目視可能.
Note on A222: 中原信生: これは不具合･異常と言うより､蓄熱量が不足となった理由として､システム異常ではなく負荷の増大が原因の場合も有り､蓄熱システムの責任ではない場合の認識も必要であるということの注意喚起である.
Note on A225: 中原信生: ポンプ動力の過大(省エネルギー上の問題)､二次側空調機が三方弁制御･無制御の場合に蓄熱運転性能における致命性をさらに深める要因となる.
Note on A228: 中原信生: 二次側空調機の制御弁が全開であるにもかかわらず流量が過少で出入り口温度差が大きすぎることなどで検知できるが､直接的には居住者からのクレームとしてあがる可能性がある.
Note on A233: 中原信生: 個別要素機器の不具合であり､以上の蓄熱システムの不具合現象が要素機器そのものの不具合に起因する場合はリンク先としてここに到達する.
Note on C25: 中原信生: ピーク時間帯を除く全時間帯を全能力運転してなおかつ負荷を賄えない場合. 下記の点をチェックする必要がある 1) 全時間帯の蓄熱運転が全能力運転していること (Q=21×Qr) 2) プロフィルから計算した蓄放熱量がQにほぼ等しいこと 3) 放熱完了時のプロフィルが始端槽の限界温度に達していること これが成り立たない場合は過負荷とは見なされない
Note on C48: 中原信生 : 冷凍機が停止してから一定時間後にポンプが停止すると言う回路において､タイマーの故障ないし設定の不適切から長時間ポンプのみ運転を続けた場合で.入口温度制御の場合は入口温度に相当する高温の冷水が始端槽に大量に流入することになる. この意味からも出口温度制御で無ければならない.出口温度制御の場合はこのような場合でも紫檀槽からのバイパス水を循環するに過ぎないので始端槽温度を大幅に撹乱することはない.
Note on C49: 中原信生: 前項(3)(コメント参照)においてポンプインターロックがあり､かつ入口温度制御としておいても､冷凍機始動時に下記の現象が起こる.(冷水蓄熱時として) 1) 正常満蓄停止時には三方弁は完全に終端槽側に開いているが停止中に管内水温上昇に伴い始端槽側ポートも開く. 2) 正常非満蓄停止時(最適蓄熱停止の場合など)は三方弁は中間位置にある. 何れにしても冷凍機再起動時は三方弁は高温終端槽側の水を吸込む体勢に有り､起動後数分間の冷凍出力不足期間中は高温側の水が冷却不足のまま投入されて始端槽水温を乱すこととなる. そこで、冷凍機停止時には三方弁を低温始端槽側に固定するインターロックが必要である.このインターロックの解除は三方弁の開閉速度と冷凍機起動時の出力特性に応じて調整する必要があり､これを怠ると別のフォルト(冷凍機低温カットによる非常停止)がおきかねないから注意が肝要. 弁の開閉速度が遅くかつターボ冷凍機のベーン制御のような場合は出力制御をするベーン開度遅延回路(インタラプタ-)が必要となることが有る.
Note on C145: 中原信生 : 1) 蓄熱槽効率の推定ミス､その原因としては ・効率推定表を用いていない. ・二次側空調機制御が定流量三方弁制御 ・低温度差のFCUが卓越している. 2) 負荷計算､または蓄熱必要量計算ミス 3) 槽からの熱損失が甚だしい. などが考えられる.
Note on C152: 中原信生 : 槽容量設計は妥当であったが､ 1) 制御設計・制御機器選定の不適切 2) 試験調整､パラメーター調整の不適切 などから蓄熱温度プロフィル異常を経て結果として蓄熱槽容量不足(蓄熱量不足)となってしまう場合.